施工组织设计

目    录

第1章 编制依据	1

1.1 编制说明	1

1.2 技术规范及标准	1

第2章 工程概况及特点	3

2.1 概述	3

2.2 厂址概况	3

2.3 工程地质	4

2.4 太阳能资源	5

2.5 主设备简况	6

2.5.1 多晶硅光伏组件	6

2.5.2 逆变器	6

2.5.3 箱式变压器	6

2.5.4 汇流箱	6

2.6 工程范围	6

2.7 工程特点及难点	6

2.8 各参建单位及计划工期	7

2.8.1 各参建单位	7

2.8.2 计划工期	7

第3章 现场管理组织机构及管理措施	8

3.1 现场管理组织机构	8

3.1.1 项目部组织机构关系图	8

3.1.2 项目管理层次和机构特点	8

3.1.3 项目部部门职责及主要岗位职责	9

3.2 工期目标	16

3.2.1 主要里程碑进度	16

3.3 施工进度综合计划	17

3.3.1 施工进度计划网络图	17

3.3.2 图纸供应计划	17

3.3.3 主要设备材料供应计划	20

3.4 工期保证措施	20

3.4.1 施工总体部署	20

3.4.2 建筑专业进度控制	21

3.4.3 安装专业进度控制	21

3.4.4 编制科学的技术方案保证进度	21

3.4.5 抓住关键节点确保进度	22

3.4.6 以质量保进度措施	22

3.4.7 以安全保进度	23

3.4.8 以经济措施保证施工进度	24

第4章 施工总平面布置及力能供应	25

4.1 布置原则	25

4.2 临时设施布置	25

4.2.1 办公临建布置	25

4.2.2 生活区布置	25

4.2.3 施工区现场布置	25

4.2.4 施工运输道路布置	25

4.2.5 施工通讯	26

4.2.6 施工排水	26

4.2.7 总平面管理	26

4.3 力能供应	26

4.3.1 施工用电布置	26

4.3.2 施工用气布置	28

4.3.3 力能管理	28

4.3.4 施工机械及劳动力配置	29

4.4 临时用地表	29

第5章 施工方案	30

5.1 总体设想	30

5.2 土建专业主要施工方案	30

5.2.1 施工测量	30

5.2.2 桩基工程	32

5.2.3 土方工程	33

5.2.4 道路施工	34

5.3 安装专业主要施工方案	35

5.3.1 安装施工综述	35

5.3.2 接地施工	35

5.3.3 光伏组件安装	36

5.3.4 箱变、逆变器就位	40

5.3.5 电缆施工	41

5.4 特殊施工措施	45

5.4.1 高温措施	45

5.4.2 雨季施工措施	46

第6章 质量目标、规划和主要保证措施	48

6.1 质量目标	48

6.1.1 工程质量目标	48

6.1.2 质量管理指标	48

6.2 质量保证组织	48

6.2.1 质量管理组织机构网络图	49

6.2.2 质量管理机构设置说明	49

6.2.3 质量管理职责	50

6.3 质量保证措施	53

6.4 强制性条文实施	57

6.5 主要施工项目质量控制点及工艺亮点示范	58

6.5.1 土建专业主要施工项目质量控制点	58

6.5.2 电气专业主要施工项目质量控制点	58

6.6 质量通病防治	61

6.7 质量管理及技术检验的标准	72

6.7.1 质量检验依据	72

6.7.2 通用法律法规和标准	72

6.7.3 专业法律法规和标准	73

第7章 安健环规划、目标和主要保证措施	75

7.1 安健环管理方针	75

7.2 安全健康环境目标	75

7.3 安健环机构	76

7.3.1 安全管理体系的建立	76

7.4 职责	78

7.4.1 安健环管理职责	78

7.5 危害识别、风险评估及其控制方案	89

7.5.1 危险源和环境因素的辨识评价	89

7.5.2 部分风险的主要控制措施	93

7.5.3 本项目重要环境因素的控制措施	95

7.6 安健环与文明施工设施、措施	97

7.6.1 建立文明施工组织机构	97

7.6.2 现场安全文明施工二次策划	97

7.7 事故事件报告、调查处理管理规定	99

7.8 应急管理体系	100

7.8.1 综合应急预案体系	100

7.8.2 应急预案的编写与评审	101

第8章 物资（材料采购）管理规划方案	103

8.1 物资管理组织机构	103

8.1.1 物资管理任务与目标	103

8.1.2 机构设置	104

8.1.3 人员配备	104

8.2 物资（材料）采购计划与程序	105

8.2.1 采购调研与准备	105

8.2.2 物资采购方式	105

8.2.3 物资采购计划管理	106

8.2.4 物资招评标采购管理	107

8.2.5 零星物资采购管理	109

8.2.6 物资装卸、运输管理	110

8.2.7 业主提供物资的管理	111

第9章 辅助资料表	115

9.1 投入的主要施工机械装备表	115

9.2 劳动力计划表	116

9.3 技术文件编制一览表	117

第10章 附件	118

10.1 附件一：主设备参数	118

10.2 附件二：P3施工进度计划	119

10.3 附件三：施工总平面布置图	122

# 编制依据

## 编制说明

本工程施工组织实施方案根据招标文件、澄清文件编制，参考了我公司施工的甘肃敦煌、甘肃民乐、兴化李中等类似工程，结合了我公司施工的多个光伏生产厂的同类设备的施工经验。

1．1 国家电力公司国电电源［2002］849号《火力发电厂工程施工组织设计导则》

1．2 《电力建设工程施工技术管理导则》

1．3 本工程初步设计原则和初步设计文件

1．4 国家及部颁与工程有关的现行的有效版本的技术规范、规程

1．5 电力建设施工及验收技术规范（各专业篇）

1．6 电力建设施工质量验收及评价规程（各专业篇）

1．7 光伏发电工程建筑安装工程合同书

1．8 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司《管理程序》2013版

1．9 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司《管理制度汇编》2013版

## 技术规范及标准

本工程执行的质量验收标准、包括但不限于下列标准，如有内容重复者以质量标准高者为准，同时跟踪最新版标准执行：

国家法律法规：

(1)《建筑法》

(2）《合同法》

(3）《招标投标法》

(4)《建设工程质量管理条例》国务院第279 号令

行业规程、规范、标准等：

(1)《电力工程达标投产管理办法》（2006 版）中电建协工(2006)6 号

(2)《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81 号令

(3）光伏发电站施工规范（GB 50794-2012）

(4)《电力建设施工质量验收及评价规程》（各专业）

《电力建设施工质量验收及评价规程 土建工程》DL 5210.1-2005

《电力建设施工质量验收及评价规程 焊接》DL 5210.7-2010

(5)《光伏发电质量监督典型大纲》2012版

(6)《电力工程竣工图文件编制规定》DL/T 5229-2005

(7)《发电设备可靠性评价规程》DL 793-2012

(8)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》［2006］168 号

(9)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文-电力工程部分》2011 年版

(10）《电力建设施工技术规范》全套DL 5190.1~6,8,9-2012

主业和地方：有关的规定、标准。

企业级：业主管理体系文件、企业标准。

其它：与本工程有关的其他国家及部颁的技术规程、规范、标准、原电力部及国家电力公司颁发的其它有关规定。

# 工程概况及特点

## 概述

XX县小店40MW光伏发电项目工程场址位于南阳市XX县小店乡，本项目建成后供电河南电网。项目建设规模40MWp，包括太阳能光伏发电系统以及相应的配套并网设施。

1#光伏发电站规划总装机容量为20MWp，2#光伏发电站规划总装机容量为20MWp,采用分块发电、就地分散并网方案。本工程电池组件选用250Wp 多晶硅电池组件，总容量40.0MWp。采用多晶硅固定安装运行方式。太阳能电池阵列由40 个1MWp 多晶硅子方阵组成。每个1MWp 太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。每个单元升压站布置在方阵场的中间位置。单元升压站容量均为1MWp。每个单元内设置一间分站房和一台箱式变压器。

本工程总装机容量为40MWp，综合效率取80.0%，经计算，本工程运行期间25 年总发电量为53778 万千瓦时，年平均发电量为2151.12 万千瓦时，年发电利用小时数为1075.56 小时。

## 厂址概况

XX县位于河南省西南部，伏牛山南麓，南阳盆地北缘，东邻方城，南接南阳市卧龙区、镇平县，北靠鲁山、嵩县，属南阳市。地理坐标为北纬33°12′—33°43′，东经111°55′—112°51′。东西长约95公里，南北宽约62公里，总面积2946平方公里。

XX县位于中国重要地理分界线“秦岭-淮河”线上，南北方交汇区，800毫米等降水线上，湿润带与半湿润带交汇处，属北亚热带季风型大陆性气候，具有亚热带向暖温带过渡的明显特征。冬夏长，春秋短，四季分明。年平均气温14.8℃。一月气温最低，月均1.2℃。极端最低气温-14.6℃（1991年12月29日）。7月温度最高，月均27.5℃。极端最高气温41.6℃。多年平均日照数为1850.5小时。年平均无霜期219天。大于0℃积温5428.8℃。年平均降水量868.8毫米，降水多集中在夏季。雨热同期。光照较充足，太阳辐射较强，适宜光建设大型并网伏电站。

XX县小店40MW光伏发电工程位于河南省XX县城东20公里处，交通较为便利。

## 工程地质

XX县小店40MW光伏发电工程位于河南省XX县城东20公里处。

拟建场地地貌类型较单一，地层结构较为简单，由区域地质构造和地震活动历史等因素综合评价，场地在地质上是稳定的。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程场地所在区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s，抗震设防烈度为6度，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，设计地震分组为第一组。

本次勘测未发现影响场地稳定性的活动断裂构造。场地构造稳定性总体较好。通过采用合理的基础型式和结构措施，场地适宜本工程建设。

勘测场地内地表水不发育。根据现场踏勘和调查，该场地附近无污染源。

拟建场地勘探深度范围内未见地下水。故可不考虑地下水对本工程的影响。

根据区域地质和勘测结果，场地地层为第四系残坡积(Q3dl+el)粘土，下伏基岩为元古界(Pt)片麻岩、石灰岩。根据本次勘测结果，场地地层自上而下依次为：

①粘土(Q3dl+el)：红褐色，可塑。切面有光泽，干强度高，韧性高，无摇振反应。混有碎石，局部碎石含量较高。该层主要分布于地表和溶蚀沟槽中。

该层勘察范围内揭露层厚0.5~2.2m，平均层厚1.0m。

②1全风化片麻岩(Pt)：黄褐色~褐绿色。结构基本破坏，片麻状构造。矿物成分主要为长石、石英、云母。节理裂隙极发育，风化呈砂土状，手可捏碎，遇水软化。属极软岩，岩体极破碎，岩石基本质量等级Ⅴ级。该层场区内局部地段分布。

该层勘察范围内揭露层厚1.7m，平均层厚1.7m。

②2强风化片麻岩(Pt)：黄褐色~褐绿色。结构大部分破坏，变晶结构，片麻状构造。矿物成分主要为长石、石英、云母。节理裂隙发育，风化呈碎屑、碎块状，浸水后手可捏碎，遇水软化。属软岩，岩体破碎，岩石基本质量等级Ⅴ级。该层场区内局部地段分布。

本次勘察该层为揭穿，控制层厚6.3m。

③中风化石灰岩(Pt)：青灰色、灰白色，隐晶质结构，层状构造。节理裂隙发育；裂隙面由方解石脉充填，局部有溶蚀痕迹。岩体较完整，属较软岩，岩体基本质量等级Ⅳ级。该层场区局部地段缺失。

本次勘察该层为揭穿，控制层厚3.8~7.0m。

根据现场踏勘并结合调查了解资料，拟建场址范围内不良地质作用为岩溶，未见崩塌、滑坡、泥石流等其它不良地质作用。场地在地质上是稳定的。

本次勘察岩溶的表现形式主要为溶蚀沟槽，沟槽内被可塑状粘性土充填，揭露沟槽最大深度为2.2m，勘察范围深度内未见溶洞。

拟建场区勘测范围内岩性主要为石灰岩、片麻岩。据国土部门了解及现场踏勘，目前场区无规划及批准的矿产资源开采区。

岩土设计参数

| 地层 编号 | 地基土名称 | 重力密度 g(kN/m3) | 变形、压缩模量E0、Es(MPa) | 抗剪强度 |  | 地基承载力特征值fak(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 粘聚力 c(kPa) | 内摩擦角 f(°) |  |
| ① | 粘土 | 18.5 | 8（Es） | 20 | 10 | 160 |
| ②1 | 全风化片麻岩 | 20.0 | 25 | — | 28 | 260 |
| ②2 | 强风化片麻岩 | 21.0 | 45 | — | 40 | 500 |
| ③ | 中风化石灰岩 | 23.0 | — | — | — | 800 |

## 太阳能资源

XX县小店40MW光伏发电项目场址位于河南省南阳市XX县境内，建设规模为40MWp。XX县地区属北亚热带季风型大陆性气候，具有亚热带向暖温带过渡的明显特征。冬夏长，春秋短，四季分明。

根据XX气象站多年实测资料统计：年平均气温14.8℃。一月气温最低，月均1.2℃。极端最低气温-14.6℃（1991年12月29日）。7月温度最高，月均27.5℃。极端最高气温41.6℃。多年平均日照数为1850.5小时。年平均无霜期219天。大于0℃积温5428.8℃。XX地区的气候属于雨热同季，都为6月～8月；春季风速最大；全年8月份、5月份的平均日照时数最长，平均日照时数的年变化呈现双峰趋势；全年11月份的平均日照百分率最高，为55%。

本工程场址位于河南省南阳市XX县，项目所在地年平均日照时数1542 小时左右，年光照辐射强度达4235MJ/㎡以上，年等效可用小时大约在1250 小时，属于太阳能资源很丰富地区。

根据《电力工程气象勘测技术规程》（DL/T 5158-2012）对于太阳总辐射资源丰富程度等级的划分标准，判断本工程场址区域太阳总辐射为3级，为太阳总辐射资源一般地区。

## 主设备简况

本工程为40MWp光伏项目。

### 多晶硅光伏组件

见附件

### 逆变器

见附件

### 箱式变压器

见附件

### 汇流箱

见附件

## 工程范围

本工程总装机容量为40MWp，采用分块发电、就地分散并网方案。电池组件选用250Wp 多晶硅电池组件，总容量20.0MWp。采用多晶硅固定安装运行方式。太阳能电池阵列由20 个1MWp 多晶硅子方阵组成。每个1MWp 太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。每个单元升压站布置在方阵场的中间位置。单元升压站容量均为1MWp。每个单元内设置一间分站房和一台箱式变压器。

工程范围：光伏区全部建筑、安装项目。

## 工程特点及难点

1、本工程施工工期短，场地面积广、布置紧凑，施工组织要求高。

2、本工程施工正处雨季，需要采取可靠的雨季施工措施，以确保工程整体施工工期。

3、本工程场址区为鱼塘，塘底底部一般分布有不同厚度的淤泥，需采取可靠的施工措施，以确保施工机械进入塘底施工。

4、由于工程场址周边正在同步建设光伏电站工程，至使砼管桩供应紧张，需采取可靠措施，以确保管桩供应，满足总体进度要求。

5、太阳能电池方阵数量多，属于易碎设备，因此对太阳电池组件的运输及安装要求较高。

## 各参建单位及计划工期

### 各参建单位

建设单位：华电兴化太阳能发电有限公司

EPC总包单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院

监理单位：浙江电力建设监理有限公司

施工单位：中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司

### 计划工期

计划开工日期：201X年07月01日

并网发电日期：40MWp    201X年09月30日

计划竣工日期：201X年10月10日

# 现场管理组织机构及管理措施

## 现场管理组织机构

### 项目部组织机构关系图

电气试验

质量检验科

安全保卫部

工程管理部

总工程师

综合办公室

项目副经理

项目经理

物资经营科

电气专业

土建试验

土建专业

项目部全面负责本工程的建设，按“三层分离”的原则，坚持“建立科学管理体系，创建国家优质工程；营造人本工作环境，保障员工身心健康；提供顾客满意服务，坚守诚信追求卓越”的项目管理理念，项目部实行项目经理负责制。项目部的组织机构如下：

### 项目管理层次和机构特点

本工程项目部实行“三层分离”的组织机构，建立明确的专业分工体系。以职能明确、接口清晰、策划到位、指挥快捷为落脚点。

决策层：项目决策层设项目经理一名、项目副经理一名、总工程师一名，实施工程项目的计划、组织、生产、协调、核算等管理和控制，作为履行本工程合同的决策指挥中心。

管理层：项目管理层设施工管理部、安全保卫科、物资管理科、经营计划科、综合办公室等五个部门，构成项目的质量、安全、进度、物资、技术、成本、人力等管理控制核心。

作业层：作业层包括建筑专业、道路专业、安装专业、试验室（电气、土建）。

### 项目部部门职责及主要岗位职责

    - 项目部职责

由江苏省电力建设第三工程公司法人委托授权的项目部全权负责本工程合同范围内的管理工作，项目部经理部作为施工生产管理及质量管理的指挥、协调、控制机构，是本项目的质量、安全、进度、物资、技术、成本、人力控制中心。其主要管理职责是：

1）代表公司履行与业主签订的工程合同，兑现对业主承诺的质量、安全、进度、技术、成本等各项指标；

2）代表公司与业主、地方政府、参建单位等相关方建立工作关系；

3）及时获取公司总部的人力、技术、资金、信息等各种资源支持；

4）组织实施员工进场、培训、授权、上岗，满足施工需求；

        - 项目经理岗位职责

受公司总经理委托，对本工程的活动全面负责，并向公司总经理报告工作，在公司授权范围内代表公司签署各种合同，并在公司文件规定的范围内行使项目管理职权，向公司提人力、机械等资源的需求，并进行协调。其主要职责是：

1）负责执行公司与业主所签合同、兑现承诺，对本项目的质量、安全、进度、技术等全面负责，是项目的安全、质量的第一责任人；

2）贯彻实施国家相关法律、地方相关法规、上级相关政策及业主相关要求；

3）审核项目质量保证大纲，批准大纲程序，保证质量保证大纲有效实施；

4）建立、健全本项目安全生产责任制，主持本项目安全生产委员会的工作，审定本项目年度安全目标计划；

5）负责重大质量、安全问题的处理，及有关报告的签发；

6）批准项目部的年度月度资金使用计划，保证安全技术措施经费的到位和使用；

7）审核本项目的三级进度计划，批准四级、五级进度计划和年、月度进度报告；

8）主持项目经理办公会，决定项目内部组织机构设置，负责项目部中层干部的聘任和解聘；

9）组织并主持人身重伤事故的调查处理工作。参加公司或上级主管部门组织的人身死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作。

        - 项目副经理职责和权限

在项目经理的领导下分管施工管理部、安全保卫科，协助管理质量检验，向项目经理报告工作。其主要职责是：

1）根据本项目总体目标及年度计划，组织、协调工程施工项目按照预定目标实施；

2）主持生产调度会，协调解决施工中的问题，调配施工所需的人力、机械、设施、材料供应等资源，以及参加对外工程接口与协调会议；

3）对本项目的安全施工管理负直接领导责任，领导和协调各职能部门对安全文明施工的管理，在本单位的生产调度会上布置、安排安全文明施工工作；

4）组织进度计划的编制和执行，审核四级进度计划，批准五级进度计划；

5）审核人力资源配置计划；

6）参与质量事故原因分析，督促防范措施的落实；

7）组织并参加安全施工、环境管理大检查，并组织实施整改措施；

8）参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作，负责组织防范措施的贯彻执行；

9）负责项目消防保卫、安全管理；

10）审批工程项目的年度安全技术措施计划；

11）根据业主要求与现场实际，监督与检查方案执行与落实情况，以确保达到业主要求。

        - 总工程师的管理职责和权限

在项目经理的领导下，分管质量检验，协助管理施工管理部、经营计划科（计划部分）和安全保卫科。其主要职责是：

1）根据初步设计、施工图设计、设备资料、施工合同和施工组织设计纲要组织编制施工组织设计。审批施工组织专业设计，并组织贯彻执行；

2）批准施工活动中的重大技术问题的处理方案以及批准不符合项中技术问题的处置方案，组织工程相关的技术开发和研究工作；

3）负责施工技术管理，包括设计变更、设备缺陷、材料代用、图纸会检、技术交底、技术措施编制等；

4）负责组织编制施工组织设计中的安全文明施工和健康环保措施。负责组织编制和审批重大施工项目的安全施工措施、审批安全施工作业票，对重大施工项目和办理安全施工作业票项目的施工应亲临现场监督指导。

5）审批重要的施工技术措施。主持解决工程施工中重要的技术问题；审定重要的技术结论。签署技术文件。对项目部的安全技术性工作和环境保护技术工作负全面领导责任；

6）指导工程技术人员编制工作程序和安全施工措施，组织会议评审。组织重大施工前的技术交底工作，参加或组织重要项目交底工作；

7）负责施工技术管理，监督与检查方案执行与落实情况；

8）组织竣工图的绘制，以及竣工文件的编制汇总和移交工作；

9）负责组织策划、建立文档信息管理系统，批准发布受控文件清单；

10）组织技术革新及“五新”技术的应用和推广；审定技术总结题目，组织技术人员在施工过程中积累技术资料，及时做好技术总结，组织技术交流活动；

11）负责项目的网络管理、P3应用软件的培训、使用、开发管理。

11）组织制定、修改质量保证大纲，审核大纲程序，组织评审项目部管理程序；

12）负责组织项目质量目标的建立、分解与落实，组织进行目标考核和质量业绩的改善；

13）批准质量保证监查计划，领导质量保证监查工作，批准质量保证监查报告，负责组织接受外部质量保证监查；

14）负责组织实施管理部门审查，审核管理部门审查报告；

15）负责建立和完善质量风险防范的长效机制，组织做好质量风险的分析、预测和防范；

16）组织质量控制工作，批准检查、试验计划；

17）负责审批质量保证、质量控制及计量管理专业的文件，审查有关质量管理培训要求；

18）负责审批纠正和预防措施，批准发布质量趋势报告；

19）负责协调解决质量问题，批准施工管理部（质检）提出的停工建议并发布停工令；

20）在组织施工项目的质量检查过程中，应在检查质量问题的同时，检查安装设备的安全性是否满足规定的要求；

21）严格组织材料、设备的质量检验工作，把“安全第一、质量第一”贯穿于质量控制的全过程。

- 施工管理部岗位职责

1）负责与业主工程管理部门建立工作关系，负责处理业主、监理及相关方的工程管理方面的意见；

2）负责施工的策划、组织、协调、控制与监督；负责施工中人力、材料、机械、力能等生产要素控制；

3）负责工程的开工、施工过程、完工管理，对专业公司进行管理和监督，检查施工中的存在问题及整改情况；

4）负责组织现场施工调度会议，编制会议纪要并监督会议决定的落实；

5）负责项目的机械设备配置与平衡调度；

6）负责生产设备的进、出场及使用过程中的安全检查及管理，负责生产设备的安装、拆卸及负荷试验管理；负责日常机械巡查，办理起重机械资质备案及现场用特种设备使用许可证；

7）负责施工现场总平面布置和现场文明施工管理；负责协调水、电供应，现场道路、公用设施维护；

8）负责工程信息发布，负责施工过程中工程资料收集与管理并负责移交；

9）工程设计图纸文件的接收登记、复印、分发、存档及管理；

10）负责编制重大技术方案和措施，施工作业指导书、施工技术措施的审核和下达。

- 施工管理部（质检）岗位职责

1）负责组织项目质量体系程序文件的编写、维护、修订与运行维护。

对工程施工、生产的全过程实施质量管理和过程控制；组织工程质量检验和内部验收及对外移交。

2）负责依据《施工质量验收规范》和《施工质量验收评定》的内容和条款，对现场施工质量状况和工艺水平进行监督检查，对施工不符合项目提出整改要求，并监督检查落实情况；

3）负责对质量保证大纲实施状况和有效性进行评价，组织接受业主的监查和监督，并组织制定和实施纠正措施；组织对重要项目的质量监检工作。

4）组织落实公司和项目部工程质量管理方面的体系文件和相关政策；督促检查质量专题会议决定的落实情况；

5）负责施工组织设计中相关技术质量措施的审核，参与制定本专业的相关施工质量管理制度和质量验收标准；按照《施工作业指导书编制计划》，负责对施工作业指导书进行审核和修正。

6）负责联系监理和业主专业人员共同对新到场的重要设备进行外观和内部配件的常规检查，对因运输和制造原因造成的设备问题办理设备缺陷签证并监督检查设备问题处理反馈情况；

7）按照质量管理相关制度，每周/日对现场施工中发现的质量问题进行确认、拍照、暴光，并监督暴光问题的处理反馈情况；

8）负责监督检查现场施工记录和验评资料，负责质量检验、评定资料的收集、保管、整理、编目、移交、归档。

9）负责QC小组活动和文件包的管理。

- 安全保卫科岗位职责

1）建立现场职业安全健康与环境管理体系，负责现场有关安全生产、环境保护制度、反事故措施的制定及监督执行。对安全环境制度、安全措施执行情况及职工劳动安全保护情况进行监督、检查。

2）负责制定项目年度安全和消防工作目标计划，经审定后组织贯彻实施；

3）组织开展安全健康与环境保护宣传教育工作。组织安全工作规程、规定的培训学习与考核。负责对新入厂员工进行第一级安全教育；

4）负责审核并监督贯彻实施施工组织设计、专业施工组织设计和单位工程、重大施工项目、危险性作业以及特殊作业的安全施工措施。

5）组织有关部门研究制定防止职业病和职业危害的措施，审查施工防尘、防毒、防辐射及环境保护措施，并对措施的执行情况进行监督检查；

6）掌握现场安全施工动态，监督、控制现场的安全文明施工条件和职工的作业行为，协调解决存在的问题。有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为；有权根据现场情况决定采取安全措施；对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停止施工，并立即报告主管领导研究处理；

7）负责现场文明施工、环境卫生、成品保护措施执行情况的管理、监督与控制；

8）负责现场环境保护措施执行情况的监督、检查工作；

9）落实安全责任制度、建立安全奖罚制度。

10）参加各类事故的调查处理工作，负责事故的统计、分析和上报。

11）负责现场资产及电力设备、设施、安装成品及半成品的的保卫，负责消防管理，防汛、防洪协调管理、参与必要的隐蔽工程验收。

18）负责消防设施配置管理及消防检查计划的制定及实施。

- 经营计划科岗位职责

1）负责工程项目招投标和合同管理的工作；

2）负责制订项目部经营管理制度、办法；

3）负责工程进度计划管理，编制工程施工进度计划，按业主要求，报送项目的年、季、月施工产值计划、统计报表等；

4）建立各类统计台帐，登录工程信息；

5）负责工程预算管理和工程完工结算；编制竣工结算资料；

6）负责经济责任制及内部承包合同，经济合同的管理，组织合同评审，负责与合同有关信息的收集和整理，及时传递相关部门。

- 综合办公室岗位职责

1）负责项目部的接待及外联工作；

2）负责项目部的保密工作；

3）负责项目部大事记的记录、整理及归档工作；

4）负责项目部通讯的管理与维护；

5）负责项目部非生产性固定资产及低值易耗品的管理；

6）负责项目部生活服务、办公用车管理；

7）负责项目部文明建设及对内对外的宣传工作；

8）负责项目部音像资料的摄制、整理及归档工作。

- 物资管理科岗位职责

1）负责物资采购计划的编制、上报、催交及现场管理，并负责包装、保护物的回收和返厂工作；

2）负责合同（含运输协议、物资采购及周转材料租赁等合同）的起草和评审；

3）组织材料供应商的评审、复查、更新，建立合格供应商名单，并及时上报业主；

4）根据材料需用预算在合格供应商中以招议标等形式进行采购（含委托加工）；

5）执行采购材料的源地检验，到货验收、保管、发放，坚持盘点，保证帐、卡、物相符；

6）负责库区、仓库的安全消防管理。

- 专业公司管理职责和权限

1）编制相关管理制度，负责健全内部管理体系。

2）负责具体实施项目质量管理体系文件。

3）负责本专业公司所承担任务的施工质量、安全、技术、工程进度和文明施工等工作的全部责任。

4）负责按照要求管理文件资料，进行一、二级质量验收，保证质量记录的完整性、真实性，接受施工管理部（质检）的监督和检查，并按规定移交文档管理中心。

6）参加图纸内部审查，负责编制采购技术规格书、工程材料预算、工机具使用计划。

7）负责根据项目部下达的三、四级进度计划，编制月计划、周计划，报施工管理部审核。

8）负责根据批准的进度计划、作业指导书、质量计划等，组织实施施工活动并完成工程量的统计报告。

9）负责实施技术与安全交底。

10）负责施工设备、材料的装卸、领用、维护、保管、移交和退库。

11）严格执行法规、标准、规程、业主规定，并负责纠正和预防措施的编制和落实。

12）负责监督检查施工安全措施，确保设备、人员的安全。

13）负责完工工程移交前的维护、保护。

14）负责本专业公司人员的合理调配和使用及相关工作工序之间的协调，科学管理满足施工要求。

15）确保符合施工活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的。

16）负责本专业公司人员培训的组织工作。

17）接受项目部各职能部门的管理与协调，完成项目部安排的其他工作。

- 试验室管理职责和权限

1）编制相关管理制度，健全内部管理制度；

2）完成本项目电气、材料等试验检测工作并完成数据、结果的统计和有关报告；

3）严格执行法规、标准、规程、业主规定，并负责纠正和预防措施的编制和落实；

4）合理调配相关资源、科学管理满足施工要求；

5）负责部门内人员培训和取证、复试等工作；

6）审核上岗作业人员资格，确保有合格的人员从事试验活动；

7）保证试验活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的。

## 工期目标

本工程计划于201X年07月10日开工，40MWp于 201X年10月10日前完成并网发电。

### 主要里程碑进度

| 序号 | 里程碑节点 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程开工 | 201X.07.10 |
| 2 | “四通一平”及临建完成 | 201X.07.10 |
| 3 | 1#生产综合楼、配电室等建筑物土建完成 | 201X.09.07 |
| 4 | 2#生产综合楼、配电室等建筑物土建完成 | 201X.09.18 |
| 5 | 1#光伏区基础、支架、组件施工完成 | 201X.08.13 |
| 6 | 2#光伏区基础、支架、组件施工完成 | 201X.08.23 |
| 7 | 1#光伏发电设备安装完成 | 201X.09.15 |
| 8 | 2#光伏发电设备安装完成 | 201X.09.17 |
| 9 | 全厂单体调试完成 | 201X.09.21 |
| 10 | 联合调试完成 | 201X.10.03 |
| 11 | 1#光伏区并网发电 | 201X.10.05 |
| 12 | 2#光伏区并网发电 | 201X.10.07 |
| 13 | 工程整体移交 | 201X.11.15 |

## 施工进度综合计划

### 施工进度计划网络图

见附件：施工进度计划。

### 图纸供应计划

| 序号 | 专业 | 图纸名称 | 计划日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图 | 光伏电站平面布置图 | 201X.07.01 |  |
| 2 |  | 光伏电站道路及排水布置图 | 201X.07.01 |  |
| 3 |  | 光伏电站大门布置图 | 201X.07.20 |  |
| 4 |  | 开关站平面布置图 | 201X.07.04 |  |
| 5 |  | 开关站场平图 | 201X.07.01 |  |
| 6 |  | 开关站道路及竖向布置图 | 201X.07.10 |  |
| 7 |  | 开关站管线综合布置图 | 201X.08.10 |  |
| 8 | 结构 | 综合办公楼结构图 | 201X.07.01 |  |
| 9 |  | 分站房结构图 | 201X.07.12 |  |
| 10 |  | 配电室结构图 | 201X.07.01 |  |
| 11 |  | 警卫室结构图 | 201X.07.25 |  |
| 12 |  | 综合泵房结构图 | 201X.07.10 |  |
| 13 |  | SVG变压器基础结构图 | 201X.08.12 |  |
| 14 |  | 污水处理设备基础结构图 | 201X.07.25 |  |
| 15 |  | 光伏阵列支架基础、桩位布置图 | 201X.07.10 |  |
| 16 |  | 箱变基础结构图 | 201X.07.10 |  |
| 17 |  | 室外电缆沟道施工图 | 201X.08.01 |  |
| 18 |  | 太阳电池板支架结构图 | 201X.07.12 |  |
| 19 | 建筑 | 综合楼建筑图 | 201X.07.08 |  |
| 20 |  | 配电室建筑图 | 201X.07.08 |  |
| 21 |  | 综合泵房建筑图 | 201X.07.08 |  |
| 22 |  | 警卫室建筑图 | 201X.07.15 |  |
| 23 | 水工 | 施工图总说明及卷册目录 | 201X.08.10 |  |
| 24 |  | 主要设备与材料清册 | 201X.08.01 |  |
| 25 |  | 综合楼给排水及消防布置图 | 201X.08.10 |  |
| 26 |  | 35kV配电室消防布置图 | 201X.08.10 |  |
| 27 |  | 警卫室消防布置图 | 201X.08.10 |  |
| 28 |  | 深井泵工艺布置图 | 201X.07.10 |  |
| 29 |  | 水处理站工艺布置图 | 201X.07.25 |  |
| 30 |  | 开关站室外给水管网布置图 | 201X.08.15 |  |
| 31 |  | 开关站室外排水管网布置图 | 201X.08.15 |  |
| 32 |  | 生活污水一体化设备工艺布置图 | 201X.07.15 |  |
| 33 | 采暖 | 设计总说明 | 201X.08.15 |  |
| 34 |  | 主要设备材料清册 | 201X.08.10 |  |
| 35 |  | 综合楼采暖、通风、空调施工图 | 201X.08.15 |  |
| 36 |  | 配电室采暖、通风施工图 | 201X.08.15 |  |
| 37 |  | 综合泵房采暖施工图 | 201X.08.15 |  |
| 38 |  | 警卫室采暖施工图 | 201X.08.15 |  |
| 39 | 电 气 一 次 | 施工图总说明及卷册目录 | 201X.08.03 |  |
| 40 |  | 主要设备及材料清册 | 201X.08.06 |  |
| 41 |  | 电缆清册 | 201X.08.03 |  |
| 42 |  | 35kV屋内配电装置 | 201X.08.15 |  |
| 43 |  | 无功补偿装置安装图 | 201X.08.15 |  |
| 44 |  | 站用电系统接线及安装图 | 201X.08.15 |  |
| 45 |  | 光伏组件接线图 | 201X.08.01 |  |
| 46 |  | 分站房及箱式变压器安装图 | 201X.07.20 |  |
| 47 |  | 全场防雷接地图 | 201X.07.12 |  |
| 48 |  | 综合楼防雷接地图 | 201X.08.01 |  |
| 49 |  | 附属建筑防雷接地图 | 201X.08.01 |  |
| 50 |  | 开关站户外照明图 | 201X.08.10 |  |
| 51 |  | 综合楼照明及综合布线图 | 201X.08.10 |  |
| 52 |  | 附属建筑照明图 | 201X.08.10 |  |
| 53 |  | 光伏组件电缆敷设图 | 201X.07.15 |  |
| 54 |  | 光伏场区35kV电缆敷设图 | 201X.07.15 |  |
| 55 |  | 开关站电缆敷设图 | 201X.08.10 |  |
| 56 |  | 电缆防火封堵图 | 201X.09.01 |  |
| 57 | 通信 | 通信设备施工图 | 201X.08.15 |  |
| 58 |  | 通信光缆敷设施工图 | 201X.08.15 |  |
| 59 |  | 通信电源施工图 | 201X.08.15 |  |
| 60 | 远动 | 远动设备施工图（包括电能质量在线监测及有功无功控制系统） | 201X.08.15 |  |
| 61 |  | 远方电量计量施工图 | 201X.08.15 |  |
| 62 | 继保 | 35kV母线继电保护原理图及安装接线图 | 201X.08.10 |  |
| 63 |  | 防弧岛保护二次接线图 | 201X.08.10 |  |
| 64 | 电气二次 | 电气二次总的部分 | 201X.08.01 |  |
| 65 |  | 计算机监控系统图 | 201X.08.20 |  |
| 66 |  | 35kV配电装置二次接线图 | 201X.08.10 |  |
| 67 |  | 箱式变压器二次接线图 | 201X.07.20 |  |
| 68 |  | 站用电二次接线图 | 201X.08.10 |  |
| 69 |  | 直流系统图 | 201X.08.24 |  |
| 70 |  | 交流UPS系统图 | 201X.08.24 |  |
| 71 |  | 无功补偿装置二次接线图 | 201X.08.15 |  |
| 72 |  | 火灾报警系统接线图 | 201X.08.01 |  |
| 73 |  | 图像监控及安全警卫系统图 | 201X.08.01 |  |
| 74 |  | 故障录波装置接线图 | 201X.08.10 |  |

### 主要设备材料供应计划

| 序号 | 设备类型 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件支架 | 201X.07.15 |  |
| 2 | 电池组件、汇流箱 | 201X.07.19 |  |
| 3 | 箱式变压器、逆变器 | 201X.07.24 |  |
| 4 | 电缆桥架 | 201X.08.01 |  |
| 5 | 电缆 | 201X.08.10 |  |
| 6 | 开关站设备 | 201X.08.20 |  |

## 工期保证措施

### 施工总体部署

为确保工程进度，施工总体部署主要考虑以下几点：

做好工程前期施工策划，参与配合做好工程前期准备。熟悉工程现场状况，梳理并落实工程开工前的各项工作内容及条件，提前介入图纸及设备的催交，提前落实人力资源、施工机械等资源配置，确保工程快速启动、高标准准点开工。

提前对现场生产生活临建设施进行策划，及时形成人员入住和办公条件；在现有施工用地的基础上针对施工项目特点，合理设置生产临建设施并迅速形成生产能力，确保工程按时、有序的开工。

本着先地下后地上，先土建后安装的原则进行施工，土建施工阶段以管桩、道路为主线，完成管桩施工。

### 建筑专业进度控制

进入厂区的道路平整是本工程的关键。

为了能快速、高效准点开工，全力进行临时道路的场平，尽早具备机械、人工进场条件。

### 安装专业进度控制

安装专业在工程前期，主要是配合土建专业进行电气预埋工作。光伏组件支架一次接地在土建桩基工程完成后即可进行了，埋管在土建进行土方开挖、基础施工时就要进行埋设。安装时技术人员需要查阅相关土建的施工图纸，积极和专业设计人员联系，以及设备订货的有关外型尺寸进行预埋。

随时掌握现场施工进展，在桩基工程施工至一定程度时穿插进行光伏组件、电缆桥架等施工，尽早进行设备安装，及时敷设电缆，同时保证接线正确率，确保调试顺利进行。

针对本次倒送电的特点，对升压站的施工进度提出具体要求，提前规划，尽早与相关单位联系，制定受电方案，同时配备强有力的施工力量，确保受电进度的按期完成。

### 编制科学的技术方案保证进度

编制科学、合理的施工技术方案是确保工程优质、高效、安全、顺利实施的保证，我公司将根据本标段鱼塘光伏的特点、同时结合其它光伏工程的施工经验，对每个施工项目制定既切合实际又有改进提高的技术方案和措施来指导施工，对施工过程中的关键工序进行技术攻关，利用我公司成熟的施工技术及工艺来确保工期的准点完成。

做好图纸会检工作，提高图纸会检质量，提高施工技术方案的深度和质量，尽最大可能减少因图纸问题而影响施工进度的因素，保证施工顺利进行。

加强针对性的施工技术交底，使所有参与施工的人员都了解该做什么，怎样做，做到什么要求，达到什么目的，以减少不必要的窝工、返工现象出现，确保各施工节点进度能如期准点完成。

### 抓住关键节点确保进度

    - 针对本标段施工工期紧的特点，在开工阶段就投入大量的施工机械，尽量开辟多个工作面，特别是土建专业工期紧，受雨季天气影响较大，在前期确保光伏区内道路尽快施工，尽量把工作做在前面，确保后期尽量减少和避开雨季施工。

    - 合理组织安排，尽量缩短关键项目工期。

桩基的工期是本标段总体进度的制约工期，缩短这些项目的工期就能使总工期得到确保。加强事先策划，优化施工方案措施，制定恶劣气象条件下特殊的施工防范措施，桩基施工工期很长，季节影响很大，塘底降水对保证桩基的连续性能起到关键作用，可有效减少天气影响。

围绕施工管理重点狠抓关键路线，根据本标段工期紧的特点，除道路及桩基施工为主要关键线路外，光伏组件施工也是影响工期的关键矛盾线，因此须围绕工程施工的关键线路，上道工序必须为下道工序创造条件，土建为安装创造条件，确保总工期受控。对关键工序、集中耗工数多的项目采用组织相关施工人员二班倒，轮流连续施工。

### 以质量保进度措施

建立健全项目质量管理体系，建立质量管理检验网络，在开工前制定项目质量规划、质量目标，做好对施工要素控制和施工过程控制，确定工程验评标准，做好质量培训工作，以高质量来确保每道施工工序一次成功，从而保证施工进度。

- 制定各专业单位工程、分部工程、分项工程一览表及相应检验标准；分项工程开工前依据《施工组织总设计》制定切实可行的施工方案和施工作业指导书。

- 实行过程的质量监督检查、检验验收评定签证：箱变、逆变器受电前、并网启动试运前；建筑安装中间交接；隐蔽工程；安装关键工序中间交接验收；单体调试等。

- 专职质检员均经培训持证上岗，执行质量检验三级验收制度和W点、H点，重大质量项目、隐蔽工程旁站管理，开展自检、互检、专检。

- 分项工程竣工、关键工序、重要施工项目、隐蔽工程必须经有关部门验收合格并签证后，方可进行下道工序的施工。

- 为防止质量通病，制定电气电缆敷设、接线正确率等质量保证措施。

### 以安全保进度

贯彻执行国家“安全第一、预防为主”方针和项目法人“安全为天”的指导思想，认真执行国家有关安全生产的法律法规和政策，严格遵守工程“安委会”及项目法人颁布的有关职业健康安全与环境管理的规章制度，结合公司安全、环保管理制度，制定完善的安全生产责任制，明确规定本项目所有人员、部门职责范围内的安全、环保责任，使安全、环保责任纵向到底，横向到边，形成一个完整的安全、环保责任体系，以安全、有序的施工作业确保工程的顺利实施。

- 落实以项目经理为安全第一责任人的各级安全生产责任制，设立专职安全监察机构，配备具有有效资质证书的专职安全员。成立现场安健环执法队伍，负责日常的安健环监察工作，从而确保本标段安全、环境管理达到预期的目标。

- 加强进厂施工前三级安全教育，安保部现场设立专职人员对新进人员进行安全案例、安全管理制度上岗教育、考试，合格持证后进入工地，并建立进场人员安全生产档案，记录培训、学习、考试、奖罚。

- 加强施工现场巡视及对重点部位的监控，严格执行各项安全生产、文明施工的制度与规定，加重对违章违纪的处罚力度，将各类事故苗子消灭在萌芽状态，力争实现本项目施工事故零目标。

- 项目经理每月第一周召开项目安全生产例会、每月第一周组织项目范围安全大检查，项目安保部每周二组织班组安全学习，施工班组每天进行班前安全交底和危险源分析及预防措施交底、班后总结。

- 作业指导书中必须有专题安全施工措施，并在施工前对参加施工的所有人员进行交底、签字认可，对新加入施工的人员必须进行补充交底。安全施工措施应包括对施工项目做出危险源辨识和环境评价及重要控制环节和对策、安全防护和文明施工标准、紧急情况时的应急措施等。施工方案或作业指导书应按规定经过“编、审、批”手续。

- 进场机械设备、工器具须经检查、检测，工程部现场设立机具管理员对进入现场的机械设备、工器具进行复查，合格后才能进入现场使用，并建立机械设备、工器具管理档案，记录每次检查情况和使用情况。

- 制定、采取预防应急措施，确保台汛、雨季、冬季、高温季节的施工质量和安全，做好防台防汛防冻工作。

- 建立现场文明施工小区，实行平面管理、定置管理和时限管理，确保施工现场设备堆放规范、道路畅通。

### 以经济措施保证施工进度

    - 项目实行控制目标风险承包，部门实行指标考核，施工班组或个人实行记件承包。

    - 为进一步提高施工人员的积极性，项目在桩基工程、光伏组件安装、箱变、逆变器受电、并网发电、试运移交等工程节点制定考核办法和奖惩措施，以强有力的经济手段保证节点工期地顺利实现。

# 施工总平面布置及力能供应

## 布置原则

符合《光伏发电工程施工组织设计导则》对施工总平面布置的要求。

尽量使场地布置功能齐全、紧凑合理、符合流程、方便施工。

符合规程对安全、防洪、防火、防爆、环保等方面的要求。

根据工程施工的先后次序安排，尽量使得场地重复使用。力求节约用地，提高场地利用率。

符合总体施工进度要求。

临时设施占用场地，在施工结束后立即撤出所占场地，不影响后续工程项目的施工。

## 临时设施布置

### 办公临建布置

办公临建根据现场实际情况统一规划布置，布置在1#生产综合楼东侧，进场道路旁，项目部办公区采用活动板房。

### 生活区布置

施工现场不建职工生活区，职工住宿全部采用就近租用民房的方式解决。

### 施工区现场布置

因本工程是山地光伏，布置十分紧凑，没有预留空间。因此，本工程不考虑生产临建。

### 施工运输道路布置

根据设计电站建成后，建设二条运输、检修道路。施工区内临时施工道路按永临结合方式进行施工，为保证施工期间道路运输畅通，在每条道路的顶端设置临时的回车道路。

施工期间设备及材料均采用汽车运输，所有物资均通过站外公路和站区内道路将运送到指定地点。载重车辆在站内行驶时，必须按指定的路线行驶并服从现场指挥。

### 施工通讯

EPC总包单位负责主网的建设，通讯网络我公司将从主网自行引接建设，主要管理人员，配备手机，以方便通讯；部分工种之间的联系，采用对讲机。

### 施工排水

施工道路两侧及光伏电站四周均按要求设排水主明沟。

### 总平面管理

          - 施工管理部负责施工总平面日常管理，负责涉及到总平面管理的协调工作。

          - 施工管理部绘制区域总平面布置图、施工用电布置等，报业主批准。当实施方案发生变化时，须重新报批。

          - 施工过程中需要停水、停电、破道路、占用道路，应提前一天与施工管理部提出书面申请（超过12小时，应报生产副经理批准），经批准后方可实施，且必须在规定的时段内开始和结束。如果破路、占用道路超过24小时，影响其它单位施工，影响消防通道，必须报建设单位批准。

          - 材料设备堆放严格按照物资堆放定置管理的要求执行，不得占用道路、共用场地及设施。

          - 不得在生产区内搭设任何形式的生活设施，不得有人居住在生产区。

          - 施工机械按规定路线行走，施工机械或大型器具停放不得侵占道路。

          - 电气专业做好施工用电的管理，并做好月度用电的计量工作。各专业做好从用电计量盘到各用电点的管理和维修工作。

## 力能供应

### 施工用电布置

    - 电源布置

1#光伏站施工用电从1#开关站电业局安装好的备用变低压侧引接至现场计量柜。

2#光伏站施工用电从2#开关站电业局安装好的备用变低压侧引接至现场计量柜。

电缆采用VV3×95+2×50直埋敷设。

考虑到本期工程施工范围很大，部分光伏区的施工用电采用柴油发电机。

施工现场电缆敷设和动力配电箱的布置

- 施工电源连接用电缆从变压器低压配电装置引至施工现场中心区域的计量柜，然后从计量柜引至动力柜，采用三级配电方式。其中开关全部采用漏电保护断路器，确保施工用电安全。

- 电缆采用三相五线制，直埋敷设方式，埋深大于0.7m。敷设根据现场实际情况统一规划，做到隐蔽、安全、美观。电缆做好标识，在引出端、终端、中间接头、直段每隔100米处和走向有变化的部位埋设标示牌。

- 电缆过道路采用穿钢管敷设方式，钢管两端伸出路基2m。电缆敷设沿线在地面将有重物堆放处电缆埋深不小于0.7m，电缆上下层应铺软土或沙土，其厚度大于100mm，并盖砖保护。

- 配电盘柜的放置要考虑到防雨、防淹、防风，不得装设在易受外来物体撞击、强烈震动及热源烘烤的地方。周围必须有足够二人工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，严禁堆放易燃易爆物品，并清除灌木、杂草。

- 所有配电箱均应标明其名称、用途、分路标记。

- 施工用电管理规定

- 施工用电设施标准化，施工工艺规范化。文明施工，做到“工完料尽、场地清”。

- 对施工用电网络布置进行动态管理，及时更新仓位一次接线图、用电平面布置图、用电立面布置图。各电源开关、电缆、配电仓位的标识清晰明了。

- 现场施工用电相关责任单位应依据工程特点，制定并执行电气安全操作规程，以及运行管理规定和维护检修制度，做好用电配合，加强对用电设施的维护、保养、操作管理。

- 按用电区域划分明确安全责任单位和个人。配备专职施工用电管理人员，持证上岗。专职管理人员、施工用电操作人、监护人等名单报监理/业主审核并备案。

- 各施工用电维护及管理人员应经常、定时对责任区域的用电设施进行安全巡视检查，并有内容齐全的巡视维修记录。对不利于安全及不安全施工、乱拉乱接的现象及时加以阻止，不听劝告者对其用电设备及时切断电源，经改进后方可送电、用电。

- 在供电设施附近施工作业时（如大型机具在有埋地电缆的上方行走）应注意保护其处的供电设施并有必要的防护措施；同时应依据现场的实际情况，制定合理的、有针对性的安全防范措施并指定专人督促落实。在施工过程中，如确需拆除或变更相关用电设施，应提出具体的实施方案报相关部门批准后实施。

- 现场各单位在工程开工土方开挖前以及进行其它有可能损坏供电设施的0m下土方开挖作业时，均需按规定办理土方开挖动土报告，并经审核、交底并会签认可。

- 现场所有停、送电和检修作业，均应严格执行“两票三制”，按规定办理相关手续，遵守配电室操作规程。未经许可不得进入配电室，否则将视情节的严重性予以惩罚。

- 发现供电设施损坏，应注意安全隔离并保护好现场，及时向电气有关运行值班人员报修。

### 施工用气布置

施工用氧气、乙炔等采用市场上供应的瓶装气，施工用压缩空气采用6m3移动式压缩机提供（需要时）。

### 力能管理

    - 施工用水由施工管理部负责上水管网的日常管理和维修工作；

    - 施工用电，由电气专业负责日常管理和维护工作；计量柜以后的低压线路及配电箱由使用单位自行负责日常管理和维修工作。

    - 上述管理要求，将由责任单位另行编制管理细则。因施工用电直接关系到全厂施工生产与组织、人力及设备的安全，必须加强用电管理，确保分管范围内的供电线路和设备的正常运行，本工程中将采取如下保证措施：

（1）	施工用电配电箱（盘）实现标准化（形式统一，颜色一致，并有明显的警示标志），班组施工采用便携式配电盘（带有漏电保护装置）。

（2）	电缆埋地敷设（过马路穿管处理），并有明确的标志桩。

（4）	施工电源主线规划布设完后，绘制完整的配电系统图，维护人员熟悉配电系统。

（5）	所有电动工具采用漏电保护器，电动设备采用接零接地保护。

（7）	施工电源设专人统一维护管理，坚持每天一次的现场用电安全巡视制度，及时消除用电隐患。

（8）	不得随意私拉乱接电源，如因工程建设需要，需向用电管理单位提出书面申请，内容包括：用电负荷、使用时间、结算方式、安全措施等。

### 施工机械及劳动力配置

见辅助资料表

## 临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小店1#光伏站临建用地 | 240 | 1#开关站东面 | 从开工到竣工 |
| 小店2#光伏站临建用地 | 100 |  | 从开工到竣工 |
| 1#土方临时堆放场 | 1500 | 1#开关站 | 20天 |
| 2#土方临时堆放场 | 1500 | 2#开关站 | 20天 |
| 箱式工具房及设备堆放场 | 800 |  | 从开工到竣工 |
| 住宿区 | 2000 |  | 从开工到竣工 |
| 合 计 | 6140 |  |  |

# 施工方案

## 总体设想

根据光伏电站建设投资大、施工作业面广、安装质量要求高等诸多特点。遵循施工工艺要求和施工规范，保证合理工期，施工总布置需按以下基本原则进行：

1)路通为先的原则：首先开通光伏电站区通向外界的主干路，然后按工程分期分段的次序，修建临时施工道路。

2)分区划片，合理交叉的原则：由于光伏电站规模较大，为了达到太阳电池能分期分批投入运营，将整个光伏电站进行分区划片，合理安排先后的施工期限和顺序，在每个施工分区划片中，工程项目及内容又区分轻重缓急。为此，需要合理安排分部分项工程及工序交叉作业。

3)以点带面，由近及远的原则：以场区周围一定区域为光伏电站项目的第一期工程，以一定数量的第一批太阳电池方阵的安装为试点，通过经验的总结和积累，逐步从中心区域向两侧或一侧延伸施工，以更高的效率加快基础工程施工和太阳电池方阵的安装，在此之前要相应完成部分或全部的集中控制室控制设备的安装和输电外电网的连接，以保障第一批太阳电池方阵尽快投入运营发电。

## 土建专业主要施工方案

### 施工测量

      - 概述

本标施工测量主要为方格网的测设、本工程范围建（构）筑物的定位放线。并有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束

根据监理书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，采用三角测量的方法，建立控制点精度为±1mm的建筑方格网，作为工程定位、放线和竣工测量等的控制依据。方格网按照一级导线精度测设，满足设计和施工规范、业主要求，并经过验收后使用。

建筑方格网网点的选择除考虑建、构筑物的放线方便外，同时考虑到便于长期保存、通视良好、随时检测。网点标石按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求进行制作、埋设。网点标石采用型钢保护架进行保护，防止车辆、人员的碰撞及损坏，并按照规定期限进行复核，确保方格网的精度满足使用要求。如遭到碰撞及损坏，应立即校核和修正。

      - 测量仪器和人员配备

本工程配备的主要测绘仪器见下表：

| 器具名称 | 型号规格 | 数量 | 精度 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS测量仪 | S3 | 1台 | 平面±（2.5mm+1mm/km×d） 高程±（5mm+1mm/km×d） | 广州思拓力测绘公司 |
| 电子精密水准仪 | DL-101C | 1台 | ±0.2mm/km | 日本拓普康公司 |
| 水平仪 | S3 | 6台 | ±3mm | 苏州光学仪器厂 |

以上所有仪器均定期、及时送计量部门检定合格后使用，平时加强维护保养，以保持良好的工作状态。

本工程配备1名测量工程师，1名测量技师，5名测量工，测量人员均持有测绘资格证书。

      - 站区平面和高程控制网的布设

        - 控制网的布置原则

          - 根据监理书面给定的原始基准点、基准线和基准高程进行布置和测量，并尽量利用业主提供的控制网点。

          - 网形布置成方形或矩形，边长取至整数。主轴线长度不超过400m，定位点数目不少于3个。

          - 网点布置应便于使用、便于长期保存、便于随时检测、通视良好，不受或少受大型机具行走、大件设备的运输、土方开挖、降水的影响。

          - 平面控制网与高程控制网二者合一。

          - 控制网点原则上距离道路边1～2m布置，尽可能避开施工影响。

        - 控制网的测设

          - 控制网点精度为±1mm，按照一级导线精度测设。

          - 平面控制网使用GPS测量仪进行测设，高程控制网使用GPS测量仪配合一对3m铟钢尺进行测设，所有仪器在使用前必须检定合格。

          - 测设前对业主移交的测量网点资料进行认真检查和现场抽测，确认满足精度要求后方可使用。

          - 根据业主移交的测量网点进行粗测定位并埋设网点标石，网点标石按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求进行制作、埋设。网点标石采用钢管保护架进行保护，钢管刷红白油漆，并悬挂明显标志，防止车辆、人员的碰撞及损坏。网点标石埋设十四天后进行精测和调整。

          - 全网进行精确测量，测量数据经平差软件计算无误后，上报监理公司验收。

        - 控制网的复测

          - 控制网的复测应与业主移交的测量网点的复测同步进行。

          - 经常性对控制网点进行检查和校核，并进行定期复测。

          - 发现异常情况及时检查，如遭到碰撞及损坏，应进行补点复测。

          - 复测成果经监理公司验收后方可使用。

        - 控制网的管理

          - 编制《现场平面和高程控制网管理制度》，对控制网的保护、使用和异常情况的报告等进行明确的规定，报请监理或业主批准后在全厂各施工单位发布，并对执行情况进行监督检查。

          - 控制网测设验收合格后及时将测量成果发布。

          - 发现异常情况及时检查，并同时通知监理；补点复测并监理验收合格后，及时将测量成果发布。

      - 建、构筑物施工测量

道路中心的定位，布设成十字轴线控制网。

管桩定位，按各子陈四角定位，布设成矩形网

高程传递。根据设计标高，用水准仪复核丈量后的高程，复核无误后方可在其它柱头处加密水平标志。

### 桩基工程

本工程基础埋深1500mm（立柱1300mm）,孔径200mm。

用直径200mm，长度1500mm的钻孔结合破碎锤在柱状位置打孔，施工作业中应保持钻头垂直、位置正确，成孔后缓慢拔出，防止因钻头晃动引起孔径扩大及增多孔底虚土。成孔后因人工清理因震动脱落到孔底的虚土。当成孔达到设计深度后应保护好空口，施工作业中采用直径200mm的钢管固孔固壁，进而防止孔周围的虚渣落入孔内，具体步骤如下：

          - 施工前用GPS测量仪确定好桩位，并做好标记；

          - 破碎锤钻头打孔；

          - 用空压机吹尘清除灰层；

          - 用直径200mm的钢管固孔固壁；

          - 灌入C30细石混凝土200mm垫层，放入1300mm立柱（120mm×80mm×3mm）,最后灌入C30细石混凝土固定。

### 土方工程

      - 降排水

          - 基坑内采取明排水措施时，排水沟沿基坑四周布置，并布置一个集水井，采用潜水泵进行抽排水，按照累年最大日降水量布置排水泵，安排专人值班，保证基坑内不积水。

          - 为防止大量地表积水涌入基坑，在基坑上口外侧四周做截水明沟，地面截水明沟接通全站临时排水系统。

      - 开挖方案

          - 基坑土方采用机械开挖，自卸汽车运土。

          - 箱变、逆变器基础为埋深较浅（埋深小于3米）的独立基础，开挖边坡设计为1:0.75～1:1.0。

          - 土方工程开挖前应编制作业指导书，现场放线工作应明确开挖范围，车辆行车道路以保证土方运输车辆正常进出。按作业指导书的要求配备好挖土机械和运输车辆。

          - 土方开挖应根据不同情况留设合理的施工作业面，预留300mm用人工铲底。

          - 土方基坑修整找平到设计标高后应及时自检并通知监理工程师及设计方验槽，对开挖边坡基底土质进行确认。

          - 土方基坑修整找平到设计标高经确认后，应尽快进行下一道工序的施工。

          - 在基坑四周设置防护围栏（刷红白油漆）及警示标识，夜间设红警示灯。

          - 施工开挖的基槽土运至业主及监理工程师指定的地点弃土点。

      - 保证边坡稳定

          - 在现场条件允许的情况下，为确保开挖时边坡稳定，选择相对较缓的边坡。

          - 在雨季施工时应用塑料膜覆盖边坡，以防止雨水冲刷引起边坡坍塌。

      - 回填方案

          - 土方回填前，填方基底和基础隐蔽工程检查和中间验收应结束。

          - 回填料符合设计要求并经监理工程师确认。并根据设计的干容重、压实系数，试验确定：铺设厚度、夯实机械、压实遍数、含水量等参数。

          - 回填料采用自卸汽车运输到基坑边，严禁直接用汽车将回填土倒入基坑。

          - 人工短距离挑运并摊平到预计的铺设厚度，小型机械夯实。在基础边、转角处应辅以人工夯实，在分段施工连接处应做成阶梯式分层夯实。

          - 回填中应按照规程规范要求分层及时取样，取样试验符合设计及规范要求后方可继续施工，不符合规范要求应返工处理。

### 道路施工

      - 破碎锤挖掘机破碎石方、土石方开挖

土石方开挖采用自上而下分层开挖的方式进行施工。施工中现将岩层部分采用液压岩石破碎锤分层破碎。破碎锤破碎时挖机配合，清楚破碎岩体并将已破碎的岩体装车运至指定地点。土层采用挖掘机开挖，直至标高达到设计标高。

      - 路基碾压

在路基碾压之前，由工地试验人员测定土的含水率，控制土中水的含水率在最佳含水量±2%时方可碾压成型。若土的含水率偏大，就必须凉晒处理，若土的含水率偏小，可洒适当的水。路基碾压时要从边部向中间碾压，碾压时先轻型，后重型，先慢后快。碾压时，后轮每次应重叠1/2轮宽，当压路机后轮压实路基全宽时，即为一遍。碾压完毕后，表观应平整，无轮迹，压实度的抽验频率，按施工规范的要求检查。

      - 路基修整

在路基工程陆续完毕，所有排水构造物已经完成并回填土之后进行路基修整工作。整修时恢复各项标桩，按设计图纸要求检查路基的位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等，根据检查结果编制出整修计划，土质路基应用挖掘机配合人工刮土。当填土边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，应将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实，边沟挂线进行整修，对各种水沟的纵坡用仪器检测，修整到符合图纸及规范要求，堆于路基范围内的废弃土料予以清除。

      - 技术要求

1、岩层破碎彻底，回填后符合设计标高。

2、施工中严格施工顺序，调配合理，控制好高程。

3、换土回填时，应注意保护好现场轴线桩、标高桩，并应经常复测。

4、换填土材料，不得含有草根垃圾等有机杂物，含泥量不宜越过3％。

5、铺筑的每层厚度，一般不宜超过30cm，分层厚度可用样桩控制。

6、文明施工，不乱倾倒淤泥，保持施工现场整洁，有序。

## 安装专业主要施工方案

### 安装施工综述

技术人员需要查阅相关的土建部分的施工图纸，积极和专业设计人员联系，以及设备订货的有关外型尺寸，并根据以往施工经验做好相关孔洞的预留和预埋工作。具备安装条件以后，立即开始光伏支架安装工作。该阶段的施工重点是光伏组件安装等工作。然后开始系统电气调试工作。在此阶段同步进行的工作有：电缆桥架安装、电缆敷设及接线。安全和质量工作在此阶段全面开展，根据现场情况逐步完善各项管理程序，确保施工顺利进行。

实施强制性条文贯彻整个施工过程，严格按照强制性条文要求控制安全与质量。

### 接地施工

      - 施工前的准备工作

          - 施工人员准备

1） 参加施工的人员必须经过安全规程考试合格。

2） 熟悉相关的施工图纸及施工现场环境。

3） 特殊工种人员应持证上岗。

4） 参加安装的施工作业人员都应为熟练的电气设备安装工，应有相当的安装电气设备的施工经验并能熟练运用接线工艺。

          - 施工技术准备

1） 熟悉施工图纸并进行图纸会检和设计交底。

2） 收集和熟悉有关技术资料和制造厂的技术文件，进行安装的总体规划。

3） 编制作业指导书、质量计划和安全措施。

4） 确定劳动力需求计划。

5） 对施工人员进行技术交底和安全交底。

          - 施工器具的准备

交直流焊机、卷尺、榔头、铁锹等。

      - 接地安装程序及工艺

          - 接地装置安装

1） 根据设计，用白粉标示出接地沟与接地极的开挖、打入位置，挖深符合设计要求；按确定的位置将相应数量、规格的接地极打入地下；将接地母线沿接地沟敷设，依次进行母线之间、母线与接地极之间的焊接，焊接采用爆炸焊焊接；对焊口、接地极被打端口进行防腐处理；对焊接、接地极打入深度、安装再行检查，对深度不够的再逐个打入到位。接地极和铜包钢管搭接采用“Ω”型连接方式。

2） 垂直接地体的间距无设计时不应小于其长度的2倍，水平接地体的间距无设计时不应小于5米。

3） 接地母线在与道路或其它可能使接地线遭受损伤处，均应用管子或角钢等加以保护。

          - 接地电阻测试

按设计、规范要求对接地网的接地电阻进行测试，接地电阻应符合设计要求，并出具试验报告。

      - 主要质量保证措施

          - 接地母线应严格按设计要求的深度进行敷设。

          - 接地线应按规范要求进行搭接，并及时做好搭接处的防腐处理。

          - 接地装置属隐蔽工程，各部位接地装置施工好，在隐蔽之前，及时请监理工程师验收合格后，方可回填隐蔽，回填土质无杂物并符合规范要求。

### 光伏组件安装

电池组件支架采用固定式三角形钢支架，支架布置结合电池板大小布置，支架角度为290，支架主材采用Q235钢，采用螺栓连接，便于现场安装。

      - 工艺流程

施工前的准备——施工方案编制——施工技术及安全交底——固定支架预安装——固定支架调试——支架验收——光伏组件安装——组件安装验收

独立基础完成后经验收合格后方可进入下道工序施工。

      - 支架安装

          - 测量

为了能满足结构安装的精度，又能满足工程的施工进度，测量仪器的选择和测量方案的简便可靠至关重要。

1）标高检查

支架安装前检查独立基础的标高，对于一组独立基础顶标高满足安装要求的，可直接进行预安装；对于不能满足安装要求的独立基础需进行处理，处理完成后方可进行该组支架的安装。

2）前后、左右轴线偏差检查

支架安装前需对独立基础的前后、左右轴线进行检查，测定其偏差是否满足安装要求。

3）固定支架角度测量

支架安装过程中应随时检查其角度是否满足290的要求。

4）主梁及次梁平顺度检查

          - 立柱、主梁、撑杆及次梁安装

1）立柱及主梁安装

立柱及主梁的安装，立柱安装的垂直度必须满足要求；主梁安装完成后，每一组主梁的平顺度必须满足要求。

2）撑杆及次梁安装

撑杆安装完成后，检查每一组主梁的平顺度，对于不满足要求的主梁应再次进行调整。

3）固定支架的校正标准为：

垂直度≤H/1000；轴线位移≤5mm；标高偏差≤±3mm。

4）初步校正符合要求后，将立柱、主梁、撑杆及次梁形成框架。重新校正合格后，进行螺栓紧固。

5）严格按照钢结构施工及验收规范（GB50205—2001）及钢结构工程质量检验评定标准（GB50221—2001）的要求组织施工。主要允许偏差如下：

立柱

| 序号 | 项 目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对 中 | 5.0mm |
| 2 | 柱 高 | +5.0mm |
| 3 | 总 长 | 8.0mm |
| 4 | 垂直度 | 10 |

主梁

| 序号 | 项 目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梁两端顶面高差 | L/100且≤10mm |
| 2 | 柱 高 | ±2.0mm |
| 3 | 总 长 | H/500 |

      - 光伏组件安装施工方法及工艺

          - 施工准备

1）施工期的设备机具准备到位，实验设备齐全。

2）预埋件符合要求，预埋件应牢固，安装场地干净，道路畅通。

3）设备、材料齐全，并运至现场。

          - 组件安装

1）安装组件前，应根据组件参数对每个太阳板电池组件进行检查测试其参数数值应符合产品出厂指标。

2）将所有焊点满焊，焊接处满足焊接要求。处理焊接处无杂物，同时作防腐处理。

3）测量太阳板电池板在阳光下的开路电压，电池板输出端与标识正负应吻合，电池板正面玻璃无裂纹和损伤，背面无刮伤毛刺等。

4）按照基础槽钢预留孔位置，安放光伏太阳板，使用压块压接。

5）由于太阳板易碎的特性，在搬运、摆放、紧固螺丝时要轻拿轻放，紧固力度适中。

6）严格按照图纸要求安装太阳能组件，将其用压块固定在支架斜面上。

          - 组件安装规定

1）光伏组件安装应按照设计图纸进行。

2）组件固定的压块应符合制造厂或设计文件的规定。

3）组件安装允许偏差应符合下表规定。

组件安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ≤1° |  |
| 组件边缘高差 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
|  | 东西向全长（相同标高） | ≤10 mm |
| 组件平整度 | 相邻组件间 | ≤1 mm |
|  | 东西向全长（相同轴线及标高） | ≤5 mm |

          - 组件之间的接线要求

1）组件连接数量和路径应符合设计要求。

2）组件间接插件应连接牢固。

3）外接电缆同插接件连接处应搪锡。

4）组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。

5）组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。

          - 组件的安装和接线注意事项

1）组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试，测试结果认真做好记录。

2）组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。

3）组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。

4）组件之间连接线不应承受外力。

5）同一组串的正负极不宜短接。

6）单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，宜采用PVC管进行保护。

7）施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。

8）进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。

9）对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。

          - 组件接地应符合下列要求

1）带边框的组件应将边框可靠接地。

2）不带边框的组件，其接地做法应符合制造厂要求。

3）组件接地电阻应符合设计要求。

### 箱变、逆变器就位

      - 施工前的准备工作

          - 施工人员准备

1） 参加施工的人员必须经过安全规程考试合格。

2） 熟悉相关的施工图纸及施工现场环境。

3） 特殊工种人员应持证上岗。

4） 参加安装的施工作业人员都应为熟练的电气设备安装工，应有相当的安装电气设备的施工经验并能熟练运用接线工艺。

          - 施工技术准备

1） 熟悉施工图纸并进行图纸会检和设计交底。

2） 收集和熟悉有关技术资料和制造厂的技术文件，进行安装的总体规划。

3） 编制作业指导书、质量计划和安全措施。

4） 确定劳动力需求计划。

5） 对施工人员进行技术交底和安全交底。

          - 施工器具的准备

50t汽车吊、交直流焊机、卷尺、常规工器具等。

          - 箱变、逆变器就位

本工程的箱变、逆变器均安装在站内道路的二侧，箱变、逆变器就位全部采用50t汽车吊直接起吊就位的方式进行。箱变、逆变器就位时，50t汽车吊首先停在箱变、逆变器基础的侧面，然后将运输车辆倒至起吊作业区，用汽车吊直接卸车、就位。

箱变、逆变器卸车就位作业由现场指挥按照施工措施作业，并严格遵守电力部对设备运输装卸车的规定和起重运输有关规程，统一指挥，统一信号。

### 电缆施工

      - 施工前的准备

          - 土建交接：

箱变、逆变器基础的地坪及抹面工作结束，站区管桩施工完毕。并通过施工质检部门与土建专业办理交接手续。

          - 材料的交接：

检查保护管、桥架、电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全，其外观不应受损（无腐蚀、歪曲、扭曲等变形情况）。电缆封端应严密。

          - 技术准备：

及时组织人员实施图纸会检，执行会检程序。对桥架施工图，着重会检以下内容：桥架的走向布置是否满足设备、测点需要；桥架的层次是否满足不同电缆的需求；桥架的走向布置是否合理等。

针对本工程特点编审详细的电缆施工作业指导书并进行已交底。根据有关电缆施工工艺标准，结合本工程实际，编写电缆施工工艺卡，下发至施工人员并及时组织学习。

      - 电缆支架、桥架的安装：

          - 电缆支架制作

不能用电火焊进行焊接和切割，要用砂轮切割机切割电缆支架，安装完后整体除锈，然后涂防锈漆和银粉漆。

在现场制作电缆支架（桥架）弯头时，要充分考虑电缆弯曲半径，便于电缆敷设。

          - 电缆支（吊）架安装

电缆支（吊）架安装应整齐、牢固，螺栓无松动情况，特别是膨胀螺栓尤为重要；电缆支（吊）架标高正确，做到横平竖直；电缆支（吊）架标设清楚无误。

          - 电缆桥架切割、敷放

切割桥架采用无齿锯，凡桥架切割和拉孔处应挫平毛刺，并用镀锌漆刷两遍；如发现桥架和附件有镀锌缺陷，要用钢丝刷进行处理，用镀锌漆涂刷两遍。

          - 电缆桥架的固定

当电缆桥架安装结束后，在水平和垂直均达到要求后，最后进行电缆桥架的固定，连接桥箱的圆头螺丝要保证其圆头在电缆桥箱内，以防止电缆被螺丝划伤；桥架的固定要牢固，螺栓、螺丝无一松动现象。桥架拼装结束后，要在桥架上做好路径标识。

          - 电缆支架（桥架）安装完的验收。

      - 电缆保护管的配置

          - 电缆保护管的选型、预埋点均应符合图纸设计要求。

          - 电缆保护管的配制应严格按现场实际测量尺寸的要求进行，防止过长或过短而造成浪费。

          - 电缆保护管配制完后，攻丝处应作防腐处理，管口须采用临时封堵措施。

          - 电缆保护管配制过程中其弯曲半径要符合作业指导书及相应工艺标准的要求。

          - 如采用电缆保护管与盘柜相接时，电缆技术员根据图纸统计出盘柜一共有多少电缆，据此选择电缆保护管的规格、型号、数量，一次性把孔全部开好，统一布置、统一配管。在电缆敷设前应对盘柜采取临时密封措施。

      - 电缆敷设

          - 电缆敷设的条件

a） 电缆敷设清册必须是最新版的。

b） 电缆敷设中所需要的设备、材料及有关附件准备齐全。

c） 敷设路径畅通（为便于电缆敷设，搞好文明施工，沿桥架线路应尽可能搭设吊脚手架，并经验收合格）。

d） 敷设路径中有可能损坏电缆的锐角，切割边缘，螺栓等用软布包好。

e） 电缆敷设前须对所用电缆进行绝缘检查，确保所用电缆绝缘良好。

f） 对所要放电缆长度可以先行现场实际丈量，以便合理选择电缆盘，防止浪费（所有动力和控制、电压回路、电流回路电缆不允许做对接头）。

          - 电缆敷设的方法

a） 为了确保敷设后的电缆整齐美观，应逐根敷设，在敷设时同一方向电缆应尽可能一次敷设完毕，并遵循先长电缆后短电缆、先大截面后小截面电缆的敷设原则，敷设中压、低压、控制等电缆遵照分层敷设（动力电缆在上层、控制电缆在下层）的原则

b） 敷设过程中及时做好电缆敷设记录，主要是电缆的实际敷设长度、时间（电缆的起终点规格路径在电缆清册中已经开列），在剩余电缆盘中应标出剩余电缆数量，便于下次电缆敷设时合理选用，电缆终端应有防潮密封措施。

c） 按照电缆的弯曲半径，整理排列好电缆，凡在转弯处，竖井处一般按间隔1.2m固定电缆，敷设过程中用临时绑带，单芯电缆一定要用钢带卡子把三相电缆呈三角形固定在卡子底板上，严禁用铁丝固定电缆。

d） 敷设中，任何情况下都不允许直接在地上拖电缆，防止电缆损坏。

e） 敷设电缆穿保护管时，在管口应加橡皮进行保护。

f） 每敷设完一批电缆，应及时对本批电缆进行100%的检查，检查内容如下：检查电缆两头的临时电缆编号是否齐全；动力电缆、控制电缆、和屏蔽电缆是否混放；检查电缆的弯曲半径和电缆绑扎是否符合要求；检查电缆层的临时封堵是否完成；检查电缆是否整齐、一致，有无交叉、凌乱现象；检查电缆有无破损。如检查出问题，应及时处理或按不合格项程序进行。

      - 电缆头的制作

          - 电缆头制作前的条件

a） 电缆头制作用的材料规格型号符合要求，经验收合格。

b） 制作电缆头的压接工具力矩扳手等全部校验合格，并贴上合格证，同时标明使用期限。

c） 电缆已敷设完，并已整理好。

电缆头的制作（动力）

a） 制作电缆头之前，一定要把距接线箱5m内的电缆整理、排列好。并用电缆绑带，按间距为800mm加以固定，转弯处以500mm间距加以固定，绑扎带在支架上要求成一条线，间距相等。

b） 电缆头制作结束后，每根电缆要挂正式电缆号牌，所有号牌应统一标准。

c） 电缆头制作结束后应做好记录，并接受业主的检查。

          - 电缆二次接线

电缆的最外层电缆皮的开剥必须要用专用的电缆剥皮工具，特别要注意的是在破电缆皮时，切不可太用力，以防造成电缆的损伤。

电缆头制作应统一，排列整齐，间距相等；盘内布线采用成束布置，芯线成束绑扎间距应相等；线芯标号规格、长度应一致，均采用电脑打号机打印，线芯标号应排列整齐，字号统一朝外；芯线到端子排统一弯成半圆弧，圆弧统一使用模具弯制；芯线剥皮应适中，芯线与端子连接，逐个必须拧紧，一个端子一般接一根芯线，至多允许接两个芯线。

电缆接线人员在接线期间应及时填写电缆接线记录表。

电缆接线工作全部结束后，要将现场或控制盘、柜内清理干净，最后挂上电缆的正式号牌，电缆号牌要悬挂整齐，方向要一致，而且要悬挂在比较容易核对的地方。

电缆接线后做好如下的检查：电缆头制作是否符合要求；电缆排列是否整齐；线芯布置、排列是否整齐划一；线号是否齐全；电缆号牌是否齐全。

      - 电缆封堵

电缆封堵应按照设计的要求和规定进行封堵。

所有的仪表盘柜的孔洞、所有电缆进出口孔洞；每隔40m长度段的电缆桥架或电缆沟道的电缆均需进行防火封堵。

电缆封堵措施如下：封堵前，施工人员应详尽了解各处的封堵材料、封堵方法及封堵要求；电缆封堵要做到严密、外观平整、不透光；用阻燃包封堵的地方，阻燃包堆放要整齐，固定要牢固，防止坍塌；封堵较大的楼板孔洞时应采取加固措施，以保证安全；盘柜内封堵时，要采取措施，防止污染盘内设备和电缆；防火隔板安装时，固定要牢固，螺栓不宜过长；封堵的厚度要达到设计要求；采用堵泥进行封堵施工时，最终应用刮刀修理堵泥平面，保证平面光滑，不含手指印。

      - 电缆和附件的现场管理

          - 按材料领用发放程序进行，特别对电缆盘的领用要进行控制，大电缆的设计路径都比较明确，领用电缆时选择合适的电缆盘，避免造成电缆的浪费，为保证电缆施工的顺利进行，电缆技术员应定期统计库存电缆以及现场库存电缆数量，发现缺货及时报材料计划。

          - 由于电缆附件较多，可采用二级仓库管理办法，从材料库由电气专业集中领料到现场统一管理，班组人员可以在现场根据工作需要随用随领。

      - 成品保护管理

          - 电缆敷设完毕后应及时清除杂物，盖好盖板。

          - 直埋电缆回填土应分层夯实。

## 特殊施工措施

### 高温措施

高温施工阶段的确定高温天气主要集中在6～9月。夏季高温施工应着重“防暑降温”，抓好安全生产，确保工程质量。 在高温气候阶段，尽量避免正午在室外施工，合理安排作息时间，气温超过38℃时，停止室外作业。

      - 施工期间应采取的措施。

        - 保健措施

          - 对高温作业人员的健康检查，组织医务人员进行巡回和防治观察。

          - 积极与气象部门联系，尽量避免在高温时段进行大工作量施工。

          - 切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。确保现场水电供应畅通，保证工人冲凉需求。

          - 食堂制作易高温季节食用的饭食。

          - 施工现场设置凉茶亭，并有专人负责供给，根据需要供给高温作业人员含盐饮料及防暑药品等。

        - 组织措施

          - 改善宿舍，职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。

          - 高温季节对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息等意外事故发生。

        - 技术措施

          - 在高温天气施工的如混凝土工程，抹灰工程，应适当增加其养护频率。运送混凝土时，容器的顶部应加遮盖。

          - 高温天气，施工现场使用电焊及其他机具时，要防止火星溅落引起火灾，消防设备必须齐全、有效。

          - 对于钢结构支架焊接这一关系到整体安装质量的特殊工序，必须在施工前严格制定计划，在施工中组织专门的人力、物力，比预定正式施焊时间提前4—8小时进行专题防护，防护必须达到安全施工要求。

          - 加强施工管理，各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工，不能因高温天气，而影响工程质量。

### 雨季施工措施

突发性大风、暴风雨预测、预报较困难，在施工过程中，机械调度人员应随时观察天气状况，遇到该天气情况或接到2～4小时内有大风、暴风雨的预报，及时通知电池板安装作业负责人和起重作业操作人员，停止作业。未固定完的电池板全部放置于地面，严禁将未固定的电池板放置于支架上。

          - 在雷雨、大风、汛期前及后，组织对临时用电设施进行全面检查并及时修理加固，有严重危险的立即排除险情。

          - 在雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。

          - 施工现场备好应急物资及器械，防止及减少大风暴雨对施工的影响。

          - 在雨季来临前及雨季定期组织专人对施工现场排水沟道及排水泵作全面检查及疏通，及时排出现场积水。

          - 对基坑及开挖部分在最低位置装设大口径、大功率潜水泵，随时将积水排出站区。

          - 光伏区内地势平坦，无高大建筑；且场区占地面积较大，且无避雷针等避雷装置。遇雷暴发生时，存在雷击危险，可能导致人员伤残、死亡。因此，雷暴发生前，所有作业人员全部撤离光伏区，转移至安全地带。

          - 汛期和暴雨后的措施

a）恢复电源设施设备，启动备用泵排水。

b）组织抢险队员，及时将材料、设备堆放场中的积水排出，将被淹泡的物资及时倒出。

c）检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等，作好记录。

d）及时检查大风造成的损失，情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

# 质量目标、规划和主要保证措施

## 质量目标

### 工程质量目标

优良等级，达标投产

工程质量全面符合国家与电力行业工程验评标准，达到原电力工业部、国家电力公司颁布的质量验收评价规程优良等级，工程合格率100%，按期达标投产。

### 质量管理指标

本工程总体质量目标为：精心策划、规范管理、实现达标投产。为实现此目标，要保证实现以下各项指标：

          - 实现高标准达标投产、质量达到国内同期、同类型机组的先进水平；

          - 杜绝重大质量事故，强化过程管理，实现工程内在质量安全、可靠；

          - 不发生较大及以上质量事故；

          - 建筑工程质量目标

          - 分项工程验收合格率100%；分部工程验收合格率100%；单位工程合格率100%；

          - 各验收批砼强度评定合格率100%；

          - 主要单位工程外观质量得分率达到93%以上。

          - 钢筋、水泥建立跟踪台账，实现可追溯性；

          - 砼进行全过程质量控制。

          - 安装工程质量目标

          - 分项工程验收合格率100%，优良率≥95%；单位工程优良率≥95%；

          - 实现箱变、逆变器受电、光伏并网发电等项目一次成功。

          - 电缆敷设、二次接线整齐美观，标志明确，封堵完整；

## 质量保证组织

在工程质量管理上提出有针对性的措施来满足工程的质量管理需要，建立质量管理体系和运用质量管理程序的控制，来强化和提高三个阶段（策划、过程、竣工）工程质量，是日常质量管理工作的重要内容。为此本工程在以下几个方面组织和执行：

### 质量管理组织机构网络图

江苏电建三公司项目部质量管理组织机构网络图

电气试验

质量检验科

安全保卫部

工程管理部

总工程师

综合办公室

项目副经理

项目经理

物资经营科

电气专业

土建试验

土建专业

质量管理委员会

### 质量管理机构设置说明

为确保工程创优，实现质量目标，成立质量管理委员会，由项目部经理担任质量管理委员会主任，项目部副经理、总工担任副主任，成员由各部门负责人、各专业负责人组成。质量管理委员会的办事机构设在施工管理部（质检）。

项目经理任命总工为项目质量管理体系管理者代表，全面负责与质量管理体系有关的工作。

项目部随时接受监理、业主、质量监督站及公司总部的指导和监督。按施工质量验收范围划分表积极配合主动接受监理、业主组织参加的质量验收。

工程质量管理机构分为三级：第一级是施工班组（班组兼职质检员），进行自检；第二级是专业质检人员，负责对班组自检合格的项目的专检；第三级是施工管理部（质检）专职质检员，在专检合格的基础上，代表项目部负责对该项工程评定质量合格与否进行判定，合格后联系EPC总包单位、监理、业主进行项目最终验收。

施工管理部（质检）设土建专职质检工程师1名、安装专职质检工程师1名，测量工程师和计量设备管理工程师1名，负责质量验收。

各专业公司下属施工班组设一名班组兼职质检员，可由副班长（组长）兼任，负责质量验收。

### 质量管理职责

    - 施工管理部

负责本部门计量检定和管理；

负责施工技术文件的接受、消化工作；

负责施工物项的不符合项的标识、隔离、处理工作；

组织技术人员编写采购文件中有关技术条款；

组织技术人员熟悉或接受设计院设计文件、图纸交底，组织图纸的会检，组织技术人员指导施工人员熟悉设计文件和图纸；

组织技术人员编制施工方案、质量计划、工作程序和施工记录单；

组织技术人员编制不符合项处理方案；

组织技术人员编制现场二次设计、现场设计变更申请单和施工图文件澄清单及按照变更文件在图纸上作标识；

负责与外部设计方面的接口；

组织技术人员参与子项工程的临时(中间)验收和最终验收的技术准备工作；

组织技术人员编制竣工图；

组织施工人员严格按照各自的施工计划、施工方案、质量计划和工作程序(施工质量活动程序)进行施工，保证施工质量、安全和进度，并做好自检；

及时编制物项和服务需用计划分别交物资管理科、经营管理科采购；

配合设备、材料的开箱检验；

负责对施工过程中及施工完毕的物项的维护和标识；

负责做好各项施工记录、报告；

确保本部门特殊工种作业人员持证上岗；

按工程进度收集、整理、审核竣工资料，并向文档信息科移交；

负责本部门台帐的建立和完善。

- 专业公司（土建、安装）

负责本部门计量检定和管理；

负责施工技术文件的接受、消化工作；

负责施工物项的不合格品的标识、隔离、处理工作；

组织施工人员(质量活动人员)严格按照各自的施工计划、施工方案、质量计划和工作程序(施工质量活动程序)进行施工，保证施工质量、安全和进度，并做好自检；

及时编制物项和服务需用计划分别交物资管理科、经营管理科采购；

配合设备、材料的开箱清点、检验；负责对施工过程中及施工完毕的物项的维护和标识；

负责做好各项施工记录、报告；

确保本部门特殊工种作业人员持证上岗；

按工程进度收集、整理、编制、审核竣工资料，并向文档信息科移交；

负责本部门台帐的建立和完善。

- 施工管理部（质检）

在项目部经理和总工程师的领导下，在公司的支持、协助下，建立、健全项目部的质量管理体系，并负责监督管理，保证其运行的有效性。

负责施工质量管理（检验、试验、监督）业务的内外接口。

负责编制项目部质量计划。审查施工管理部、专业公司上报的质量措施；重要和关键的措施，应报项目部总工程师审批。

参加项目部的设计交底、施工图会审、技术措施审查和施工技术交底。

负责汇总、报验、升版施工质量验收项目范围划分表、质量检验计划，选定H（停工待检）点、W（见证）点、R（记录）点和S（旁站）点。

负责质量的检查、验收和隐蔽工程验收，负责甲方典型表式的报送，并配合监理、业主单位的检查验收。督促专业公司、班组及时做好自检和复检工作。

深入现场巡视检查，对违规操作及时制止，对质量管理不到位的现象及时纠正；对重大质量问题立即报告项目部领导和相关单位处理。

负责检测设备、器具配备与计量归口管理。

督促物资管理科、试验室、测量组及时做好技术检验、工程测量和观测工作。

参加对协作队伍的资质审查，对其施工质量管理工作进行监管。

召开质量例会，总结经验和教训，制定对策措施。负责编制质量月报；做好质量记录文件的收集、整理、保管。

负责施工质量大检查的组织工作。配合监理、业主的检查和验收。组织迎接电力建设工程质量监督机构监督检查的准备和自检，督促有关单位积极处理检查中发现的问题，并及时验证闭环。

负责一般质量事故的调查，组织提出调查报告，负责不合格品的鉴别分类，不合格品处理方案执行情况的验证关闭，做好质量台帐和质量统计报告工作。

负责工程中间交接前的验收，参与单位工程竣工前的自检，参加项目工程的中间质量回访，督促相关部门对质量回访提出的问题进行处理，负责处理结果的对外反馈。

- 试验中心（材料试验室、电气试验室）

组织制定和实施相关的试验大纲和试验工作程序；

确保合格的检测、试验人员上岗工作；

督促检测和试验人员所使用的仪器、仪表和计量器具合格有效，确保试验的真实性、正确性和有效性；

负责编写、并审核准确、有效的各类试验报告；

负责检测、试验工作的与内、外部接口；

组织对各试验记录的保管和移交。

- 物资经营科

组织编制物项采购计划、采购文件；

组织对物项供方的选择、评价，确定物项供方是否有能力生产或提供规定质量的产品，评价合格后并报监理、业主批准；

建立监理、业主批准的物项合格供方名册，组织物项采购合同谈判；

负责采购物项的装卸、运输，在库内的贮存、标识和保管，发放和回收；

负责或组织相关部门对到货设备、材料的验收工作；

负责采购物项的不符合项的标识、隔离；组织采购范围内不符合项的处理方案制定；

负责建立本部门有关记录和台帐。

## 质量保证措施

在质量管理上，本工程坚持三个原则，一是坚持“以人为核心”，把人作为控制的动力，采取措施调动人的积极性和创造性，增强人的责任感，通过经常性质量教育、培训提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量和工程质量；二是坚持“预防为主”的原则，就是要从对质量的事后把关，转向对质量的事前控制、事中控制，从对产品的质量检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对过程产品的检查；三是施工中加强对环境的控制，因为不良的环境直接影响到工程质量。

设立以项目经理为首的强有力的生产指挥系统，坚持以施工质量为核心开展各项管理工作，采用标准化管理、网络技术、微机管理等现代化管理方法和手段，建立适合本工程情况和特点的管理机制。以质量方针、目标为主导，以质量责任制为保证，全面加强基础工作，确保工程质量。在工程管理中实行质量一票否决制度。

建立完善的质量管理体系，并在工程中持续有效地运行，结合本工程施工现场的实际情况，采取有针对性的预防和纠正措施，解决施工中出现的各种质量问题，通过定期的检查，确保现场的质量保证体系得到持续的改进和完善。切实依照电力工程建设的法律、法规和规程、规范对施工全过程实施有计划、有系统的管理，精心施工，实施绿色施工，污染预防，节能降耗，确保所承担工程的各项经济、技术指标达到合同标准。

明确各级人员质量职责，全面落实质量责任制度，在本工程的施工中，为保证质量目标和质量承诺的全面实现，项目部在本工程质量活动中全面落实从项目经理、项目副经理、项目总工程师到各职能管理部门、各专业施工班组负责人到一线操作层等各级人员的质量权限和质量责任。在涉及到质量的问题上，做到从项目开工到过程控制，从工序交接到质量验收，从施工管理到质量管理，从硬件到软件等件件有人负责，事事有人管理，时时有人监督，努力做到“凡事有人管理，凡事有据可查，凡事有人监督”，全面提高全体施工人员的质量意识、工艺意识、精品意识和市场意识。

严格实行质量奖惩制度，提高人员质量意识。制定《质量奖惩管理制度》，在工程的施工中严格实行质量奖惩制度，项目部在月度、季度奖中加大对项目部各部门的考核。对工程施工中对质量做出较大贡献的单位和个人重奖，同时对不遵守操作规程和施工作业指导书要求而造成质量事故或留下较大质量隐患的单位和个人坚决予以处罚，做到质量和单位、个人的经济利益挂钩，坚持奖优罚劣，确保本工程质量目标的实现。

认真执行技术管理要求。项目开工前，认真组织各专业的工程技术人员，首先进行各专业的图纸会检，要充分了解设计意图，熟悉设计内容，同时结合施工现场实际情况和已到货的设备的情况对图纸深刻理解，如在图纸会检中发现存在问题，可以及时联系监理、业主及设计院解决，避免日后返工。认真进行技术交底，根据施工图纸和工程实际情况，在项目开工前工程技术人员编制施工作业指导书，并经过各相关职能部门的会检、批准，同时报监理审批，项目开工前对施工人员进行认真的技术交底并签字，坚决做到没有施工作业指导书、没有技术交底则工程项目不得开工。作业指导书的中的技术要求、主要质量标准、操作程序、方法及安全文明施工措施必须明确，有针对性，并具有可操作性。

加强工程质量的过程控制，以过程质量保证工程质量。加强事前预防的控制，对有可能发生的质量问题要事前预防，做到防患于未然，如图纸会检、技术交底要有针对怍和预防性。加强施工过程控制。影响工程质量的因素很多，强调施工过程的控制，就是要把由于主客观因素造成的质量问题降到最低限度。加强事后改进的控制。对工程质量采取事后改进，防止同类质量问题在其它工程中再次发生。

进货材料的质量控制，严格进行进货产品的检查与验收，认真核实产品质保文件、规格、型号，验证产品质量。根据产品的特性，确定保管方式，防止变质、损坏，以减少经济损失，防止有缺陷产品及不合格品用到工程中，在检查验收时发现的设备材料缺陷应及时标识并通知监理、业主，避免不合格品误用。

质量检查验收：工程开工前，各专业根据工程特点、施工图纸、验收标准，明确各专业检验、验收级别以及采用的相关验收标准，编制《施工验收范围划分表》（各专业篇），设置W、H点，经业主及监理审批后，在施工中认真贯彻执行。严格执行质量三级验收制度：施工班组自检合格后，提交专业公司复检，复检合格后，提交施工管理部（质检）检查，施工管理部（质检）复检合格后，通知监理、业主进行共同验收。

重点项目：在施工过程及检查验收过程中，各级质检人员对隐蔽工程、重要部位、重要项目进行重点检查，隐蔽工程、停工待检点及见证点要经监理确认，未经监理认可的任何隐蔽工程项目不得隐蔽。在施工检验过程中，对业主及监理工程师提出的任何书面指令必须认真对待，对问题要及时整改。

实施质量一票否决权：各级质检人员要经常深入施工现场，掌握施工动态，把质量监督与检查结合起来，各级质量检查人员，对所发现的质量问题，有权下令停工整改，做到不合格项目不转入下道工序。

做好工序交接，确保施工工序间的正确衔接，分清责任，避免尾工及缺陷带入下道工序，执行工序交接签证制度中土建与安装交接，安装与调试交接等，做到上道工序不验收、不交接，下道工序不开工。

制定成品保护措施，对材料、构配件、设备进行合理地存放，做好保护措施。对验收完的项目，合理安排施工程序，特别要做好有利成品保护防止二次污染的交叉作业安排，对成品造成严重破坏的单位和个人，要从经济上、行政上给以严厉的处罚。

加强材料验证工作、为提升质量工作提供内在质量保证。土建试验室要根据国家、部颁相关标准、规范、规程加强对大综材料如钢筋、水泥、砂子等和半成品如钢筋对焊接头，砼试块、回填土等的检验，并保证各种材料和半成品的足够的检验批次，坚决杜绝未经检验或复检的原材料用于施工。

加强计量管理，确保检验、试验、测量设备计量准确。检验、试验、测量设备是保证工程质量的重要手段，这些设备是否计量准确，直接关系到工程质量的好坏，因此必须加强计量管理，对本工程所用的所有计量仪器建帐、立卡，按照各种计量设备的检定周期及时送检，要坚决做到未检定合格的各种计量设备严禁用于工程施工的检验、试验和测量，以确保计量准确来确保工程质量。对于检定不合格的检验、试验测量设备或使用时间过久无法检定的设备，坚决予以报废，严禁用于工程。

提高全体员工的成品保护意识，要采取培训和宣传教育相结合的方法，努力提高全体员工的成品保护意识，爱护他人劳动成果，既是现场文明施工的需要。又是员工综合素质的整体体现，同时从一个侧面反映了现场整体管理水平的高低，因此要制定专门措施，采取和单位和个人经济挂钩的方式来不断增强和提高全体人员的成品保护意识，确保工程的内在质量和外表工艺。

电力建设工程施工组织实施是一个系统工程，直接影响施工生产过程质量的因素多，内容复杂，做好施工组织各环节的主要质量影响因素的过程控制，加强履约过程中的质量风险防范，是保证最终工程产品质量的重要手段。

强化质量管控，开展技术攻关，提高工程施工水平，提升电站性能指标。作为施工单位，主要从安装过程中可控、能控的参数入手。通过对比、分析同类电站投产性能指标，开展技术攻关，编制施工质量保证措施及施工过程质量计划，设置相应的验收、检查节点，提高工程施工水平，提升机组性能指标。

在工程建设中尊重自然规律，建立和维护人与自然相对平衡的关系，倍加爱护和保护自然。摒弃先破坏、后恢复的陋习，把工程建设与环境建设结合起来，把生态保护、可持续发展的理念贯穿于工程建设全过程。

在工程开工前对项目周边环境进行了认真的调查，进行环境初始评价，识别环境因素，制定环境管理目标和指标，制定环境管理制度，并针对重要环境因素制定专项管理方案及应急预案，落实相关责任人，并对相关人员进行环保意识及管理知识的培训，把工程建设对生态环境的影响控制到了最低程度，实现人与自然的和谐。

坚持节约资源和保护环境是我国的基本国策，关系到人民群众的切身利益和中华民族的生存发展。节能减排、保护环境、绿色施工，与生产成本、作业人员身体健康等密切相关，对施工企业而言，也有着非常现实的意义。在工程施工的过程中，进一步重视节能减排、绿色施工的有关工作，认真落实建设部颁发的《绿色施工导则》，把“四节一环保”工作落到实处，做到领导重视、组织落实、目标明确、措施有力、行之有效、认真考核、奖罚分明。

加强科研、试验，为创优提供经验借鉴。对施工技术难度大，施工工艺要求高的作业项目，作业前应编制专项作业措施并组织进行专家论证。无施工经验或成功经验可借鉴的方案，施工前应组织进行试验，为正式施工提供了宝贵的经验，提高施工效率及实体质量。

加强基础资料收集、整理、存档工作，健全必备的各种技术资料。除了常规的设计文件审查记录，设计变更记录，施工技术记录，技术交底记录，设备、材料出厂合格证及说明书，器材测试记录外，特别要加强工程施工照片、录像等影像资料过程收集与存档管理。

## 强制性条文实施

一、提高对贯彻实施《强制性条文》的认识

《强制性条文》是由现行技术标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益的、必须严格执行的强制性规定摘录而成，是电力工程建设全过程中的强制性技术规定，是从技术上保证电力建设工程质量的关键。《强制性条文》是参与电力工程建设活动各方执行工程建设强制性标准的依据，也是政府对执行工程建设强制性标准情况实施监督的依据。《强制性条文》中的所有条款都必须严格执行。《强制性条文》是我公司贯彻执行《建设工程质量管理条例》的配套性文件。

二、项目部成立强制性条文实施的组织机构，明确由施工管理部编制强制性条文实施计划，各专业据实施计划编制强制性条文实施细则。

三、施工的各阶段组织针对性的强制性条文宣传与培训。

做好《强制性条文》的组织实施，关键是做好《强制性条文》的宣贯和培训工作。项目部各部门采取有效措施，结合各自实际情况，制定《强制性条文》培训计划和具体实施步骤，认真组织有关人员学习和掌握《强制性条文》的内容。各单位要利用多种形式开展培训宣贯活动，使本单位从事电力工程建设活动的管理人员和技术人员达到全面、系统地理解和掌握《强制性条文》的内容，真正把《强制性条文》落实到电力工程建设的全过程。要确保各级涉及项目施工、质检、安全管理人员和工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容，并在电力建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督。

四、在施工组织设计、专业组织设计、作业指导书或专项技术方案中设置“强条”对应执行条款。技术交底将“强条”规定交底于一线施工人员，交底记录中应体现“强条”的具体条款；施工人员严格按照“强条”施工。

五、加强对《强制性条文》实施的监督检查

项目部各部门明确本部门实施《强制性条文》的监督检查责任人，并会同其他有关部门切实履行监督检查职责。同时，要加强舆论监督。任何单位和个人对于违反《强制性条文》的行为，都有权向项目部施工管理部（质检）检举、投诉。

要严格执法，加大对违反《强制性条文》行为的处罚力度。各部门结合工程的实际对本部门电力工程建设中实施《强制性条文》的情况进行全面检查，并依照《建设工程质量管理条例》，对责任单位和责任人予以处罚。项目部每季度组织专项检查，重点抽查部门管理和工程技术人员对《强制性条文》了解和掌握的程度及贯彻落实《强制性条文》情况。

六、强制性标准条文执行情况检查记录

各专业应认真执行《电力建设施工质量验收及评价规程》，参照规程要求按单位工程与分部工程做好强制性条文执行情况检查表，检查表中相关执行情况的记录、报告应标识清楚，具有可追溯性。

## 主要施工项目质量控制点及工艺亮点示范

### 土建专业主要施工项目质量控制点

土建专业主要施工项目质量控制点

| 分部/分项工程 | 质量控制要点 |
| --- | --- |
| 定位及高程控制 | 及时、准确 |
| 地基处理（桩基） | 桩位、桩深度、混凝土强度及密实性，不得断桩、缩径，保证垂直度 |
| 其它特殊构筑物及特殊作业 | 沉井、取水头部等 |

### 电气专业主要施工项目质量控制点

电气专业主要施工项目质量控制点

| 分部/分项工程 | 质量控制要点 |
| --- | --- |
| 电缆头制作、新型电缆施工 | 接触面、压接力、绝缘检查、半导体层处理 |
| 接地网施工 | 原材料、搭接面及焊接、防腐、埋深及回填土质、接地网接地电阻检查 |
| 电缆防火设施 | 防火材料、实施部位、严密性 |
| 电气设备干燥 | 温度、绝缘电阻、设备加热器投入检查 |
| 电气设备带电试运行 | 电气交接试验、静态验收、绝缘复查、传动试验、保护整定 |

2、亮点工艺示例图片

桥架横平竖直                    弯头排列整齐

电缆管敷设垂直、一致                          电缆管弯曲弧度一致

电缆敷设效果1                        电缆敷设效果2

盘柜内部接线1                  盘柜内部接线2

## 质量通病防治

电力建设工程施工组织实施是一个系统工程，直接影响施工生产过程质量的因素多，内容复杂。为贯彻《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）关于质量影响因素识别与控制的相关要求，做好施工组织各环节的主要质量影响因素的过程控制，加强履约过程中的质量风险防范，是治理质量通病、保证最终工程质量成优的重要手段。

| 序号 | 质量活动 | 可能产生的质量问题 | 质量风险控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 |  |  |  |
| 1 | 质量文件编制 | 1、质量管理文件、作业指导文件缺乏针对性、可操作性； 2、质量管理文件、作业指导文件与工程实际不一致等； 3、质量管理文件编审批责任主体、签字、日期等不满足规定要求。 | 1、进行工程质量策划时应根据工程特点、实际情况编制质量计划、验收项目划分表、作业指导书等； 2、质量管理文件的编审批应符合公司程序文件要求，同时签字的同时应标注完整的日期。 |
| 2 | 人员资质审查 | - 焊工、试验人员、无损检测人员、质检人员、测量人员等无证操作、上岗； - 超越资质证书要求的有效范围和时间使用。 | 1、焊工、试验人员、无损检测人员、质检人员、测量人员等应经过培训、考核合格后持证上岗； 2、从事特种作业人员应在证书资质范围内从事相应的工作，不得越级。 |
| 3 | 试验单位资质审查 | - 试验资质不符合要求； 2、试验项目、范围超越资质要求。 | 1、需要进行相应检测的材料、设备，应送至具备相应资质的单位进行检测，同时送检时应取得检测单位资质复印件备查； 2、试验项目、范围应在资质允许范围内，不得越检。 |
| 4 | 原材料质量控制 | - 材料不按要求进行送检或送检不合格进行使用； - 材料送检批次与数量不符合规范要求。 | 1、规程、规范要求必需送检的材料，使用前应按批次取样送检，检测未合格前严禁使用； 2、材料送检批次与数量应符合规程、规范要求。 |
| 5 | 计量器具管理 | 1、计量器具未(或不及时)报监理(业主)审验; 2、使用过期计量器具; 3、计量器具未按公司规定统一编号、标识; | 1、计量器具使用前应校验合格，在项目上使用前，应建立相应的计量台帐，同时使用前应报审合格； 2、新进器具应按公司计量管理手册要求，由所有单位进行登记、编号，所有计量器具的计量编号是唯一的； |
| 7 | 质量文件、标准引用 | 1、项目质量管理文件、作业指导文件引用非有效版本管理制度、标准规范等。 | 1、工程施工过程前应编制适用的规程、规范清单。 |
| 8 | 材料标识 | - 施工过程中材料未按规定进行标识； 2、施工过程中材料错用。 | 1、施工过程中做好材料的分类、标识、存放工作，对合金钢材质材料应做好标识； 2、合金钢材料使用前应进行光谱试验，试验合格后做好标识，对于分段使用的材料应及时做好标识的移植工作。 |
| 9 | 工序交接 | - 工序之间交接不及时或不交接，只是在交接单上签字完善资料要求； - 不能做好工序交接前隐蔽工程的验收与上道工序的符合性检查。 | 1、严格执行中间工序移交管理程序文件要求，下道工序施工前对上道工序施工质量进行复核； 2、严格执行隐蔽工程验收管理规定，必要时留下数码照片。 |
| 10 | 质量记录 | 1、施工记录、监理记录等明显偏离测量误差；或者不实测实量、直接引用设计数据，精度误差明显不合理等； 2、主要原材料进场数量（或检查试验数量）与实际使用量不对应，使用部位、数量等记录可追溯性不强。 | 1、施工班组应认真做好班组自检记录，验收记录的形成数据最终出自根据自检记录复查后的相关数据； 2、施工过程中及时建立并完善材料使用跟踪台帐，便于材料使用的追溯。 |
| 11 | 资料管理 | 1、工程开工相关资料未及时报验； 2、文件包内容不全、字迹不清楚；缺少文件包检查、整改记录； 3、工程资料与工程实体施工不同步。 | 1、工程开工前，应根据开工报告管理的要求进行技术资料的编制、报验； 2、严格执行文件包管理程序要求，施工过程中及建立文件包，伴随工程进展不断完善文件包内容； 3、工程资料与工程实体应同步进行。 |
| 12 | 质量图片取用 | 1、取用非本工程照片； 2、后期制作存在弄虚作假现象。 | 1、注重工程过程质量图片收集。 |
| 物资管理 |  |  |  |
| 1 | 设备材料验收 | - 设备、材料无合格证、质保书、检测报告等质量证明文件； - 设备、材料外观不合格，包括锈蚀、受潮、泄漏、变形、破损、尺寸及重量偏差等； - 设备、材料理化检验指标不合格，包括拉伸、弯曲、抗压等强度指标以及材质不合格； - 甲供设备、材料缺损。 | - 供方提供的设备、材料必须随车附质量证明文件，仓库管理人员根据合同要求进行验证； - 由具备专业知识的物资管理人员进行外观检验，包括利用游标卡尺、磅称等测量计量工具进行辅助验收，必要时组织工程质检人员会同验收，不合格作退货处理； - 按规范取样送试验室或专业检测机构进行复检，不合格作退货处理； 4、组织业主、监理、设备厂商代表对到货的甲供设备、材料进行开箱验收，做好缺损件的文字、影像记录，由业主向厂商索赔或补供。 |
| 2 | 设备材料保管 | 1、露天堆放的设备、材料发生不同程度受潮、锈蚀； 2、设备锈蚀； 3、冻坏、受潮、破损、二次污染或倾倒； 4、零部件丢失。 | 1、提高设备、材料需求计划申报的准确性，严格按施工进度采购材料； 2、坚持先进先出的发料制度，缩短在库时间； 3、设备、材料堆码采用枕木或地垄垫高，保持通风和排水顺畅； |
| 3 | 设备材料发放 | 1、设备、材料发放错误。 | 1、设备、材料分类分区域堆放，做好原厂标识的保持和移植工作，并做好台账； |
| 4 | 设备装卸和搬运 | 设备损坏。 | 设备装卸和搬运，应遵守下列规定： (1)起吊时应按箱上指定的吊装部位绑扎吊索。吊索转折处应加衬垫物，防止损坏设备； (2)搞清设备或箱件的重心位置，对设备上的活动部分应予固定，并防止设备内部积存的液体流动和重心偏移，造成倾倒； (3)对刚度较差的设备，应采取措施，防止变形。 |
| 5 | 设备开箱 | 损坏设备； 设备露天放置造成锈蚀、二次污染或零部件丢失、损坏。 | 1、设备到达现场后，应会同有关部门开箱清点，对设备的名称、规格、数量和完好情况； 2、进行外观检查，对于常有缺陷的设备和有怀疑的部套应重点检查，作出记录，并应做到： (1)开箱应使用合适的工具，不得猛烈敲击，以防止损坏设备。对装有精密设备的箱件，更应注意对加工面妥为保护； (3)装箱设备开箱检查后不能立即安装者，应复箱封闭好；对长时间露天放置的箱件，应加防雨罩。 |
| 建筑专业 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | 1、开挖边坡不能满足方案要求； 2、基坑泡水； 3、原土层扰动。 | 1、严格控制开挖方案的实施，定位放线应准确，使用的机械、开挖的顺序及开挖坡度必须符合方案及规范要求； 2、布置基坑排水系统，基坑内应设置集水坑、积水井、排水槽，基坑边坡周边设置排水沟并与厂区排水系统连接； 3、边坡开挖准确，开挖区域周边禁止重型荷载产生，必要时打支护桩。 |
| 2 | 土方回填 | 1、回填材料不符合设计及规范要求； 2、土方回填密实度不符合设计要求； 3、未能按规范及公司管理制度进行见证取样试验。 | 1、加强施工、技术、质检人员方案、规范及公司管理制度学习； 2、加强对回填材料的检查，回填料必须符合设计及规范规定要求； 3、严格执行分层碾压，分层取样，碾压厚度及取样的面积依据方案及规范执行。 |
| 3 | 模板制作 | 1、模板制作尺寸不符合设计要求； 2、使用翘曲变形模板； 3、重复使用的模板洞眼未进行封堵； 4、模板背楞偏小、偏少，模板刚度不够； 5、模板钉眼未处理或铁钉凸出模板面。 | 1、模板的加工制作技术、质检人员应依据规范要求控制模板加工方法及验收标准； 2、加工使用的模板应规方，无变形、翘曲， 3、模板制作尺寸应符合设计及规范要求； 4、、重复使用的模板洞眼、钉眼应进行封堵； 5、检查模板背楞数量及间距确保模板刚度； 6、对模板面的铁钉应确保与模板面平齐。 |
| 4 | 模板安装 | 1、模板面未清理干净； 2、模板面未刷脱模剂； 3、模板拼缝不严密； 4、大梁底模未起拱； 5、大梁底模未设置顶撑； 6、柱模抱箍设置不符合方案要求； 7、柱模垂直度超标； 8、预留螺栓孔木盒尺寸不符合设计要求； 9、板面相邻模板高差偏大； 10、板面模板固定不牢固； 11、柱、梁模板安装顺序不符合工艺要求；12、模板支撑用钢管不符合规范要求； 13、模板钢管支撑架搭设不符合方案及规范要求； 14、上下层混凝土接缝处模板加固不紧密； 15、筒体模板半径偏差超标。 | 1、检查模板面是否清理干净，是否按照方案要求进行涂抹脱模剂； 2、检查模板拼缝、接缝的严密度、相邻两模板面的高差，是否符合规范要求；检查上下层混凝土接缝处模板加固是否紧密，确保不漏浆； 3、依据施工方案、设计及规范要求检查柱、梁、板模板的安装顺序是否符合方案及工艺标准；检查梁底模起拱度，和梁、板底模支撑系统，及柱模抱箍设置、柱模垂直度是否符合规范要求； 4、依据施工图纸检查预留孔洞、螺栓孔木盒尺寸、筒体模板半径等是否符合设计要求； 5、依据施工方案及规范要求应对现场梁、柱、板等模板支撑钢管搭设的纵距、横距、步距及扣件的扭力进行检查，梁底的微调顶托安装是否规范，是否顶紧；同时对支撑钢管外观及壁厚进行检查，对不符合规范要求的现场禁止使用。 |
| 5 | 模板拆除 | 1、模板拆除过早，导致混凝土结构受损或破坏混凝土表面； 2、模板拆除过迟，可能导致混凝土色差； 3、模板拆除不重视成品保护。 | 1、严格依据方案及规范要求控制现场模板拆除时间，对于重要部位混凝土拆模，技术人员应提交拆模申请，相关部门确认后方可进行； 2、加强混凝土成品保护意识，规范拆模方法确保不损伤混凝土表面，如椎体拆除，同时对拆模后混凝土棱角应增加护角条。 |
| 8 | 混凝土浇筑 | 1、泵管架未能与模板支撑架分开； 2、混凝土落差过大，导致混凝土离析； 3、混凝土存在过振或漏振现象； 4、混凝土浇筑间隔时间超过混凝土初凝时间； 5、大体积混凝土未采用分层浇筑； 6、未按规范要求留置足够数量同条件和标养试块。 | 1、方案编制应充分考虑泵管支撑系统的合理性，确保泵管架与模板支撑系统脱离，并在过程中检查泵管搭设，是否符合施工方案要求； 2、加强对施工人员的培训及考核，规范混凝土浇筑操作方法，加强混凝土浇筑前的交底工作，明确各部位混凝土浇筑的重点难点，提高人员的质量意思和工艺质量； 3、技术、质检人员应在混凝土浇筑过程中控制混凝土入模温度，坍落度，混凝土浇筑的顺序、速度、高度、分层厚度、振捣方法，同时依据方案及规范要求检查同条件和标养试块留置数量。 |
| 电气专业 |  |  |  |
|  | 电缆桥架安装 | - 桥架及安装附件未采用热镀锌件很快生锈； - 未拉线安装使桥架不能做到横平竖直，未按规定设置伸缩缝使桥架在气温高时膨胀变形； - 桥架爬坡处角度太大造成电缆敷设时不能紧贴桥架造成悬空； - 电缆支架焊接质量差或支架配置不合理造成重载区域支架下垂； - 桥架开孔、切割处补漆不符合规定造成色差太大，影响观感； - 电缆桥架未按要求设置接地线。 | 1、金属桥架及其安装附件必须使用热镀锌材质并满足规定的厚度要求，材料进场时应进行镀锌层厚度、附着力等项目检测； 2、在桥架现场加工切口或开孔处应进行防腐处理； 3、在桥架现场安装、加工制作过程中应严格安装规定设置伸缩节、安装接地线，做到横平竖直，爬坡处应统一合理角度，使电缆能紧贴桥架，避免悬空。 |
|  | 电缆管敷设 | - 排管管口不齐，保护管口有毛刺； - 敷设后封堵管口不及时； - 在电缆桥架上开口未用专用开孔机造成开口不规则，或直接用焊机烧洞代替开孔； - 电缆敷设路径不合理，造成局部电缆过多，电缆桥架盖板无法盖严； - 金属电缆管未按规定进行接地。 | 1、电缆管加工过程中对管口必须进行除毛刺处理，避免尖利毛刺划伤电缆； 2、电缆管在敷设完后必须及时进行接地连接和及时封口防止堵塞； 3、桥架开孔应避免从底部开孔，开孔必须使用专用开孔机； 4、电缆技术员在电缆敷设前应仔细核对电缆路径，避免电缆局部过多或过少的情况。 |
|  | 电缆敷设 | - 电缆敷设不及时整理、绑扎，敷设量大了之后造成整理难度大； - 电缆未按规定分层敷设； - 电缆在伸缩缝处未留余量； - 交流单芯电缆违反规范要求单独穿入钢管内； - 电缆保护管内电缆数量不符合设计规定。 | 1、电缆敷设时最好放一根整理一根、绑扎一根； 2、电缆应按照规范规定的电压等级、用途等进行分层敷设，禁止混放； 3、电缆敷设时在伸缩缝处应做U型弯或蛇形敷设，避免绷直； 4、在电缆敷设过程中旁站监督人员对敷设过程中的违规行为应及时制止，减少大批返工的情况发生； 5、加强现场巡检和旁站监督力度。 |
|  | 电缆标牌悬挂 | - 电缆两端挂设电缆标识牌不及时； - 标牌与电缆实际用途不一致； - 号牌与电缆不能一一对应； - 一根电缆上挂多个号牌。 | 1、正式电缆号牌悬挂完毕后再拆除临时标识，避免盲目瞎挂； 2、加强电缆施工人员责任心教育； 3、就电缆标牌悬挂实行考核问责制度。 |
|  | 接地施工 | - 接地材料不符合规定要求，未采用热镀锌； - 接地体顶面埋设深度过浅，不符合设计规定； - 接地线搭接面长度不符合规范要求，焊接未按规定焊接两长边一短边； - 焊缝不饱满，焊接质量不符合规定； - 接地线标识不明显、不规范； - 设备接地不规范，接地线未接在专用接地螺栓上，接地线接在风扇罩壳上。 | 1、接地材料进场时应进行入库检查验收； 2、对焊工进行资格审核，禁止不合格焊工进行焊接作业； 3、加强现场质量过程检查； 4、严格执行隐蔽工程验收管理程序，未经验收的工序不得进行隐蔽； 5、对设备接地应加强施工人员教育培训，明确质量标准和技术要求。 |
|  | 防火封堵 | - 防火材料不符合设计要求； - 施工方式未按设计要求进行； - 防火材料与盘柜周边及电缆周边不密实； - 防火材料安装不稳固造成脱落； - 防火涂料涂刷长度及涂刷厚度达不到设计规定； - 现场出现封堵遗漏或封堵被破坏后未及时恢复。 | 1、严把材料质量关； 2、应按图纸和规范要求现场防火施工工艺； 3、加强现场过程检查，必要时应进行破坏性抽检，防止施工人员偷工减料。 |

## 质量管理及技术检验的标准

### 质量检验依据

          - 本工程适用的法律法规和标准。

          - 有效的设计文件、施工图纸及设计更改文件。

          - 制造厂提供的设备图纸和技术说明书中的技术条件和标准。

          - 材料供应商提供的产品合格证、技术资料。

          - 安装调试所使用的检测器具的检定报告。

          - 施工合同的特殊要求。

### 通用法律法规和标准

- 工业安装工程施工质量验收统一标准               GB50252-2010

- 工程建设施工企业质量管理规范                   GB/T 50430-2007

- 建设工程项目管理规范                           GB/T 50326-2006

- 质量管理体系标准                               GB/T 19000-2008

GB/T 19001-2008

GB/T 19004-2008

- 环境管理体系 要求及使用指南                    GB/T 24001-2004

- 职业健康安全管理体系 要求                      GB/T 28001-2011

- 建设项目工程总承包管理规范                     GB/T 50358-2005

- 建筑工程施工质量评价标准                       GB/T 50375-2006

- 绿色建筑评价标准                               GB50376-2006

- 建设工程施工现场供用电安全规范                 GB 50194-1993

- 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范     DA/T 28

- 电力工程竣工图文件编制规定                     DL/T 5229-2005

- 《建设工程质量管理条例》                    国务院第279号国务院令

- 质量发展纲要（2011-2020年）                 国发〔2012〕9号

- 实施工程建设强制性标准监督规定              建设部第81号令

- 建设工程质量检测管理办法                    建设部第141号令

- 关于加强重大工程安全质量保障措施的通知      发改投资[2009]3183号

- 绿色施工导则                                建质[2007]223号

- 危险性较大的分部分项工程安全管理办法        建设部建质[2009]87号

- 电力建设消除施工质量通病守则                   建质（1995）140号

- 电力建设工程质量监督检查典型大纲（光伏发电部分） 电建质监（2011）

- 工程建设标准强制性条文                     （电力工程部分）2011版

- 光伏发电工程施工组织设计导则                   2012版

- 电力建设工程施工技术管理导则                   2003版

- 光伏发电站施工规范                           GB 50794-2012

### 专业法律法规和标准

1、建筑专业

- 建筑工程施工质量验收统一标准                   GB50300-2013

- 建筑地基基础工程施工质量验收规范               GB50202-2002

- 混凝土结构工程施工质量验收规范    GB50204-2002(2010年局部修订)

- 钢结构工程施工质量验收规范                     GB50205-2001

- 混凝土强度检验评定标准                         GB/T50107-2010

- 工程测量规范                                   GB50026-2007

- 混凝土外加剂应用技术规范                       GB50119-2003

- 预拌混凝土                                     GB/T14902-2003

- 钢筋焊接及验收规程                             JGJ18-2012

- 建筑桩基技术规范                               JGJ94-2008

- 钢筋机械连接技术规程                           JGJ107-2010

- 混凝土泵送施工技术规程                         JGJ/T10-2011

- 电力建设工程施工质量验收及评定标准    第1部分：

土建工程     DL/T5210.1-2012

- 电力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）       SDJ69-1987

- 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程             CECS 40-1992

4、电气、仪控专业：

- 高压电器施工及验收规范                           GB50147-2010

- 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范     GB50148-2010

- 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范           GB50149-2010

- 电气装置安装工程电气设备交接试验标准             GB50150-2006

- 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范           GB50168-2006

- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范           GB50169-2006

- 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-2012

- 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范           GB50254-1996

- 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB50257-1996

- 电气装置安装工程质量检验及评定规程             DL/T5161.1~17-2002

- 交直流仪表检验装置检定规程                       DL/T1112-2009

# 安健环规划、目标和主要保证措施

## 安健环管理方针

认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格遵守国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产和环境保护的法律法规、规范标准及相关要求，严格遵守《电力建设安全工作规程》和华电集团、中国能源建设集团公司的有关安全文明施工和环境保护管理规定，以有效落实安全生产责任为宗旨，以安全量化管理为手段，创新举措，全面推行“圈地式管理、人盯人防范”，认真落实“无差别”管理，严格按照我公司建立的质量、职业安全健康和环境管理体系运行，扎实开展事故隐患排查治理，健全考核机制，严肃考核、强化问责，全面接受业主、监理、政府和行业主管部门的监督、管理、检查，确保施工人员的安全和健康、国家财产免遭损失，环境免遭破坏，积极配合业主开展电力工程建设项目安全生产标准化达标评级活动，制定本措施。

## 安全健康环境目标

9.2.1安全目标

自工程开工至竣工，杜绝人身死亡事故，轻伤率控制在 3‰以下，严格杜绝各种习惯性违章。

总体目标是：实现人身死亡事故“零”目标, 并在工地范围内杜绝以下六种责任事故：

1、重伤及以上事故。

2、重大机械设备损坏事故。

3、重大火灾事故。

4、重大交通事故。

5、重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。

6、大面积传染病和集体食物中毒事故。

9.2.2职业健康安全具体工作目标

1、控制人身重伤事故，杜绝人身死亡事故；

2、控制一般机械设备损坏事故，杜绝较大机械设备损坏事故；

3、控制负同等以上责任的一般交通事故，杜绝负同等以上责任的较大交通事故；

4、控制一般水灾、火灾事故，杜绝发生较大水灾、火灾；

5、控制一般环境污染事故，杜绝发生较大环境污染事故.

6、控制新发生职业病人，控制工伤事故率。

7、不发生大面积传染病和集体中毒、窒息事故。

9.2.3文明施工具体工作目标：

1、创建安全文明施工一流现场和文明施工示范工程。

2、实现“总体布局模块化；文明区域责任化；安全设施标准化；工程施工程序化；作业行为规范化；施工环境整洁化”。

9.2.4职业健康安全管理指标

1）人身死亡事故为零；

2）人身重伤事故为零；

3）重大机械、设备事故为零；

4）重大火灾灾害事故为零；

5）负同等及以上责任的重大交通事故为零；

7）员工年负伤率不超过3‰；

9.2.5环境管理指标

1）环境污染事故为零；

2）危险废料受控处置率达100％；

3）施工作业场所粉尘浓度不超过10mg/m³；

4）噪声作业点合格率达到100%以上；

6）废水达标排放。

## 安健环机构

### 安全管理体系的建立

成立项目部安全生产委员会，在业主组织的有监理单位和承包商参加的项目安全机构统一管理和协调下开展工作，做到在各自职责范围内共同抓好安全生产工作。由项目部经理担任安全生产委员会主任，成员由项目部副经理、总工程师、各部门和各专业公司主要负责人组成。安委会的办事机构设在安全保卫科。

        - 安全生产管理机构与网络

坚持“以人为本”的思想，从“爱护人、关心人、尊重人”出发，做到“我要安全、我会安全、我能安全”，使每个职工自觉做到“四不伤害”（不伤害自己，不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害）。公司和项目部的安全第一责任人在安全管理资源配置方面予以保证。建立以项目部经理为核心的安全保障体系，以项目部总工程师为首的技术保证体系，以安全监督管理专门机构和专职安监人员为主体的安全监管体系，以完善各级劳动保护监督检查为宗旨的群众监督体系，以施工班组成员之间互相保护、互相监督、互相制约，共担安全责任的施工安全监督保证体系，落实各级、各部门和各专业公司、各岗位人员的安全生产责任。

自上而下建立安全管理网络。明确项目部、各部门和各专业公司、各专业公司行政一把手是本单位的安全第一责任人。按住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定相应配置安全管理人员。项目部设立安全保卫科，除配置专职安全管理人员外，并配置专职的现场安全督察员，实行分区域和跟班的安全督察方式，各专业公司设专职安全员，班组和部门设兼职安全员，形成项目部、专业公司（部门）、班组三级安全监督网络和有效的安全保障体系，开展安全网络和安全监督活动。

明确安全监督管理人员除享有《电力建设安全健康与环境管理工作规定》所规定的责权外，并享有五项权力，即并具有安全监督检查权、违章处理权、安全奖惩权、评选先进的一票否决权、停工整顿整改权等五项权力，充分发挥安全监督管理人员的作用。

        - 安全生产管理网络图：

档

案

管

理

试

验

室

电

气

专

业

土

建

专

业

物

资

经

营

工

程

管

理

项目经理

项目副经理

项目总工

安全监督

## 职责

### 安健环管理职责

    - 项目部经理职责

1.批阅上级有关安全健康与环境保护工作的重要文件并组织落实，及时协调解决在贯彻落实中出现的问题；

2.组织制定和完善项目部的安全健康与环境管理制度；

3.负责建立健全项目部安全生产保证体系和监督体系，并使之有效、有序运行；

4.负责建立健全并贯彻落实项目部各级领导、各职能部门安全生产责任制；负责与项目部各级、各部门签订安全责任书，实行安全业绩考核；

5.主持项目部安全生产委员会的工作,直接主管安全部门；

6.审批项目部年度安全工作目标、计划；主持项目部安全会议，经常听取安全工作汇报，掌握安全施工动态，及时研究解决安全文明施工及职业危害中存在的问题；

7.组织编制符合工程项目实际的项目管理实施规划（施工组织设计）、安全文明施工实施细则、工程施工强制性条文执行计划、现场应急处置方案等项目管控文件，报监理项目部审查，业主项目部审批后，负责组织实施；

8.审批项目部的安全技术措施计划，保证安全技术措施经费的提取和使用，确保现场具备完善的安全文明施工条件；保证安全奖金的建立和使用，确保安全工作严格按奖惩规定实施；

9.保证承发包合同中有安全文明施工的要求和奖罚措施，并严格按合同执行；

10.定期组织开展安全检查、日常巡视检查，并组织对发现的问题进行整改，实现闭环管理；组织开展安全性评价，推行危险点分析和预控、标准化作业，落实现场安全措施；

11.负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的文明施工条件进行检查，落实并签证确认；

12.充分发挥党、工、团组织在安全生产上的保证和监督作用，密切配合行政共同搞好安全工作；

13.负责建立安全事故应急救援管理体系，组织安全事故的应急预案演练，负责安全事故应急指挥；

14.主持“两个体系”内部管理评审，确保“两个体系”的正常运行；

15.及时报告生产安全事故，按“四不放过”的原则，组织或参加人身重伤事故的调查处理工作。

- 项目部副经理职责

1、领导和协调各职能部门对安全文明施工和环境保护的管理。在项目部生产调度会上布置、安排安全文明施工和环境保护工作；

2、督促项目部有关部门和所在项目的专业公司将安全技术措施计划与施工计划同时下达、同等考核，确保现场具备完善的安全文明施工条件；

3、负责组织对重大危险性施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实。对重大的危险性施工项目，应亲临现场监督施工；

负责组织安全健康与环境保护的教育工作；

5、组织并参加安全大检查，组织实施整改措施；

6、组织对频发性事故原因的分析，督促防范措施的落实；

7、协助项目部经理组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

8、参加重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作，负责组织防范措施的贯彻执行。

- 项目部总工程师（副总工程师）职责

1、对项目部的和安全健康与环境保护技术工作负全面领导责任；

2、组织编制安全技术措施计划；

3、组织安全工作规程、规定的学习与考试。负责组织安全技术教育工作；

4、负责组织编制施工组织设计中安全文明施工措施和环境保护措施。指导编制人员按投标书规定的模式和标准编制安全文明施工措施。组织编制施工项目安全措施的分类编制、审查、审批程序。负责组织编制和审批重大施工项目的安全施工措施；审批安全施工作业票；对重大施工项目和办理安全施工作业票的施工项目施工，应亲临现场监督指导。掌握主要施工机械的完好状况和安全使用状况；

5、组织技术革新及施工新技术、新工艺中安全施工措施的编制、审核和报批；

6、负责组织施工安全设施的研制及安全标准化设施的推行工作；

7、参加安全大检查，负责解决存在的安全技术问题；

8、参加重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作，提出技术性防范措施。

- 项目部综合办公室职责

1、制定办公区域安全用电管理制度，并负责管理和监督检查；

2、负责办公用车的安全调度及应急情况下车辆的保障；

3、在项目部的思想政治工作中，把搞好安全健康与环境保护作为一项重要工作内容，积极宣传、贯彻党和国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法规及上级的有关规定，充分发挥思想政治工作对安全生产的思想保证作用；

4、及时把上级有关安全生产的文件、资料送交有关领导批阅，督促有关部门及时认真处理；

5、把安全生产工作列入部门工作的重要议事日程，参与研究有关安全生产的重大活动和重要问题，协调和组织党员、团员积极参加安全生产活动，发挥模范作用；

6、紧密围绕项目部的安全生产实际，开展思想政治工作，开展生动活泼企业安全文化、安全思想、职业道德和遵章守纪等教育，引导员工牢固树立 “安全第一”思想；

7、协助领导了解安全生产情况，传递安全生产信息，起草有关安全工作的文件，及时印发有关安全学习的文件和材料。负责订阅、分发安全报刊和资料；

8、经常深入现场、班组，了解安全生产情况，掌握员工思想动态，及时反映员工队伍中的思想问题和影响安全生产的不良倾向，并提出解决问题的意见；

9、协助工伤事故的抢救和事故现场的摄影摄像工作，参与有关事故的调查处理工作。

- 项目部施工管理部职责

1、负责在组织、管理施工活动及进行生产调度的同时，把施工安全放在首位，安排有关施工安全工作；

2、负责在编制施工组织设计和施工方案的同时，组织编制安全文明施工措施和环境保护措施，并在施工中组织贯彻落实。负责审查一类作业指导书中的安全措施和审定二类作业指导书中安全措施，审查安全施工作业票；

3、负责制定现场文明施工管理细则和考核办法。负责现场安全文明施工的规划和总平面的布置与管理。负责现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”、保护成品措施的执行情况的管理、监督与控制；

4、负责在检查、验收工程项目的同时，检查、验收工程项目中的安全健康与环境保护设施，做到“三同时”；

5、在生产调度会上，检查、汇报和安排安全施工文明施工工作。深入施工现场，掌握安全施工动态，及时协调交叉施工中存在的安全问题，改善作业条件，促进安全施工；

6、负责安全设施的研制开发工作；

7、在推行和采用新技术、新工艺、新材料和新设备时，组织制定安全操作规程，并负责组织培训；

8、负责现场机械安全使用情况的巡视，及时发现和处理存在的问题。负责做好施工机械用、管、修过程中的安全管理工作。参加大、中型起重机械的负荷试验工作；

9、负责安排安全技术措施计划中有关项目；

10、负责安全施工措施的分发管理工作。负责分发安全规程、规范和安全资料；

11、参加安全大检查，定期组织施工机械安全大检查；

12、负责项目部计算机信息系统日常安全监督工作，监督、检查、指导信息系统安全保护工作；

13、参加有关事故的调查处理工作。负责施工机械事故的调查、分析、统计、报告工作。

- 项目部物资经营科职责

1、认真贯彻执行国家和上级有关仓储物资及危险品安全管理的有关规定，并负责制定现场的实施细则；

2、负责采购、保管、发放劳动保护用品、安全技术措施计划中特种防护用品、防暑降温、物资材料、小型机械、配件、工器具，确保采购的物品和安全用具符合安全使用要求，会同安全监察部门对劳动防护用品进行试验和鉴定；

3、组织仓库管理人员认真学习有关仓库管理、危险品保管的专业安全知识；4、严格执行危险品发放、领用签字手续；负责做好剧毒、易燃、易爆物品的安全管理工作。负责设备中安全防护设施的催交供货；

5、严格执行防火安全责任制， 负责做好物资和设备仓库、堆场的防火安全工作；

6、负责组织并实施对本部门使用的机械、设备、安全用具的按期检查和试验。

- 项目专业公司经理（副经理）职责

1.对本单位在各工程点所承担的项目安全工作负全面领导责任；

2.贯彻执行上级有关安全健康与环境保护的措施和规定，负责组织编制、批准本单位的安全健康与环境保护措施，并组织实施；

3.在计划、布置、检查施工时，把安全文明施工工作贯穿到每个施工环节，在确保安全的前提下组织施工；

4.负责配置保证各工程点安全施工的各项资源；

5.负责组织并实施对施工机具、安全工器具、安全健康防护用具的定期检查试验和鉴定工作；

6.按时提出本单位的安全技术措施计划，经上级批准后负责组织实施；

7.负责组织对未设项目部由本单位管理的工程项目开工前的安全文明施工条件进行检查与落实，批准包括安全文明施工措施在内的一类作业指导书（但不包括大型起重机械的拆、装作业指导书），在确保安全的前提下组织施工。对各工程点重要的施工项目，应亲临现场监督施工；

8.负责本单位员工的安全文明施工教育，负责提出本单位员工的安全教育和培训计划，并组织实施；

9.主持每月一次的安全工作例会，组织每月一次的安全施工检查，经常深入现场，掌握本单位在各点的安全文明施工动态，负责安排解决存在的问题；

10.贯彻执行安全工作与经济挂钩的管理办法，严肃查处违章违纪行为；

11.负责对分包项目进行安全监督与管理；

12.组织开展和实施安全性评价，推行危险点分析和预控、标准化作业，落实现场安全措施；

13.及时报告生产安全事故，组织并主持轻伤事故和严重未遂事故的调查分析。提出对事故责任者的处理意见。

- 班组长职责

1、对本班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任；

2、负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全健康与环境保护的规程、规定制度和措施。带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为；

3、认真组织每周一次的安全日活动，及时总结与布置班组安全工作，并作好安全活动记录；

4、认真进行每天的“站班会”和班后的安全小结；

5、每天检查施工场所的安全文明施工情况，督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具；

6、负责进行新入厂人员的第三级安全教育和变换工种人员的岗位安全教育。指派专人带领新工人上岗工作；

7、在工程项目开工前，负责组织本班组参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员，不得安排参加该项目的施工。施工中，严格按作业指导书（任务单）的要求组织施工；

8、负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点，必须设安全监护人；

9、负责组织每周一次的安全检查，做好每日安全巡查；

10、负责按规定安排对本班组使用的施工机械、安全工器具、安全健康防护用具进行检查维护，保证安全使用；

11、督促本班组人员进行文明施工，收工时及时清扫整理作业场所；

12、贯彻实施安全施工与经济挂钩的管理办法，做到奖罚严明；

13、组织本班组人员分析事故原因，吸取教训，及时改进班组安全工作。

- 班组（专业、项目）技术员职责

1、负责本班组（专业、项目）的安全技术和环境保护技术工作；

2、协助班组长（专业、项目）组织本班组人员学习与执行上级有关安全施工的规程、规定、制度及措施；

3、负责一般施工项目安全施工措施的编制和安全施工作业票的填写以及交底工作，并监督检查措施的执行情况；

4、协助班组长（专业、项目）进行安全文明施工检查和施工项目开工前安全文明施工条件的检查；

5、协助班组长（专业、项目）定期进行施工机械、安全工器具、职业安全防护用具的检查和维护；

6、参加班组（专业、项目）的事故调查分析，协助班组长填报事故登记表。

- 施工人员职责

1、认真学习有关安全健康与环境保护的规定、规程、制度和措施，自觉遵章守纪，不违章作业；

2、正确使用安全工器具及职业安全防护用品、用具，并在使用前进行可靠性检查；

3、施工项目开工前，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字；

4、作业前检查工作场所，做好安全防护措施，以确保不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，下班前及时清扫整理作业场所；

5、不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具；

6、正确使用与爱护安全设施，未经本单位专职安全员批准，不得拆除或挪用安全设施；

7、施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目，有权拒绝施工并可越级报告。有权制止他人违章；有权拒绝违章指挥；对危害生命安全和健康的行为，有权提出批评、检举和控告；

8、认真参加安全活动，积极提出改进安全工作的合理化建议。帮助新工人提高安全意识和操作水平；

9、发生人身事故时应立即抢救伤员，保护事故现场并及时报告；调查事故时必须如实反映情况；分析事故时应积极提出改进意见和防范措施。

- 项目部安全保卫科职责

1、负责制定项目部年度或工程项目安全工作目标、计划，经批准后组织贯彻实施；

2、负责汇总并参加编制安全技术措施计划，经批准后监督实施；

3、协助开展安全健康与环境保护的宣传教育工作。协助项目部总工程师组织安全工作规程、规定的学习与考试。负责对新入厂人员的第一级安全教育；

4、参加现场生产调度会，布置、检查安全文明施工工作，协调解决存在的问题；

5、审查施工组织设计、专业施工组织设计和单位工程、重大施工项目、危险作业以及特殊作业的安全施工措施，审查安全施工作业票，并监督措施的执行；

6、组织有关部门研究制定防止职业中毒和职业病的措施，审查施工防尘、防毒、防辐射及环境保护措施，并对措施的执行情况进行监督检查；

7、深入施工现场掌握安全施工动态，监督、控制现场的安全文明施工条件和员工的作业行为，协助解决存在的问题。有权制止和处罚违章作业和违章指挥行为，有权根据现场情况决定采取安全措施或设施；对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停止施工，并立即报告领导研究处理；

8、负责现场文明施工、环境卫生措施执行情况的监督管理与控制；

9、负责现场环境保护措施执行情况的监督检查工作；

10、参与膳食、饮用水等生活卫生、环境卫生工作的监督检查，负责对现场医疗救护工作进行监督检查；

11、负责施工机械和车辆交通安全监督管理工作；

12、监督职业防护用品、用具和安全工器具的定期检查试验、鉴定工作。审批职业防护用品发放标准规定外的防护用品和特殊防护用品；

13、负责制定防暑降温措施并监督措施的执行；

14、负责组织安全网络活动；定期召开安全员工作例会。监督检查专业公司和有关部门安全工作。指导班组进行安全建设；

15、负责制定项目部安全工作与经济挂钩的实施细则，负责对专业公司和有关部门进行安全考核。严肃查处事故和违章违纪行为；

16、负责监督内部承包项目有关安全文明施工与经济挂钩办法的实施；

17、协助项目部领导组织召开安全工作例会。协助领导组织安全大检查，对查出的问题，按“三定”（定人、定时间、定项目）原则督促整改；

18、督促有关部门做好劳逸结合和女工特殊保护工作；

19、参加各类事故的调查处理，负责人身、厂内交通事故的统计、分析和上报的管理工作；

20、组织制订重点要害部位的保卫方案，加强治安防范，做好防火、防盗、防治安灾害事故、防破坏等 “四防”工作；

21、认真贯彻“以防为主，防消结合”的原则，负责开展治安和防火安全宣传教育，建立健全防火安全网络；

22、负责消防器材的配置、维护管理和防火、防爆、剧毒、放射性物品的安全监督管理工作；

23、负责组织定期的防火、防爆专业性安全检查，及时解决存在的问题；

24、负责组织火灾、爆炸、中毒等事故的调查、分析、处理。负责火灾、爆炸、中毒事故的统计上报工作；

25、参加安全大检查。参加有关事故的调查处理。

- 专业公司专职安全员职责

1、监督检查施工场所的安全文明施工状况和员工的作业行为；

2、有权制止和处罚违章作业及违章指挥；有权根据现场情况决定采取安全措施或设施；对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停止施工，并立即报告领导研究处理；

3、参加本单位重要施工项目和危险作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的执行。审查三类作业指导书；

4、参加本单位安全工作例会和生产调度会，协助本单位领导布置、检查、总结安全文明施工工作；

5、协助本单位领导布置与检查每周的安全日活动；监督、检查班组每天的“三交、三查”（交任务、交安全、交技术，查衣着、查“三宝”、查精神状态）站班会；

6、负责本单位施工现场和安全卫生责任区内文明施工、环境保护、环境卫生措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督检查；

7、负责本单位施工机械和车辆交通安全监督工作；

8、负责本单位防火防爆安全监督管理工作；

9、督促并协助本单位有关人员做好职业防护用品、用具和安全工器具的定期试验、鉴定工作；

10、协助本单位领导组织安全健康与环境保护的宣传教育工作。负责对新入厂人员进行二级安全教育；

11、参加本单位安全大检查，对发现的问题，按“三定”原则督促整改；

12、参加安监部门组织的安全专业检查，参加安全员工作例会；

13、负责对班组安全文明施工进行考核与奖惩；

14、协助本单位领导组织轻伤事故、严重未遂事故的调查处理工作；

15、负责建立本单位的安全管理台帐，及时传递安全信息。

- 班组兼职安全员职责

1、协助班组长组织本班组人员学习贯彻安全健康与环境工作规程、规定和上级有关安全工作的指示与要求；

2、协助班组长进行班组安全建设，开展各项安全活动；

3、协助班组长组织安全文明施工。有权制止和纠正违章作业行为；

4、检查作业现场的安全文明施工情况；检查和督促本班组人员做好安全施工措施、正确使用安全工器具和劳动防护用品、用具；

5、协助班组长开展安全健康与环境保护的宣传教育；

6、协助班组长建立安全管理台帐；做好安全活动记录；保管好有关安全资料；

参加本班组事故的调查分析。

- 应急救援组织主要职责

1、贯彻落实当地省、市政府和行业主管部门和业主关于应急处理工作的部署及相关法规、规定；

2、接受当地省、市政府和行业主管部门和业主应急指挥机构的领导；

3、督促制定并组织实施项目部系统地震和施工生产安全事故应急预案；

4、事故发生后，组长或组长委托副组长赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部。确定是否请求当地政府和业主应急援助；

5、统一领导项目部事故抢险及应急处理工作，确定应急工作的重大决策，批准现场救援方案；

6、下达应急指令；

7、负责向地方政府相关部门和上级主管部门、业主报告事故情况和对外发布信息；

8、宣布进入和解除应急状态；

9、宣布启动和终止应急预案。

上述项目部各岗位安全生产职责，是公司层面对各岗位成员安全生产职责规定，当项目部具体的人员到位后，将根据业主的管理要求、现场的实际分工情况将现场的安全生产职责落实到人，形成横向到边、纵向到底的完善的安全生产职责制度。

## 危害识别、风险评估及其控制方案

### 危险源和环境因素的辨识评价

          - 本工程实施安全健康和环境风险预控管理，承包商应依据工程项目风险的大小，编制作业过程的危险源分析和控制手册。

          - 在工程开工前，针对施工现场情况和地方法规标准，项目部进行危险源和环境因素的辨识评价，形成危险源清单、不可容许(重大)危险源清单、环境因素清单、重要环境因素清单、相关方环境因素清单。

          - 针对项目的不可容许(重大)危险源和重要环境因素制定相应的控制措施。

          - 在工程施工过程中，项目部每季度一次进行危险源和环境因素辨识评价及相应控制措施有效性的评价工作。

          - 中高度危险源清单和重要环境因素清单及时上报施工监理。

          - 本项目重大危险源主要有：土方开挖、深基坑作业、高处作业、吊装作业，可能发生坍塌、高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等事故。

          - 项目部根据业主和公司的年度安全工作计划，结合本工程的主要风险特点，制定安全工作计划并认真实施。同时，项目部根据月度施工作业计划，每月向业主提供下一个施工月份作业项目的作业指导书清单，其中包括根据建设部颁发《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定，及时办理安全施工作业票的作业。供工程公司、业主抽查这些方案以及方案的落实情况。

          - 本工程中主要涉及的中高度风险清单

| 序号 | 代码 | 危险和有害因素 |  | 可能导致 的事故 | 作业活动 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10505 | 强度不够 | 起重机受力杆件受伤或功能降低 | 起重伤害 | 起重作业 | 高 |
| 2 | 10515 | 稳定性差 | 起重机路基不符合使用要求 | 机械倾覆 | 起重作业 | 高 |
| 3 | 11005 | 无防护 | 电气操作无监护、作业位置错误 | 触电 | 电气及设备检修作业 | 高 |
| 4 | 11025 | 防护距离不够 |  |  |  | 高 |
| 5 | 11505 | 带电部位裸露 |  |  |  | 高 |
| 6 | 11510 | 漏电（电火花） |  |  |  | 高 |
|  |  |  | 起重机等电力驱动机械漏电 |  | 起重作业、吊机检修 |  |
| 7 | 11515 | 雷电 |  |  |  | 高 |
| 8 | 11599 | 其他电危害 |  |  |  | 高 |
| 9 | 17005 | 无标志 |  |  |  | 高 |
| 10 | 51010 | 违章作业 | 停电检修引接电源，电源开关无标志，末验电 | 触电 | 电气及设备检修作业 | 高 |
|  |  |  | 误操作电气设备 | 触电 | 停送电操作 | 高 |
|  |  |  | 使用小型工具无触电保护器、使用不合格的电动工具、未定期检测等 | 触电 | 钳工、焊接、电工作业等 | 高 |
|  |  |  | 汽车带病行驶、新手上路 | 人身事故 | 汽车行驶 | 高 |
| 11 | 10545 | 制动器缺陷 | 起重器具制动器装置损坏、失灵 | 人身事故 | 起重机械作业 | 高 |
| 12 | 11010 | 防护装置设施缺陷 | 起重器具力矩限制器失效 | 人身事故 | 起重作业 | 高 |
| 13 | 140 | 明火 | 氧乙炔火焰、焊接火花、燃油的使用 | 火灾、爆炸 | 焊接、切割作业、其他作业 | 中 |
| 14 | 410 | 健康状况异常 | 高血压、心血管疾病 | 高处坠落 | 高处作业 | 中 |
|  |  |  | 传染性疾病 | 疾病感染 | 密切接触 | 中 |
| 16 | 10525 | 应力集中 | 钢丝绳打结、扭曲、与物体棱角直接接触、用绳卡固定连接、编结不规范、使用时夹角过大、有锈蚀、磨损等 | 起重伤害 | 起重作业 | 中 |
| 17 | 10535 | 外露运动件 | 钻床、冲床、磨光机、砂轮片切割机、剪板机等 | 飞出物打击、人员伤害 | 机械加工、钳工、木工作业等 | 中 |
| 18 | 10540 | 操纵器缺陷 | 未在机械操作者的手边设置操纵器或对单向运转的机械设置倒顺操纵器 | 机械伤害 | 机械加工 | 中 |
| 19 | 11015 | 防护不当 | 安全帽、安全带、差速器、安全网未按要求使用 | 各类伤害 | 现场各类作业 | 中 |
| 20 | 11025 | 防护距离不够 | 起重设备安全防护距离不够 | 起重伤害 | 起重作业 | 中 |
|  |  |  | 高处作业安全距离不够 | 落物伤人 | 吊装、设备安装等高处作业 | 中 |
| 21 | 13505 | 抛射物 | 高处使用榔头、手提砂轮机等小型机工具 | 飞出物打击、人员伤害 | 钳工作业、管端、破口、焊缝打磨等 | 中 |
| 22 | 13515 | 坠落物 | 高处设备、零件、工具材料坠落 | 物体打击 | 高处作业 | 中 |
| 23 | 13530 | 料堆（垛）滑动、滚动 | 物料滑动、滚动等 | 物体打击 | 堆料及装卸车 | 中 |
| 24 | 14515 | 高温固体 | 高温焊接溶渣、切割物、灰渣等 | 灼烫 | 焊接作业 | 中 |
| 25 | 16060 | 气温过高 | 高温作业 | 中暑 | 食堂、露天作业等 | 中 |
| 26 | 16085 | 自然灾害 | 大雾、暴雨、台风等 | 交通事故、触电、 构筑物倒塌 | 车辆行驶、长途驾驶、构筑物 | 中 |
| 27 | 16505 | 无信号设施 | 缺乏重大危险作业及区域的正式固定信号设施 | 起重伤害、灼烫、化学性爆炸、触电等 | 大件吊装、组件串连接、受电等 | 中 |
| 28 | 16520 | 信号不清 | 对讲机信号不清楚，杂音干扰；旗语看不清、不规范 | 起重伤害 | 起重作业 | 中 |
| 29 | 16525 | 信号显示不准 | 设备启动、停止信号灯不亮、信号不准、错误、滞后等 | 起重伤害 | 安装拆卸及检修等 | 中 |
| 30 | 20510 | 易燃易爆液体 | 汽油、酒精、柴油油等 | 爆炸 | 储存、使用 | 中 |
| 31 | 30505 | 细菌 | 破伤风杆菌 | 破伤风 | 各类作业 | 中 |
| 32 | 30505 | 其他有毒物质 | 食品变质 | 食物中毒 | 食堂 | 中 |
| 33 | 30510 | 病毒 | 对人体有害的病毒 | 身体伤害 | 公共场所、接触 | 中 |
| 34 | 40505 | 体力负荷超限 | 技术生疏、疲劳超限 | 交通事故 | 车辆行驶、长途驾驶 | 中 |
| 35 | 42010 | 冒险心理 | 自信心强、开英雄车 | 交通事故 | 超速行驶 | 中 |
| 36 | 50101 | 违章作业 | 未按正确步骤操作 | 生活锅炉爆炸 | 生活锅炉运行 | 中 |
| 37 | 50505 | 指挥失误 | 起重运输作业等 | 起重伤害 | 安装拆卸及检修等 | 中 |
| 38 | 50510 | 违章指挥 | 操作人员、生产指挥人员 | 起重伤害 | 起重作业 | 中 |
|  |  |  | 没有必要的安全措施，盲目组织施工 | 各类伤害 | 各类作业 | 中 |
|  |  |  | 未执行工作票制度组织施工 | 各类伤害 | 有工作票要求的作业 | 中 |
| 39 | 51005 | 误操作 | 按错按钮，误启动设备 | 设备、人身事故 | 整套启动、试运行、检修、机械操作 | 中 |
| 40 | 51010 | 违章作业 | 酒后登高作业、驾车等 | 高处坠落、交通事故 | 高处作业、驾车 | 中 |
|  |  |  | 设备抛挂钢丝绳无防棱角措施等 | 起重伤害 | 起重作业 | 中 |
|  |  |  | 打磨时未戴防护眼睛、戴手套操作设备转动部分等 | 机械伤害 | 打磨、切割作业，机械加工作业等 | 中 |
|  |  |  | 未按工作票要求落实安全措施、特种作业无证上岗、施工前未交底、使用不合格的安全工器具等。 | 各类伤害 | 各类作业 | 中 |
|  |  |  | 未按正确步骤操作 | 生活锅炉爆炸 | 生活锅炉运行 | 中 |

- 控制措施

1）　根据工程危害因素识别和生产安全事故风险分析，从贯彻国家安全生产法律法规、上级及业主的有关安全生产规定，从施工组织、机构设置、安全职责、施工组织设计、专业设计、工作程序、安全文明施工策划、安全程序、安全规章制度、安全奖惩、安全教育与培训、安全投入、安全会议、安全监督检查、应急救援预案等方面体现出有针对性的预防措施。

2）　一切施工项目必须编制工作程序，并在开工前进行交底，危险性较大的和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程及重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，除编制工作程序外还必需按住房与城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》和公司《作业指导书控制》、《危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案控制》程序文件编制相应的工作程序和安全专项方案，对超过一定规模的分部分项工程，由我公司组织专家组进行论证审查，并邀请外部专家进行论证审查。

3）　经批准的工作程序、安全专项方案必须严格执行公司《安全施工措施与交底管理制度》，未经技术交底的项目不得开工。工作程序、安全专项方案交底时所有相关人员应全部参加，人员不全或施工过程中人员变换的应及时进行补充交底。工期较长的施工项目，除开工前交底外，应至少每月再交底一次。危险作业项目实行逐日交底。

4）　对下列项目执行《安全施工作业票管理》程序，由专业公司技术人员办理安全施工作业票，经项目部工程管理部、安全保卫科会审，总工程师批准。实施时符合安全施工作业票规定的作业环境，明确人员分工和职责，完善安全设施，备有安全用具，指派专职安全监护人后方可作业。作业时，根据安全职责应有总工程师、工程管理部和安全保卫科专业人员、专业公司领导到场指导、协调和监督。

（1）重量达到起重机械额定负荷90%及以上。

（2）起吊光伏电池板作业。

5）　土方开挖时，按规定留足边坡，边坡及深基坑边缘不得摆放重物，并设专人监护，一旦出现险情，立即启动应急预案。

6）　及时布设安全设施和安全警示标志。

7）　规范作业人员行为，正确使用安全“三宝”和劳动防护用品、用具。

8）　按有关要求做好起重机械的管、用、养、修工作，加强起重工器具的管理。

9）　避开交叉作业，落实起重机械防干涉措施。

10）　对重大危险源实施动态管理。项目部每月召开安全分析会，更新、完善重大危险源库及其控制措施。

### 部分风险的主要控制措施

    - 交叉作业控制措施

根据业主对工程的总体进度安排，合理安排我方承担的工程项目的作业，如无法避开交叉作业，则报请业主、监理采取相应的安全隔离、防护措施后进行作业。

本工程内部交叉施工措施：根据业主对工程的总体进度安排，我方将合理安排工程项目的作业时间，应杜绝或减少立体交叉作业。无法避免交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，尽量错开垂直施工，以减少干扰。

交叉作业时，工具、材料、边角余料等严禁上下投掷，应用工具袋、吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

- 夏季施工安全主要措施

各现场由项目总工程师组织各专业提前一个月分专业编制夏季施工安全措施，做好防雷、防坍塌、防倾覆、防触电、防中暑、防中毒等各项措施准备，加强措施交底和现场实施过程的监督检查，制定相应的考核措施，督促各项措施的落实到位。

高度关注重庆地区气象部门的天气预报，预计即将出现高于35℃时，发布高温警报。采取防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。并引起管理人员、作业人员警惕并及时做好个人防暑降温工作。

根据气温及时调整作息时间，设置凉棚，备好风扇，在特殊高温作业点，采取相应防暑和降温措施，确保人身健康。

夏季使用易挥发溶剂作清洗或调制油漆时，应在通风良好处进行，周围严禁明火及吸烟。

高温季节尽量不安排在容器内部进行油漆、防腐工作；如进度需要，则必须安排在早晨或夜晚凉爽时，加强通风，设专人在外监护，定时轮换工作。

整个合同执行期间，项目配备必需的防暑降温药品，加强食堂宿舍及办公区域的检查，定期消毒防止传染病的发生。

项目设专人负责施工现场清洁饮用水的供应，确保清洁合格卫生。

- 大风、汛期和雨季施工措施

针对项目施工区域气候特点，编制有针对性的应急预案和演练计划，并进行演习、评价以检查防台防汛应急预案的有效性。

在大风及汛期来临之前，项目成立防风防汛工作领导小组，并成立抢险队，备齐防风、防汛专用物资，落实责任制。现场备足各类排水泵、潜水泵，已备暴雨来临时抽排水之需。对基坑及开挖部分在最低位置装设大口径、大功率潜水泵，随时将积水排入厂区排水主干管线外排。

大风、汛期加强值班，项目领导亲自参加，随时应付突发事件的发生。

风力达到6级，停止一切吊装作业并停好、锚定各类起重机，确保起重机和人身安全。

遇有雷雨等恶劣气候，使起重指挥人员听不见或看不清工作地点，操作人员看不清指挥信号时，不得进行起吊作业。

大风季节来临之前，对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。

在雷雨、大风、汛期前后，组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固，有严重危险的立即排除险情。

在大风、雨季、台汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。

施工现场备好应急物资及器械，防止及减少大风暴雨对施工的影响。

在大风及雨季来临前及雨季定期组织专人对施工现场排水沟道及排水泵作全面检查及疏通，及时排出现场积水。

- 预防触电事故的安全控制措施

施工用电管理部门为施工管理部，责任人为专职工程师。现场落实施工区域用电管理责任人，制定和执行《施工临时用电安全管理规定》，施工现场统一实行三相五线制临时用电制度。配电间各配电箱进出线路及负载名称均书面确定并挂于明显处。配电间规定操作程序，配备绝缘防护工具，用电管理人严格执行配电间操作程序。

现场用电的配电箱和拖线盘均符合标准，经检测合格且装置完好、标识统一，符合国家的有关要求。施工中，所有配电箱保证数量充足且定位放置，所有电源线均实行一机一闸一保护，电源盘在进出线末端均采用防电线拉脱措施。

加强对用电设施和电动工器具的检查维护。电动工器具都经过定期检测合格，并有检测合格标识，所有的配电箱，拖线盘和电动工器具都有台帐并办理使用登记手续。

施工作业的电动工器具必须配有二级漏电保护器。

施工用电线不得乱拖乱拉，与钢结构接触面/点均有橡胶垫保护。过路电缆应直埋地下，并穿管。

所有固定设施每年雷雨季节前应做好防雷接地的检测，以确保人身和设备的安全。

### 本项目重要环境因素的控制措施

严格遵守国家和当地的环境保护法律、法规、标准和公司制定的管理手册、程序及环境管理文件。

在工程进点后一个月内进一步识别本工程施工中的环境因素和重要环境因素，细化环境目标、指标和管理方案，明确应急点和关键岗位，推行清洁施工，做好污染的源头控制和预防，节能降耗，减少污染物的排放，提高公司在本工程施工中的环境形象。

对本工程施工活动和涉及到的包括物资供应、周边组织及居民在内的相关方施加环境影响，改善相关方对本工程施工活动和服务的环境质量的影响，并接受业主、监理公司对本工程施工环境管理要求，以利提高本工程建设活动的环境质量。

在工作程序中根据环境管理的规定，编制环境控制措施，在作业中一并贯彻执行。

施工和生活用水、用电，分部实行计量。钢材、木材、油品、纸张的消耗经审批，充分利用能源，合理消耗，减少污染物的排放量。

设备包装物和施工废料送回收场，对垃圾、施工废料等固体废弃物进行分类存放及处理。生活垃圾、建筑垃圾送指定的处理场所。危险固体废弃物送有资质的单位进行处理。严格遵守业主关于垃圾和废弃物、工业污水、生活废水、废油或其他有害物质排放规定。

对施工机械的噪声采取控制措施，并尽量安排在昼间使用。

在各专业公司机械车辆、设备的维修、解体检修处设废油箱，收集工程中的废油。洗车场、砼、沙浆搅拌站和现场含泥浆水的抽水处，设澄清池，排放到业主指定的排放点，不随便排放。食堂设置油水分离池，并定期由专人负责清理。

不在现场焚烧垃圾等产生烟尘和恶臭气体的物质，对可能产生粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声振动对环境有污染和危害的设备及场所，采取相应的控制措施。对现场道路定期洒水降尘。

控制车辆在施工区内的行驶速度在15km/h以下，对施工道路采用洒水车或专人洒水，减少扬尘。

油漆、稀释剂密封完好，集中存放，工程施工中优先采用环保型油漆。

存放可溶性物品或废渣的设施，采取防水、防渗漏等措施；贮存过油类或有毒污染物的车辆或容器，不得在水体中清洗；以减少对水体的污染。

编制现场环境应急预案，并符合公司《应急准备与响应》程序和《环境污染事件应急预案》的要求。

## 安健环与文明施工设施、措施

### 建立文明施工组织机构

建立项目部文明施工领导小组。项目部经理为文明施工领导小组组长，项目部副经理、总工程师为文明施工领导小组副组长，各部门、专业公司负责人为文明施工领导小组成员。施工管理部设立专职文明施工管理员，专业公司设立专兼职文明施工管理员，自上而下建立文明施工管理网络。同时，项目部组建一支文明施工保洁队，负责我公司责任区范围内公共部分的卫生保洁、绿化维护、宣传、排水沟疏通等日常工作。项目部施工管理部根据各单位的施工任务范围，明确文明施工职责、划分责任区，以责任单位安全第一责任人为总负责人，对本单位责任区域内的文明施工负责，根据项目部的文明施工目标、策划和业主的文明施工管理要求或标准，组织实施。项目部的安全监察部门制定相应的考核评价制度，对现场各单位的文明施工实施状况进行监督检查和考评。

施工管理部按不同施工阶段、不同的施工主体划分，及时调整文明施工责任区，设立责任区标牌公示。

### 现场安全文明施工二次策划

施工现场布置总的“五牌一图”。“五牌”内容为：工程概况牌、组织机构牌、安全卫生与环境管理目标牌、施工质量牌和公司简介牌。“一图”内容为：施工现场平面图。

项目部根据现场的情况进行安全文明施工二次策划，划分安全文明施工区域，各施工区域布置“文明施工责任牌”、“危险源告知牌”、“现场定置化布置图”，施工区域应作相应的隔离和围护。

- 安全文明施工二次策划的主要分工

          - 项目总工程师在施工组织设计中明确进行安全文明施工二次策划的施工区域。

          - 项目施工管理部组织编制、出版《施工区域安全文明施工二次策划书》。

          - 项目安全保卫科提供“危险源告知牌”中施工区域的危险源清单和控制措施。

          - 项目办公室负责“文明施工责任牌”、“危险源告知牌”、“现场定置化布置图”的制作。

          - 施工区域安全文明施工二次策划的主要内容

          - 区域安全文明施工目标

          - 区域安全文明施工涉及到的各项管理制度

      - 上级颁布的安全文明施工管理制度

      - 监理颁布的安全文明施工管理制度

          - 编制“文明施工责任牌”、“危险源告知牌”（列表表示施工区域涉及到的）

          - 编制“现场定置化布置图”（用CAD绘图表示），其主要内容包括（凡施工区域涉及到的）：

      - 施工对象的布置，场地划分

      - 施工道路和通道的布置，标明进出口大门

      - 施工用电布置：标明电源、所有配电箱的位置、电缆的规格和走向及敷设的方式（埋地时标明深度）、主要用电设备布置包括施工照明灯具的布置

      - 区域排水布置：管道或明沟排水标明走向及坡度，机械抽水标明水泵位置和排放点。泥浆水、污水处理设施布置

      - 各类材料分类堆放平面布置和数量，必要时标明堆放高度，隔离及防倾倒措施

      - 施工设备或构件堆放平面布置和数量，必要时标明堆放高度，隔离及防倾倒措施

      - “现场定置化布置图”标牌、“文明施工责任牌”、“危险源告知牌”具体布置位置

          - 区域文明施工涉及的主要措施

      - 文明施工设施要求，挂牌要求和数量

      - 环境保护措施，包括粉尘、噪声控制，污水处理措施，绿化措施等

      - 设备、材料的保护措施

      - 文明施工规范化措施

      - 成品、半成品保护措施

      - 成品保护、洁净化施工策划

为加强成品保护工作，项目部制定《成品半成品及设备保护》制度，以统一、规范成品保护工作，落实成品保护职责，要求做到“三不损害”，即不损害他人的成品，不损害自已的成品，不被他人损害自已的成品，确定“谁施工、谁保护”的原则。对已完成的分项工程采取包、栏、护、盖、封等保护措施，安排专人分层、分段进行走动监管，对成品实行有效保护；对正在进行的项目，一丝不苟地践行“洁净化”安装理念。清洁化施工是安全文明施工和施工质量效果的综合反映，通过厂内管道清洁化、工厂化配管实践，对整个现场的施工质量、安全文明施工将起到很大的作用。

施工过程中实施小区域管理，大力推行班组化和党员责任区建设。局部施工管理规范，通过“无间隙”、“无盲区”检查，进一步强化全员安全意识、文明意识，使违章、隐患无藏匿之地，使全员养成遵章守纪、文明从业的好习惯。从而，创造一个整齐、清洁、方便、有序、安全、标准的施工环境。

## 事故事件报告、调查处理管理规定

严格执行国家、地方政府、中国能源建设集团有限公司、业主有关事故管理和应急救援的规定和要求，按照公司《事故、事件调查与处理》程序、《事故报告、调查、分析、处理、统计制度》的规定，快速、如实向政府事故管理部门、上级部门和业主、监理公司报告事故。

上报的事故，如由政府事故管理部门组织调查时，我公司负责全力配合。

严格执行业主的安全事故信息报告制度，及时按要求向业主报告各类安全事故信息。

按照现场的《反违章实施细则》、《安全奖惩制度》等规定，建立事故统计记录、未遂事件统计记录、违章统计记录、隐患统计记录，并对各记录的类别进行分类统计分析，在此基础上每月召开安全施工情况分析会，结合下月作业计划，进行危险点分析，提出控制措施，并制定月度安全工作重点。

按照国家、地方的法律法规、业主有关要求及公司《事故、事件调查与处理》、《事故报告、调查、分析、处理、统计制度》程序，根据事故调查的权限，并通报业主参与，在事故发生后在业主规定的时间内，向业主递交正式的事故调查报告。

事故、事件的调查处理执行“四不放过”的原则。

事故造成损失的赔偿及发生事故的相应处罚，执行合同的约定。

## 应急管理体系

### 综合应急预案体系

          - 公司系统以安全生产突发事件综合应急预案为总纲，以各专项突发事件应急预案和各项目部现场应急处置方案为具体操作文件，构成公司应急预案体系。

          - 公司本部负责编制的预案(不限于)：

| 序号 | 应急预案名称 | 类型 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产突发事件综合应急预案 | 综合 | 安全保卫部 |
| 2 | 人身伤害事故专项应急预案 | 专项 | 安全保卫部 |
| 3 | 火灾爆炸事故专项应急预案 | 专项 | 安全保卫部 |
| 4 | 灾害性天气应急预案 | 专项 | 安全保卫部 |
| 5 | 坍塌事故专项应急预案 | 专项 | 生产管理部 |
| 6 | 中毒事故专项应急预案 | 专项 | 生产管理部 |
| 7 | 起重机械事故专项应急预案 | 专项 | 生产管理部 |
| 8 | 交通事故专项应急预案 | 专项 | 生产管理部 |
| 9 | 环境污染事件专项应急预案 | 专项 | 质量环保部 |
| 10 | 电网事故专项应急预案 | 专项 | 生产管理部 |

          - 项目部于工程正式开工一个月内，成立项目部应急领导小组，并在应急领导小组组长的领导下，由安全监察部门牵头组织各相关部门完成安全生产突发事件应急预案的编制。

          - 项目部的综合应急预案，是结合工程情况编制组织制定相应应急预案。

          - 项目部应结合施工现场情况，根据业主和公司的有关规定，组织制定相应的应急预案或现场应急处置方案。现场应急处置方案包括（不限于）：

高处坠落事故现场应急处置方案；

机械伤害事故现场应急处置方案；

物体打击事故现场应急处置方案；

触电事故现场应急处置方案；

突发恶劣天气现场应急处置方案；

交通事故应急预案

现场其他应急预案或处置方案

### 应急预案的编写与评审

1、各级应急预案应符合国家有关应急救援的相关法律法规和上级有关要求，编写格式应规范、统一，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）和国家电监会、华电集团、中国能建集团相关要求。

2、综合应急预案编制完成后必须组织评审；涉及多个部门、单位职责、处置程序复杂、有技术要求的现场处置方案应组织进行评审。

3、综合应急预案由应急办公室组织相关部（科）室进行评审。预案的评审须做好记录。

4、综合应急预案，由应急办公室统一编号，项目经理签署发布。同时报上级主管部门、业主单位等备案。

5、项目部现场应在醒目处公布应急报警电话、应急处置流程。

6、应急预案中应包含（不限于）以下内容，且应符合当地政府和业主应急管理部门的要求：

1）事故和紧急情况可能发生的场所、性质和可能的后果；

2）与外部机构的日常的联络（如医疗卫生部门等）；

3）内外部应急联络人员、部门；

4）紧急情况下的报警和联络步骤；

5）发生紧急情况后如何报警，向谁报警；

6）组织、指挥、应急人员及职责、权限和义务；

7）应急点位置、名称；

8）应急车辆、工程机械设备、工器具、用具、物资的种类、存放位置；

9）应急集中地点、疏散方法、应急处置方法等。

10、施工现场所有人员均有抢险、防止有毒、有害物质泄漏、抢救伤员、避免事件扩大和保护国家、投资者财产安全的义务。

11、各单位、部门应在各自分管的范围内及时参加抢救工作，避免事故的扩大。

12、应急情况发生后，由负责该项应急的部门填写“应急情况记录表”，事故或事件的调查处理按照《事故、事件调查与处理》程序规定进行。

13、项目部应在工程建设期间进行防火、防爆、人身伤害、机械事故等应急预案的演练，并保持记录。

14、所有演练、演习结束后，应及时地对程序的有效性进行评审，必要时进行修改。

# 物资（材料采购）管理规划方案

## 物资管理组织机构

### 物资管理任务与目标

    - 工作范围

负责乙供物资的采购与仓储管理，以及业主提供设备材料的卸装车与仓储管理。乙供物资采购范围包括：钢筋、线材、板材、型材、水泥、接地材料、封堵材料、等建筑安装工程材料。业主提供物资工作范围：提交需用计划、传递供货信息、卸装车、开箱验收、出入库手续管理、核销等。

- 工作要求

安排具有丰富的物资管理工作经验，具有成熟、健全、有效的物资管理运转体系。在长期工程建设中，我公司培养了一大批物资管理人才，熟悉火电、核电、风电、送变电、新能源等各项目物资管理流程与要求，尤其光伏电站作为我公司新型产业相比传统产业更为重视，将在本项目中选优派遣；将我公司在多年的工程实践中形成了先进的物资管理理念与管理方法，在本工程中进一步实施集约化、精细化管理。

为保证工程如期优质竣工移交投产，现场项目部将组建高效的物资管理机构，建立严密的管理制度，编制科学的工作程序，配备合格的工作人员，配置工作所需设施，采用物资信息化软件管理手段，确保物资供应按时、保质、保量，各项管理制度化、规范化。

- 工作目标

          - 管理目标

--严格履行合同，确保合同100%实现。

--实现货物定位管理。

--开箱验收率100%。

--资料齐全率100%。

--确保无重大责任质量事故，在国家有关规定允许货损范围内，货物验收移交完好率100%。

--加强与顾客沟通，及时收集顾客意见及反馈信息并做出及时合理的答复，确保顾客满意率达到90%以上。

          - 质量指标

1）设备材料验收品种、规格、数量准确率100%；

2）信息录入率、及时率、准确率≧98%；

3）资料齐全率100%；

4）在库物资完好率100%；

5）物资发放准确率100%；

6）帐、卡、物、证相符率100%；

7）人身伤亡零事故；

8）机械、设备、交通零事故；

9）竣工资料及备品配件与机组试运行一个月内移交；

10）客户满意度98%。

### 机构设置

现场项目部物资管理的归口部门为物资管理科，与业主物资管理部门、监理公司、物资供应商接口。项目经理主管物资管理科，物资管理科科长是现场物资管理安全、生产和管理第一责任人，全面负责物资管理各方面工作；保证现场设备仓储管理工作有序进行；协调处理内部和相关方的关系；处理一般安全质量事故和未遂事故。物资管理科设立采购计划组、设备管理组、仓库综合组、运输卸运组、内部管理组等，明确岗位职责、分工、工作接口。

项目物资管理科配有独立、专门的装卸机具及完善的管理人员，与主体工程的机具、人员相分离，以保证做到一天24小时内随时有机具、工人卸车。

### 人员配备

我公司物资管理部将选拔个人素质好、文化水平高、具有一定专业知识与管理经验的物资管理人员，加入到本项目工程建设中，以组建一支综合素质高、管理能力强、业务水平好、工作经验丰富的物资管理队伍。

物资管理科配备专职设备（甲供设备、材料）保管员2人，包括安装1人、电气专业1人，资料管理员1人；专职自购设备和材料保管员2人（我方将根据实际情况适当调整）。

## 物资（材料）采购计划与程序

### 采购调研与准备

我公司针对本工程使用的材料进行了大量的市场调研工作。通过网络查询、电信联络、资料查阅、源地考察等手段，结合我公司所承建大型重点工程中对材料市场和材料采购的经验，对潜在供应商进行了市场摸底调研，进场后立即按程序进行评审，项目部将邀请业主参与进行实地考察，对供应商供货的同类材料已完成工程实例进行调查与考证，以保证我公司的评价活动具有足够的凭据与可靠性，以保证得到业主认同。

### 物资采购方式

公司物资管理部和项目部物资管理科将根据市场条件及外部其它因素确定相应的采购方式，将以招标采购、货比三家采购方式为主，其它采购方式作为辅助。

- 招标采购

对于采购价超过20万元以上的物资采购，物资管理部门将引入市场竞争机制，招标采购，公开招标或邀请招标，比质比价。

原则上由公司本部组织招标活动，按公司物资采购招标管理制度执行。项目部由物资管理科、施工管理部、施工管理部（质检）等共同配合编制招标技术文件。采取邀请招标形式，在合格供应商中选择3家及以上供应商，邀请供应商投标报价。需要时，物资管理科将邀请业主相关人员参与招标。经过招标小组评标，确定中标单位，签订采购合同。

- 货比三家

对于1万元以上与20万元以下的物资采购，由物资管理科向合格潜在供应商发询价函要求报价，原则上不少于三家，报价方式可采取公开比价竞价，也可通过密封报价比价方式。物资管理科根据价格、质量情况确定供应商。

- 议价采购

当只有一家单位生产或材料有特殊要求等情况而无法招标时，经业主或公司领导批准后，由物资管理科与供应商进行议价，经项目主管领导审批后采购。

为提升物资管理水平，可适当、有条件地采用电子商务、定点采购、合作采购等采购方式。

### 物资采购计划管理

    - 需求计划编制

          - 施工管理部根据施工方案、图纸和相应的三、四级工程进度计划编制物资需求计划。

          - 施工管理部在提出物资需求计划前，必须考虑物资生产制造周期与采购周期（包括潜在供应商质保评价与选择时间、物资验收及规定需要复检时间、设备安装与调试时间），应根据市场行情与工程经验，在使用前留有充足采购供货时间的前提下适时提出需求计划。原则上国内物资在使用前1周、国内设备在使用12天提出计划。

          - 图纸到达后，用料部门原则上应在5个工作日内申报需求计划。

          - 需求计划必须注明物资的名称、单位、数量、规格型号、材质、采用标准、质保等级、需用时间、项目及图号等。

          - 施工管理部申报计划必须按工程的实际需要量，计算出必要的损耗，科学而经济地提出物资需用数量，防止造成不必要浪费。

          - 因设计变更及其它原因引起实际需用量超过原计划数量，需申报补充计划且应注明使用原因。

          - 大宗物资需求计划如一次性申报较大数量且要求分批供货，则相关要求应在附加信息或备注中注明。

          - 申报需求计划必须在附加信息中注明物资质保等级，以保证后续采购文件及供应商选择能有效按程序实施，物资质保等级分级方法按合同要求进行。

          - 工程材料需求计划“制表”为施工管理部各专业组技术员、“审核”为施工管理部专职工程师或专业经理，“批准”为项目总工或指定的项目部其它领导。

          - 计划申报特定要求

          - 紧急采购时，应办理紧急采购单。物资管理科接到紧急采购单后应立即报送项目部主要领导，由项目部主要领导向公司申请紧急采购。

          - 需要对图纸进行细化和分析（如钢筋翻样、钢板放样等）以及其它特殊情况的，使用部门应在图纸到达后10天内申报计划。

          - 公司规定下月计划采购的大宗物资原则上每月月底由现场项目部集中申报，每月一次（当月28日至下月2日），除此以外，均按紧急采购方式申报大宗物资采购计划。

          - 周转性材料、小型工器具采购应按公司相关规定办理。

          - 综合办公室负责办公用品计划申报，安全保卫科负责安全用品、消防用品、劳保用品、后勤物品等计划申报，非工程物资或公司要求报告审批的还应办理审批报告。

          - 需求计划流转

          - 需求计划应在规定的时间内流转。编制人提起需求计划工作流后，各个审批人应在当天点击流转进入下一节点；各个审批人如有修订意见或不同意，经核实后应于当天退回前一节点，并与上一节点人说明原因。

          - 计划人员接受到需求计划后应立即进行核对，必要时应澄清、更正、修改需求计划；发现需求计划不正确、不完整、不符规定时应经与编制人沟通后退回重新申报。

          - 计划人员应在接受到需求计划后，应进一步流转；如属于公司本部采购，则流转给公司本部计划员；如现场采购或委托现场采购，则流转给项目部分管计划员。

          - 计划员接受到需求计划后应于3天内完成计划批转、汇总分类及输入采购计划。

          - 采购计划编制

          - 计划汇总分类。物资管理科计划员接受到需求计划后应进行汇总、分类，编制材料采购计划清单。

          - 计划员拟定好计划价及清单后，由物资管理科科长核准。计划员编制好物资采购计划文件，应报送物资管理科科长审核、主管经理批准后生效。

### 物资招评标采购管理

    - 责任

          - 物资管理科：负责组织对物资供应商的评价与选择，负责组织招（议）评标活动，负责物资采购商务谈判及合同签约。

          - 试验室：参与物资采购招评标活动，提出物资检试验要求。

          - 施工管理部：参与物资采购招评标活动，负责生产、技术方面要求的磋商与审查。

          - 施工管理部（质检）：参与物资采购招评标活动，提出物资质量相关的标准与规范。

          - 招评标小组：根据公司本部关于招评标工作的有关规定，评标成员有专业人员、专家参加，招评标小组成员（除上述部门外，还应包括档案及相关专业人员等）参与招、评标活动，并对整个招、评标活动过程实施有效监督和管理。

          - 工作流程

          - 编制招 (议) 标文件

1） 物资管理科根据物资需求文件，编制招 (议) 标文件，按物资招议标文件审查表形式进行会签与审批，经相关部门会审和主管经理批准后生效使用。

2）招（议）标文件内容应包括：投标邀请书、投标须知、总则要求、招（议）标物资范围、规范标准、技术规格书、投标报价要求、合同通用条款及专用条款等。

          - 选择参与投标供应商

1）对提供物资供应商选择《物资供应商选择管理》程序进行，只有项目部通过评价合格的潜在供应商才能参加物资采购的招投标活动。

2）选择参与投标的潜在供应商原则上不少于三家，物资管理科须经过市场调研，应将有意承担该项目的合格供应商名单以“物资招议标供应商推荐表”形式推荐给施工管理部、试验室及相关部门组成的招评标小组会审，经征求意见同意后，报送项目部主管经理批准，确定参加投标单位。

          - 招标文件发放

1）物资管理科向参加投标的潜在供应商发出投标邀请书。

2）投标邀请书规定领取招标文件的时间、投标书的送达时间、及本次采购项目开评标时间。

          - 中标通知

1）决标结果应经全体决标人员签字，并按有关规定履行手续后，正式发出中标或决标通知书。

2）定标后，物资管理科应在2周内向预中标单位发出通知，并确定预中标单位的合同谈判时间，最后签订合同。合同条款可参照《物资采购文件管理》程序，但应结合物资特点及合同条件进行全面细化的阐述。

### 零星物资采购管理

零星物资采购具有数量少、品种杂、批量小、批次多、需求急等特点，项目部通过规定零星物资采购制度、方法与程序要求，以保证零星物资保质、保量、经济、及时供货。

- 采购权限

          - 不属于大宗物资范畴的物资，原则上由项目部物资管理科按项目部规定的采购程序办理；属于大宗物资范畴的零星物资，应在得到公司委托后组织采购。

          - 对于一万元以下的大宗物资的紧急采购由项目部自行办理，填写《万元以下紧急采购单》，报公司物资管理部备案，工作表式按程序《物资采购额度控制》要求办理。

          - 非紧急采购情况，大宗物资类的零星物资需求计划于每月底汇总报公司本部，必要时公司本部委托现场物资管理科采购。

          - 对于不符合紧急采购条件、现场确实急需且施工计划未能预知的零星物资，由物资管理科计划员与本部计划员协商处理，尽可能同意现场立即办理。

          - 当续签合同金额在1万元以下时，项目部采供科计划员可根据产品的特点、使用的情况及市场行情，与原合同供货单位商谈价格报物资管理科科长审批后方可采购。

          - 需求计划

          - 零星物资采购需求计划按工作程序《物资采购计划管理》执行。

          - 批量物资或大宗物资严禁故意拆分为零星物资需求计划，一旦发现或由此造成损失将追究当事人责任。

          - 使用于工程的零星物资需求计划应依据四、五级进度及有效图纸编制。

          - 零星物资需求计划应完整、正确编写，如有图纸、技术规格书等附件应输入挂带，应分清或注明成本归属部门、分项工程、质保级别等。

          - 零星物资需求计划申报后，经审批生效，流转到物资管理科计划员。

          - 供应商选择

          - 构成工程实体材料必须在合格供方范围内选择潜在供方。

          - 根据零星物资采购量少、品种多的特点，可选用代理商（或中间商）供货，以适应市场行情。

          - 长期在项目部现场服务的代理商资质应经审查登记，审查内容：供应商资质文件、信誉、供货能力、资金能力、售后服务等。

          - 供应商（代理商）资质复审应按照项目部质量评价计划进行，复审应根据其供货质量及服务绩效，以确定延续或取消。

          - 零星物资采购参与报价的单位原则上不少于三家，在保证物资质量前提下由低价者中标。

          - 采购定单

          - 采购定单经物资管理科科长核准后，由计划员生成打印，如有相关附件也应一并打印，一式二份，供需双方各一份。采购定单加盖物资管理科印章后有效，具有法律效力，供需双方不需再签订书面的供应合同。

          - 物资管理科计划员将采购定单交供应商时，应复核供应商名称、交货日期、送达地点、运输方式、物资的单价、总价等，必要时还包括包装要求、标识等，若用于工程实体还要复核生产厂家资质要求。

          - 采购定单应每月汇总、装订、存档。

          - 入库通知单

          - 物资供应商供货前，计划员应根据采购定单及实际供货情况编制入库通知单，并流转给相应仓库管理员，作为接收货物的通知或依据。

          - 供货单位应根据采购定单提交送货单，仓库管理员在采购入库模块中输入到货记录。

### 物资装卸、运输管理

规定物资在装卸、运输过程中有关责任与接口、作业条件、方法措施及相关工作要求，以保证物资在装卸、运输环节中安全可靠，质量受控，管理有序，防止造成物资缺损和发生不安全意外。

- 责任

          - 物资管理科负责物资进场装卸、运输管理。

          - 项目部总工程师负责组织物资管理科、施工管理部、安全保卫科等有关部门确定大件设备的装卸、运输方案，负责组织制订物资装卸、运输方案或措施。

          - 施工管理部负责编制重要设备材料装卸、运输方案，负责监督、检查与协调物资装卸、运输工作。

          - 专业班组负责所领用物资由仓库至安装地点的装卸、运输。

          - 装卸、运输作业条件

          - 装卸、运输作业应有可执行的安全规章制度与操作规定。

          - 从事装卸、运输作业的人员，必须是经过培训合格的人员。

          - 装卸、运输作业必须使用经确认、验证合格的起重设备和工具。

          - 当遇有恶劣天气或货物超载、超限时，不得违反安全规定作业。

          - 装卸、运输组织

          - 物资管理科负责所采购进场物资的装卸、运输管理。由运卸调度员通知项目部机械管理员，起重作业人员配备相应起重吊装工器具，按照仓库管理员指定的工作区域及堆放要求进行装卸作业。

          - 顾客提供物资的装卸、运输，物资管理科应加强组织、协调、联络，负责办理相关领用手续，所需使用物资的专业班组应提前做好人员、工器机具和场地准备，保证作业顺利开展。

          - 物资装卸、运输委托外协单位时，选择和确定服务方，应根据采购的相关程序和规定执行。

          - 物资直接领用至施工现场，由专业班组负责装卸、运输；仓储区内物资装卸、运输，由物资管理科负责组织作业或协调解决。

          - 在装卸、运输过程中，运卸调度员应监督、检查安全措施，加强管理以预防发生物资损失及安全事故或事件。

### 业主提供物资的管理

通过规定业主提供物资使用计划、接收、卸装、开箱、验收、现场储存及回收管理的相关要求，明确业主提供物资在交接过程中相关方职责，以规范业主提供物资的管理，保证甲供物资的质量、规格、数量、性能符合施工文件中规定的标准、规范和要求。

- 责任

          - 项目部施工经理负责组织主要大件设备二次运输装卸管理。

          - 项目部总工程师负责批准重要大件设备二次运输装卸方案。

          - 物资管理科负责业主提供物资归口管理，负责制订、修订工作程序，负责组织业主提供设备材料的卸装、保管、出入库管理，负责建立台账，负责核销管理工作。

          - 施工管理部（质检）参与业主提供物资质量验收。

          - 施工管理部负责编制业主提供物资的使用计划，负责编制大件运输装卸方案。

          - 各专业班组负责领料，负责二次运卸、现场储存、维护保管和标识，应按业主要求归还相应物资。

          - 使用计划

          - 施工管理部在收到图纸后10天内应编制业主提供物资使用计划，报送物资管理科。使用计划由施工管理部施工技术员负责编制，专职工程师或专业经理负责审核，项目部施工经理或总工程师负责批准，物资管理科设备管理员负责接收使用计划，并报送业主。

          - 当顾客有要求时，施工管理部还应根据三、四级进度计划要求及施工图到图情况，编制专项单位工程物资使用计划等。

          - 使用计划表中的“编号”由物资管理科负责统一填写，“数量”一栏中应按图纸中的数量，如实际需用数量与图纸有出入时，应在备注栏中说明原因。

          - 使用计划应按顾客要求提交纸质文件或其它文件。

          - 到货管理

          - 设备到货后，设备管理员联系卸车，采取保管措施，科长负责组织、协调。

          - 设备管理员负责业主提供物资供货信息收集、传递、沟通、发布工作，负责业主提供物资到货登记工作，登记每批物资到货的情况。

          - 业主提供物资到货信息应及时登记、发布、更新。

          - 开箱验收

          - 设备、材料进场后，物资管理科通知各相关方参与开箱验收，应告知有关验收地点、要求参加的人员、验收的内容等。施工管理部技术员及施工管理部（质检）参与验收，重要大件设备应由项目部施工经理或总工组织物资管理科、施工管理部（质检）、施工管理部、专业班组、试验室等有关部门参与。

          - 参与验证物资包装完好情况，有无标识，标识完整性，证明物资的合格技术、质量文件是否齐全，并详细地记录。

          - 参与验收物资品种、规格、数量和质量等级：

1）物资与各种单据所记载名称、品种、规格、数量和质量等级是否一致；

2）主要设备必须有标明生产厂和出厂日期的铭牌，并随附产品合格证和/或质量保证书，并做好记录；

3）如发现丢失造成产品数量不足或品种规格不一致，应加以记录。

4）检验物资外观质量是否有损坏、锈蚀、污染等现象，并做好记录；

5）对“电力建设施工及验收规范”要求需作进一步检验材料时，应按检查和试验规定进行；

          - 设备包装箱中装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术说明书及图纸等一切技术资料，均应移交业主统一保管。

          - 当对每次或批的物资按照装箱清单验收完成后，应组织参检人员对验收结果进行记录，物资管理科负责对物资检验单进行归档管理。

          - 物资领料与出库

          - 领取业主提供物资时，由物资管理科负责及时办理出库手续，出库单据作为甲供物资核算的凭据应妥善保管。

          - 领用业主提供物资时，应先填写物资领料单，由各专业技术员根据使用计划填写，物资管理科科长负责审核，设备管理员负责核查且办理业主规定的核准手续，领料单为物资发放凭据。

          - 项目部各专业班组应在领料前通知物资管理科，以便做好备料发放准备。

          - 领料单上所列设备/材料应尽可能减少分发批数，每次领料应在几个连续工作日内提运完毕。

          - 领料单由仓库管理员留存，领料的专业技术人员也应有备份。

          - 领用备品备件及专用工具时，应根据业主要求填写使用申请，经审批后由业主发放。

          - 领料交接时，各专业技术人员应进行外观检查、数量核对等接收工作。

          - 物资领用出库后，物资管理科设备管理员应根据领料出库单据及时登记入账。

          - 不符合项处理

          - 施工管理部在施工、安装过程中，如发现业主提供物资存在质量问题，应按不符合项的分类准则及处理程序的有关规定处理。应及时做好物资标识、隔离工作，填写“不符合项通知单”描述不符合项情况，通知施工管理部（质检）核实后向业主报告，施工管理部（质检）开启不符合项报告，由业主按规定程序处理。

          - 如开箱验收发现不符合项并确定了处理方案，当业主委托我方处理时，由施工管理部安排相关专业工程处进行处理。

          - 物资回收退库处理

          - 业主提供工程剩余物资及专用工具归还业主时间应按照业主规定及要求执行。各专业班组应按业主存储要求进行适当包装，退还时存放于业主指定的地点。

          - 各专业班组负责将所领用的包装箱/材料、运输托架、集装箱、废旧物资等按业主的要求回收退还，并按业主要求运放至指定地点。

          - 物资退库由物资管理科牵头办理，负责组织退还结算清单差额部分的甲供剩余物资。

          - 退库时应进行质量、数量检查，检查后双方代表确认。

          - 物资管理科负责建立物资退库管理台账，定期公示退库情况，督促各专业班组加强退库管理，建立考核机制，对造成资产流失、物资浪费的责任部门和个人由项目部追究责任。

# 辅助资料表

## 投入的主要施工机械装备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50t汽车吊 |  | 1台 |  |
|  | 25t汽车吊 |  | 1台 |  |
|  | 推土机 |  | 1台 |  |
|  | 压路机 |  | 1台 |  |
|  | 反铲挖掘机 |  | 5台 |  |
|  | 打桩机 |  | 20台 |  |
|  | 混凝土泵车 |  | 1台 |  |
|  | 柴油发电机 |  | 5台 |  |
|  | GPS定位仪 |  | 1台 |  |
|  | 水准仪 |  | 4台 |  |
|  | 钢筋切断机 |  | 2台 |  |
|  | 钢筋弯曲机 |  | 2台 |  |
|  | 圆盘踞 |  | 2台 |  |
|  | 插入式振动棒 |  | 若干 |  |
|  | 电焊机 |  | 10台 |  |
|  | 切割机 |  | 4台 |  |
|  | 液压弯管机 |  | 4台 |  |
|  | 常规工具 |  | 若干 |  |
|  | 电气试验设备 |  | 1套 |  |

## 劳动力计划表

| 序号 | 工种 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建专业 | 道路施工 | 20 |  |
| 2 |  | 机械操作工 | 15 |  |
| 3 |  | 测量人员 | 10 |  |
| 4 |  | 钢筋工 | 8 |  |
| 5 |  | 木工 | 12 |  |
| 6 |  | 砼工 | 12 |  |
| 7 |  | 辅工 | 30 |  |
| 8 | 安装专业 | 支架、组件安装工 | 220 |  |
| 9 |  | 焊工 | 10 |  |
| 10 |  | 辅工 | 40 |  |
| 11 | 电气专业 | 电工 | 20 |  |
| 12 |  | 电缆 | 10 |  |
| 13 |  | 电气试验 | 8 |  |
| 14 |  | 辅工 | 50 |  |
| 15 | 管理人员 | 技术员 | 4 |  |
| 16 |  | 质检员 | 4 |  |
| 17 |  | 安全员 | 2 |  |
| 18 |  | 材料员 | 2 |  |
| 19 |  | 施工员 | 2 |  |
| 20 |  | 管理人员 | 5 |  |
|  |  | 其它 |  | 根据实际需要确定 |
| 合计 |  |  | 484 |  |

## 技术文件编制一览表

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量验评划分表 |  |
| 2 | 强制性条文执行计划 |  |
| 3 | 危险源和环境因素分析一览表 |  |
| 4 | 应急预案 |  |
| 5 | 土方工程施工方案 | T001 |
| 6 | 钢筋工程施工方案 | T002 |
| 7 | 模板工程施工方案 | T003 |
| 8 | 装修工程施工方案 | T004 |
| 9 | 上下水、暖通及室外管网工程施工方案 | T005 |
| 10 | 建筑电气工程施工方案 | T006 |
| 11 | 桩基工程施工方案 | T007 |
| 12 | 电池组件安装施工方案 | D001 |
| 13 | 变压器和开关柜安装施工方案 | D002 |
| 14 | 电缆敷设及接线施工方案 | D003 |
| 15 | 保温、油漆施工方案 | D004 |
| 16 | 建筑安装工程交叉施工作业方案 | TS001 |
| 17 | 夏季施工措施 | TS002 |
| 18 | 防腐工程施工措施 | TS003 |
| 19 | 试运措施 | TS004 |
| 20 | 消防施工方案 | TS005 |

# 附件

## 附件一：主设备参数

## 附件二：P3施工进度计划

## 附件三：施工总平面布置图