质量通病防治措施

1、目的

为实现本工程质量目标，提高移交水平，消除存在的质量通病，以及防止质量通病或不符合的发生，特制定本措施，

2、适用范围

适用于XX光伏发电工程施工过程中为消除已存在的质量通病或不符合的发生需采取检查与治理的所有过程。

3、依据/参考文件

3.1 《建设工程质量管理条例》国务院令第279 号

3.2 《房屋建筑工程施工质量技术导则》

3.3 《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896 号

3.4 《电力建设消除施工质量通病守则》原电力部建质 [1995]140 号

3.5 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监［2004］18 号

3.6 《监视和测量》CX/ZL003

3.7 电力建设行业标准

4、定义

质量通病：电力工程质量通病是指电力工程建设中易发生的、常见的、影响安全和使用功能及外观质量的缺陷。

5、 质量通病防治措施
钢筋混凝土现浇楼板质量通病的防治措施：

1、 现浇板混凝土应采用中粗砂。严把材料质量关，优化配合比设计，适当减少水灰比。

2、 当需要采用减水剂来提高混凝土性能时，应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不应低于8%。

3、 预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内，每立方米混凝土粗骨料的用量不少于1000kg，粉煤灰的掺量不宜大于水泥用量的15%。

4、 预拌混凝土进场时应检查入模坍落度，坍落度值按施工规范采用。

5、 严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度，特别是板面负筋保护层厚度，不使负筋保护层过厚而产生裂缝。

6、 阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于500mm的钢筋保护层垫块，在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。双层双向钢筋，应设置钢筋撑脚，钢筋撑脚纵横间距不大于500mm，应交叉分布，并对上下层钢筋作有效固定。

7、 现浇板中的管线必须布置在钢筋网片上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋上），交叉分布线处应采用线盒，线管的直径不应小于1/3楼板厚度，沿预埋管线方向增设Ø6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。

8、 现浇板浇注宜采用平板振动器振捣，在混凝土终凝前进行二次摸压。

9、 现浇板浇筑后，应在终凝后进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土，不得少于14天。夏季应适当延长养护时间，以提高抗裂性能。冬季应适当延长保温和脱模时间，使其缓慢降温，以防温度骤变、温差过大引起裂缝。

10、现浇板养护期间，当混凝土强度不小于1.2MPa时，不得进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa，不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。

11、现浇板的板底宜采用免粉刷措施。

12、模板支撑的选用必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度、稳定性，平整度及光洁度。根据工期要求，配备足够数量的模板，保证按规范要求拆模。以拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度达到设计要求的强度后方可承受全部的使用荷载。

13、施工缝的位置和处理应严格执行规范要求和施工技术方案。后浇带的位置和混凝土浇注应严格按照设计要求和施工技术方案执行。后浇带应在其两侧混凝土龄期大于60天后再施工，浇注时应采用补偿收缩混凝土，其混凝土强度应提高一个强度等级。

14、混凝土浇筑时，对裂缝易发生部位和负弯矩受力最大区域，应铺设临时活动跳板，扩大接触面，分散应力，避免上层钢筋受到踩踏而变形，并配备专人及时检查调整。

15、工程实体钢筋保护层检测时，应对悬臂构件的上部钢筋保护层厚度进行检测。

墙体质量通病防治施工措施：

1、 砌筑砂浆应采用中砂，严禁采用山砂、石粉和混合粉，砌体工程所用材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。不得使用国家明令淘汰的材料。

2、 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不宜小于45天，至少不应小于28天。混凝土及轻骨料混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28天。

3、 应严格控制砌筑时块体材料的含水率。砌筑时块体材料表面不应有浮水，不得在饱和状态下施工。

4、 蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块材混砌。砌筑砂浆的拌制、使用及强度应符合相关规范及设计的要求。

5、 填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔1天以后，方可补砌挤紧，或采用微膨胀混凝土嵌填密实；补砌时，双侧竖缝用高强度水泥砂浆嵌填密实。

6、 砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。

7、 砌体结构宜在砌筑完成后60d再抹灰，并不应少于30天。

8、 通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。

9、 框架柱间填充墙拉结筋宜采用预埋法留置，应满足砖魔术要求，不应折弯压入砖缝；梁底插筋应采用预埋留置。

10、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心块的填充墙与框架柱交界处，应用15mm×15mm木条预先留缝，粉刷前用1：3水泥砂浆嵌实。

11、严禁在墙体上埋设交叉管道和开凿水平槽。竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后，用机械开凿，且在粉刷前加贴满足抗震要求的镀锌钢丝网片等材料。
楼地面质量通病防治的施工措施：

1、 采用的材料应按设计要求和规范选用，并应符合国家标准的规定，进场材料应有质量合格证明文件及性能检测报告，重要材料应有复验报告。

2、 上下水管道套管及预留洞口坐标位置应正确，严禁任意凿洞。套管应采用钢管并设止水环，应高出结构层免80mm。预留洞口的形状为上大下小。

3、 管道安装前，楼板厚度范围内的上下水管的光滑外壁应先做毛化处理，再均匀涂一层401塑料胶，然后用经筛选的中粗砂喷洒均匀。

4、 现浇板预留洞口填塞前，应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷掺胶水泥浆做粘结层。洞口填塞分二次进行，先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇注至楼板厚度的2/3处，待混凝土凝固后进行4h蓄水试验，无渗漏后，用掺入抗裂防渗机的水泥砂浆填塞。管道安装后，应在洞口处进行24h蓄水试验，不渗漏后再做防水。

5、 防水层施工前应先将楼板四周清理干净，阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。

6、 地面找平层向地漏放坡1%～1.5%，地漏口硬币相邻地面低5mm。

7、 找平层、隔离层、面层施工前，基层应清理干净、冲洗干净，并与下一层结合牢固，无空鼓、裂纹；面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

8、 卫生间墙面防水砂浆应进行不小于3次的刮糙。

9、 室外回填土必须按设计要求分层夯实，分层见证取样试验，试验合格后方可进行下一道工序的施工。

10、整体面层的抹平工作应在混凝土终凝前完成，压光工作应该混凝土终凝前完成，并根据不同的气候条件，及时养护，养护时间不应少于7d。

外墙质量通病防治的施工措施：

1、 外墙抹灰应使用含泥量低于2%，细度模数不小于2.5的中粗砂。严禁使用石粉、混合粉。水泥使用前应做凝结时间和安定性检验。

2、 抹灰粉刷应将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，请提前1d浇水湿润。抹灰层与基层以及各抹灰层之间必须粘结牢固，无空鼓、裂纹。

3、 外面抹灰砂浆要抹平、压实，砂浆中宜掺加适量的聚合物来提高砂浆的拒水、防渗、防漏性能。

4、 外墙粉刷各层接缝位置应错开，接缝应留置在楼层混凝土梁或圈梁的中部。

5、 外墙涂料在使用前，应进行抽样检测。

6、 外墙施工应采用双排脚手架，不得留多余洞眼。外脚手架孔应使用微膨胀细石混凝土分次赛实成活，并在洞口外侧先加刷一道防水增强层。

7、 混凝土基层应采用人工凿毛；轻质砌块基层应采用铺镀锌铁丝网等措施来增强基层粘结力，抹灰基层经检验后方可进行下一道工序的施工。

8、 当抹灰层总厚度≥35mm时，必须采用挂大孔镀锌钢丝网片的措施，且固定网片的固定件锚入混凝土基体的深度不应小于25mm，其他基层的深度不应小于50mm。抹灰层总厚度超过50mm时，加强措施应由设计单位确认。

9、 两种不同基体交界处的处理应符合墙体防裂措施的要求，并做好硬币工程的验收记录。

10、外墙抹灰必须分层进行，刮糙不少于两遍，每遍厚度宜控制在6～8mm，面层宜为7～10mm，但不应超过10mm。两层间的间隔时间不应小于2～7天。室外气温低于5℃时，不宜进行外墙粉刷。

11、外墙涂料找平腻子的厚度不应大于1mm。

12、腰线、雨篷、阳台等部位必须粉出不小于2%的排水坡度，且靠墙体根部处应份成圆角；滴水线宽度应为10～20mm，厚度不小于12mm，且应粉成鹰嘴式。

13、外墙面层涂料或者饰面砖铺贴应对墙面抹灰基层进行临水试验，试验合格后，方可进行面层涂料或者饰面砖铺贴。

14、外面面砖铺贴粘前应进行排版，避免用小于1/2边长的块料。面砖应粘结牢固，无空鼓、勾缝密实。应将勾缝处理作为重点：宜采用聚合物水泥砂浆或专用勾缝剂勾缝，勾缝应密实。二次勾缝采用5mm直径摸缝工具来回拉至缝面光滑，表面擦抹整洁，并及时洒水养护。

门窗质量通病防治的施工措施：

1、 门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测，安装完毕后应委托有资质的第三方检测结构进行现场检验。

2、 门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核，用防水砂浆刮糙处理，然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料预留5～8mm间隙。

3、 门窗安装应采用镀锌铁片连接固定，镀锌铁片厚度不小于1.5mm，固定点间距：门窗拼接转角处180mm，框边出不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗。

4、 门窗洞口应干净、干燥后施打发泡剂，发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满，溢出门窗外的发泡剂在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损。

5、 门窗框外侧应留5mm宽、6mm深的打胶槽口；外墙面层为粉刷层时，宜贴倒“T”型塑料条做槽口。内窗台应较外窗台高出10mm，外窗框下沿与窗台间应留有10mm的槽口。

6、 打胶面应干净，干燥后施打密封胶，且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。

7、 窗扇的开启形式应方便使用，安全可靠，易于维修、清洗；当采用外开窗时，窗扇固定的措施应可靠。组合窗中拼缝应采用专用密封材料进行防水处理。

8、 全玻璃门应选用安全玻璃，并设防撞提示标识。

9、 卫生间应有通风装置（进、处风口），门框与墙地面连接处打防水密封胶，窗户采用磨砂玻璃。

屋面质量通病防治的施工措施：

1、 屋面防水工程施工队伍应具有相应资质。施工前必须编制详细的施工方案，经监理审查确认后方可组织施工。

2、 买入屋面现浇板的管线及接线盒等物件应固定在模板上，以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部，使板内线盒、线管上有足够高度的混凝土层，并在接线盒上配置钢筋网片，确保核、管上面的混凝土不开裂。

3、 穿透屋面现浇板的预埋管必须设有止水环。屋面现浇板下吊灯。吊顶等器具的安装固定应采取预埋，不得事后剔凿或采用膨胀螺栓。

4、 屋面隔气层、防水层施工前，基层必须干净、干燥，并做好隐蔽验收记录。保温层、防水层不得在雨雪天及（五级及以上）大风天气施工。

5、 在屋面各道防水层或隔气层施工时严格控制基层的含水率。

6、 卷材防水层泛水收头施工：女儿墙为砖墙，泛水高度不小于250mm，防水层收头应在砖墙凹槽内用防腐木条加盖金属固定，钉距小于450mm，并用密封材料封严。

7、 刚性细石混凝土防水屋面施工处符合相关规范要求外，还按照以下要求施工：

(1) 钢筋网片采用焊接型网片。

(2) 混凝土浇捣时，先铺三分之二厚度混凝土并摊平，再防止钢筋网片，然后铺三分之一的混凝土，振捣并碾压密实，收水后分二次压光。抹压时不得在表面加浆或洒干水泥。

(3) 分隔缝要上下贯通，缝内不得有水泥砂浆粘结。在分隔缝和周边分析干燥后清理干净，用与密封材料相匹配的基层处理机涂刷，待其表面干燥后立即嵌填防水油膏，密封材料低层填背衬泡沫棒，分隔缝伤口黏贴不小于200mm宽的卷材保护层。

(4) 混凝土养护时间不少于14天。

8、 屋面防水层施工完毕后，进行蓄水试验或淋水试验。

9、 屋面防水施工完毕后，加装空调室外机、屋顶风机等设备时，支架不得支架放置在屋面上，必须安装垫片。

楼梯、栏杆、台阶质量通病防治的技术措施

1． 以钢管为立杆时壁厚不小于2mm；木制扶手一般用硬杂木加工，含水率不得大于12%。弯头材料同扶手料。

2． 进场的钢管材、木制扶手堆放时应有垫木，防止表面损坏或变形。

3． 玻璃栏板应采用安全玻璃，厚度应符合设计要求，安全玻璃厂家应提高产品合格证、出厂试验报告以及强制性产品认证证书复印件等资料。

4． 采用聚醋乙烯（乳胶）等化学粘接剂时，其中有害物质含量应符合规范规定。

5． 玻璃栏板应根据设计要求及现场的实际尺寸加工。玻璃各边及阳角抛成斜边或圆角，以防伤手。

6． 栏杆加工、规格、尺寸、造型应符合设计要求，根据实际尺寸编号。安装焊接必须牢固。栏杆的竖杆应与预埋件可靠焊接。

7． 栏杆扶手安装时，若地面石材已安装完毕，扶手施工时应做好成品保护，防止焊接火花烧坏地面石材。

8． 木扶手安装完毕后，宜刷一道底漆，且应加包裹，以免撞击损坏和受潮变色。玻璃栏板及钢扶手应加以保护，防止损坏。室内楼梯木扶手栏杆与地面接触应做好防水处理。

9． 室外台阶与建筑物墙面结合处应设变形缝。

10.室外金属栏杆接地应简洁美观。

11.不锈钢栏杆构件之间的连接应满焊，焊缝应进行抛光处理。

构支架质量通病防治的技术措施：

1． 严格按照规范和设计要求进行构支架加工，未经同意不得随意待用钢结构材料，防止因材料的机械性能、化学成分不符合要求，导致焊接裂纹甚至发生断裂等事故。

2． 应对钢构支架加工过程进行监造。钢结构焊接注意控制焊接变形，焊接完成后及时清除焊渣及飞溅物，组装构件必须在试组装完成后进行热镀锌，构件镀锌后在厂内将变形等缺陷消除完毕，并对排锌孔进行封堵后方可出厂。

3． 钢构支架镀锌不得有锈斑、锌瘤、毛刺及漏水。钢构支架出厂装车前应对运输过程中宜磨损部位进行成品保护，并采用专用点带进行装卸，严禁碰撞损伤。

4． 对进场构件进行严格检查，按照规范及供货技术合同要求检查构件出厂保证资料是否完善、齐全、规范。构件表面观感。外径、长度、弯曲度不满足要求的拒绝接受。

5． 运输过程中发生杆头板等个别变形，在现在宜采用机械方式进行调校。

6． 钢梁组装时按照钢梁设计预拱值进行地面组装。

7． 离心混凝土杆对口处焊接后，应对金属部分（包括非焊接处）彻底打磨除锈，然后进行防腐处理。防锈漆涂刷潜在两端钢圈挡浆筋以外部分粘贴胶带纸，防止污染混凝土杆段。焊口冷却前严禁进行油漆涂刷。

8． 离心混凝土杆排焊时，杆段支垫要稳、可靠，保证指点水平，拉线校验整体弯曲度不超过有关规范要求。

9． 离心混凝土杆杆头板施工焊接时宜采用（跳焊、降温等）合理的焊接工艺，抑制变形。如个别杆头板出现变形，需进行机械校正。

10.安装螺栓孔不得采用气割加工。

11.离心混凝土杆接地扁铁钢安装前应校正平直，弯制应采用冷弯工艺，扁钢应紧贴设备支柱或加装不绣钢紧固带，不锈钢紧固带装设高度及接头位置应一致；在周围回填土时严禁扰动扁钢底部，避免造成上部变形弯曲。

逆变器、箱变、电容器等主设备基础、保护帽质量通病防治的施工措施

1、当需要采用减水剂来提高混凝土性时，应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不应低于8%。

2、预拌混凝土进场时按规范检查入模塌落度，塌落度值按施工规范采用。

3、基础施工应一次连续浇筑完成，禁止留设垂直施工缝，未经设计认可，不得留设水平施工缝。

4、运输过程中，应控制混凝土不离析、不分层、组成成分不发生变化，并能保证施工所必须的稠度。

5、设备预埋螺栓宜与基础整体浇筑，如采取二次浇筑应采用高强度等级微膨胀混凝土振捣密实。

6、基础混凝土浇筑时，应派专人进行跟踪测量，保证预埋铁件与混凝土面平整，埋件中间应开孔并二次振捣，防止空鼓。埋件应采用热浸镀锌处理，不得采用普通铁件。

7、大体积混凝土的养护，应进行温控计算确定其保温、保湿或降温措施，并应设置测温孔测定混凝土内部和表面的温度，使温度控制在设计要求的范围以内，当无设计要求时，温差不超过25℃。

8、构支架吊装完毕后，杯口及管内二次灌浆应浇筑密实并保证管内混凝土浇筑高度。

9、保护帽混凝土浇筑前，应对保护帽顶面以上钢构支架500mm 范围内进行保护。

电缆沟及盖板质量通病防治的施工措施：

1. 混凝土电缆沟宜采用清水混凝土工艺，砖砌电缆沟应采用清水混凝土压顶。

2. 电缆沟施工前应精确计算电缆沟长度与盖板和模，并保证过水槽位置上为整块盖板。

3. 沟壁两侧应同时浇筑，防止沟壁模版发生偏移。对沟壁倒角处混凝土应二次振捣，防止倒角处出现气泡。

4. 伸缩缝与电缆沟垂直，应全断开、缝宽一直，上下贯通、风中不得连浆、填缝要求饱满，填缝材料应符合设计要求，便面密封处理应美观。

5. 电缆沟回填土前，应进行伸缩缝嵌缝处理，并经检查合格。砖砌电缆沟回填土时，应采取防止沟壁变形的措施。

6. 与电缆沟过路段、建筑物连接处应设变形缝。

7. 盖板不得有裂缝及变形现象，与电缆沟采用柔性连接（固定橡胶条或预埋件橡胶钉），保证盖板平整、稳定。电缆沟端头不得有探头（局部悬空）盖板。

8. 镀锌扁铁焊接应保证不变形，扁铁搭接长度不应小于2倍扁铁宽度，三面围焊，焊接质量应符合施工规范要求。

道路及散水质量通病防治的施工措施：

1. 土料采用就地挖出的含有机质小于5%的粘性土或塑性指数大于4的粉土，不得使用表面耕植土、淤泥、冻土或夹有冻块的土；涂料应过筛，粒径不得大于15mm。

2. 对基槽（坑）应先验槽，清除松土，不得有表层耕植土，并打两遍底夯，要求平整干净。

3. 路基回填应分段分层进行夯实，每层回填厚度由夯实或碾压机具种类决定并按照规范要求进行。根据设计要求的压实系数由试验确定夯打或碾压变数，每层施工结束后检查地基的压实系数，经见证取样试验合格后方可进行下一道工序施工。

4. 基层施工时，应将基础材料集中搅拌，并采用摊铺机进行摊铺，待基础平整压实后，严格进行养生，防止基层出现干缩或温缩裂缝；为减少路基土的压实变形，增加路基强度和稳定性，必须认真进行压实，特别要加强路堤边部碾压，使路堤横向的密度尽可能均匀。、

5. 混凝土道路路面采用专用机械一次浇筑完成。

6. 根据施工现场的实际，认真编制混凝土浇筑方案，尽量避开当日高温时段施工。科学合理地确定浇筑顺序和施工缝的留置。

7. 道路遇过路电缆沟处，电缆沟两侧应设变形缝。、

8. 道路面层宜采用抗滑、耐磨措施。

9. 郊区型道路、散水棱角宜作倒圆角处理。

10. 收面时不得任意在路面上走动，面层应一次成活，采用原浆收面，禁止加浆或撒干水泥收面。

11. 与电气安装紧密结合，合理安排道路浇筑时间，路面混凝土养护要派专人负责，并在终凝后及时开始养护，养护期为14d，路面养护期间严禁行人、车辆在上面走动，直至混凝土轻度达到要求后方可通行，通行速度不得大于5km/h，防止车辆刹车破坏或污染道路面层。

12. 膨胀应与路面中心垂直，缝壁上下垂直，缝宽一致，上下贯通，风中不得连浆。当混凝土达到设计强度25%~30%时可进行缩缝切割，填缝前，采用压力水或压缩空气彻底清楚接缝中的砂石及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。两侧粘贴美纹纸，防止污染面层。灌注高度，夏天宜于板面平齐，冬天宜低于板面1~2mm；填缝要求饱满、均匀、连续贯通。

13. 道路坡度正确，防止积水。

接地装置安装质量通病防治的施工措施

1、不得用金属体直接敲打扁钢进行调直，以免造成扁钢表面损伤、锈蚀。

2、敷设在设备支柱上的扁钢应紧贴设备支柱，否则应采取加装不锈钢紧固带等措施使其贴合紧密。

3、户外接地线采用多股软铜线连接时应压专用线鼻子，并加装热缩套，铜与其他材质导体连接时接触面应搪锡，防止氧化腐蚀。

4、镀锌扁钢弯曲时宜采用冷弯工艺。
5、站内所有爬梯应与主接地网可靠连接。安装在钢构架上的爬梯应采用专用的接地线与主网可靠连接，混凝土环形杆架构可将爬梯底端抱箍与架构接地引下线焊接。

6、混凝土环形杆架构上的地线支架、避雷针应采用栓接或法兰方式与杆头板连接，并满足电气通流要求，尽量避免采用焊接方式连接。

7、构支架接地引下线应设置便于测量的断开点。

电气一次设备安装质量通病防治的施工措施：
1、充油（气）设备渗漏主要发生在法兰连接处。安装前应详细检查密封圈材质及法兰平整度是否满足要求；螺栓紧固力矩应满足驾说明书要求。主变压器充氮灭火装置连接管道安装完毕，必须进行压力是有（可以单独对该部分管路在连接部位密封后进行试验；也可以对主变压器同时进行试验。参考试验方法：主变压器注油后打开连接充氮灭火装置管道阀门，从储油柜内施加0.03-0.05MPa压力，24小时不应渗漏）。
2、在设备支柱上配置隔离开关机构箱支架时，电（气）焊不得造成设备支柱及机构箱污染。为防止垂直拉杆脱扣，隔离开关垂直及水平拉杆连接处夹紧部位应可靠紧固。
3、在槽钢或角钢上采用螺栓固定设备时，槽钢及角钢内测应穿入与螺栓规格相同的楔形方平垫，不得使用圆平垫。
4、结合滤波器到电压互感器（CVT）的连线应采用绝缘导线连接。
5、充油设备套管使用硬导线连接时，套管端子不得受力。
6、加强母线桥支架、槽钢、角钢、钢管等焊接项目验收，以保证集合尺寸的正确、焊缝工艺美观。
7、对设备安装中的穿芯螺栓（如避雷器、主变散热器等），要保证两侧螺栓露出长度一致。
8、电器设备连接部件间销钉的开口角度不得小于60度。


母线施工质量通病防治的施工措施：
1、硬母线制作要求横平竖直，母线接头弯曲应满足规范要求，并尽量减少接头。
2、支持瓷瓶不得固定在弯曲处，固定点应在弯曲处两侧直线段250mm处。
3、相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内，应错开间隔安装。
4、母线平置安装时，贯穿螺栓应由下往上穿；母线立置安装时，贯穿螺栓应由左往右、由里向外穿，连接螺栓长度宜露出螺母2-3扣。
5、直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线刷漆应规范，规定相色为“不接地者用紫色，接地者为紫色带黑色条纹”。
6、硬母线接头加装绝缘套后，应在绝缘套下凹处打排水孔，防止绝缘套下凹处积水、冬季结冰冻裂。
7、户外软导线压接线夹口向上安装时，应在线夹底部打直径不超过φ8mm的泄水孔，以防冬季寒冷地区积水结冰冻裂线夹。
8、母线和导线安装时，应精确测量档距，并考虑挂线金具的长度和允许偏差，以确保其各相导线的弧度一致。
9、短导线压接时，将导线插入线夹内距底部10mm，用夹具在线夹入口处将导线夹紧，从管口处夹地步顺序压接，以免出现导线隆起现象。
10、软母线线夹压接后，应检查线夹的弯曲程度，有明显弯曲时应校直，校直后不得有裂纹。


屏、柜安装质量通病防治的施工措施
1、屏、柜安装要牢固可靠，主控制屏、继电保护屏和自动装置屏等应采用螺栓固定，不得与基础型钢焊死。安装后端子箱立面应保持在同一条直线上。
2、电缆较多的屏柜接地母线的长度及其接地螺孔宜适当增加，以保证一个接地螺栓上安装不超过2个接地线鼻的要求。
3、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座应接地或接零。


电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治施工措施：
1、电缆管切割后，管口必须进行钝化处理，以防损伤电缆，也可在管口上加装软塑料套。电缆管的焊接要保证焊缝观感工艺。二次电缆穿管敷设时电缆管不应外露。
2、敷设进入端子箱、汇控柜及机构箱电缆管时，应根据保护管实际尺寸进行开孔，不应开孔过大或拆除箱底板。
3、进入机构箱的电缆管，其埋入地下水平段下方的回填土必须夯实，避免因地面下沉造成电缆管受力，带动机构箱下沉。
4、固定电缆桥架连接板的螺栓应由里向外穿，以免划伤电缆。
5、电缆沟十字交叉及拐弯处电缆支架间距大于800mm时应增加电缆支架，防止电缆下坠。转角处应增加绑扎点，确保电缆平顺一致、美观、无交叉。电缆下部距离地面高度应在100mm以上。电缆绑扎带间距和带头长度要规范、统一。
6、不同截面线芯不得插接在同一端子内，相同截面线芯压接在同一端子内的数量不应超过两芯。插入式接线线芯割剥不应过长或过短，防止紧固后铜导线外裸或紧固在绝缘层上造成接触不良。线芯握圈连接时，线圈内径应与固定螺栓外径匹配，握圈方向与螺栓拧紧方向一致；两芯接在同一端子上时，两芯中间必须加装平垫片。
7、端子箱内二次接线电缆头应高出屏（箱）底部100~150mm。
8、电缆割剥时不得损伤电缆线芯绝缘层；屏蔽层与4mm2多股软铜线连接引出接地要牢固可靠，采用焊接时不得烫伤电缆线芯绝缘层。
9、电流互感器的N接地点应单独、直接接地，防止不接地或在端子箱和保护屏处两点接地；防止差动保护多组CT的N串接后于一点接地。电流互感器二次绕组接地线应套端子头，标明绕组名称，不同绕组的接地线不得接在同一接地点。
10、监控、通讯自动化及计量屏柜内的电缆、光缆安装，应与保护控制屏柜接线工艺一致，排列整齐有序，光缆编号挂牌整齐美观。
11、控制台内部的电源线、网络连线、视频线、数据线等应使用电缆槽盒统一布放并规范整理，以保证工艺美观。

站区围墙质量通病防治的施工措施：

1. 砌筑砂浆的拌制、使用及强度应符合相关规范及设计的要求。

2. 围墙基础、挡土墙采用毛石砌筑时，外露部分应进行工艺化处理，并防止污染面层。

3. 砖块上下皮应错缝搭砌，搭接长度一般为砌块长度的1/2，不得小于砌块长度的1/3。不得留直槎，斜槎水平投影长度不应小于墙体高度2/3。砌体灰缝应厚度一致，砂浆饱满。

4. 墙体不得有分砖，七分砖要用锯切。

5. 围墙变形缝宜留在墙剁处，毛石基础与墙体变形缝宽窄一致，上下贯通，不得出现错位现象。

6. 墙体抹灰砂浆用砂含泥量应低于3%。

7. 墙面抹灰前基层表面的尘土、污垢、悠子等应清除干净，洒水湿润。

8. 墙面抹灰砂浆找平、压实，砂浆中宜掺加适量的聚合物来提高砂浆的拒水、防渗、防漏性能。

9. 抹灰基层不应少于两遍，每遍厚度宜为6~8mm，面层宜为7~10mm，但不超过10mm。

10. 各抹灰层接缝应错开，避免位于不同基体交接处，抹灰层与基层以及各抹灰层之间必须粘结牢固。

11. 砂浆抹灰层在凝结前应防止快干、水冲、撞击。振动和受冻，在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

