施工用电运行及维护管理制度

批  准：

审  核：

编  写：

A版生效日期：  201X年 07月

中国能建江苏电建三公司XX项目部

目    录

- 目的

- 适用范围

- 职责

- 实施要求

- 施工用电运行及维护细则

- 相关文件

- 附表

- 目的

规范施工用电的管理，明确施工用电运行及维护的管理职责、实施要求和相关细则。

- 适用范围

适用于XX中机国能电力工程有限公司160MWp 分布式光伏发电项目一期60MWp工程 
     施工现场临时施工电源及用电设施的运行、维护和管理。

- 职责

  - 工程管理部负责施工用电的设计、管理和验收工作。

  - 安全监察科负责施工用电的安全监督管理工作。

  - 项目部专职电工负责检查用电单位电工作业人员的教育培训、考核、取证和复审工作、并检查各用电部门日常用电的运行、危害和管理情况。

  - 各用电单位负责架上变压器到计量柜、二级动力柜、三级动力柜、电缆现场布置、安装、试验，并负责设备投运后的运行、维护和管理工作。

  - 各用电部门负责对各自电工作业人员的安全管理。

- 实施要求

  - 参加施工用电运行及维护的人员应具备的资质

- 经医生检查无心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲和其他不适于从事电气工作的病症。

- 应具有不低于初中毕业的文化程度和相应的电工作业安全技术，具备必要的电气理论知识及操作技术，经考试合格并取得特种作业人员操作证。

- 熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。

  - 现场施工用电管理

    - 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合当地供电部门及业主的有关规定。

    - 施工用电设施由工程管理部设计，并经总工程师审核批准方可施工。

    - 根据项目部要求布置施工现场固定地点的计量柜，电源接自现场柱上变压器。工程管理部及各专业公司在各自认为合适的施工地点申请安装并管理二级动力柜，设置本部门三级动力柜。

    - 工程管理部应在施工用电设施安装完毕后，提供完整的系统图、布线图。

    - 施工用电设施投入使用前，项目部根据用电情况制订用电、运行、维修等管理制度，并明确电工班组及个人的职责及管理范围。运行、维护人员必须熟悉有关规程制度并严格执行。进行接引电源及检修等工作必须严格执行工作票制度，办理相关工作票并设监护人。

    - 配电线路的电缆直接埋地敷设深度不应小于0.7m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空电缆严禁严脚手架、树木或其他设施敷设。直埋电源电缆应沿电缆敷设路径做好电缆保护桩，并注明电压等级。

    - 计量动力柜、动力柜、配电箱、开关箱等箱体或开关处应贴有系统接线图，并应做好用电设备名称、用途等标识。对已拆除的用电设备，相关标识应一并去除，避免留下引起误解而发生差错。

    - 工程管理部、安全科对施工用电工作的管理，每月至少进行一次专项检查，每年进行一次施工用电设备接地网测试。

    - 施工车辆、机具必须在规定的线路行驶，所有标识有电缆的位置严禁车辆碾压或堆放重物，并禁止在埋设有电缆的四米范围内使用机械挖掘。任何供电设施的损坏都必须立即报告工程管理部，并及时抢修。

    - 凡需申请施工电源或变动较大的负荷时，须提前向施工管理部办理申报手续，并附用电负荷清单，经批准后由电工班进行接引或变动。接引或变动前电工班应对设备作好电气检查记录。

    - 供电设施需维修停电，必须提前通知用户；各用户需停电时，需提交停电申请单，经批准并通知其它用户后方可实施。

    - 负责专业公司二级动力柜、配电箱运行及维护，每周至少检查一次，严禁非电工拆、装施工用电设施，施工电源使用完毕后应及时拆除。

    - 对现场用电部门管理范围内的动力柜、动力箱、开关箱漏电开关每月检查一次，并及时更换坏漏电开关。

    - 每3个月对动力柜、配电箱进行清理一次，灰尘较多区域可缩短清理时间。

    - 现场发生电气盘柜、电缆损坏、电气火灾，应立即切断电源，确认电源切除后方可检修。

    - 施工用电设施除经常性的维护外，还应在雨季前进行全面地清扫和检修；在台风、暴雨、冰雹等恶劣天气后，应进行特殊性的检查、维护。

    - 二级动力柜、配电箱应加锁并设警告标志，并在明显处明确责任部门、责任人、联系电话。

    - 配电室应配备足够的绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆、绝缘垫、与电压等级相适应的验电笔、接地线等安全工具及防护设施，放在专用的工具柜内，并按规定周期对安全工具及防护设施进行检查与试验。

    - 协助工程管理部、业主对施工现场用电量抄表、统计。

- 施工用电运行及维护细则

  - 施工用电的检查应形成记录，用电设施巡视检查内容参考“配电箱安全检查表”。

  - 新投入运行(包括转场后投入运行的)或大修后投入运行的电气设备（包括计量柜、配电柜等），在72h内应加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期进行巡视。

  - 现场用电设备包括计量柜、动力柜以及电缆，由用电部门电工负责运行及维护，每天巡视检查一次，做好巡视检查记录。漏电开关每月检查一次，并做好记录。

  - 计量柜和动力柜及配电箱等配电设施每季度应进行一次停电检查和清扫，并在《用电设施检查记录表》内作记录。

  - 动力柜和配电箱检查时采用《配电箱安全检查表》。用电设施的巡视填写《用电设施巡视检查表》，检查结果及发现问题的处理填写《用电设施检查记录表》。

- 相关文件

  - 《安全健康与环境管理制度汇编（A版）》苏电三建2004年11月

  - 《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电厂》国家经贸委DL5009.1-2002

  - 《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）DL408

  - 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

  - 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

- 附表

7.1  施工用电申请表

7.2  配电箱（柜）安全检查表

7.3  用电设施巡视检查表

7.4  用电设施检查表

附表7.1

施工用电申请表

编号

| 用户名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 申请事由 |  |  |  |  |  |  |
| 用电地点 |  |  |  |  |  |  |
| 申请容量 |  |  |  |  |  |  |
| 用电时间 |  |  | 申请时间 |  |  |  |
| 主要负荷清单 |  |  |  |  |  |  |
| 供方联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 审批意见 |  |  |  | 批准人 |  |  |
| 安全技术要求 | 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-2005 3、服从供方用电管理，及时交纳电费 4、用户负责用电设备和线路安全管理、维护 |  |  |  |  |  |

此表一式两份，施工管理部和电气专业公司各保留一份

附表7.2

配电箱（柜）安全检查表

部门：　　　  　　　　　　   配电箱编号或设置位置：

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否采用标准盘、箱 |  |
| 2 | 盘、箱安装是否牢固 |  |
| 3 | 盘、箱能否防雨，并且不是木质的 |  |
| 4 | 箱体和门是否完好，无变形现象 |  |
| 5 | 盘、箱附近是否没有易燃、易爆物 |  |
| 6 | 盘、箱前后通道是否畅通 |  |
| 7 | 是否设用电安全警告标志 |  |
| 8 | 盘、箱是否作重复接地 |  |
| 9 | 盘、箱内是否有专用的保护接零和重复接地的端子排 |  |
| 10 | 接地线是否是压接牢固，并统一明显 |  |
| 11 | 引出线的接零线是在接零和重复接地的端子排上，并压接牢固 |  |
| 12 | 进出线是否从箱的下面或侧面通过 |  |
| 13 | 接线端子是否有完好 |  |
| 14 | 盘、箱内安装的电气设备接触是否完好、可靠 |  |
| 15 | 端子和开关桩头是否烧蚀现象 |  |
| 16 | 盘、箱面上是否有裸露的带电部分 |  |
| 17 | 开关、插座是否完整，无缺件现象 |  |
| 18 | 闸刀开关熔丝是否相配，并符合规定 |  |
| 19 | 开关是否张贴用电负荷标签，标签是否完整清楚 |  |
| 20 | 接线是否规范，线头是否有过长现象 |  |
| 21 | 分路是否做到一机一闸 |  |
| 22 | 引出线是否是软橡胶线 |  |
| 23 | 流动配电箱与电源的距离是否不大于40米 |  |
| 24 | 流动配电箱与用电设备是否不大于5米 |  |

检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查日期：

说明：1.配电箱检查时用此表检查的内容逐项进行。符合要求的在检查日期和所检查的设施栏内打√，需要进行整改和处理的打○，整改和处理的内容填写在“用电设施检查记录表”内。

2.检查中发现的问题和处理情况填写在用电设施检查记录表。

附表7.3

用电设施巡视检查表

检查单位（部门）：                                          年    月

| 序号 | 设施编号 日期 或设置地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：检查时按照检查表的内容，符合要求的在检查日期和所检查的设施栏内打√，需要进行整改和处理的打○，整改和处理的内容填写在用电设施检查记录表内。

附表7.4

用电设施检查记录表

部门：

| 序号 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 处理情况及验收记录 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |