螺旋钻、潜水钻、回旋钻和冲击钻成孔检验批质量验收记录

表5.4.23                                              编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程第1 部分土建工程 DL/T52lO.l－2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 检查项目 |  |  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 孔底标高偏差 |  |  |  |  |  |  | 必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔底沉渣或虚土厚度 |  |  |  |  | 端承桩 |  |  |  |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 摩擦桩 |  |  |  |  | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 护壁泥 浆质量 |  |  |  |  | 排出比重 |  |  |  |  | 1.2～1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含砂率 |  |  |  |  | <4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 胶体率 |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩基轴 线位移 |  |  |  |  | 单排桩 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 双排及以上桩 |  |  |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 桩径允许偏差 |  |  | 螺旋钻成孔D=300～600 |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套管成孔及干成孔灌注桩 |  |  |  |  |  |  | ≥-20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 潜水和回旋钻成孔D=500～1400 |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冲击钻成孔D=600～1400 |  |  |  |  |  |  | +100mm～-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1%H3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩 位 允 许 偏 差 |  | 1根～3根、单排桩基垂直于轴线条形桩基群桩基边桩 |  |  |  | 泥浆护壁 |  | D≤1000 |  | 不大于D/6,且不大于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D>1000 |  | ≤100+0.01H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 套管成孔 |  | D≤500 |  | ≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D>500 |  | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干成孔 |  |  |  | ≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 顺轴线条形桩基和群桩基中间桩 |  |  |  | 泥浆 护壁 |  |  | D≤1000 | 不大于D/4,且不大于150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D>1000 | ≤150+0.01H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 套管 成孔 |  |  | D≤500 | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D>500 | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干成孔 |  |  |  | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：D为桩径；H2为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离；H3为桩的深度。

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录

表5.4.27                                           编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程第1 部分土建工程 DL/T52lO.l－2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 工程桩应进行承载力检验 |  |  |  | 必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土灌注程序 |  |  |  | 应符合现行有关标准的规定和施工措施要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩体质量检验 |  |  |  | 应符合现行国家规范JGJ1O6 的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩 位 偏 差 | 1根～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 |  | 泥浆护壁 | D≤1000 | 不大于D/6,且不大于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D>1000 | ≤100+0.01H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套管成孔灌注桩 | D≤500 | ≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D>500 | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干成孔灌注桩 |  | ≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钻扩机、洛阳铲、沉管法成孔 | 1根～2根或单排桩 | ≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3根～20根群桩 | ≤D/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工挖孔桩 | 混凝土护壁 | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢套管护壁 | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |  | 泥浆护壁 | D≤1000 | 不大于D/4,且不大于150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D>1000 | ≤150+0.01H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套管成孔灌注桩 | D≤500 | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D>500 | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 干成孔灌注桩 |  | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录

表5.4.27                                           编号：

| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 6 | 桩位偏差 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |  | 钻扩机、洛阳铲、沉管法成孔 |  | 多于20根群桩边桩 | ≤D/2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 桩数多于20根中间桩 | ≤1Dmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工挖孔桩 |  | 混凝土护壁 | ≤150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢套管护壁 | ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 桩径偏差 | 泥浆 护壁 |  | 潜水和回旋钻成孔 |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冲击钻成孔 |  |  | +100mm～50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 套管成孔灌注桩 |  |  |  |  | ≥20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干成孔灌注桩 |  |  |  |  | ≥20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工挖孔桩 |  |  |  |  | ≥50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沉管法成孔 |  |  |  |  | +50mm～20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 泥浆比重（黏土或砂性土中） |  |  |  |  |  | 1.15～1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泥浆面标高（高于地下水位） |  |  |  |  |  | 0.5 m～1.0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土坍落度 |  |  |  | 水下灌注 |  | 160mm～220mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干施工 |  | 70mm～100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土充盈系数 |  |  |  |  |  | ＞1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩顶标高偏差 |  |  |  |  |  | +30mm～50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：D为桩径；H2为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。