施工安全技术措施

本工程总装机容量为40MWp，综合效率取80.0%，经计算，本工程运行期间25 年总发电量为107556万千瓦时，年平均发电量为4302.24万千瓦时，年发电利用小时数为2151.12 小时。为保证工程“安全生产、文明施工”，针对工程特点、施工方法、劳动组织，现场作业条件、所用的施工机具，临时用电以及各项安全防护设施等制度以下安全技术措施：

一、基础作业防护措施：

  - 夜间施工时采购设足够的灯光照明。

  - 机械挖土的工作范围内许闲人通行或进行其它工作。

  - 基坑应设安全斜道，以保上、下人员安全。

  - 基坑余土堆应距基坑边沿1m以上。

  - 使用电动打夯机时，应有专人护线，操作人员戴好绝缘手套，配电箱应放置在安全地点。

  - 运输车辆装料不可太满，要匀速行驶，不可猛跑猛拐。

  - 施工运输道路应保持平整、畅通，通道搭设应符合操作规程，要求坚固、稳定、安全可靠。

  - 回填土方时，应先检查边壁是否安全牢靠，用小车推土时，不得撒把。

  - 砼振捣操作人员要穿绝缘胶鞋戴绝缘手套，电线不得拉挂在钢管、钢模上。

  - 砌好的砖墙要有防水措施，以免雨水冲击砂浆，致使砌体摊蹋。

  - 砖石及其它材料应在基坑边1m外堆放。

  - 基础施工阶段应有防雨措施备用抽水泵等。

  - 施工操作人员要戴好安全帽，系好安全帽帽带。

二、高处作业子防护措施：

  - 高处作业要遵守建设部颁发标准《建筑施工高处作业安全技术规范》有关规定。

  - 凡事有贫血病、高血压、心脏病、癫痫病以及其它不适宜高处作业的人员，不得从事高处作业。

  - 高处作业衣着要方便，禁止穿硬底及带钉易滑鞋；材料堆放要平稳，工具放入袋内，上下传递物件，禁止抛掷。

  - 高处作业严禁随意向下抛掷物件，不得在作业面处嬉闹，发现一次将严罚。

  - 攀登和悬空高处作业人员在以及搭设高处安全设施作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格、持证上岗。搭设时应有专人统一指挥。

  - 要正确挂设、使用安全网，搭设脚手架，操作时要系好安全带。

  - 梯子不得缺档和垫高使用，梯档间距以30cm为宜使用时上端要扎牢，下端采取防滑措施或专人扶梯，单面梯与地面60°—70°为宜，禁止二人同时攀梯作业，梯子如需加长使用，应绑扎钉牢固，人字梯腿脚要拉牢，在通道处使用梯子，应有监护或设围栏。

  - 拆除脚手架时，周围应设围栏标志，并设专人看管，严禁非作业人员入内，应按顺序由上而下拆除，不准上下同时操作，严禁大片推倒。

  - 拆立杆时先抱住后再拆，拆大横杆、剪刀撑时先拆中间扣件，高处作业拆脚手架必须戴好安全帽，系好帽带。

  - 高处拆脚手架必须系好安全带。

三、起重作业防护措施：

起重作业采用的龙门架、卷扬机必须为合格产品且有准用证。起重作业必须符合起重有关规范规定，坚持实行几不准：

1、人员不准乘吊盘上、下楼。

2、吊盘下有人清垃圾时卷扬机不准下落，且吊盘下设架杆。

3、视线不清楚，部位不明确不准吊。

4、物料超载不准吊。

5、电压不稳定、刹车无制动不准吊。

6、开关不规范、钢丝绳损伤、卷扬机带病不准吊。

7、卷扬机应专人操作，持证上岗，实行“一机一闸”，电箱设门、上锁。开机人员暂离岗位时，他人不得替开（无证人员）或私自开机。

8、检修吊盘时应切断电源，卷声扬处应设防护棚。

9、卷声机钢丝绳应在能够维持高度情况下，卷筒上必须留  5-8圈。钢丝不准有接头，龙门架上高限位器，设照明灯具。

10、吊盘必须设安全门，吊盘离开地面，安全门必须为扣牢状态。

11、定期检查起重机具是否存在事故隐患，钢丝绳、龙门架、卷扬机应定期养护检修。

四、施工用电与防护措施

- 施工现场低压配电线路与电气设备的安全应符合《施工临时用电安全技术规范》的要求。

- 施工现场实行电工区域负责制，严禁无证从事电气安装与维修工作，新安装、维修的施工用电线路与电气设备，必须经电气负责人或有关主管部门检查验收后方准使用。

- 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统（即三相五线制线路）。

- 施工现场采用三级配电箱：、分配电箱、开关箱。

- 动力与照明分支线路及开关、插座应分开设置，引入户内或开关箱的支线应有保护套；移动性动力与照明电源线，应使用多股铜芯绝缘线；电线安装架设应使用绝缘子，不得与金属接触或拖拉于地面，不准使用老化、破皮，绝缘性能差及负载量不够的电源线。

- 配电箱、开关应有合格证及准用证，且符合防水要求，设门上锁，连接电气设备的保护零线采用黄绿双色多股铜芯线，零线应接于配电箱内的端子板上；开关、插销应完好无损，保险丝按负荷容量装设，禁止使用铝丝、钢丝或铁丝代替保险丝，电气设备的金属外外壳及构架应采取保护接零或保护接地。但同一供电系统的用电设备不得采取一部分保护接零加一部分保护接地。

- 工地所有电动机械及临时照明线路均使用合格漏电保护器，实行始级与末级两级保护。

- 使用手持电动工具及移动电动机具和照明器具，其金属外壳应有保护接零，操作人员应戴绝缘手套，水中或潮湿地作业，应穿绝缘胶鞋。

- 施工现场保护接地的接地极应测试其阻值应不大于4Ω。

五、特殊项目保护措施

1、 基坑设置安全土斜坡，供操作人员上下。

2、 动力电缆不得拖拉在地面或钢筋、钢管等金属物上。

3、 操作电动机具应戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

七、防火措施：

  - 健全现场防火组织，落实消防设备，制定消防制度，做好防火宣传教育。在易燃易爆、火灾危险处，挂设防火安全色标。

  - 电气设备应按“国家规范规程”进行安装，定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等到进行检查，凡不符合安全要求的，要及时维修或更换。

  - 不准使用电炉、电热器具。

  - 木工棚及易燃易爆场所，严禁烟火。

  - 照明设备应安装保险丝或自动开关装置。与可燃物之间应保持安全距离，灯泡上不准用布或纸包裹。

  - 开关箱、配电箱内禁止存放易燃、易爆物及杂物。

  - 焊接作业人员应严格遵守《建筑安装工作安全技术操作规程》。焊接作业场所应符合防火要求，与可燃物要保护安全距离。

  - 照明线的安装高度，架设方法应符合规范要求，室外设在施工机具的照明灯，高度为离地面2.1m以上，并设防护绝缘管。

  - 火警电话119。

八、文明施工措施

1、 施工现场必须做到场地平整，道路畅通，整洁有序。

2、 施工现场材料堆放必须做到散材料成方，型材成垛，并标明标记。

3、 施工现场固定机械设备要及时清洗养护，搭设防护棚，设备旁必须悬挂操作规程牌和设备标牌。

4、 现场搅拌的各种砂浆、砼必须悬挂配合比标牌，且内容完整清晰，配备的计量器具必须齐全、准确，并有计量记录。

5、施工现场必须砌筑垃圾堆放池，要求墙体坚固，且池高不低于60cm，建筑垃圾、生活垃圾必须分池堆放，不得外溢，白天封闭覆盖。

6、施工现场各作业面材料应堆放整齐，并做到工完、料尽、 脚下清。

7、加强现场用水、用电管理，做到无常流水，常明灯。

8、施工现场各种临时设施必须做到结构坚固，室内宽敞明亮，通风良好，必须做到内、外墙粉底刷白，地面水泥砂浆硬化，室内最低处净高不小于2.6m。

9、现场办公室内整齐有序，各种管理制度上墙。

10、仓库、保管室小散材料上架存放，管理制度上墙。

11、职工宿舍床铺整齐，衣被及日用品排放整齐，值日牌上墙，卫生打扫及时、干净整洁。

12、 厨房无住人，灶台、厨案贴152×152白色瓷片，生熟案分设，纱窗、纱罩齐全、无蚊、鼠洞，通风透气，后安排气扇。管理制度上墙。

13、 施工现场使用水冲厕所，管理制度上墙。

14、 消防器材配备齐全，制度及值日牌上墙。

15、 施工现场人员持证上岗，按规定佩戴胸卡。

16、 施工人员进入现场前进行安全文明教育。

17、 临时围墙粉底刷白漆，书写文明标语，周围无垃圾。

18、 施工现场各种标牌、警示牌必须规范齐全，位置正确，摆放整齐。

19、 施工现场各种标牌、警示牌不得随意损坏，围墙上不得乱写乱画。

九、安全生产管理

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度。

2、根据工程特点，制定安全技术措施；并编临时用电施工组织设计。

施工现场实行封闭管理，并采取维护安全，防范危险，预防火灾等到措施。

3、执行安全生产责任制度，采用有效措施，防止伤亡和其它安全事故的发生。

4、建立健全安全生产教育培训制度，加强职工安全生产教育培训；未经安全生产教育培训人员，不得上岗作业。

5、施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章规程，不得违章指挥或违章作业。

6、作业人员有权对影响人身健康的作业条件提出改进意见；有权获得安全生产所需的防护用品；有权对危及生命安全和人身健康的行为拒绝参加，并提出批评，检举控告。

7、施工中发生事故时，建筑施工企业应采取措施减少有员伤亡和事故损失，并且按国家有关规定及时向有关部门报告。

十、防粉尘措施

  - 施工现场心意尽量使用商品砼。

  - 施工现场尽量不使用散装水泥。

  - 施工现场在作业地点加强通风换气，有条件时应装吸尘设施。

  - 在建工程四周必须搭设密目网围护，采取有效措施控制施工过程中的扬尘。

  - 禁止在楼内向下抛掷垃圾等物品。

十一、防止噪音及现场卫生

- 施工期间要处理好与周围居民及有关管理部门的关系，以确保工程的顺利进展。

- 施工期间在施工层实行层层封闭，以减少施工噪音对周围居民的影响。

- 教育作业人员合理使用机具设备，尽量降低噪音。

- 为保持周围环境的清洁，施工期间派专人负责施工现场周围道路杂物的清理工作。

- 为保证交通运输的畅通，派专人负责交通指挥。

- 建筑垃圾、生活垃圾分类入池堆放，白天封闭，并及时清运出场。

十二、雨季施工保证质量及不停工措施：

1、做到现场排水设施与市政管理网联通，排水畅通无阻，做好运输道路的维护，保证运输通畅，基坑及场地无积水。

2、要尽量避开大雨施工，遇到雨天施工，应备足遮雨物资，及时将浇筑的砼用塑料薄漠覆盖，以防雨水冲刷。

3、水泥、木制品等防雨材料，要有棚和其它防护措施，机电设备 应搭好防雨篷，应防止漏水、淹水、并应设漏电保护装置，机电线路应经常检修，下班后拉闸上锁，高耸设备应安装避雷接地装置。

4、下雨后，通知砼搅拌站重新测试砂、石含水率，及时调整砼、砂浆配合比，以保证水灰比准确。

5、雨天施工钢筋绑扎、模板安装，要及时清理钢筋与模板上携带的泥土等到杂物。

6、施工做好结构层的防漏和排水措施，以确保室内施工不受影响。

十四、社会治安及卫生保证措施：

1、该工程的治安

治安保卫以及扰民和施工现场与市民发生的各类案件，由辖区派出所处理，我项目部保卫科与辖区派出所签订保卫协议。

2、单位之间的纠纷处理办法

1）主动与有关单位取得 联系，征求意见，以便了解注意事项，寻求可能发生矛盾的办法，从而消除各种纠纷的发生。

2）一旦发生纠纷，根据不同情况，由我项目部有关部门依靠当地政府及时采取措施主动解决，确保稳定。

3）与社会上经济往来，我项目部将依法用合同形式进行管理，以便减少或杜绝纠纷的发生。

4、施工现场的保卫措施

1）在施工现场，由该项目部抽调责任性较强的同志担任昼夜看护任务。

2）该工程设立一名专职干警负责日常治安管理工作。

3）项目部有治保会、消防管理领导小组，以确保工程的安全。

5、对突发事件的处理

要依法采取果断、及时、有有效措施，使矛盾和纠纷化解在萌芽状态。

6、施工现场管理

必须将有关管理部门批准的施工许可证和占用道路许可证悬持在适当位置，以利管理部门监督管理。

7、按文明施工标准实施一切活动

工地要设立标志牌，标明工程名称、建设单位、施工单位和负责人、现场平面布置图及开竣工日期。

8、设专六进（出）料口，每口由专人值班把守，严禁不整洁的车辆外出。

9、地设临时厕所，对食堂、厕所定期喷药物，杀灭蚊蝇，防止环境污染，对清运生活垃圾、粪便的车辆，封盖严密，绝对禁止沿途洒落和泄漏，以防止污染道路，每天派专人负责其工作，并清扫周边马路及所有卫生。

10、竣工后，即时拆除临时设施，对厕所及时清除，整理现场，做到工完场清。