某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
某大型国企发电公司30MW
光伏发电项目
初步设计报告
二○二零年九月·浙江
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
核
审
校
设
定：
查：
核
计：
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
目
录
1
综合说明
...
.1
.
1.1设计依据及规程规范.
1
1.2设计范围和内容
1.3工程概况
.2
.2
3
1.4专题报告编制情况及敏感性因素排查情况.
1.5主要设计原则与设计方案及特性表
光资源分析、系统配置方案及发电量计算
..
.3
5
2
.
2.1光资源分析
5
2.2系统配置原则
2.3系统配置设计方案
2.4发电量计算
.113
.14
.27
3
工程地质
、·
.30
.330
3.1区域地质与地震.
3.2场地基本地质条件
.30
.332
3.3光伏场区及升压站工程地质条件评价
3.4主要工程地质问题
33
.34
.34
.34
3.5地基土的均匀性和持力层初步分析
3.6防洪及防冲刷初步建议.
3.7施工水源
3.8结论与建议
.34
.36
4
电气部分 ..n
4.1电力系统接入设计
.36
.337
4.2电气一次设计、短路电流计算及设备选型
4.3电气二次及通信设计
4.4工程量清单
54
.75
5
土建部分 ...
...83
5.1光伏场区及升压站总平面布置设计
5.2光伏支架及支架基础设计.
83
83
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
5.3道路工程设计
5.4升压站建筑结构设计.
5.5给排水设计
88
89
.889
5.6工程量清单
.90
.94
6
集电线路 合...
6.1概述
.94
94
6.2场区集电线路路径选择.
6.3场区集电线路选型及主要技术参数
6.4光缆部分
L..
96
.97
98
6.5材料清册.
6.6送出线路型式选择及路径
.98
7
施工组织设计
.101
7.1施工条件
7.2施工总布置
.101
.102
.104
.105
.106
7.3交通运输 ...
7.4工程征用地及租用地.
7.5主体工程施工
7.6施工总进度..
7.7施工资源供应
.110
.111
8
工程消防 Jmm
.112
.112
8.1光伏场区消防设计主要原则
8.2升压站消防设计及配置.
8.3施工消防
.112
.114
8.4光伏子阵消防
.114
9
环境保护和水土保持设计
.116
9.1工程概况
.116
.116
.116
.126
9.2环境保护专题设计情况..
9.3环境保护
9.4水土保持设计
10
劳动安全与职业卫生设计
F...
.136
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.1总则
.136
.136
10.2工程安全与工业卫生设计
10.3劳动安全与工业卫生对策措施
.150
10.4安全与卫生机构设置、人员配备及管理制度.
10.5事故应急救援预案
10.6投资概算
.....
....165
.166
.168
.169
.169
10.7预期效果评价
10.8存在的问题和建议
11
工程节能. l....
11.1项目概况.
....o.171
.171
11.2编制依据和基础资料
..
.171
172
11.3施工期能耗种类、数量分析和能耗指标
11.4运行期能耗种类、数量分析和能耗指标
11.5主要节能措施.
.173
.173
.174
11.6节能效果分析
11.7结论
.175
.176
12 智慧运维. mm.
12.1 概述
.176
.176
12.2 解决方案 ....
13农光互补
·
.181
181
13.1农作物种植
13.2生态循环
..
.
.
184
13.3农光互补模式投资与产出
.185
工程设计概算 ..
14
o.
.
e
188
14.1编制说明
14.2基础资料
...
.188
.1189
14.3设计概算编制
.191
15 经济评价...
.195
15.1 编制说明
15.2 财务评价
.195
.195
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
财务评价结论
15.44 2021年一、二季度投产财务评价.
15.3
.202
.202
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
综合说明
1.1i设计依据及规程规范
GB50229-2019火力发电厂与变电站设计防火标准
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
GB/T50064-2014
GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范
DL/T5056-2018变电所总布置设计技术规程
DL/T5103-2012
GB50059-2011
DL/T5222-2005
GB50060-2008
35kV-110kV无人值班变电所设计规程
35kV-110kV变电所设计规程
导体和电器选择设计技术规定
3-110kV高压配电装置设计规范
GB50052-2016供配电系统设计规范
GB50054-2011低压配电设计规范
8 火灾自动报警系统设计规范
GB50116-2018
GB50260-2013电力设施抗震设计规范
自动喷水灭火系统设计规范
GB50084-2017
7

GB50058-2014爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB/T14285-2016继电保护和安全自动装置技术规程
GB50009-2019建筑结构荷载规范
GB50010-2010(2015年版)混凝土结构设计规范
GB50007-2017建筑地基基础设计规范
GB50011-2010(2016年版)
建筑抗震设计规范
GB50014-2006室外排水设计规程
DL/T5044-2014电力工程直流系统设计技术规程
DL/T5027-2015电力设备典型消防规程
DL/T5136-2012火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T5202-2004电能计量系统设计技术规程
DL/T5147-2001电力系统安全自动装置设计技术规定
DL/T5390-2014
1发电厂和变电站照明设计技术规定
1

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
注：所有标准和规范均以最新规范为准。
1.2设计范围和内容
1.2.1设计范围
1.2.1.1土建工程
①光伏支架基础设计；
②光伏电场场内道路；
③电站工程，包括升压站、配电设备预制舱等设施；生产、生活设施、场内交通工
程等。
1.2.1.2电气设备及安装工程
①电气设备，包括升压站的所有电气设备、继电保护装置和电能计量装置；
②光伏电场和升压站的控制系统，包括就地监控系统、中央监控系统和远传监测系
统；
③升压站消防设备；
④系统继电保护。
1.2.1.3场区供水、供电系统设计
本报告的主要内容包括：电气一次部分、电气二次部分、土建部分、给排水、采暖
通风及空调、消防系统、工程环境保护及水土保持措施、项目的节能设计分析、投资估
算及财务评价等。
①初步设计说明书；
②设计概算；
③初步设计图纸(含主接线、总平面等)。
1.3 工程概况
本工程位于浙江省丽水市缙云县境内，地处浙江省中南部丘陵山区，距离丽水市直
线距离约为20km， 交通便利。电站本期装机总规模30.03572MWp， 总建设用地750亩。
2

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
按实附
工程区
地理位置图
图1.3-1 工程区地理位置图
1.4专题报告编制情况及敏感性因素排查情况
对可能出现的投资、上网电量及上网电价等不利因素进行单因素变化的敏感性分
析，测算资本金内部收益率和全部投资内部收益率的变化。项目运营期为20年，本项
目运营期为20年，经测算，项目全部投资的财务内部收益率为9.01%(税前)，财务
净现值为1648.16万元；全部投资的财务内部收益率为7.87%(税后)，财务净现值为
1518.67万元；项目资本金财务内部收益率为12.87%(税后)，财务净现值为1374.68
万元。投资回收期为9.81年，总投资收益率5.63%，项目资本金净利润率11.12%。
工业增加值计算表见附表14-8。运营期前三年EVA分别为27.17万元、45.59万元、
64.54万元， 前三年EVA之和为正。
综上所述，本项目在财务上是可行的。
主要设计原则与设计方案及特性表
1.5
3

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2020光伏竞价项目特性表
基本情况
某大型国企发电公司30MW
光伏发电项目
直流侧容量
(MWp)
陆上口水上口
农光互补口
项目名称
30.03572

23.128
项目类型
交流侧容量
(MW)

建设单位
设计单位
某大型国企发电公司
容配比
1.299
某大型国企电力勘测设计公司
项目设总联系方式
缙云县
开展情况
按实
平原口山地/丘陵区
水面口 了漂浮式口
场址位置
浙江省
丽水市
地形
类别
取得时间
土地预审
开展中口
开展中口
已完成口
已完成
是否
备案
是口
否口
地质灾害评估
矿产压覆证明
环境影响评价批复
水土保持方案批复
辐射环评批复
接入系统意见
林业勘察批复
其他： 无
开展中口
开展中口
已完成口
已完成口
已完成口
已完成口
已完成口
已完成口
相关专题开展
情况
开展中口
开展中口
开展中口
开展中口
上网电价
(元/kW.h)
按实
省补
(元/kW.h)
按实
技术方案
年太阳水平面总辐射量
(MJ/(m²·a))
4627.4
数据源
资源区(类)
太阳能资源
地形图精度
Meteo norm
1：500
3

地质情况
良好
一般
较差口
单晶
项目计划投产时间
逆变器额定功率
(kW)
020/12/20

196kW

光伏组件功率(Wp)
逆变器型式
445
光伏组件型式
组串式
项目系统效率(%)
84.2
20年平均利用小时数
(h)

光伏支架型式
固定
首年利用小时数(h)
1158.6
1085.9
5.0
新建道路里程(km)
改、扩建道路里程(km)
0.5
个数
电压等级
某变电
对侧变电站名
称
送出线路里程
(km)

升压站
站
6.1
1

110kV
220kV
集电线路里程
(km)

是口
否
场内集电线路
架空口
电缆口
3.8
是否存在覆冰
建设工期
(月)
静态单位千瓦投资
(元/kW)
项目投资财务内部收益率
税前(%)
4

4095
8.02

4

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
光资源分析、系统配置方案及发电量计算
2

2.1光资源分析
2.1.1太阳能资源概况
本工程位于浙江省。浙江省地处中国东南沿海、长江三角洲南翼，区域属亚热带季
风气候，四季分明，年均气温适中，光照较多，雨量丰沛，空气湿润，雨热季节变化同
步，气候资源丰富。
浙江省多年平均总辐射量在4220~4950MJ/m²之间，全省平均为4440MJ/m²左右；
多年平均直接辐射量在1870~2550MJ/m²之间。浙江省多年平均年总辐射分布图见图
2。浙江省多年平均日照百分率在37%~49%之间，浙北的日照百分率要大于浙南，大
致呈纬向分布，高值区主要在浙北的湖州、嘉兴以及舟山地区，此外金衢盆地也是日照
百分率较高的地区。浙江省多年平均日照时数在1650h~2105h之间，分布与日照百分
率分布类似。浙江省累年平均日照时数在6h以上的可利用天数153d~200d之间。在空
间分布上，湖州地区、金衢盆地、嘉绍平原以及舟山地区为可利用天数较多的地区。
总的来说，浙江省太阳能辐射量的分布受地理纬度的影响不是十分显著，而受地形
影响较大，有着平原、盆地、海岛辐射量较大，山区辐射量较小的分布特征。
本项目位于丽水市缙云县，地理坐标介于北纬28°46'48”和东经120°13’48”。
属中亚热带季风气候，四季分明，气候温和湿润，气温年际变化小，湿度大，雨量充沛，
风向风速季节变化明显。年平均降水量1559毫米左右。位于浙江省中南部丘陵山地区
域，多年平均总辐射量在4700~4900MJ/m²之间，属省内资源较丰富区域。
5

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
ad isate
EN
wan
HB9G
LaGa
12BG
1199
图2.1-1浙江省多年平均年总辐射分布图(MJ/m2)(红星为本工程位置)
ae泗 3山
安吉
湖
德语
2阳
事盐
山
%

x

土成
余站
北
声
州
图列
度
在化
家
00元
新兽
芝
1550

兰
天8
1600

开化
￥
湖龙蒋
语州
：1650
山
腾义：家康
云
I海
江山
1700

1750

东
16B
洪家
丽水
大阵岛
1800
青田
永嘉
温州
云
玉环
1850
1900

1950

复
午阳
元
专
图2.1-2浙江省年日照时数分布图(红星为本工程位置)
6

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2.1.2太阳辐射数据来源
太阳辐射是形成气候的主要因子之一，也是太阳能光伏发电的重要前提。太阳辐射
的多少，除了决定于地理纬度、太阳高度外，还与大气透明度、云量等气象条件有很大
关系。本项目目前暂未进行现场测光工作，且无法收到有效的气象站观测资料，本阶段
采用再分析数据进行太阳能资源评估。目前， 国际主流的再分析数据提供商有NASA、
Meteo norm及Solar GIS等， NASA数据与Meteo norm数据为免费数据， NASA数据分辨
率为1°经纬度(约111km) ； Meteo norm数据由项目地周边三个距离最近的气象站数
据插值计算，分辨率受其数据库中约1200座气象站点分布影响，其中国区域站点较少
Solar GIS数据为收费数据， 其在中国范围内分辨率可达到250m， 太阳水平面总辐射年
总值的不确定性一般在±2%至±7%之间。
根据我国气象局太阳能辐射观测站设置，浙江省设有太阳能辐射观测二级站和三级
站各一座，分别是杭州站和洪家站。杭州站、洪家站和本项目选址的对比如下：
杭州气象站
浙江省
紹興市
寧波市
金華市
缙云农光互补电站
洪家气象站
台州
hageQ2020kentMetere
图2.1-3光伏电站选址、辐射观测站位置图
7

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
表2.1-1
光伏电站选址、辐射观测站对比表
距站址距离
气象站统计数据
(MJ/m2)
Meteo norm 7.2

数据(MJ/m2)
地点
光伏站址
洪家站
杭州站
经纬度坐标
偏差(%)
/

(km)
/

28° 40'N
120°10'E
28° 37'N

121°25'E

4627.4

4733

/

4739

4270

120

170

-0.45%
8.23%
30°14'N
120° 10E

4329

(1)地理位置对比：洪家气象站距离项目站址约120km，地理位置为东经121°25'，
北纬28°37'，观测站海拔高度4.6米；杭州气象站距离项目站址约170km，地理位置为
东经120°10'，北纬30°14'，观测站海拔高度41.7米；本光伏站址海拔高度在300米
左右。通过以上比较可知，洪家气象站距离本工程光伏站址最近，纬度相差更小，从地
理位置方面对比，洪家站更适合作为本工程的参考气象站。
(2)局部气候对比：洪家气象站处于沿海地带，而杭州气象站靠近内陆区域。本
工程属于内陆丘陵山区地带，浙江省内的两个气象站的局部气候均不符合条件。
(3) 数据对比：从Meteo norm数据和Solar GIS数据对比来看， 洪家站与上述两数
据库辐射量数据相近。
洪家气象站由台州市气象局专业设置和维护管理，有较长时间的太阳总辐射记录数
据，其对仪器的安装、使用、维护及数据采集均严格遵循气象专业部门的规程、规定进
行，并由专业人员对数据进行检验和修正，因此本报告不再对气象站的资料进行检验和
修正。
(4)太阳辐射变化统计
根据洪家气象站1993~2010年数据统计，其18年平均太阳总辐射量4738.6
MJ/m².a。
8

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
6000
5000
4000
3000
2000

1000
D

0

1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
年份
图2.1-4参考气象站多年太阳总辐射变化直方图
从上图可以看出：总辐射量从1993年至2010年成略微下降的趋势，年平均辐射量
在4738.6MJ/m²上下波动，且波动较小，变化比较平稳。且1993年以后的数据，时间
上长达18年，可靠性较高，距离目前时间较近，有效性较高。
700
600
500
400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
月份
图2.1-5参考气象站月平均太阳总辐射变化直方图
根据洪家气象站1993年~2010年数据统计，其多年平均各月太阳总辐射量变化过
程见图2-5。从图中可以看出：太阳总辐射量月最大值出现在7月份，8月份的太阳总
辐射量略低于7月分，5、9月份的太阳总辐射量基本持平。全年太阳总辐射量分布以夏
9

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
季最多，占年总量的三分之一左右；秋季与春季次之，冬季最少，仅占年总量的16.5%
左右。
2.1.3太阳能资源分析
2.3.1.1SolarGIS数据分析
Solar GIS数据在市场上的太阳能数据库中具有最佳的准确度和可靠性。Solar GIS的
主要好处是提高太阳能评估的效率和生产率，同时显着降低与天气相关的风险。截至目
前， Solar GIS数据已在全球200多个地点得到验证， 模型验证正在系统地扩展。
根据Solar GIS提供的多年平均逐月再分析数据， 项目区域太阳总辐射年总量
1319kWh/m²， 5月、7月至8月辐射量较高， 其中7月辐射量最高， 6月因阴雨天气较
多， 辐射量低于临近月份， 11月至次年1月辐射量最低。Solar GIS多年逐月平均辐射量
统计见图2.1-2，多年逐月平均辐射量变化直方图见图2.1-3。
GHI
DN
DIF
D2G
GTI opt a

kWh/m-
kWh/m²
kWh/m-
kWh/m²
一月
68
57
39
46
62
71
0.57
0.59
0.60
0.61
0.59
0.64
0.48
84
89
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
每年
78
105
54
62
60
112
116
131
116
138
116
176
151
115
74
54
81
75
85
108
164
148
120
96
80
67
0.53
68
78
0.59
0.55
0.56
0.53
120
119
91
105
75
58
42
61
75
72
40
96
1319
857
746
0.57
1377
图2.1-6SolarGIS多年平均逐月总辐射量
10
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
GHI+DIF
DNI
200
150
GHI：138kWh/m²
DIF： 81kWh/m
2

品
100
品
50
一月
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
图2.1-7 多年逐月平均总辐射量变化直方图
2.1.3.2Meteonorm数据分析
Meteo norm 7.2气象软件来源于瑞士的Meteo norm研究所， 包含有全球8325个气象
观测站的辐射数据，输入项目选址的经纬度坐标可得到该地区的年均月辐射量。本项目
坐标为N 28°40'00”、E 120°10’00”， 根据Meteo norm气象软件， 该地区的太阳辐
射量如下：
11
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
Horizontal
global
Horizontal
diffuse
「em perature
Wind
Link e

Relative
Velocity
Turbidity
Humidity
irradiation
irradiation
kWh/m².mth
kWh/m².mth
66.9
℃
m/s
%

69.4
January
February
March
37.7
46.5
1.40
3.635
3.518
3.853
4.580
4.253
4.662
3.800
4.007
1.50
1.50
1.50
1.39
1.18
1.59
1.49
70.1
74.1
87.0
55.8
13.3
18.3
23.0
25.9
30.1
28.7
167.4
167.4
67.1
Apr i

110.2
136.8
120.0
161.5
149.8
123.0
167.2
90.8
167.8
84.4
May
June
72.7
65.8
July
August
180.6
166.0
57.3
46.3
70.7
September
October
25.0
20.6
1.50
1.39
3.853
3.747
172.4
103.6
76.9
l67.4
171.2
November
December
14.0
8.6
1.29
1.29
1.4
3.331
3.331
75.6
40.2
69.3
69.2
Year
?

1285.4
740.6
18.6
3.881
图2.1-8光伏电站区域Meteo norm辐射量(kWh/m²)
14
12

三10
8

6

2-
0

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul Aug
Sep
Oct ：NNov
Dec
Sunshine duration[h]

Astronomical sunshine duration[h]

图2.1-9日照小时数
12
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
160

140
Er3com '120
100
80
60
40
20 D-

0

Jan
Feb
Mar
Apr May

Jun
Jul
Aug
Sep P Oct
Nov
Dec
Diffuse radiation[kWh/m²]
Global radiation[kWh/m²]
图2.1-10太阳辐射分布
项目选址区Meteo norm气象软件的太阳辐射年总量为1285.4kWh/m²。
根据气象软件的数据， 利用PV syst光伏计算软件， 计算20度倾斜面上多年平均总辐
射量1376kWh/m²。根据计算结果， 当倾角加大时， 冬季的辐射量增大， 夏季的辐射量
减小；当倾角减小时，冬季的辐射量减小，夏季的辐射量增大。
2.2系统配置原则
光伏电站系统配置设计主要原则有(包括但不限于)：
1、光伏发电站系统配置设计应综合考虑日照条件、土地和建设条件、安装和运输
条件等因素，并应满足安全可靠、经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求。
2、光伏发电站系统配置设计在满足安全性和可靠性的同时，应优先采用新技术、
新工艺、新设备、新材料。
3、光伏发电站的系统配置应保证输出电力的电能质量符合国家现行相关标准的规
定。
4、接入公用电网的光伏发电站应安装经当地质量技术监管机构认可的电能计量装
置，并经校验合格后投入使用。
5、光伏发电站系统配置设计时应对站址及其周围区域的工程地质情况进行勘探和
13
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
调查，查明站址的地形地貌特征、结构和主要地层的分布及物理力学性质、地下水条件
等。
6、光伏发电站中的所有设备和部件，应符合国家现行相关标准的规定，主要设备
应通过国家批准的认证机构的产品认证。
2.3系统配置设计方案
2.3.1光伏组件选型
2.3.1.1太阳能电池分类
太阳能电池组件是指具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可
分割的太阳能电池组合装置。
太阳能电池按基体材料(是指作为电池基体并参与光电效应的材料)的不同可分为：
晶体硅太阳能电池，包括：单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、带状硅太
(1)
阳能电池和球状多晶硅太阳能电池等；
薄膜太阳能电池，包括：非晶硅薄膜太阳能电池、微晶硅薄膜太阳能电池、多
(2)
晶硅薄膜太阳能电池和纳米晶硅薄膜太阳能电池等；
(3) 化合物太阳能电池，包括：硫化镉太阳能电池、硒铟铜太阳能电池、化镉太
阳能电池、砷化镓太阳能电池和磷化钢太阳能电池等；
(4) 硒光电池；
(5) 染料敏化太阳能电池；
有机薄膜太阳能电池。
(6)
其中，最为广泛应用的是单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳
能电池、碲化镉太阳能电池等。其他种类的太阳能电池尚处于实验室研究状态，或使用
在特殊场合。
14
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
光伏组件
晶硅组件
薄膜组件
单晶硅组
件
多晶硅组
件
硅基薄膜
化合物薄
膜组件
组件
非硅基
光伏组件
(a-Si)
微、
多
化锅海
铜钢家硒
化家海
晶硅薄膜
组件
膜组件
(CdTe)
薄膜组件
(CIGS)
膜组件
(GaAs)
图2.3-1
太阳能电池组件分类
2.3.1.2光伏组件类型选择
光伏组件的选择应综合考虑目前已商业化的各种光伏组件的产业形式、技术成熟
度、运行可靠性、未来技术发展趋势等，并结合电站周围的自然环境、施工条件、交通
运输的状况，经技术经济综合比选适合集中式大型并网光伏电站适用的光伏组件类型。
各类型电池主要性能如表2.3-1所示。
表2.3-1
光伏分类汇总表
晶硅类
薄膜类
碲化镉
电池种类
单晶硅
16.8%~21%

24.7%

多晶硅
非晶硅
7%~9%
铜钢硒
商用效率
实验室效率
使用寿命
16%~19%

20.3%

25年
10%~12%

13%~16%

12.8%

20年
16.9%

25年
19.9%

20年
25年
组件层厚度
规模生产
厚层
厚层
薄层
已形成
中性
薄层
薄层
已形成
中性
已形成
中性
已形成
有
已证明可行
有
环境问题
能量偿还时间
主要原材料
2~3年
中
2~3年
中
1~2年
丰富
1~2年
稀有金属
1~2年
稀有金属
15
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
生产成本
主要优点
高
较高
较低
相对较低
相对较低
效率高
效率较高
技术成熟
弱光效应好
成本较低
弱光效应好
弱光效应好
技术成熟
成本相对较低
成本相对较低
第三代电池并未开始规模化生产，无法实际应用。碲化镉太阳能电池由于受专利保
护，不在本项目的选择之内。其他一些电池小规模生产，无法供应于大规模的项目。
单晶硅、多晶硅太阳能电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电
转化效率相对较高的特点，被广泛应用于大型并网光伏电站项目。非晶硅薄膜电池生产
成本低，原材料供应充足，技术改进潜力要比晶硅电池大。另外，由于非晶硅薄膜电池
具有较低的高温衰退效应和较强的弱光发电能力，比晶硅电池有较高的发电能力。虽然
非晶硅薄膜电池组件成本较低，但采用非晶硅薄膜电池时，在支架、基础、线缆和土地
上面的投资也将增加(其它费用基本上是一致的)。
根据场区资源、气候及建设条件，本工程选用光电转化效率相对较高的晶硅类太阳
能电池板。
晶硅类组件分为单晶硅组件和多晶硅组件。两种组件的电性能、寿命等重要指标相
差不大，执行的标准也相同。在工程实际应用过程中，无论单晶硅还是多晶硅电池都可
以选用，下一节中，将根据组件价格、土建费用、线缆费用等因素，对多晶硅及单晶硅
电池进行比选。
2.3.1.2 晶硅太阳能电池组件选型
在大型光伏并网电站的建设中，选择尺寸大、工作电压高和峰值功率高的组件，可
以相对节约土地使用面积、方阵基础施工量、方阵支架用材和直流电缆数量。本工程作
为大规模集中并网光伏电站，综合考虑组件容量和支架安装工程量，选用72片晶硅片
组装工艺(72 Cells) 的晶硅电池。
光伏组件的功率规格较多，从5Wp到500Wp国内均有生产厂商生产，目前单晶硅
组件与多晶硅组件技术较为成熟。出货量较大的多晶硅常规72片组件为320Wp~340Wp
组件，高效组件可达到350Wp；单晶硅组件技术较为成熟、出货量较大的常规72片组
件为410~445Wp组件，高效组件可达到455Wp；更低功率的组件由于转换效率低，价
格优势不明显，已逐步淘汰。
16

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
考虑到浙江地区土地资源较为有限，同样面积上选择转化效率更高的组件可以得到
更高的发电量。
光伏组件市场方面，目前多晶硅和单晶硅电池组件市场供应都比较充足，从大批量
购买的角度，选用多晶硅或单晶硅组件两者差异不大。技术成熟度方面，445Wp单晶硅
电池组件效率较高，是常规组件中效率最高的组件，随着技术的进步，价格也趋于下降。
500Wp高效组件则是未来发展的方向。
综上所述，考虑组件效率、经济性、技术成熟性、市场占有率，本工程拟选择445Wp
单晶硅组件。
表2.3-2
445Wp单晶硅太阳能电池组件参数
太阳电池种类
单晶硅
数据
445
指标
峰值功率(Pm pp)
组件效率
单位
Wp
%

20.5
49.4

开路电压(Voc)
V

短路电流 (Is c)
最佳工作电压(Vm pp)
A

V

11.52

41.2

最佳工作电流(Impp)
峰值功率温度系数
开路电压温度系数
短路电流温度系数
A

10.8

%/℃
%/℃
%/℃
-0.35
-0.284

+0.05

≤2
首年功率衰减
25年功率衰减
%

%

≤15
注1：上述组件功率标称在标准测试条件(STC) 下：1000W/m²、太阳能电池温度25℃、AM 1.5；
注2：不同厂家生产的同规格单晶硅组件参数差异极小，最终以实际采购的组件为准，但衰减指标必须达到表
格要求。
17
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2.3.2电池阵列运行方式设计
2.3.2.1运行方式选择
在光伏发电系统的设计中，光伏组件方阵的运行方式对系统接收到的太阳总辐射量
有很大的影响，从而影响到光伏供电系统的发电能力。光伏组件的运行方式有固定式和
自动跟踪式两种形式。其中自动跟踪系统包括单轴跟踪系统和双轴跟踪系统。单轴跟踪
(水平单轴跟踪和斜单轴跟踪)系统以固定的倾角从动往西跟踪太阳的轨迹，双轴跟踪
系统可以随着太阳轨迹的季节性位置变换而改变方位角和倾角。
对于自动跟踪式系统，其倾斜面上能最大程度的接收太阳总辐射量，从而增加发电
量。经初步计算，若采用水平单轴跟踪方式，系统理论发电量(指跟踪系统自日出开始
至日落结束均没有任何遮挡的理想情况下)可提高15%~20%；若采用斜单轴跟踪方式，
系统理论发电量可提高25%~30%；若采用双轴跟踪方式，系统理论发电量可提高30%~
35%。但现实中由于太阳能电池组件间的相互投射阴影等原因，自动跟踪系统实际工作
效率往往小于理论值，并且占地面积更大。
固定式初始投资较低、支架系统基本免维护；自动跟踪式初始投资高、需要一定的
维护，但发电量较固定式有一定程度提高。
本工程选择支架系统维护较少，投资较低的固定式运行方式。
2.3.2.222方位角和最佳倾角选择
本项目位于北半球，当太阳能电池组件方位为正南向时，电池组件日平均发电量最
大。太阳电池组件的倾角是太阳电池组件平面与水面地面的夹角。倾角不同，方阵面各
月接收到的太阳辐射量差别很大。本光伏发电项目根据当地太阳辐射数据(水平面)，
利用Meteo norm 7.2专业气象软件， 可以分析并计算出工程场址区光伏板在不同倾角下
的辐射量值，见下表
表2.3-3不同倾角下的辐射量对比表
倾角
0

1285.4
24
18
1373
25
19
1375
26
20
1376
27
21
1378
28
22
1379
29
23
1379
30
年均总辐射量
kWh/m-

倾角
18
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
年均总辐射量
kWh/m-

1380
1380
1380
1379
1379
1378
1376
从上表的计算可以看出，最优倾角为24度时年均总辐射量最高，年均辐射量为
1380kWh/m 2.本项目为山地电站， 地面高低起伏较大， 考虑在倾角上留有一定余量，
设计最优倾角20度。光伏组件倾角取值20度与最优倾角24度辐射降低4kWh/m 2， 但
有如下优势：一是减少早晚光伏组件前排阴影遮挡时间，提高每天光照小时数，增加发
电量；二是前后排间距可以较少0.42米，增加光伏装机容量，减少土地面积。因此，本
项目确认光伏组件安装倾角为20度。
确定方阵的最佳倾角是光伏发电系统设计中重要环节。光伏电站场区大部分为山区
梯田，根据不同梯田山坡朝向选择不同方位角和最优倾角，选择原则入下表所示。
表2.3-4组件布置方位角和倾角选择原则
山坡/梯田
方位角
阵列间距
组件
倾角
坡度或梯田宽度
支架形式
竖向2排13列
竖向2排13列
竖向2排13列
组件朝向
顺坡正南
正南布置
平行梯田
(支架中心间距)
坡度大于10°
且小于30°
坡度小于10°
或大片平地
梯田宽度大于
4.5米
6.0米
7.0米
20°
20°
20°
0~±45°
利用梯田地形优势，在梯
田内布置7.0米
坡度大于30°
坡度大于5°
且小于18°
不布置组件
竖向2排13列
竖向2排13列
8.5米
7.0米
顺坡正南
正南布置
20°
20°
±45~±
90°
坡度小于5°
或大片平地
坡度大于18°
坡度小于10°
不布置组件
9.5米
竖向2排13列
竖向6排13列
正南布置
平行梯田
20°
大于±90
北坡
坡度大于10°
不布置组件
特殊情况
正南大片
梯田
坡度大于10°
且小于30°
利用梯田地形优势，成片
大棚式布置
倾角随坡
0~±20°
2.3.2.3逆变器选型
并网型逆变器选型时除应考虑具有过/欠电压、过/欠频率、防孤岛效应、短路保护、
逆向功率保护等保护功能外，同时应考虑其电压(电流)总谐波畸变率满足国际规定要
19
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
求，减少对电网的干扰。整个光伏系统采用若干组逆变器，每个逆变器具有自动最大功
率跟踪功能，并能够随着太阳能组件接受的功率，以最经济的方式自动识别并投入运行。
通过对国内外逆变器产品的考察，目前各厂家提供的逆变器技术参数均满足《国家
电网公司光伏电站接入电网技术规定》的要求。且绝对最大输入电压及MPPT输入电
压范围相差不大，随着额定交流输出功率的增大，逆变器效率及输出电流增大。目前国
内主流逆变器有集中式逆变器和组串式逆变器，其特点如下：
(1)集中逆变器
集中式逆变器使用三相IGBT功率模块， 将并行的光伏组串连接到同一台逆变器的
直流输入侧。这类逆变器的最大特点是效率高，成本低。目前，世界上大规模产业化、
市场化的大型集中逆变器的额定功率可达为3MW以上。
大型集中逆变器可直接通过一个中压变压器与中压电网(10kV、35kV)连接，减
少逆变器输出交流侧电缆损耗，提高发电效率。
集中式逆变器的主要优点有：
①逆变器数量少，便于管理；
②逆变器元器件数量少，可靠性高；
③谐波含量少，直流分量少电能质量高；
④逆变器集成度高，功率密度大，成本低；
⑤逆变器各种保护功能齐全，电站安全性高；
集中式逆变器主要不足之处为：
①直流汇流箱故障率较高，影响整个系统。
②集中式逆变器MPPT电压范围窄， 一般为450-820V， 组件配置不灵活。在
阴雨天，雾气多的部区，发电时间短。
③逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。
④逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电，系统维护相对复杂。
(2)组串逆变器
太阳电池组件被连接成几个相互平行的串，每个串都连接单独的一台逆变器，即成
为“组串逆变器”。这样，各光伏组串在直流侧无并接关系，而是在交流侧与电网并接。
每个组串并网逆变器具有独立的最大功率跟踪单元，从而减少了太阳电池组串最佳工作
20
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
点与逆变器不匹配的现象和阳光阴影带来的损失，增加了发电量。自20世纪90年代中
期以来，组串逆变器已成为小型光伏系统的主流技术，可应用于几千瓦的光伏系统中。
多组串连接的这种技术可有效适用于连接特性、类型均不同的太阳电池组件。由此，可
使光伏发电站具有模块化性能，增加了系统设计适应性和可扩展性，逆变器成本也有所
降低。
组串式逆变器主要优点为：
①组串式并网逆变器的体积小、重量轻，搬运和安装都非常方便，不需要专业工具
和设备，也不需要专门的配电室，在各种应用中都能够简化施工、减少占地，直流线路
连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。组串式还具有自耗电低、故障影响小、更换
维护方便等优势。
②组串式逆变器MPPT电压范围宽， 一般为250-800V， 组件配置更为灵活。在阴
雨天，雾气多的部区，发电时间长
③组串式逆变器采用模块化设计， 直流端具有多路MPPT功能， 交流端并联并网，
其优点是不受组串间模块差异，和阴影遮挡的影响，同时减少光伏电池组件最佳工作点
与逆变器不匹配的情况，最大程度增加了发电量
组串式逆变器主要不足之处为：
①电子元器件较多，功率器件和信号电路在同一块板上，设计和制造的难度大，可
靠性稍差。功率器件电气间隙小，不适合高海拔地区。户外型安装，风吹日晒很容易导
致外壳和散热片老化。
②大型地面电站，采用组串式逆变器数量较多，总故障率会升高，系统监控难度大，
运维成本高。
本项目为山地光伏，山地光伏场址存在地形起伏不平，地势复杂多变地、朝向各异、
局部伴有山沟，场地可使用面积不规则等情况。光伏组件易受山地复杂地形影响，造成
各光伏组串最佳工作点与逆变器的不完全匹配，从而影响整个系统的发电量。而组串式
逆变器具有独立的最大功率跟踪单元，可以有效减少了太阳电池组串最佳工作点与逆变
器不匹配的现象和阳光阴影带来的损失， 增加了发电量。其次组串式逆变器MPPT电压
范围宽，一般为250-800V，组件配置更为灵活。在阴雨天，雾气多的地区，发电时间
长。综合考虑，本工程选用单台容量为196kW的组串式逆变器。逆变器参数如下：
21
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
表2.3-4
技术参数名称
逆变器技术参数表
序号
参数值
500~1500Vdc

1500Vdc
1

2

3

MPPT跟踪电压范围
最大输入电压
每路MPPT最大输入电流
每路MPPT最大短路电流
MPPT数量/可接回路数
额定输出功率
30A
50A
4

5

9/18
6

196kW
7

最大视在输出功率
额定输出电压
216kW
8

800V/，3W+PE
50Hz
9

额定电网频率
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
输出电流谐波
<3%
最大效率
99.00%
98.4%
欧洲效率
工作环境温度
-25~60℃
0~100%
允许湿度范围
满载运行海拔高度
冷却方式
5，000m
(>4，000m降额)
智能风冷
通讯接口
RS 485/USB/MB US

IP66
箱体防护等级
箱体外形尺寸(深×宽×高)
箱重
1035*700*365

86kg
2.3.3光伏方阵设计
本工程位于浙江省丽水市缙云县， 装机规模约为30.03572MWp。
光伏电站本阶段拟建设8个光伏发电子阵， 总装机容量为30.03572MWp， 共配置
118台196kW组串式逆变器。逆变器与箱变低压侧之间不设置交流汇流箱，逆变器交流
侧输出经箱变低压侧进行汇流。8个发电子阵由2台2500kVA箱变和6台3150kVA箱
变进行升压，升压至35kV后接入110kV升压站，最后送出至当地电网。
，(具体接入方
式以系统接入报告为准)
22
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本次推荐采用分块发电、集中并网方案。电池组件采用26块单晶硅电池组件串并
联组成8个子方阵，每个子方阵还包括逆变设备、升压箱变等设备部分。
2.3.4光伏方阵的串、并联设计
光伏方阵通过组件串、并联得到，太阳能电池组件的串联必须满足并网逆变器的直
流输入电压要求，太阳能电池组件的并联必须满足并网逆变器的输入功率要求。
本工程选用的组串式逆变器额定功率为196kW，最大输出功率为216kW，其最大
阵列开路电压为1500V， MPPT电压范围500V~1500V。
本工程选用445Wp型单晶硅组件，其组件开路电压为49.4V，工作电压为41.2V，
开路电压温度系数为-0.284%/℃。
根据气象条件资料， 作为PV syst计算条件， 本工程运行最低温度选-10℃， 夏日最
高运行温度选60℃。
根据以上资料， 将相关参数输入PV syst软件进行建模， 可得如下图：
Global System configuration
Number of kinds of sub-arrays
Global system summary
Nb.of modul cs
67496
Nominal PV Power
Maximum PV Power

30036kWp
Module area
146707m2

29447kWdc

?

Smp if icd Schema

Nb.of

n

verter

s

118

Nominal AC Power
23128kwac
PV Arrayy

Sub-array name and Orientation
Name
PV Array
Pre sizing Help
Nasi ng
z

Enter plame d power

0.0

kWp
Tilt 22°
Az muth
Orientt. Unlimited sheds
..B or available
a

real modules)
m2

Select the PV module
Available Now
All PV modules
Bi facial module
Ei fao al system
3cOpen
Fl ter

Long

i

Solar

445Wp35v

5i-mono

LR 4-72HBD445M

S

nce 2019

Man_facturer 2020

5ing voltages：vm pp(60°℃)
Voc(-10℃]
36.1V

54.0V

厂
Use Optim zer

Select the inverter
Available Now

50Hz
60Hz
Output voitage800VTri50Hz
Hua vrei Technologies
196kW
厂一
S0D-150DVTL
50Hz
SUN20C 0-19GKTLHD-Prc liminary
V

0.2
Since 2019
Wac
Open
Nb.of

n

verter

s

118
Global Inverter'sp over 23128
inverter with 9MPPT
K

Operating Voltage：
Input maximum voit age：
500-1500V
1500V

厂
Use multi-MPPT feature
Design the array
Number of modules and strings
Operating conditons

Vm pp(50℃)
?

939V

Vm pp(20°℃
vac(-10℃]
1083
1403V

V

Mod.inc eries
Nb rest rngs

25
between 14 and 27

2595

Plane irradiance
1000W/m²
c

Max.in data
STC

Impp(STC)
Is c(STC)
28240A

29905A

Max.operating power
27538KW

Over

i

oad loss

0.49/a

Show sing
at1000Wjm²and 50℃)
Array nom.Power(STC)
Pom ratio
1.30
Is c(at STC) 29905A
30036kWp
Nb.modules
67496

Arca
146707m²
经计算，结果如上图所示。
23
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
拟选26块组件一串，每个逆变器接22串(最大可接入数为18串加4分接Y型端
子)，DC/AC比为1.299，经软件计算，此时超配损失为0.4%。最低温度下的开路电压
为1403V，小于逆变器最大承受电压1500V。最高运行温度下的电压为939V，峰值功
率运行温度下的电压为1083V， 处于逆变器MPP运行电压500-1500V的范围内， 因此，
逆变器运行效率较高。
光伏组件所发电能经逆变器逆变之后，通过交流电缆直接接入箱变低压侧进行汇
流，逆变器至箱变低压侧不设置交流汇流箱。
2.3.5光伏方阵的行、列间距设计
光伏阵列间距设计时必须考虑前、后排的阴影遮挡问题。前、后排间距越大，相互
遮挡影响越小，但占用的土地越多。目前工程上通过理论公式计算确定阵列间的距离或
阵列与障碍物的距离，计算原则一般为冬至日早晨9：00至下午15：00之间光伏阵列不应
被遮挡。
光伏阵列间距或可能遮挡物与阵列底边的垂直距离(D)，计算公式如下：
CO SYs
D=H×
tana。
sina， sinp-sind
cosy， =

co su.CO SP
sind， =sinp sinS+cos pcos Sco sw
式中：中为当地纬度；
8为赤纬角； ；@为时角。
将冬至日的赤纬角8=-23.45°，上午9：00和下午15：00的时角：
Q=45°代入，根
据工程场区纬度、电池方阵高度与倾角，计算得工程区域平地上光伏阵列最小距离D约
为6653mm，考虑到施工误差本工程间距取7000mm。有相对高差的阵列间距根据上式
并结合实际高差计算，详见表2.3-4。
2.3.6光伏方阵接线方案设计
2.3.6.1光伏方阵接线方案及组串式逆变器的布置
光伏电站本阶段拟建设8个光伏发电子阵， 总装机容量为30.03572MWp， 共配置
118台196kW组串式逆变器。逆变器与箱变低压侧之间不设置交流汇流箱，逆变器交流
侧输出经箱变低压侧进行汇流。8个发电子阵由2台2500kVA箱变和6台3150kVA进
行升压，升压至35kV后接入110kV开关站，最后送出至当地110kV电网。
组串式逆变器安装于组件下方支架立柱上。
24
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2.3.6.2直流电缆选择
本工程采用组串式逆变器，因此直流电缆用量相对较少，仅用于光伏组串至组串式
逆变器处。组串至逆变器的距离相对较短，因此直流压降满足相应要求。故电池组串到
组串式逆变器连接采用PV1-F-1×4。
2.3.6.3交流配电柜
组串式逆变器交流侧输出交流电接至箱变低压侧进行汇流。
根据本工程设计， 2500kVA箱变低压侧设置13个回路进线， 3150kVA箱变低压侧
设置15~16个回路进线，交流电进行汇流后。由一个总进开关接至箱变变压器低压侧。
交流配电柜具有以下特点：
(1) 2500kVA箱变可同时接入13路输入， 1回输出。3150kVA箱变可同时接入
16路输入，1回输出；
(2)配有专用防雷器；
(3)每个回路配有监控装置，可以实时监测每个输入输出的交流电流；
(4)配有标准RS485通讯口，可与电站计算机监控系统通讯。
2.3.6.4发电单元模块化设计
由于太阳能电池组件和并网逆变器都是可根据功率、电压、电流参数相对灵活组
合的设备，本工程采用模块化设计、安装施工。模块化的基本结构：整个光伏电场由8
个子方阵组成，全部采用固定倾角安装。每个子方阵均为一个独立的并网单元，子方阵
的周围设置道路将各子方阵分开，每个子方阵设置一个就升压变压器，就地升压变压器
器原则上设置在每个子方阵的几何中心位置并与周围的道路相连。模块化设计有如下好
处：
(1)各子方阵各自独立，便于实现梯级控制，以提高系统的运行效率；
(2)每个子方阵是单独的模块，由于整个光伏系统是多个模块组成，各模块又由
不同的逆变器及与之相连的太阳能电池组件方阵组成，系统的冗余度高，不至于由于局
部设备发生故障而影响到整个发电模块或整个电站，且局部故障检修时不影响其他模块
的运行；
(3)有利于工程分步实施；
25
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(4)减少太阳能电池组件至并网逆变器的直流电缆用量，减少系统线路损耗，提
高系统的综合效率。
2.3.77 电缆对比选型
铜芯电缆对比传统铝芯电缆有更高的强度及更强的稳定性，被广泛应用于电力行业
中。而铝合金电缆是采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术的新型材料电力电缆。铝
合金电缆弥补了以往纯铝电缆的不足，提高了电缆的导电性能、弯曲性能、抗蠕变性能
和耐腐蚀性能等，能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定，近年来也逐
步在国内应用成熟化。
铝合金电缆与铜芯电缆的性能比较如下：
(1)导电能力
用相同规格的电缆作比较，铝合金导体的导电率是最常用的基准材料铜的61%，铝
合金的比重为2.7g/cm³，铜的比重为8.9g/cm，在同样体积下，铝的重量大约是铜的三
分之一，按照该计算，在满足相同导电性能的前提下，铝合金电力电缆的重量是同样载
流量铜缆的一半。
(2)抗蠕变性能
铝合金导体特殊的合金配方与热处理工艺大大减少了金属在受热和压力下的“蠕
变”倾向，与铜导体的蠕变性能基本一致，与铜导体制造的连接一样稳定。
(3)耐腐蚀性能
与铜芯电缆相比，铝合金电力电缆拥有更高的耐腐蚀性能，能够承受各种形式的腐
蚀；拥有更好的抗氧化性，抗氧化腐蚀能力为铜芯电缆的10~100倍。在含硫的环境中，
例如铁路隧道和其它类似地方，铝合金电力电缆的抗腐蚀性能大大优于铜芯电缆。
(4)机械性能
第一，弯曲性能。根据GB/T12706中对铜缆安装时弯曲半径的规定，铜缆的弯曲半
径是10-20倍电缆直径，铝合金电力电缆的弯曲半径最小为7倍电缆直径，使用铝合金
电力电缆减小了安装布局的空间，减小了安装成本，更易于敷设。
第二，柔韧性能。铝合金电力电缆比铜芯电缆具有更强的柔韧性，即使反复受力，
也不会产生裂纹。降低了安装过程中产生的安全隐患。
第三，抗拉强度和延伸率。铝合金电力电缆的抗拉强度为铜芯电缆的1.3倍，延伸
26
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
率能到达或超过30%，增强长跨距安装的可靠性、美观性。
铝合金电缆与铜芯电缆的成本分析如下：
(1)材料成本
与铜电缆相比，使用具有与铜芯电缆相近电气性能的铝合金电缆可以节省至少20%
的材料成本。
(2)安装成本
由于铝合金电缆重量轻、机械强度高、转弯半径小及回弹量小等特点，它具有比铜
芯电缆更灵活的安装方式。
(3)人工成本
铝合金电缆轻便和较好的机械性能，使安装灵活轻便，可以大量节约安装电缆的人
工成本，缩短安装工期。
结合以上对比分析，本工程低压电缆拟选择铝合金电缆。采用的电缆规格为
ZRC-YJ LHV 22-0.6/1kV-3×120/185/240。
2.4发电量计算
2.4.1光伏发电系统效率分析
光伏方阵存在组件的匹配损失， 表面尘埃遮挡损失， PID损失， 不可利用的太阳
辐射损失，交直流线路损失，电池板间遮挡损失，自用电损耗等光伏电站系统效率损耗。
本项目拟采用高效组件提高组件转换效率、使用组串式逆变器减少组件失配损
失、采用干式变压器减少变压器损耗的，通过优化组件阵列排布方式和使用智慧能源管
理系统来提高系统效率，经计算本项目首年系统效率可达84.2%。系统主要损耗系数参
照下表：
表2.4-1
综合效率系数表
效率损耗
南坡
效率损耗
效率损耗
东西坡
序号
损耗因素
东南/西南坡
1

2

3

非最优倾角和方位角损耗
组件早晚非利用损失
太阳辐射量水平损耗
光伏组件表面灰尘污染
0.30%
0.88%
0.80%
0.90%
1.60%
2.51%
0.80%
1.00%

0.80%
4

5

6

7

2.00%

1.60%
1.70%
0.50%
2.00%
1.60%
1.70%
0.50%
2.00%

1.60%
1.70%
0.50%
逆变器损耗
升压变损耗
直流线损系数
27
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
8

9

低压交流线损系数
高压交流线损系数
温度修正系数
1.80%
0.50%
3.00%
0.40%
2.20%
2.00%
3.40%
0.8081
0.6
1.80%
0.50%
3.00%
0.40%
2.20%
2.00%
3.40%
0.8023
0.2
1.80%
0.50%
3.00%
0.40%
2.20%
2.00%
3.40%
0.7845
0.2
直流容量超配损失
组件失配损失
光致衰减损耗
其它损耗
综合效率
加权比例(容量占比)
系统效率
80.2%
5%

双面组件背面发电量增益
双面组件增益后总效率
84.2%
2.4.2年上网发电量计算
光伏组件在运行过程中，光电转换效率会受到影响，输出功率有所降低。本报告年
衰减率根据《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》
[2017]32号)计算，单晶硅组件自项目投产运行之日起，一年内衰减率不高于2.0%，之
后每年衰减率不高于0.45%，项目全生命周期内衰减率不高于20%。
本项目太阳辐射水平面年总量为1285.4kWh/m²。20度倾斜面上多年平均总辐射量
1376kWh/m²， 首年利用小时数为1158.6小时。
(国能发新能
工程运营期内逐年上网电量见表2.4-2。
表2.4-2
本工程运营期逐年上网电量统计表
年上网电量
年利用小时数
(h)

年上网电量
年利用小时数
(h)

年份
年份
(万kWh)
(万kWh)
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
第11年
第12年
第13年
3410.34

3394.68
1135.43

1130.21

1125.00

1119.79

1114.57

1109.36

1104.15

1098.93

1093.72

1088.50

1083.29

1078.08

1072.86

第14年
第15年
第16年
第17年
第18年
第19年
第20年
第21年
第22年
第23年
第24年
第25年
20年平均
25年平均
3206.76

3191.10
3175.44
1067.65

1062.44

1057.22

1052.01

1046.80

1041.58

1036.37

1031.15

1025.94

1020.73

1015.51

1010.30

1085.9

3379.02

3363.36
3347.70
3159.78

3144.12
3332.04

3316.38
3300.72

3285.06

3269.40

3253.74

3238.08

3222.42

3128.46

3112.81

3097.15

3081.49

3065.83

3050.17

3034.51

3261.6
3222.4

1072.9

28
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本工程直流侧装机容量30.03572MWp， 整个光伏系统在25年设计寿命周期中可实
现总发电量80560.6万度电，25年年平均发电量可达到3222.4万度电，年均利用小时
数1072.9h。20年运营周期中总发电量65231.4
电，年均利用小时数1085.9h。
万度，年平均发电量可达到3261.6万度
已建光伏电站实际运行数据对比分析如下：
目前收集到丽水市以下已建成光伏电站实际运行年利用小时数：
序号
1

光伏电站名称
装机容量
项目地点
丽水云和
项目建成时间
实际年利用小时数
2018年，1213小时
紧水滩光伏电站
(山地电站)
(与本项目建
设地直线距离
2019年，1097小时
8MW
2017年6月
注：2019年事故停电一段时
约90km)
间
丽水云和
云和黄源光伏电
站(山地电站)
(与本项目建
设地直线距离
约110km)
2

13MW
2018年6月
2019年，1150小时
根据实际光伏电站第一年运行数据对比分析， 本工程参考Meteo norm数据分析第一
年利用小时数1135.43 小时，略低于两个光伏电站实际运行小时数1213小时和1150小
时，考虑到以上两个光伏电站距离本项目建设地略远，本工程给出的利用小时数在合理
范围内。
29
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
工程地质
3

3.1区域地质与地震
3.1.1区域主要断裂及活动性
工程区位于华南褶皱系(I2)、浙东南褶皱带(II3)、丽水一宁波隆起(III7)、
龙泉一遂昌断隆(Ⅳ10)内。区内地质构造的基本特征是以断裂为主，褶皱构造较弱，
区域上北东向和东西向断裂构造十分发育，尤其以北东向构造最具有特色，它们控制了
工程区内构造的发育和地貌形态的形成。工程区区域上主要深大断裂有松阳一平阳大断
裂(11)、衢州-天台大断裂(9)、丽水-余姚深断裂(4)和淳安一温州北西向大断裂
(15)。
3.1.2地震活动性
根据资料统计，工程区附近县(市)历史上曾发生过3次破坏性地震(M>4.7级)，
分别为1574年在庆元的5.5级和1765年、1866年在鹤溪的5级地震。近期多处记录到
微弱地震，说明地震带近期仍有活动。
3.2场地基本地质条件
本工程为一般工程，重要性等级为二级，场地为建筑抗震一般地段，场地的复杂程
度为二级，地基岩性简单，性质变化较小，地基复杂程度为三级，岩土工程勘察等级为
乙级。
本次勘察技术工作主要依据：
《变电所岩土工程勘测技术规程》
《中国地震动峰值加速度区划图》 》(GB18306-2015)
《建筑抗震设计规范》 ( (GB50011-2010)
3.2.1地形地貌
(DL/T5170-2002)
本场地区域地貌单元属中山、低山、丘陵地貌，场地四周环山，周边山势连绵起伏、
地势陡峭。本场址位于四周山体围城的山间平原地带，场址呈“L”型展布，场内地势
较低，相对较平坦，高程约165~193m，场地内局部分布有小山包。现状场地内大部分
为种植茶园、菜地及荒地；荒地内杂草丛生、荆棘密布。场地内水系较发育，场址内多
处分布水沟、水塘。
30
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3.2.2地基土的组成、性质与分布
根据现场地质测绘、探坑揭露及区域资料显示，场地勘探深度范围内地层主要由上
部残坡积层、冲湖积(Q el-dl、Qal-1) 粉质粘土， 中部为冲湖积、冲洪积层(Qal-l、
Q2al-pl)含粘性土粉细砂和含碎石中粗砂，下覆为下白垩统朝川组(K1c)砂质泥岩或
泥质砂岩。
本场地勘察深度范围内自上而下可分为四大层，6个亚层，现自上而下将勘探深度
内揭露土层分述如下：
①-1层杂填土：灰、灰黄色，主要以粉质粘土为主，含少量建筑垃圾，为新近回填
而成，较松散。该层仅TK47号坑有揭露，层厚2.00m。
①-2层粉质粘土(Q el-dl、Q3al-1) ：灰黄、棕黄、棕红色， 可塑， 局部含砂， 混少
量角砾和碎石，稍湿，表层约10cm范围内富含植物根茎。该层轻型动力触探试验击数
N10为12~60击/30cm，平均31.3击/30cm。该层局部缺失，该层层厚0.30~2.60m。
②-1层含粘性土细砂(Q3al-1、Q3al-pl)：灰白夹灰黄色条纹，中密，局部含少量
角砾或碎石，直径大小不一，一般0.50~5.0cm不等，最大约10cm，含量小于10%。该
层局部分布，层顶埋深0.30~2.20m；层顶标高163.06~177.68m；该层层厚0.50~200m。
②-2层粗砂(Q3 all、Q3al-pl) ：灰紫、灰白色， 中密， 碎石直径一般大小不等，
一般2.0~10.0cm不等，棱角状~次棱角状，最大约30cm；碎石含量一般为20%~40%，
含粘性土，粘性土含量一般占10%~20%，局部位置含量较高；碎石母岩成分基本以泥
质砂岩、砂砾岩为主。该层局部分布，层顶埋深0.30~2.30m，层顶标高161.56~183.69m；
该层层厚0.50~2.20m。
③层砂质泥岩(K1c)：灰紫色，风化呈粉质粘土状，硬塑，局部夹未风化完全的
强风化泥质砂岩岩块。该层局部分布，层顶埋深0.30~2.60m，层顶标高166.97~
194.44m；该层揭露最大厚度2.60m。
④-1层全风化泥质砂岩(K1c)：灰白、灰黄、灰紫色，岩层风化呈含砂粉质粘土
状或含粘性土粉砂状，含砂粉质粘土时，呈硬塑，砂含量一般占20%~40%；含粘性土
粉砂时，呈中密~密实状，砂含量一般超过70%，局部砂质泥岩与泥质砂岩呈互层状。
该层轻型动力触探试验击数N10为21~50击/30cm，平均39.2击/30cm。该层局部分布，
层顶埋深0.00~2.70m，层顶标高167.80~178.88m；该层揭露最大厚度2.30m。④-2层
31

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
强风化泥质砂岩(K1c)：灰紫色，较破碎，岩质软，节理较发育，局部砂质泥岩与泥
质砂岩呈互层状。该层局部分布，层顶埋深0.00~3.00m，层顶标高167.80~181.82m，
未揭穿，该层揭露最大层厚0.80m。
3.2.337水文地质条件
地下水的赋存，主要受大气降水、构造和地貌条件的影响。根据地下水赋存条件，
工程区内地下水可分为孔隙性潜水和基岩裂隙潜水两类。孔隙性潜水：赋存于第四系覆
盖层内，受大气降水影响较大，主要接受大气降水补给，赋水量较大，水位较浅，主要
分布于地势低洼部位。勘察期间测得水位埋深1.0~2.8m，相应的水位高程为
168.01~174.95m。基岩裂隙潜水：主要赋存于强风化、中风化的泥质砂岩中，含水量主
要与构造节理发育情况有关，含水极不均一。在地形较高处，地下水埋深较深，埋深一
般大于5m。一般透水性随深度增加而减弱。
根据国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)的有关规定，从气候条
件、土层特性以及干湿交替情况等因素综合分析，本工程场地环境类型地表水按Ⅱ类考
虑、受地层渗透性影响按B类，拟建场区内的地表水对混凝土结构具微腐蚀性；在干湿
交替条件下，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，在长期浸水条件下，对混凝土结构中
钢筋具微腐蚀性；地下水按Ⅱ类考虑、受地层渗透性影响按A类，拟建场区内的地下水
对混凝土结构具微腐蚀性；在干湿交替条件下，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，在
长期浸水条件下，对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。
根据土壤分析试验成果，场地环境类型按Ⅱ类、受地层渗透性影响按B类考虑：地
基土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具中等腐蚀性。
3.3光伏场区及升压站工程地质条件评价
3.3.1场地地震效应评价
根据《中国地震动峰值加速度区划图》
(GB18306-2015)与《建筑抗震设计规范》
(GB50011-2010(2016年版))的相关规定，本场区50年超概率10%地震动峰值加速
度为小于0.05g，相当于地震基本烈度小于Ⅵ度区，区域构造稳定性好。
32
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3.4主要工程地质问题
3.4.11评估原则
依据本建设工程地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，充分考虑评估区地质环
境条件的特点、现状地质灾害的发育程度，以及工程建设引发地质灾害的类型、特征和
工程建成后遭受的地质灾害的可能性，采用定性分析法，对工程建设区的地质灾害危险
性进行等级分区，并依据地质灾害危险性、防治难度和防治效益，对建设场地的适宜性
作出评估，提出防治地质灾害的措施和建议。
3.4.2综合评估
根据本工程勘察钻探和探槽施工、周边地质条件踏勘调查，结合有关区域地质背
景资料分析表明，场地不存在滑坡、泥石流、崩塌、土洞、采空区及大的活动断裂等其
他不良地质作用。具备建设光伏发电站的条件。
3.4.3建设场地适宜性评估
根据《地质灾害危险性评估规范》
(DZ/T0286-2015)规定，建设用地适宜性按地
质灾害危险性及治理的难易程度等划分为三级，详见表3-3。
表3-3
建设场地适宜性分级表
级别
适宜
分
级
说
明
地质环境条件简单，工程建设遭受地质灾害危害的可能性小，引发地质灾害的可能
性小、危险性小，防治工程简单或基本不需要防治工程的
不良地质现象较发育，地质构造、地层岩性变化较大，工程建设遭受地质灾害危害
的可能性中等，引发地质灾害的可能性中等、危险性中等，但可采取适当防治措施
予以处理
基本适宜
适宜性差
地质灾害发育强烈，地质构造复杂，岩层结构软弱且变化大，工程建设遭受地质灾
害危害的可能性大，引发地质灾害的可能性大，危险性大，防治工程技术复杂或防
治经费特别大
由综合评估可知，本项目作为发电工程项目用地基本适宜，项目地段地质灾害危
险性小，作为项目用地适宜。
33
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3.5地基土的均匀性和持力层初步分析
根据本工程光伏组件荷载情况及地基(岩)土层的分布及工程地质性能，本工程建
议基础采用天然地基。建议以①-2层粉质粘土、②-1层含粘性土细砂、②-2层粗砂、②
-2层含碎石中粗砂、③层砂质泥岩、④-1层全风化泥质砂岩及④-2层强风化泥质砂岩均
作为太阳能天然地基的基础持力层，但基础要有一定的埋置深度，以满足光伏组件抗拔
要求。
3.6 防洪及防冲刷初步建议
根据《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)第4.0.3条，本工程属于中型光伏发
电系统，防洪等级为Ⅱ级，光伏电站防洪设计标准为≥50年一遇的高水位，升压站场地
设计标高应≥50年一遇洪水位。
本阶段未收到场区水文资料，本工程为山地光伏电站，组件选择布置山坡地势相对
较高，排水通畅，不受内涝和洪水影响，防洪设计满足要求。
升压站采用回填土抬高场址标高约0.5m，四周设置边坡排水沟，避免洪水及山洪暴
发的影响。下阶段收集详细的水文气象资料再调整场地设计标高。
3.7施工水源
施工用水包括生产用水和生活用水两部分，总供水量约50m3/d，其中生产用水
35m3/d，生活用水15m3/d。施工用水引自附近村庄管网。
3.8结论与建议
1)本次现场勘察采用地质测绘、坑探、轻型动力触探及电阻率测试等原位测试，
同时收集区域地质资料，勘察成果能够满足本阶段设计要求。
(2)根据国标《中国地震动参数区划图》(GB18306一2001)及修改单，本场区50
年超概率10%地震动峰值加速度为小于0.05g，相当于地震基本烈度小于Ⅵ度区，区域
构造稳定性好。
(3)本场地位于四周环山的山间平原地带，场地距离四周山体距离远，且场址内
植被良好，不具备发生滑坡、崩塌、泥石流的地形地质条件，亦未发现岩溶、地面沉陷
等不良地质作用。山坳处小型冲沟较发育，以雨季泄洪为主，自然坡体总体较为稳定。
34
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(4)根据水质简分析成果，场区内地表水和地下水对混凝土结构具微腐蚀性；在
长期浸水情况下，对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替情况下，对混凝土结构
中钢筋具微腐蚀性；地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。
(5)根据本地区区域地质构造背景和拟建场地的工程地质条件，本场区区域构造
稳性好，无活动性断层通过工程区及周边，场地内无软弱土层和液化土层，该场地为稳
定场地，工程建设适宜性为适宜，可进行工程建设。
(6)根据本工程光伏组件荷载情况及地基(岩)土层的分布及工程地质性能，本
工程建议基础采用天然地基。建议以①-2层粉质粘土、②-1层含粘性土细砂、②-2层粗
砂、②-2层含碎石中粗砂、③层砂质泥岩、④-1层全风化泥质砂岩及④-2层强风化泥质
砂岩均作为太阳能天然地基的基础持力层，但基础要有一定的埋置深度，以满足光伏组
件抗拔要求。
(7)由于组成太阳能光伏电站的电池组建和支架轻，上部荷载小，不足以抵抗风
荷载的影响，因此为了加大基础的抗拔能力，建议太阳能光伏电站的支架采用墩基础或
小型桩(螺旋地桩、人工挖孔桩或混凝土预制桩)基础，以基础自重来以抵抗水平向的
风荷载。
(8)场址内场平、基槽开挖及道路施工后，局部形成的人工边坡，建议采用自然
放坡处理，放坡坡比可采用：覆盖层为1：1.25~1：1.50、强风化岩层为1：0.75~1：1.00、
中风化岩层为1：0.50~1：0.75，在局部覆盖层较厚地段，长期边坡在雨水作用下易产生
冲刷(蚀)现象，对工程边坡产生不利影响，建议采取必要的挡墙支护及排水措施。
(9)基槽开挖后应及时通知勘察单位，加强地基验槽工作。
35
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
电气部分
4
4.1电力系统接入设计
4.1.1工程概况
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目位于缙云县境内，场址位于北纬28°40'
00”，东经120°10'00”，海拔高度约为300m，场地北高南低，坡度约在20°到35°
之间，地形较平坦，土地属性为50%以下覆盖率的灌木林、梯田荒地，地形地貌可开发
光伏项目面积约750余亩。项目区域位置示意图如下：
按实附
工程区
地理位置图
图4.1-1光伏项目区域位置示意图
4.1.2浙江省电网概况
2019年，全社会用电量4706亿千瓦时，同比增长3.8%。增速较2018年回落4.6
个百分点。最高用电负荷8517万千瓦，增长6.06%。
36
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2019年，全省统调机组发电量2331亿千瓦时，同比下降2.1%，其中，统调煤机和
燃机发电量分别下降5.6%和4.8%。统调核电、水电、风电、光伏发电量增长较快，分
别增长60.6%、84.2%、37.1%、16.6%。
2019年，外购电量1644.5亿千瓦时，增长9.8%，占全社会用电量的34.9%；最大
受入电力3030万千瓦。
4.1.3接入电力系统方式
本工程位于浙江省缙云县，为山地光伏电站，本期装机容量
30.03572MWp。根据
业主与电网初步沟通意见，本工程拟就近接入场区附近电力系统。因此，光伏电站新建
1座110kV升压站，新建1回110kV架空线路接入220kV某变电站变110kV间隔。最
终的系统接入方案以接入系统报告及其审查意见为准。
4.2电气一次设计、短路电流计算及设备选型
4.2.1设计依据
《光伏发电站接入电力系统的技术规定》
(GB/Z19964)
》 (SJ/T11127)
(GB/Z19964)
《地面用光伏(PV)发电系统导则》
( (GB/T18479)
《光伏(PV)发电系统过电压保护导则》
《光伏系统并网技术要求》 》 (GB/T19939)
《光伏发电站接入电力系统的技术规定》
《光伏系统电网接口特性》
(GB/T20046)
(GB50059)
(DL/T5056)
(GB50060)
(GB/T50065)
《35kV~110kV变电所设计规范》
《变电站总布置设计技术规程》
《3kV~110kV高压配电装置设计规范》
《交流电气装置的接地设计规范》
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》
《高压输变电设备的绝缘配合》
《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
(GB/T50064)
(GB311.1)
(GB/T6451)
(GB3906)
《导体和电器选择设计技术规定》
《电力工程电缆设计规范》
(DL/T5222)
(GB50217)
37
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
《电力工程直流系统设计技术规程》 》 (DL/T5044)
《建筑物防雷设计规范》
(GB50057)
(GB12326)
《电能质量电压波动和闪变》
《电能质量电力系统供电电压允许偏差》
《电能质量公用电网谐波》 》(GB/T14549)
(GB12325)
《电能计量装置技术管理规程》
《电能质量三相电压允许不平衡度》 》(GB/T15543)
《电能质量电力系统频率允许偏差》 (GB/T15945)
(DL/T448)
《低压配电设计规范》 (

(GB50054)
(DL/T5027)
《电力设备典型消防规范》
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
(GB50062)
《继电保护和安全自动装置技术规程》
( (GB14285)
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》
《火灾自动报警系统设计规范》
《工业电视系统工程设计规范》
《电力系统通信设计技术规定》
(GB J 50116)
(GB50115)
(DLT 5391)
上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作
依据。如有更新标准按最新标准执行。
4.2.2光伏电站主接线
1.光伏电站接线方案
本项目采用组串式逆变、就地升压、集中并网的方案，总装机容量约为
30.03572MWp， 拟采用67496块445Wp高效单晶组件， 每26块组件串联成一串， 每22
串组串并联接入一台196kW组串式逆变器， 每13路逆变器并联接入一台2500kVA箱
式变压器， 15~16路逆变器并联接入一台3150kVA箱式变压器。经箱变升压至35kV后通
过中压集电线路送至新建110kV升压站。经110kV升压站将电压升压至110kV后送出。
具体接入方案以系统接入报告及其审查意见为准。电气主接线图见附图。
2.箱变及集电线路方案
38
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(1)箱式变压器选择
本工程容量为30.03572MWp， 配置118台196kW的组串式逆变器。由于本项目处
于山地光伏、为减少组件失配损失， 需采用有多路MPPT的逆变器。故拟采用组串式逆
变器。
为了限制谐波，一般逆变器接入电网之前要采取隔离措施。并网逆变器在接入升压
变压器时可以采取两种方式，一种是在逆变器内不配置隔离变压器，两台逆变器接入一
台分裂升压变压器； 一种是在逆变器内配置隔离变压器，两台逆变器并列后接入双绕组
变压器。其中采用分裂升压变压器较设置隔离变压器可以有更高的转换效率、且成本相
对较低。
采用组串式逆变器、可以不需要设置分裂升压变压器，从而降低成本。
组串式逆变器通过高开关频率三电平、软件控制带宽、并网滤波器、并机抵消谐波
等技术可以有效的降低谐波水平。
综上所述，采用组串式逆变器，升压变压器可选择普通的双绕组变压器。拟选用
2500kVA、3150kVA的双绕组变压器。
3.集电线路方案
根据升压站电气设计方案，本项目光伏电场集电线路拟采用35kV电压等级接入
110kV升压站，35kV侧配电装置按单母线接线运行。光伏电站所发电能接入110kV升
压站内35kV母线侧。
鉴于光伏电站应避免阴影遮挡光伏组件，除了有大距离跨越的情况，场区内的线路
拟选用电缆直埋敷设。本工程共8个光伏发电子阵，为减少集电线路回路数降低投资，
按光伏子阵位置及线路走向划分，将箱变单元组成2组联合单元。组串逆变器出口电压
在箱变低压侧汇流，然后经箱变升压至35kV，箱变高压侧形成联合单元接线，本期工程
共设2个联合单元，各联合单元通过1回35kV电缆送至110kV升压站35kV配电装置。
结合第2章分析，本工程高压电缆拟选择铜芯电缆，低压电缆拟选择铝合金电缆。
电缆规格为ZRC-YJ LHV 22-0.6/1kV-3×120/185/240与ZRC-Y JV 22-26/35kV-3×95/120。
4.2.3升压站电气接线
1电气主接线
(1)110kV侧接线：
39
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本期110kV架空出线1回，主变进线1回，采用单母接线。远景主变进线2回。
(2)35kV侧接线：
本期35kV采用单母接线，共有电源进线(集电线路)2回；无功补偿装置1组，容量
为1×±6Mvar； 接地变(含站用变) 装置1组， 每组容量为730/35-200/0.4kVA。
远
景35kV采用单母分段接线，共有电源进线(集电线路)4回；无功补偿装置2组，容
量为2×±6Mvar； 接地变(其中1组含站用变) 装置2组， 容量为730/35-200/0.4kVA。
2变压器形式及规范
根据接入系统设计，降低能耗及减少对周围环境的影响，主变压器采用高阻抗、低损耗、
低噪声、有载调压变压器，结构为一体。具体型号规范参数如下：
主变压器型号：
电压等级：
SZ11-31500/110；
121±8x1.25%/38.5kV；
31500/31500千伏安；
额定容量：
绕组连接方式：
短路阻抗：
YN，d11
17%
噪声水平：
不大于60dB
本期1台，远景2台主变。
3短路电流计算
按照系统提供的资料，本期设备的动热稳定校核，均满足要求。
4中性点接地方式
110kV电压等级为有效接地系统，主变压器110kV中性点侧设隔离开关(GW13-72.5
(W)/1250A)及保护间隙(间隙90~250mm)，以便调度灵活选择主变中性点接地方
式；35kV侧中性点经低电阻接地(85欧姆)。
4.2.4主要电气设备的选择
1、短路电流水平
本工程接入系统报告尚未完成，升压站35kV
侧设备短路电流水平暂按31.5kA，
110kV侧短路电流暂按40kA考虑。最终应根据接入系统报告内系统提供的短路电流进
行计算复核。
2、主要电气设备选择
40
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本工程光伏组件总容量30.03572MWp， 新建1座110kV升压站， 主要电气设备选
择如下：
(1)光伏发电组件
选用峰值功率445Wp的单晶硅太阳能电池组件(选型方法请详见第2章)，具体
主要设备参数如下：
表4.2-1
主要设备参数表
太阳电池种类
单晶硅
指标
峰值功率(Pm pp)
组件效率
单位
数据
445
Wp

%

20.5
49.4
11.52
41.2
开路电压(Voc)
V

短路电流(Is c)
最佳工作电压(Vm pp)
最佳工作电流(Impp)
峰值功率温度系数
A

V

A

%/℃
%/℃
%/℃
%

10.8
-0.35
-0.284
+0.05
≤2
开路电压温度系数
短路电流温度系数
首年功率衰减
25年功率衰减
数量
%

≤15
块
67496
(2)逆变器
本工程选用组串式逆变器，每个子阵包含118台196kW组串式逆变器，逆变器智
能风冷、IP66防护等级、自带防雷模块(具体选型方法请详见第2章)。
表4.2-2
逆变器主要电气参数表
指标
数据
额定直流输入电压
最大直流输入电压
MPPT跟踪电压范围
1080V

1500V
500V-1500V
30A
每路MPPT最大输入电流
每路MPPT最大短路电流
50A
41
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
指标
额定输出功率
额定输出电压
额定输出电流
最大输出电流
最大总谐波失真
满载运行海拔高度
功率因数
数据
196000W
800V，3W+PE
141.5A
155.9A
<3%(额定功率)
5，000m
(>4，000m降额)
0.8超前…0.8滞后
118台
数量
(3)35kV箱式变电站
可选择欧式箱变、美式箱变或华式箱变，这三种箱变的比较如下：
①欧式箱变：
技术成熟，各元器件相互隔离，任何元件故障不影响其他部分，检修、维护方便，
可靠性及防腐蚀性能较好；但欧变散热稍差，体积大，价格高。
②美式箱变：
技术成熟，高压元器件封闭在变压器油箱内，高压元件故障时需打开油箱，检修复
杂，可靠性稍差，防腐蚀性能较差，同时由于该工程箱变容量较大，箱变高压侧熔断器
选型较为困难；但散热条件好，布置紧凑、体积小，价格低。
③华式箱变：
基本沿用美式箱变的结构，增加高压开关室，各高压元器件均放入高压室内，检修、
维护方便，可靠性稍差，防腐蚀性能稍差；但散热条件好，布置紧凑、体积小，价格比
美变稍高，低于欧变。
由于三种箱变的技术均较成熟，同时从经济上、技术性和检修维护可靠性上考虑华
式箱变，设备需采取防腐蚀措施。箱变主要参数如下：
型号：S11型双绕组油浸式变压器
额定容量：2500kVA
电压组合：35±2×2.5%/0.8kV
联接组标号：Dy11
： Uk=6%
42
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
数量：2台
型号：S11型双绕组油浸式变压器
额定容量：3150kVA
电压组合：35±2×2.5%/0.8kV
联接组标号：Dy11
阻抗：
Uk=6%

数量：6台
(集装箱预装式，美变，含高压负荷开关、熔断器、低压断路器等设备，并提供内
部照明、低压配电、暖通系统成套，另内含13/16汇1交流配电柜用于汇流)
(4)场内集电线路及站用电力电缆
经比较，本工程集电线路选用电缆集电方案。每台箱变高压侧连接用电缆规格为
ZRC-Y JV 22-26/35kV-3×95/120。连接动态无功补偿设备电缆规格为ZRC-Y JV 22-26/ 35
kV-3×120。
①集电线路35kV电缆及配套电缆终端：
型号：ZRC-Y JV 22-26/35kV-3×95
数量：3.0km
电缆终端12套；
型号：ZRC-Y JV 22-26/35kV-3×120
数量：0.8km
电缆终端：4套；
②动补用35kV电缆及配套电缆终端：
型号：Y JV 22-3×120， 26/35kV
数量：0.1km
电缆终端：2套
(5)主变压器
本工程选用1台容量为31.5MVA， 根据接入系统设计， 降低能耗及减少对周围环
境的影响，主变压器采用高阻抗、低损耗、低噪声、有载调压变压器，结构为一体。具
体型号规范参数如下：：
43
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
主变压器型号：
电压等级：
SZ11-31500/110；
121±8x1.25%/38.5kV；
31500/31500千伏安；
额定容量：
绕组连接方式：
YN，d11
17%

短路阻抗：
噪声水平：
不大于60dB
1台
数量：
(6)110kV配电装置
110kV配电装置本期为单母线接线， 采用GIS设备户外布置。GIS具有可靠性高、
占地省、少(免)维护等优点。
按照短路电流水平，110kV设备额定断开电流为40kA，动稳定电流峰值100kA。
根据通用设备标准参数选择110kV母线、进出线回路额定工作电流2000A， 110kVGIS
主要设备选择结果如下：
设备名称
型式及主要参数
126kV，2000A，40kA
126kV，2000A，40kA/3S
126kV，40kA/3S
备注
断路器
隔离开关
接地开关
电流互感器
电压互感器
避雷器
GIS
600~1200/5A
300~600/5A，5P20/5P20/5P20/0.2S/0.2S
(110/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV
Y10W-102/266
母线
2000A
(7)35kV配电装置
35kV开关柜按照短路电流水平，35kV设备额定断开电流为31.5kA，动稳定电流峰
值80kA。35kV主要设备选择结果如下：
设备名称
型式及主要参数
备注
动态无功补偿设备
接地变压器兼站用变压
器
SVG型， 35kV， ±6Mvar
DK SC-730kVA
做站用变
200kVAZN， yn 11

35±2×2.5%/0.4kV
40.5kV，630A，31.5kA
断路器
接地开关
开关柜
40.5kV，31.5kA/4S
电流互感器
400/5A5P30/5P30/5P30/0.2S
电压互感器
避雷器
(35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)kV
HY5WZ-51/134
40.5kV0.5A
熔断器
44
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(8)动态无功补偿装置
按全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡的原则。为改善供电质量，在升压站
35kV母线上装设动态无功补偿装置，对110kV母线的电压水平和升压站功率因数进行
调节，确保·母线电压水平和升压站的功率因数满足系统的要求。按照电站装机容量的
20%进行动态无功补偿装置容量的配置。
光伏电站35kV母线拟装设一组容量为6Mvar的动态无功补偿装置， 最终根据接入
系统报告及其审查意见确定。
为确保110kV并网侧不与系统升压站发生无功交换，动态无功补偿装置型式暂按
SVG进行设计， 本工程动态无功补偿装置容量为：
额定电压：
额定容量：
35kV

6Mvar(感性)
6Mvar(容性)
降压式SVG采用35kV变压器降压至10kV与10kVSVG连接， 从设备角度看每个
无功补偿单元均多配置一台35kV变压器及35kV隔离开关，运行上不如直挂式安全可
靠； 从经济效益上看， 35kV直挂式设备造价低于降压式(变压器+10kVSVG) 设备造价。
故本工程选择直挂式SVG。
(9)导体选择
110kV侧按照每条线路带1台主变压器(31.5MVA) 计算， 按发热条件校验； 35kV
母线按1台主变压器计算，按发热条件校验。
回路名称
选用导体
导体规格、型号
导体界面控制条件
回路持续
工作电流
电压
载流量
(A)
110kV
主变引线
1.3Ie=215
LG J-300/ 25

754
由长期允许电流控制
由长期允许电流控制
由长期允许电流控制
35kV
35kV
主变引线
主变进线
1.3Ie=676
1.3Ie=676
100×10(铜排)
2289
796
ZR-Y JV-26/35-3×400
导体热稳定较验：取最大接地短路电流Ig=18kA，短路等效时间te=0.5S，热稳定系
数，电缆C=86，铜排C=161。
√Q
S≥
×10
C

电缆校验：
根据公式计算可得，S=148mm2
45
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本期选取电缆为ZR-Y JV-26/35-3×400电缆截面大于148mm 2， 满足要求。
Q

S≥
x10
C

导体校验：
根据公式计算可得，S(铜排)=80mm2
本期选取导体为100×10(铜排)截面大于80mm2，满足要求。
(10)小电阻接地成套装置
对于35kV配电装置，当单相接地故障电容电流达到10A时，为限制弧光过电压，
中性点应采用经消弧线圈或小电阻接地方式；结合接入方案，本项目35kV中性点采用
接地变带小电阻的接地方式。
经计算， 拟在35kV母线设置1套容量不小于700kVA接地变及小电阻成套装置。
设备阻性电流为250A， 小电阻的阻值为80Ω， 接地变二次负荷为200kVA， 兼作站用
变，站用变低压侧电压为0.4kV。
根据接入方案，本项目单相接地电容电流约为4A。
成套小电阻接地装置的选择：
接地电阻选择
根据继保整定要求取Id=250A。施加在小电阻上的电压为相电压，即为35/√3~
20.2kV，接地电阻值RN=1.05UN/Id=1.05*20.2kV/250A~84.Q，取整85Ω。
接地变容量的选择
接地变需要带250A/10s的电阻， 按照IEC标准， 变压器10s的过负荷倍数为10.5
倍(在10s过负荷时间内，继电保护已动作，切除故障，即变压器过负荷时间小于10s)，
接地变容量P=Id2RN=2502×85=5313kVA， S=P/10.5~510kVA， 取整530kVA。考虑到
接地变兼做站用变， 站用容量取200kVA， 则接地变容量为730kVA， 带200kVA站用
变。电阻10s通流250A，阻值85Ω。
4.2.5过电压保护及接地
1.升压站过电压保护及接地
升压站绝缘配合遵照遵照GB/T50064规定的绝缘配合原则进行设计，选择设备绝
缘水平和保护装置特性参数之间的绝缘配合有一定裕度，并配置适当的过电压保护装
置。主变中性点采用经隔离开关接地，并按规定装设放电间隙和避雷器。升压站污秽等
级按ⅢII级考虑，110kV爬电比距按2.5cm/kV(最高工作电压)，35kV户内设备爬电比距
46
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
按2.5cm/kV(最高工作电压)。
(1)直击雷保护
丽水地区有雷电活动，应加强防雷保护。太阳能电池阵列采取电池组件外框和支架
与站区接地网连接等措施进行直击雷保护；升压站屋顶采用避雷带保护。
(2)配电装置的侵入雷电波保护
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》
(GB/T50064)的规定，
110kVGIS进线侧避雷器保护距离为130m；
35kV母线避雷器保护距离为105m，均能
保护主变， 在光伏电场35kV配电装置母线及GIS和110kV线路接口处装设氧化锌避雷
器保护，可满足要求。箱式变电站高压侧采用氧化锌避雷器保护。
(3)接地装置
1)接地材料的选择
110kV、35kV电气设备在未考虑腐蚀时接地引下线截面依据下列公式计算。
Id

t。
S 8

C

当采用热镀锌接地扁钢做接地网时，C值为70，可知各电压等级截面要求分别为
115.6mm2、67.3mm2，除了考虑热稳定校验的因素外，还应当考虑钢材的年平均腐蚀厚
度，接地网使用寿命按光伏电站使用年限50年设计，考虑到土壤对接地体的微腐蚀性，
年平均腐蚀度取0.065mm/年，总腐蚀厚度约为3.25mm，
镀锌层耐腐蚀10年。故本站
水平接地体采用-60×8镀锌扁钢，接地装置接地极的截面不小于连接至该接地装置的接
地引下线截面的75%，接地网接地干线需选用-60×8接地扁钢，垂直接地极采用16热
镀锌圆钢。
2)接地装置的设计
本站平均土壤电阻率取162Ω·m。
本站接地电阻设计值为不大于2000/I(Ⅰ为考虑系统中各接地中性点间短路电流分
配以及避雷线分走的接地短路电流外的110kV单相短路电流，经计算I=7.58kA，考虑
分流系数0.8，入地电流为5.95kA)，即0.283Ω。
本工程设计以水平接地体为主、垂直接地体为辅的复合主接地网，根据接地电阻估
算式：R=0.5/√S，式中S为大于100m2的闭合接地网的总面积。计算得R=1.18Ω，不
47
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
满足要求，需考虑辅助降阻措施。
将变电站主接地网与就近光伏区主接地网相连，增加接地网面积来作为辅助降阻措
施，外接接地网面积大于50000mm2时，可满足要求，光伏区主接地网面积远大于
50000mm2，即与与光伏区主接地网相连可满足要求。
由于土壤电阻率值测试受土壤含水率(气候)影响较大，另接地电阻除了土壤电阻
率大小影响外，还受到施工等诸多不确定因素影响。因此还需接地网施工时对接地电阻
值进行实测，以确定接地电阻不超过验算最大允许值。此时还需进行接触电压、跨步电
压校验。
3)其他
按反措要求二次设备室微机型设备屏底敷设单独的铜排接地环网，然后与主接地网
一点连接。全站敷设二次等电位网。
主接地网外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的
一半，外缘经常有人出入的走道处，应敷设“帽檐式”均压带。
(4)接触电压和跨步电势
根据GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》规程提供的校验公式，110kV
及以上有效接地系统发生单相接地或同点两项接地时，电厂和变电站接地网的接触电压
和跨步电压不应超过由下列二式计算所得的数值：
174+0.7pC
s

√t
US=

+0.17pC
174+
yt
Ut=

式中：Ut——接触电压允许值(V)；
Us——跨步电压允许值(Ⅴ)；
——地表层的电阻率(Q·m)，取80Ω°m；
-表层衰减系数，取0.9；
ts——接地故障电流持续时间，取0.3s。
经计算，跨步电压允许值为2058.3V，接触电压允许值为732.9V；而跨步电压计算
值为968.76V，接触电压计算值为987.4V，接触电势不满足要求、跨步电压满足要求。
48
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本项目需将变电站主接地网与1#光伏地块主接地网相连，增加接地网面积来作为辅
助措施。
接地网完成后，需对接触电压和跨步电压进行校验。需考虑接触电压和跨步电压允
许值，且考虑站内人员安全，需在经常有人出入的地方敷设高电阻率的地面层，道路建
议采用沥青或混凝土路面，主变油池内铺设50~80干净卵石，放置在架空钢格网上，
厚度≥350mm，用以提高地表面电阻率，以降低人身承受的电压。考虑全站裸露的土壤
地面铺碎石或设置绝缘操作平台等以满足接触和跨步要求。
1)避雷器选择：110kV氧化锌避雷器，其主要技术参数如下：
额定电压(kV，有效值)
最大持续运行电压(kV，有效值)
操作冲击残压(kV，峰值)
102
79.6
226
8/20us雷电冲击。10千安残压(kV，峰值)
1s陡坡冲击，5千安残压(kV，峰值)
266
297
110kV电气设备的绝缘水平：110kV系统以雷电过电压决定设备的绝缘水平。所以
在绝缘配合中不考虑操作波试验电压的配合。雷电冲击的配合，以雷电冲击10kA残压
为基准，配合系数取1.4.
110kV电气设备的绝缘水平见下表，经核算满足配合要求。
设备耐受电压值
雷电冲击电压(kV，峰值)
全波
1min工频耐压(kV， 有效值)
设备名称
截波
550
内绝缘
外绝缘
450
内绝缘
200
外绝缘
185
主变压器
其他设备
480
550
550
550
230
230
断路器断口间
隔离开关断口间
550
230
230
630
265
265
2)避雷器选择：35kV氧化锌避雷器，其主要技术参数如下：
额定电压(kV，有效值)
51
40.8
最大持续运行电压(kV，有效值)
49
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
操作冲击残压(kV，峰值)
114
134
雷电冲击。5千安残压(kV，峰值)
陡坡冲击，5千安残压(kV，峰值)
154
35kV电气设备的绝缘水平：35kV系统以雷电过电压决定设备的绝缘水平。所以在
绝缘配合中不考虑操作波试验电压的配合。雷电冲击的配合，配合系数取1.4.
35kV电气设备的绝缘水平见下表，经核算满足配合要求。
设备耐受电压值
雷电冲击电压(kV，峰值)
全波
1min工频耐压(kV， 有效值)
设备名称
截波
内绝缘
外绝缘
内绝缘
外绝缘
主变压器
其他设备
200
185
185
185
185
185
215
断路器断口间
隔离开关断口间
118
2.光伏场区过电压保护及接地
太阳能电池阵列采取电池组件和支架与站区接地网连接等措施进行直击雷保护。
光伏发电场区所有带外框的电池组件通过BVR-1x 4接地线与支架可靠连接， 所有
组件支架通过扁钢与接地网连接，为节省钢材用量，同一组串内利用支架横梁做部分接
地网连接。每个光伏子阵接地网应与附近其他子阵连接，且连接线不少于4根。为加强
接地网的雷电泄流作用，每个方阵设置不少于10根垂直接地极，垂直接地极间距应大
于其长度的2倍。
最外圈子阵接地网的外缘闭合，外缘各角做成圆弧形，圆弧形半径应不小于5.0m。
35kV箱变、直流配电柜、直流汇流箱均逐级设置避雷器。
4.2.6站用电及照明
1.站用电
升压站站用电系统共设2个电源，其中正常电源通过接地变兼站用变压器引自35kV
母线，备用电源为外部厂用变接入，低压侧采用单母线接线方式并配置备自投装置，设
2面交流屏(进线屏、馈线屏)。
50
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
站用电负荷统计
动力负荷
序号
名称
额定容量(kVA)
安装台
运行台数
小计(kVA)
1

自动化系统UPS
5

10
0.3
5

1

1

1

1

5

10
3

直流系统高频开关电源
2

3

4

风机交流电源
通信电源(kVA)
10
1

10
1

5

图像监控系统交流电源
5

6

7

8

1.5
0.3
0.5
10
3

1

7

1

1

1

7

1.5
2.1
0.5
10
35kV开关柜
110kVGIS设备
辅助用房照明
辅助用房水泵等
辅助用房办公电脑等
总计(P1)
1

1

9

2

1

2

6

10
5

-1
5

48.1
电热负荷
安装台(组、
套)数
序号
名称
110kV开关机构及端子箱加热
35kV开关机构及端子箱加热
主变压器端子箱
额定容量(kVA)
运行台数
小计(kVA)
1

2

0.5
0.2
0.5
2.5
1

7

1

4

11
7

1

3

4

0.5
10
升压站空调机
4

辅助用房空调机
空调机
5

3

2.5
10
10
25
总计(P2)
37.4
照明负荷
序号
名称
正常照明
额定容量(kVA)
1

2

3

20
5

事故照明UPS
总计(P3)
25
S>=K1*P1+P2+P3=
其中K1=
66.01
0.85
103.285

kVA
kVA
故所用变额定容量取：
站用电系统根据主要负荷统计、且远景有扩建可能， 考虑一定能够裕度按200kVA
选择。
根据上述计算结果，采用接地变兼站用变一体化设计。变压器选用户内，干式，
DK SC-730/38.5-200/0.4， 38.5±5%/0.23~0.4kV， D， Yn 11， Ud=6%。
51
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
交流站用电系统采用380/220V三相四线制中性点接地系统，由2面交流低压配电
屏组成，布置于二次设备室内。
2直流负荷
直流系统电压为220V，蓄电池采用免维护阀控式铅酸蓄电池，容量为100Ah一组，
不设端电池，电池104只，每只2V。采用高频开关充电装置，直流系统高频开关电源
装置冗余配置(充电模块配置5×20A)。直流系统采用单母线分段接线(控制馈线4
路40A、6路32A、32路25A)。配置直流接地检测装置监测本站直流系统绝缘状况。
配置电池监测装置，该装置能定时对电池组进行自动巡检。
直流负荷统计
监控保护、自动装置负荷
序号
名称
110kV线路保护装置
110kV线路测控装置
35kV线路保护测控装置
公用测控装置
额定容量(W)
安装台
运行台数
小计(W)
1

2

3

4

22222
1

1

1

3

1

3

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

主变压器保护装置
主变测控装置
100
5

6

7

2

3

1

1

35kV母线保护
故障录波
故障解列
8

9

消弧线圈控制屏
功无功系统控制柜
光功率预测服务器柜
35kV母设测控柜
10
11
1

1

1

1

通信DC/DC
同步对时装置
总计
14
15
300
25
1

1

300
1

25
930W
3.UPS电源
本站考虑配置1台UPS装置， 容量为5kVA， 输出电压为AC220V， 16A出线
20回。供变电站内的计算机监控系统站控层设备、信息网络屏、电量计费系统、火灾报
警系统、故障录波、事故照明及其他不允许断电的自动装置等负载。
52
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
UPS负荷统计
动力负荷
序号
名称
主机兼操作员服务
数据库服务器
额定容量(kVA)
安装台
运行台数
小计(kVA)
1

2

3

4

5

6

7

0.4
0.4
0.5
0.35
1

2

2

2

1

1

3

2

2

2

1

1

3

0.8
0.8
1.0
0.35
1

电力调度数据网
监控摄像头后台主机
图像监控系统交流电源
电度表及ER TU柜
总计
0.05
0.15
4.1
4.照明
为确保升压站内重要部位正常生产、检修、维护、事故处理的进行，根据相关照明
设计技术规定，设计了正常工作照明和事故照明网络。工作照明电源取自站用电屏，照
明主要采用树干式配电。照明负荷根据用途、布置场所，分别设置照明分电箱。升压站
室外照明设工作照明分电箱；楼内各层分别设置工作照明分电箱；并设置事故照明分电
箱。
升压站内主要部位的事故照明由逆变系统供电，正常运行时事故照明为正常工作照
明的一部分。当失去正常照明工作电源时，通过切换装置将事故照明负荷切换至逆变系
统供电的电源上，以确保升压站事故处理和人员疏散。
升压站均采用节能LED灯照明。
4.2.7电气设备布置
1.光伏场区布置
光伏电站共8个发电子阵。场区组串式逆变器安装在光伏组件下方支架上，箱变为
集装箱式布置。
2.站内电气设备布置
升压站内电气设备布置主要由35kV预制舱室(配电室)、二次预制舱(主控室)、
户外GIS、户外主变压器、动态无功补偿装置室组成。
35kV预制舱(配电室)布置在站区南侧；
110kV户外GIS布置在站区东北侧，
53
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
主变压器采用户外布置， 位于35kV预制舱及户外110kVGIS一侧。
动态无功补偿装置为户外布置型式， SVG布置在站区西南侧。
二次预制舱(主控室)布置在站区西北侧。
4.3电气二次及通信设计
4.3.1设计依据和原则
4.3.1.1设计依据
(1)GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
(2)GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
(3)GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》
(4)DL/T5002-2005《地区电网调度自动化设计技术规程》
(5)DL/T5003-2005《电力系统调度自动化设计技术规程》
(6)DL/T5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》
(7)DL/T5103-2012《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》
(8)DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》
(9)DL/T5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》
(10)DL/T5202-2004《电能量计量系统设计技术规程》
(11)GB19964-2012《光伏电站接入电力系统规定》
上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作
依据。如有更新标准按最新标准执行。
4.3.1.2设计原则
本工程以110kV电压等级1回送出接入系统，电站的调度管理方式暂定由浙江省
调和丽水地调共同调度。电气二次设计原则如下：
计算机监控系统的设备配置和功能要求按变电站“无人值班”(少人值守)设计。
计算机监控系统采用开放式分层、分布式结构。站控层主要设备及网络设备采用星
型网络接线形式，间隔层测控单元按电气间隔对应配置。
以计算机监控系统为唯一监控手段，就地测控装置上保留对断路器的应急一对一后
备操作手段。
远动和当地监控信息统一采集，并通过远动工作站与各级调度通信。
54
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
计算机监控系统采用交流采样技术，取消常规变送器，减少中间变送环节，增加可
靠性，并确保采样精度。
保持继电保护独立性，供保护用电流互感器、电压互感器、直流电源独立，不受监
控系统运行状况影响。
站内微机五防闭锁功能由计算机监控系统实现。
系统调度自动化
4.3.2.1工程概况
4.3.2

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目规划容量为30.03572MWp。光伏电站本
期新建一座110kV升压站， 1台31.5MVA主变， 110kV采用单母线接线型式， 以1回
110kV线路接入对侧站。35kV母线采用单母线接线型式。
4.3.2.2调度组织关系
110kV升压站地处缙云县，根据统一电网，分级管理原则，该升压站由浙江省调和
丽水地调两级调管，远动信息直接送往浙江省调主/备调和丽水地调调度室。
4.3.2.3调度自动化功能
为了确保本110kV升压站的安全运行，按系统功能要求升压站应实现安全监控功
能，对升压站主设备(如：主变压器，110kV、35kV线路及断路器等)的运行状况进行
遥测、遥信安全监控，使升压站运行在最佳状态，并保证全网的安全运行。
4.3.2.4远动信息配置
根据根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》
【GB/T19964-2012】的规定，光
伏升压站工程应采用计算机监控系统，需传送的主要远动信息如下：
(1)遥测信息：
a)升压变各侧：P、Q、I；
b)升压变分接头档位；
c)110kV线路：P、Q、I；
d)110kV线路出口侧电压：V、f；
e)35kV汇集线路：P、Q、I；
f)太阳板倾斜面辐照度。
(2)遥信信息：
55
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
a)所有断路器位置信号；
b)隔离开关、接地刀、PT刀闸位置信号；
c)110kV、35kV线路保护动作信号；
d) 升压变差动保护动作信号；
e)电站事故总信号。
(3)电度量
a)110kV线路有功、无功电度量；
b)升压变各侧有功、无功电度量；
c)电站功率预测结果
(4)批次信息
事件顺序记录(SOE)
4.3.2.5自动化系统方案
①系统接入：考虑电站调度自动化系统以单网上下行100M速率通过通讯光缆通
道接入电力数据网， 实现光伏电站调度信息的接入； 网络底层采用TCP/IP协议， 网络
高层采用“104”规约与省调、地调通讯。
②信息采集：光伏电站并网点处电压、电流、有功功率、无功功率、有功电量、
无功电量、太阳板倾斜面辐照度等，其中用于贸易结算的电量须采自电能计量装置。光
伏发电站信息的实时自动化采集，包括电站每台主变的运行状态和发电出力、总加。信
息直接送至省调、地调。
③ )系统结构：根据光伏发电站项目监控系统结构的特点，本次设计调度信息接入
系统采用单嵌入式主控管理下单总线多通讯口站内通讯、单交换机远方网络通讯的自动
化系统。调度信息系统所需实时信息由站级监控系统采集，经标准网络通讯口传送给调
度信息接入系统。
远动系统负责完成远动信息的传送、接受并执行调度中心的调节指令；远动系统由
2台远动数据处理及通信装置、数据网接入设备等组成，为完全双冗余配置。远动信息
与变电所自动化信息采集，均由变电所计算机监控系统的数据采集I/O单元统一完成。
4.3.2.6自动化系统技术性能要求
(一)远动数据处理及通信装置技术要求
56
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
a)应能与调度通信，支持与调度中心主站相应的通信规约和国际标准的
IEC 60870-5-104远动规约。
b)应采用模块化结构和可编程的，能容易地进行维护和扩容。
c)具有采集、处理模拟量、数字量、脉冲量和状态量的能力，并向主站传送的能力。
d)遥测值的死区、越限设定值和扫描周期应能在当地进行修改。
e) 应具有事件顺序记录功能， 并能与GPS进行时钟同步。
f)具有接受和处理遥控命令、扩容命令、设点命令的能力。
g) 应设有RESET开关， 也能在接到主站重新启动命令后自动执行初始化程序， 重
新开始工作。
h)具有自诊断和远方在线诊断能力。
i)应可直接上电力数据通信网，与调度中心的主站系统交换远动信息，应用层协议
采用IEC 60870-5-104。
(二)主要技术指标
a)遥测误差≤0.5%；
b)模拟量输入：交流采样(每周波采用32点)
c)遥信量输入：无源接点方式；
d)电能量累计容量：216；
e)事件顺序记录分辨率≤2ms；
f) MTBF≥17000小时；
g)遥测传送时间≤3S；
h)遥信变化传送时间≤2S。
4.3.2.7电能质量在线监测
根据“国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW 617-2011”要求， 本升
压站考虑配置1套电能质量在线监测装置，要求电能质量在线监测装置应能监测电压偏
差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、
谐波、电压波动等电能指标，并能将电能质量数据远传至调度部门，光伏升压站110kV
并网点作为电能质量监测点。
要求该装置应为满足IEC 61000-4-30-2003标准要求的A类电能质量在线监测装
57
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
置，要求光伏电站电能质量数据应具有至少1年及以上的存储能力。
4.3.2.8有功功率控制
根据“《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW 617-2011”要求， 本光伏升压站应配
置1套有功功率控制系统，光伏电站在并网运行后，能够接收并自动执行电网调度部门
远方发送的有功功率控制信号，并根据电网频率值、电网调度部门指令等信号自动调节
电站的有功功率输出。
4.3.2.9无功功率和电压
根据“《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW 617-2011”要求， 本光伏升压站应配
置1套无功电压控制系统，具备无功功率及电压控制能力。根据电力调度部门指令，光
伏电站自动调节其发出(或吸收)的无功功率，控制光伏电站并网点电压在正常运行范
围内，其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。
4.3.2.10光伏发电功率预测预报系统
光伏升压站应配置1套光伏功率预测系统(含Ⅱ区通信网关)，收集气象资料，研
究并积累天气对光伏电站输出功率的变化规律，不断提高预报精度，实现光伏电站短期、
超短期、中长期功率预测。
短期预测的时间尺度为未来0-24小时， 时间分辨率为15min， 超短期预测时间尺度
为未来15min-4h， 每15min滚动预测， 并向电力调度机构上传功率预测结果。
电力调度机构根据光伏发电功率超短期预测结果和实际运行情况对日发电调度计
划曲线进行调整。
4.3.2.11远动通道
光伏电站分别组织基于网络传输方式的2路2M数字通道至省调，2路100M数字
通道至地调，基于网络传输方式的传输速率可达100M，用于数据通信。要求在信噪比
为17dB时，其误码率不大于10-7。
4.3.2.12调度数据通信网络接入设备及安全防护
(1)调度数据网络接入设备配置
电站调度数据网接入设备配置应满足相关电网调度数据网总体技术方案要求，本站
配置2套电力数据网接入设备，每套调度数据网接入设备配置1台路由器和2台交换机。
(2)电力系统二次安全防护
58

某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
监控系统安全防护应严格遵照《电力监控系统安全防护规定》国家发改委【2014】
第14号令及《电力监控系统安全防护总体方案和评估规范》国能安全[2015]36号和《《变
电站监控系统安全防护方案》的要求，配置相关监控系统防护设备，进行安全分区，通
信边界安全防护，确保控制功能安全。
控制区和非控制区的VPN纵向出口处各配置纵向加密认证装置2台， 以满足监控
系统系统安全防护的要求。
监控系统安防设备与相应的数据网设备共同组屏。
依据浙电调字(2018)20号《关于印发国网浙江省电力有限公司2018年调度控制
重点工作任务的通知》、浙电会纪字(2018〕84号《国网浙江省电力有限公司关于电厂
网络安全监测装置现场实施工作会议纪要》以及浙电调字【2018】17号文要求，配置2
套网络安全监测装置及相应监测后台，实现对升压站监控系统站控层设备(监控系统后
台服务器、数据通信网关机、交换机)及安防设备的动态网络安全监视。
在I、Ⅱ区之间配置防火墙1台。
配置入侵检测装置2套，防病毒服务器1台。
III区配置交换机1台，防火墙1台，路由器1台，防病毒服务器1台，正反向隔离
装置各1台。
4.3.2.13统一时钟系统
为使升压站二次设备时间同步、提高对时精度，配置1套全站统一时钟同步系统(支
持北斗和GPS对时) ， 满足升压站计算机监控系统的后台、远动装置、网络设备、测
控装置、保护装置、故障录波装置、电能量采集装置等设备对时的要求。
4.3.2.14PMU装置
PMU装置是分析电网事故的必要设备， 尤其适用于电厂等外部单位。由于缙云县
30MWp光伏发电站集中接入容量较大， 该电站明确为省调调度电厂， 根据《国家电网
公司十八项电网重大反事故措施》
(修订版)中16.1.1.4条规定“主网500kV(330kV)
及以上厂站、220kV枢纽变电站、大电源、电网薄弱点、通过35kV及以上电压等级乡
路并网且装机容量40MW及以上的光伏、光伏电站均应部署相量测量装置(PMU) ，
其中新能源发电汇集站、直流换流站及近区厂站的相量测量装置应具备连续录波和次/
超同步振荡监测功能。
59
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
因此， 在光伏电站侧考虑装设PMU装置1套。
4.3.2.15系统继电保护配置方案
本设计分别根据推荐接入系统方案、运行方式、系统继电保护配置现状及《继电保
护和安全自动装置技术规程》、国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》
Q/GDW 617-2011、《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964-2012、
《光伏发
电站接入电力系统设计规范》GB/T50866-2013，提出系统继电保护及安全自动装置配置
意见如下：
(1)110kV线路保护装置
本期在110kV升压站送出线路上配置1套光纤电流差动保护装置。
(2)35kV母线保护
为防止110kV升压站35kV汇集线系统事故扩大，考虑在本汇集升压站35kV母线
侧配置1套微机母线保护装置。
(3)故障录波装置
根据“《光伏发电站接入电力系统技术规定》
【GB/T19964-2012】”和“《光伏电站
接入电网技术规定》
【Q/GDW 617-2011】”要求， 考虑在本升压站配置1套专用的微机
故障录波装置，用于记录110kV、35kV电压等级的有关电气量和继电保护装置及断路
器相关开关量的动作情况；根据规程要求，该装置应能记录故障前10s到故障后60s的
情况，并将故障信息上传调度部门。
故障录波装置模拟量按96路、开关量按128路配置。
(4)防孤岛保护
对侧变电站加装故障解列装置1台，升压电站侧不单独配置防孤岛保护装置，防孤
岛功能由逆变器实现。
(5)故障解列装置
拟在光伏电站内配置一套故障解列装置，动作后解110kV出线开关。装置主要功能
为测量光伏电站并网线路的三相电压、电流、有功和无功功率、频率等，进行过/欠压、
过/欠频判别，在光伏电站的运行危及系统安全稳定时实施快速解列。安全自动装置整定
范围和时间应与电网调度部门对大中型光伏电站的低电压穿越能力要求、频率响应特性
及系统侧重合闸时限相配合。
60
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
4.3.33 系统通信
4.3.3.1管理模式
缙云县30MW光伏--对侧110kV变电站输电线路，新建单回架空线路长度6km。
4.3.3.2信息种类与要求
(1)调度通信对通道的要求
缙云县30MW光伏至省调(备调)、地调设主备双通道。
(2)调度数据网对通道的要求
缙云县30MW光伏至电力调度数据网的省调接入网组织1路2x2M以太网接口通
道，地调接入网(丽水地调)组织1路2×2M以太网接口通道。
(3)
电力调度管理网对通道的要求
缙云县30MW光伏至电力调度数据网的省调接入网组织2路2M通道，地调接入网
(丽水地调)组织1路以太网接口通道。
(4)继电保护对通道的要求
缙云县30MW光伏至对侧110kV站组织1路保护信息通道。
根据缙云县30MW光伏电站的位置、系统一次接入系统设计方案，结合《浙江电
力通信基础网建设规范》、《浙江省电力公司通信网“十三五”规划报告》及通信网络现
状，缙云县30MW光伏电站通信接入方案设计如下：
本工程随新建缙云县30MW光伏-对侧110kV输电线路同期建设1根48芯OP GW
光缆， OP GW光缆长度1x6km。
缙云县30MW光伏接入丽水电力光传输网中，详见网络拓扑图4.3.3.1。由于各个
厂家产品网管不兼容等问题，本工程设备选型应与原有光纤通信网设备一致。根据丽水
十三五通信规划原则，
缙云县30MW光伏配置光系列传输设备1套，本期开通对侧
110kV站-缙云县30MW光伏-某变电站的STM-1光传输电路， 对侧220kV站利用已有
STM-1光接口板， 某变电站变增加STM-1光接口板1块。缙云县30MW光伏配置用户
接入设备1套。
4.3.3.3通道组织
(1)调度电话
61
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
省调1：缙云县30MW光伏本工程新建光纤通信对侧110kV站丽水地区光纤通信
网-丽水地调-调度交换网-省调；
省调2：云县30MW光伏本工程新建光纤通信+已建光纤通信-某变电站-丽水地
区光纤通信网-老大楼-调度交换网省调；
地调1：缙云县30MW光伏本工程新建光纤通信对侧110kV站丽水地区光纤通信
网-丽水地调；
(2)
数据通道
省调接入网：云县30MW光伏本工程新建光纤通信-对侧220kV站-丽水地区光
纤通信网-枫树变-调度交换网-省调；
地区接入网：缙云县30MW光伏本工程新建光纤通信+已建光纤通信-某变电站丽
水地区光纤通信网-丽水地调。
(3)继电保护通道
缙云县30MW光伏新建48芯OP GW光缆对侧220kV站(直达专用纤芯) 。
遂昌变D9
松阳变0
万象变25
图例
海口变43
311P1
S11P1
S5P
S14P4
S7P1
S8P1
10般备
东源变41
高湖变42
OSN 3500

S6P1
S13P1
S12P1S13P1
S7P1黄南变19
S6P1
S12P1
SBP
洋浩变56
S7P
S12P1
S7P1-
S11P1
S12PI
S11P1
100设备
Sp：
OSN 75010
57P1
S12P1
S7P1
S12P1
青田局
017
金溪亦37
S12P1
S6P1 古市变28
S8P1
延庆变27
S7P1碧湖变558
S6P1
S12P1
2.5般备
OSN 350
S11P1
S11P
913p
松阳光O9
S7P1S12P2
S7P1
石郭变
070
S8P2 12
S14P1 11-
西屏变18
stPL
s

st
S12P1S7F
S12P1
58P1
S6P1
名问
青田变24
S7P1
S1TP1
S7P1
S8P1
石练变38
宏山
021
焦滩变39
S12P园变40
温溪变44
侨乡变45
龙泉变
908

812P1

S5P1
港头变5
S7P2
S12P1
遂昌廊2
S11P1
SBP 1

油竹变4
58P1
松阳
8P
S12P亚遂
S11P1
S12P1
26
昌公司6P1
S12P至松阳
公司11P1
S11
枫树2
622M
812P
芳野变
046
38P
S6P至龙泉
公司12P1
丽水楼
003

SBP 1

2.5G
10G
S7P1
S7P1
龙泉局
033
S.
S5PP1
S8P1
新康光
优20
安仁变47
S14P至云和
公司5P1
S7P缙云
国网丽水信通公司
华为光传输系统拓扑图
S11P1
S12P
丽水周楼05
公司13P1
S8P1
S8P1
S11P1
57p
S

濛州变30
荷地变50
?11?1
丽水剧楼
022
庆元廊
S5P1
S12P1
S11P1
SBP
S11P
S8
NPT
S12P1
S11P1
512P1
S12P1
S8P1
景宁廊5
云和36
缙云届48
仙都25
河阳变13
S8P1
S

S15P至泰勒丽(S7P1
S4P至莲都
公司14P1
SI1P1
S8P室思科仙
都变13P7
S12P元7P景宁
公司13P1公司11P1
S16P至思科丽水局P1
庆元变49
S7P1
京能光
65

S7P1
包山光061
玉溪电站9
S6PTS13P
1

一
S12P1—S12P+
2017-2018
S11P
S7P
屏都变7
S6P1
S11P1
丽水变23
S8P1
S11P1号
S8P1
S14P1
S7P2
鹤溪变06
睦田变05
老大楼52
62
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
图4.3-1
接入后华为传输网拓扑图(部分)
永康
好溪
雁门10
壶镇
VEA
Q 3131/24/ 13
五丰
01//V21泰琴/
壶转、仙里/28/7
里隆
/仙里/28/13
0/仙东1207/24/12
东山
A/龙3i54/24/5
泓盛
仙都
黄龙
壹东、东、
A/黄1206/24/14
M铺云1202/36/23
白
.

本项目
云/36/18
河阳
问渔
●
0/河间1206线/24/11
/仙中105、城3403、
1711线/24/10
A/料1711/24/4
缙云公司
缙云
图4.3-2
工程接入后丽水地区光传输网络路由图
4.3.3.4

通信电源和通信设备布置
对侧站变压器新上光接口板安装于原SDH设备， -48V电源已配置， 能满足本工程
建设需要。
4.3.3.5主要设备表
名
称
规
格
数
量
备
注
光接口板
1块
2套
1套
某变电站
设备
光缆
ODF(72芯)
通信机房、继保机房各1套
落地式余缆箱
OP GW光缆
1x6.00km
48B1
63
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
1x0.35km

1x0.35km
36B1
12B1
引入光缆
4.3.4变电站自动化系统
4.3.4.1管理模式
变电站自动化系统的设备配置和功能要求按“无人值班，少人值守”模式设计。变电
站监控系统主要设计原则如下：
(1)采用开放式分层分布式网络结构，由站控层、间隔层以及网络设备构成。站
控层设备按变电站远景规模配置，间隔层设备按工程实际规模配置。
(2)应优化简化网络结构，站内监控保护推荐统一建模，统一组网，信息共享，
通信规约统一采用DL/T860通信标准，实现站控层、间隔层二次设备互操作。
(3)变电站内信息宜具有共享性和唯一性，计算机监控主站与远动数据传输设备
信息资源共享，不重复采集，节约投资。
(4)变电站内由计算机监控系统完成对全站设备的监控，不再另外设置其它常规
的控制屏以及模拟屏。
(5)计算机监控系统具有与电力调度数据专网的接口，软、硬件配置应能支持联
网的网络通信技术以及通信规约的要求。
(6)向调度端上传的保护、远动信息量执行现有相关规程。
(7)计算机监控系统二次安全防护应严格遵照《电力监控系统安全防护规定》国
家发改委【2014】第14号令及《电力监控系统安全防护总体方案和评估规范》国能安
全[2015]36号及《变电站监控系统安全防护方案》的要求，配置相关二次安全防护设备，
进行安全分区，通信边界安全防护，确保控制功能安全。
4.3.4.2监控范围
“无人值班，少人值守”模式变电站要求调度端能全面掌握变电站的运行情况，监控
范围在变电所计算机监控系统设计技术规程要求基础上则还需要增加：
(1)站用变、直流系统的重要馈线开关状态。
(2)火灾报警系统。
(3)六氟化硫气体报警系统。
64
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
4.3.4.3系统网络
间隔层的测控装置与站控层设备之间推荐采用间隔层的测控单元直接上站控层网
络，测控装置直接与站控层通信。在站控层及网络失效的情况下，间隔层应能独立完成
就地数据采集和控制功能。变电站网络交换机按单星型网络配置。控制室和二次设备室
内设备之间采用双屏蔽双绞线通信。
4.3.4.4系统软件
根据本工程设计的要求， 系统软件工作平台本工程中推荐采用UNIX操作系统；
UNIX操作系统的特点是可靠性高、扩充能力强、开放性好、网络功能强， 具有强大的
数据库支持功能，该系统具有良好的用户界面，系统的可操作性很强，并且具有良好的
开发环境和完善的系统统计功能。具有增强的系统安全机制，备份功能完善，系统结构
清晰，具有强稳定性，为大多数变电站自动化监控系统的操作系统。
4.3.4.5系统功能
监控系统实现对变电站可靠、合理、完善的监视、测量、控制、断路器合闸同期等
功能，并具备遥测、遥信、遥调、遥控全部的远动功能和时钟同步功能，具有与调度通
信中心交换信息的能力。具体功能要求按DL/T5149-2001《110kV~500kV变电所计算
机监控系统设计技术规程》和《国家电网公司2011年变电站补充规定》执行。
4.3.4.6设备配置
(1)站控层设备
按照功能分散配置、资源共享、避免设备重复设置的原则，站控层硬件设备由以下
几部分组成：
主机兼操作员站、远动通信设备及打印机等；其中主机兼操作员站、远动通信设备
按双机冗余配置。
(2)间隔层设备
间隔层设备宜按各期工程规模配置I/O测控装置；
I/O测控单元宜按间隔配置，配置原则是测控单元可随一次设备电气间隔的检修而
退出运行；
I/O测控单元宜按断路器回路配置，配置原则是测控单元可随一次设备电气间隔的
检修而退出运行；
65
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
I/O测控单元屏上可配备操作面板，用于对断路器进行控制，也可通过I/O测控单
元屏液晶面板操作。
4.3.4.7与其他设备接口
(1)网络设备
网络设备包括网络交换机、光/电转换器、接口设备和网络连接线、电缆、光缆及网
络安全设备等。
(2)与继电保护的信息交换
监控系统与继电保护的信息交换可采用以下两种方式。
方式一：保护的跳闸信号以及重要的告警信号采用硬接点方式接入I/O测控装置，
推荐采用非保持接点。
方式二：采用保护与监控系统统一组网的方式。变电站计算机监控系统与保护系统
统筹考虑，共享保护信息，在监控系统站控层网络上配置一台故障录波装置(或故障信
息转发装置)，保护与测控装置统一组网后直接与故障录波装置(或转发装置)连接。
实际上监控后台采集主要的保护动作及重要的告警信号即可满足变电站运行人员
监视的需要，其它继电保护人员关心的更详细的保护信息可通过保护故障录波装置以数
据网方式上传至相关调度端。在实际工程设计中，应根据运行和调度的要求对计算机监
控系统所需保护信息量进行优化筛选。
4.3.4.8配置方案
4.3.4.8.1站控层设备
(1)监控系统主机兼操作员站2台。
(2)Ⅰ区远动通信设备、网络交换机各组1面屏。
Ⅱ区远动通信设备及同步时钟装置组1面屏。
4.3.4.8.2间隔层设备
110kV线路配置1个测控装置，1个保护装置；测控装置与保护装置组1面保护测
控屏；
35kV保护测控一体化装置就地布置在35kV开关柜上；
每台主变压器组1面保护测控屏，每面屏上布置3~4个装置；
66
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
全站配置1面公用测控屏，屏上布置2个测控装置，用于站内交直流系统及其他公
用设备；本期共1面屏；
全站配置电能质量监测装置1台，组屏一面；
全站配置故障解列装置1台，组一面屏；
全站配置AGC、AVC系统1套， 组一面屏；
全站配置光功率预测系统装置1套，组一面屏。
4.3.5 元件保护及自动装置
4.3.5.1110kV主变压器保护
110kV变压器电量保护双套配置，每套保护包含完整的主、后备保护功能和测控功
能，集中组屏。主变保护跳闸经电缆直跳。每台主变配置一套含有非电量保护功能的本
体测控装置，非电量保护跳闸经电缆以接点的形式联跳主变各侧断路器。
4.3.5.2 35kV线路保护
线路配置微机型电流速断保护、过流保护、零序保护及三相重合闸。选用保护测控
一体化装置，就地安装于开关柜内。保护装置采用以太网接口接入站内计算机监控系统，
通信规约采用IEC 60870-5-104。
4.3.5.3

35kVSVG保护
配置微机型电流速断保护，过流保护，以及过压、失压、过负荷保护。选用保护测
控一体化装置，就地安装于开关柜内。保护装置采用以太网接口接入站内计算机监控系
统， 通信规约采用IEC 60870-5-104。
4.3.5.4

35kV接地变保护
配置微机型电流速断保护，过电流保护。选用保护测控一体化装置，动作联跳主变
35kV侧断路器，就地安装于开关柜内。保护装置采用以太网接口接入站内计算机监控
系统， 通信规约采用IEC 60870-5-104。
4.3.5.5元件保护及自动装置配置方案
(1)110kV主变压器保护
110kV主变压器保护组1面屏。
(2)35kV线路保护
本期建设35kV线路保护测控装置就地布置在35kV开关柜上。
67
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(3) 35kVSVG保护
本期建设35kVSVG保护测控装置就地布置在35kV开关柜上。
(4)35kV接地变兼站用变保护
本期建设35kV接地变兼站用变保护装置就地布置在35kV开关柜上。
4.3.5.6组屏方案
本专业组屏方案如下：
(1)调度数据网屏2面；
(2)I区远动通信组屏1面
(3)ⅡI区远动通信及时钟同步组屏1面
(4)ⅢI区通信组屏1面
(5)网络通信组屏1面
(6)公用测控装置及电能质量在线监测装置组1面；
(7)有功无功控制系统组屏1面；
(8)光功率预测预报系统组屏1面；
(9)故障录波装置组屏1面；
(10) 同步向量测量PMU组屏1面；
(11)110kV线路保护装置及110kV线路测控装置组屏1面；
(12)主变保护测控装置组屏1面；
(13)35kV母线保护装置组屏1面；
(14)故障解列装置组屏1面；
(15)关口电度表+电能量计量远方终端组屏1面；
(16)交直流一体化电源系统共组屏9面
(17) SDH通讯设备组屏2面
(18)综合配线架屏组1面
(19)保护及故障信息管理子站柜组1面
(20)二次安防设备柜
(21)视频监控柜1面
68
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
4.3.66-一体化电源系统
变电站交直流一体化电源系统由站用交流电源、直流电源、逆变电源、直流变换电
源(DC/DC)等装置组成，并统一监视控制，共享直流电源的蓄电池组。
交直流一体化电源系统配置1套总监控装置，总监控装置作为一体化电源系统的集
中监控管理单元， 应同时监控站用交流电源、直流电源、逆变电源(IN V) 和直流变换
电源(DC/DC)等设备。对上通过DL/T860规约与变电站站控层设备连接，实现对一体
化电源系统的远程监控维护管理。其中直流系统的重要遥测(直流控母、合母电压)和
遥信，逆变电源、火灾报警装置等重要遥信通过硬接点方式接入监控系统。对下通过总
线方式与各子电源监控单元通信，各子电源监控单元与成套装置中各监控模块通信。
总监控装置的监控功能、报警功能应满足《站用交直流一体化电源系统技术规范》。
4.3.6.1站用电交流柜
屏柜容量100kVA， 电压380/220V， 单母线分段接线， 2回电源进线， 48回出线。
4.3.6.2直流电源柜
直流系统电压为220V，蓄电池采用免维护阀控式铅酸蓄电池，容量为200Ah一组，
不设端电池，电池104只，每只2V。采用高频开关充电装置，直流系统高频开关电源
装置冗余配置(充电模块配置5×20A)。直流系统采用单母线分段接线(控制馈线4
路40A、6路32A、32路25A)。配置直流接地检测装置监测本站直流系统绝缘状况。
配置电池监测装置，该装置能定时对电池组进行自动巡检。
4.3.6.3通信电源柜
通信系统电压为DC48V，通信电源模块(DC/DC)30A×3块，4回出线(32A)，
2回出线(10A)。
4.3.6.4逆变电源柜
本站考虑配置2台UPS装置， 容量为5kVA， 输出电压为AC220V， 16A出线20
回。供变电站内的计算机监控系统站控层设备、信息网络屏、电量计费系统、火灾报警
系统、故障录波、事故照明及其他不允许断电的自动装置等负载。
4.3.6.5一体化电源监控部分
一体化监控装置通过总线方式与各子电源监控模块通信，并以DL/T860标准协议
接入计算机监控系统，实现对一体化电源系统的数据采集和集中管理。其中：
69
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
交流电源监控：设置2个进线监控模块实现进线电源监控和备用电源自动投切功能，
馈线柜设置1~2个馈线监控模块，这些模块通过交流总监控模块与一体化监控置通信
上传下达有关信息。
直流电源监控：充电装置配置1台直流监控装置，蓄电池配置1套在线监测装置，
馈线柜设置2~3
3个馈线监测模块和1台直流绝缘检测装置。这些模块通过总线方式与
直流监控装置通信上传信息，直流监控装置实现数据的分析、处理，并通过网口方式接
入一体化监控装置。
通信电源监控：DC/DC装置配置1台通信监控装置和2~3
个馈线监测模块，馈
线监测模块通过通信监控装置以网口方式接入一体化监控装置。
UPS/IN V电源监控：设置逆变电源监控模块， 实现对逆变电源的监控和管理， 并通
过网口方式接入一体化监控装置。
4.3.7其他二次系统
4.3.7.1变电站微机防误闭锁综合操作系统
本变电站装设了防误闭锁综合系统整合在监控系统中，本变电站的微机防误闭锁综
合系统为一独立的分支系统，微机防误闭锁综合操作系统达到具有两票三制管理制度的
特点； 配置工控主机(应具备与微机监控、RTU等接口功能， 实现数据共享， 并可闭锁
监控操作)、汉字显示器、开关闭锁控制器和电脑钥匙等，本工程不设置模拟操作屏。
防误闭锁系统通过综合自动化系统后台计算机监控系统相连，并接收各类操作的操作顺
序，并与装在一次设备上的编码配合，一起完成防误闭锁各项功能。
4.3.7.2电能计量系统
4.3.7.2.11配置原则
(1)本站电能计量装置至系统内线路按单表配置，至系统外线路按双表配置，为
全电子式多功能电能表。
(2)本站电能表采用110kV组屏，35kV安装于开关柜的方式，电能表的电流回路
装设电流试验接线盒。
4.3.7.2.2技术要求
70
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(1)电能表计量精度按有功0.2S级，无功2.0级考虑，并具备标准双RS-485通信
接口，接入站内的电能量信息采集终端，采集各电能表的实时、历史数据和各种事件记
录等。
(2)接入中性点非绝缘系统的电能计量装置采用三相四线电能表，其三台电流互
感器二次绕组与电能表之间采用六线连接。
(3)接入中性点绝缘系统的电能计量装置，采用三相三线电能表，其两台电流互
感器二次绕组与电能表之间采用四线连接。
4.3.7.2.3 配置方案
110kV线路电流互感器均选用0.2S级，电度表选用有功0.2S级、无功2.0级的智
能型电度表，110kV线路均按主、副双表配置。电能表采用双向有功、四象限无功，有
功0.2S级，无功2.0级的全电子式(多功能)的电能表(三相四线)。35kV集电线路
电能表按单表配置，电能表采用双向有功、四象限无功，有功0.2S级，无功2.0级的
全电子式(多功能)的电能表(三相四线)。
所有电度表均通过串口送入集中的电能量采集装置，并通过该装置转送给变电站计
算机监控系统。本方案110kV线路设置1面电能表柜，表计2块；35kV电能表安装于
开关柜上，表计4块。
4.3.7.2.4电流互感器、电压互感器二次参数选择
4.3.7.2.4.1电流互感器二次参数选择原则
(1)电流互感器二次绕组的数量和准确级应满足测量、计量、继电保护、自动装
置的要求；
(2)保护用电流互感器的配置应避免出现主保护死区；
(3)110kV、35kV按三相配置；
(4)110kV线路及主变主保护的电流回路分别取自电流互感器互相独立的绕组。
110kV及35kV单套配置的保护使用专用的二次绕组，测量、计量应分别使用不同的二
次绕组，故障录波装置可与保护共用一个二次绕组，也可单独用一个二次绕组。
(5)110kV、35kV电压等级选用二次额定电流为5A的电流互感器。110kV二次
额定电流为5A的电流互感器，其额定二次负荷为40VA。35kV二次额定电流为5A的
电流互感器，其额定二次负荷为30VA。
71
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(6)测量用电流互感器准确度等级为0.5级，计量用电流互感器准确度等级为0.2S
级。电流互感器二次绕组所接入负荷，应保证实际二次负荷在25%~100%额定二次负
荷范围内，额定二次负荷宜选取为实际二次负荷的2倍。
(7)保护用的电流互感器准确级：本站各电压线路采用5P级电流互感器。P类保
护用电流互感器应考虑满足复合误差要求的准确限值倍数。
4.3.7.2.4.2电压互感器二次参数选择原则
(1)电压互感器二次绕组的数量、准确等级应满足测量、计量、保护、同步和自
动装置的要求。
(2)110kV及以下电压的单母线接线，在主母线三相上装设电压互感器。需要监
视和检测线路侧的电压，要求在出线侧的单相上装设电压互感器，电压互感器宜采用电
容式电压互感器。
(3)110kV线路及主变主保护的电压回路接入电压互感器的保护用二次绕组。保
护用电压互感器一般设有剩余电压绕组，供接地故障产生剩余电压用。技术上无特殊要
求时，保护装置中的零序电流方向元件应采用自产零序电压，电压互感器不再配置保护
用剩余电压绕组。
(4)计量采用独立的电压互感器二次绕组，准确级选用0.2级；测量与保护共用一
个二次绕组，准确级选用0.5级；保护用电压互感器剩余电压绕组的准确级为3P。电压
互感器配置一个主二次绕组。计量、测量、保护分别采用各自独立的二次绕组，准确级
分别为0.2/0.5/3P。
(5)电压互感器的二次绕组额定输出，应保证二次实接负荷在额定输出的25%~
100%范围，以保证电压互感器的准确度。当110kV线路保护用电压取自110kV母线的
电压互感器时，110kV母线的电压互感器的二次绕组负载应不小于50VA。电压互感器
下限负荷按2.5VA选取。
(6)计量用电压互感器二次回路允许的电压降应不大于其额定二次电压的1%~
3%；I、Ⅱ类计费用途的电能计量装置用电压互感器二次回路允许的电压降应不大于其
额定二次电压的0.2%，其他电能计量装置用电压互感器二次回路允许的电压降应不大
于其额定二次电压的0.5%；保护用电压互感器二次回路允许的电压降应在互感器负荷
最大时不大于额定电压的3%。
72
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
4.3.7.2.4.3二次设备的接地、防雷、抗干扰
1)二次接地
根据开关场和一次设备安装的实际情况，宜敷设与厂、站主接地网紧密连接的等电
位接地网。等电位接地网应满足以下要求：
(1)在主控室、敷设二次电缆的沟道等处，使用截面不小于100mm²的裸铜排(缆)
敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
(2)在主控室柜屏下层的电缆沟内，按柜屏布置的方向敷设100mm²的专用铜缆，
将该专用铜缆首末端连接，形成主控室内的等电位接地网。主控室内的等电位接地网必
须用至少4根以上、截面不小于50mm²的铜缆与本站的主接地网在可靠连接。
(3)静态保护和控制装置的屏柜下部设有截面不小于100mm²的接地铜排。屏柜
上装置的接地端子应用截面不小于4mm²的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截
面不小于50mm²的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
(4)沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100mm²的裸铜排(缆)，构建等电位接
地网。
(5)开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100mm²的裸铜排，并使用截面不
少于100mm²的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
(6)保护及相关二次回路的电缆屏蔽层应使用截面不小于4mm²多股铜质软导线
可靠连接到等电位接地网的铜排上。
2)防雷
必要时，在各种装置的交、直流电源输入处设电源防雷器，在通信信道装设通信信
道防雷器。
3)抗干扰
(1)微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆。
(2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路，以及来自开
关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均应使用
各自独立的电缆。
(3)经长电缆跳闸回路，宜采取增加出口继电器动作功率等措施，防止误动。
73
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(4)制造部门应提高微机保护抗电磁骚扰水平和防护等级，光耦开入的动作电压
应控制在额定直流电源电压的55%~70%范围以内。
(5)针对来自系统操作、故障、直流接地等异常情况，应采取有效防误动措施，
防止保护装置单一元件损坏可能引起的不正确动作。
(6)所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的55%~
70%范围以内的中间继电器，并要求其动作功率不低于5W。
(7)遵守保护装置24V开入电源不出保护屏(柜)的原则，以免引进干扰。
(8)合理规划二次电缆的敷设路径，尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接
地点、并联电容器、CVT、结合电容及电容式套管等设备， 避免和减少迂回， 缩短二次
电缆的长度。
4.3.7.2.4辅助系统
1)图像监视
为便于运行管理，保证变电站安全运行，通过综合因素考虑在变电站设一套图像监
视及安全警卫系统。其功能按满足安全防范要求配置，不考虑对设备运行状态进行监视。
配置原则如下：大门和主建筑物入口处设置摄像头；主控室、35kV配电装置室均安装
室内摄像头。完成变电站全站安全、防火、防盗功能。在有保安人员值班处，设置图像
监视终端显示器。安全警卫系统报警接点信号可远传至监控室或调度端及安保。图像监
视主服务器的接口容量按全站最终规模配置，就地设备按本期建设规模配置。
2)电子围栏系统
(1)电子围栏装置应取得当地公安部门认证。
(2)电子围栏应根据围墙边界划分防区，一般按围墙每边100米左右设一个防区。
(3)电子围栏采用五线制，当发生短路或断路时，脉冲主机应能发出报警信号，
并通过RS-485通信方式将报警信号传至辅助系统综合监控平台，平台能自动联动站内
摄像机启动录像。
(4)在电子围栏醒目处，每隔一定距离(8~10m)安装一块警示牌，警示牌悬挂
在合金线上。
3)
火灾自动报警系统
74
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本变电所火灾报警系统由报警控制器和智能编码火灾探测器组成。报警控制器安装
在主控制室，在主控制室、配电装置室等重点部位设置的智能编码烟、温感探测器，可
自动记录报警类别、报警时间及报警地址号，可随时通过密码对系统内任一探测器进行
开启、关闭及状态检查操作，火灾报警主机通过通信接口与综合自动化系统进行通信。
报警控制器交流220V电源由所用电源装置引接。以防止火灾发生造成生产安全事故。
本方案配置智能型火灾自动报警装置1套，安装于主控室。
4.3.7.2.5电缆设施
1)电力电缆和控制电缆按GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》选择。
所有控制电缆均采用KV VP型号电缆。
所有电力电缆均采用ZR-VV 22及ZR-Y JV 22型号铜芯阻燃型电缆， 阻燃等级不小
于B级。
对由配电装置场地引至主控制室微机保护柜的电流、电压、信号回路的电缆，均采
用铜网屏蔽控制电缆；屏蔽层采用开关场与控制室两端同时接地，以防止电磁干扰。
2)本工程防止电缆着火延燃措施按部颁规程《发电厂、变电所电缆选择与敷设设
计规程》 (SDJ 26-89) 进行施工图设计， 并结合中华人民共和国电力行业标准《电力设
备典型消防规程》
(DL5027-93)，具体落实以下主要措施：
(1)在电缆沟与电缆竖井的接口处，公用主电缆沟与引接分支电缆沟的接口处，
屏、柜、箱的底部电缆孔洞等处，采用耐火材料进行封堵。
(2)在控制电缆与电力电缆之间设置层间耐火隔板。
(3)对直流电源、事故照明、火灾报警系统的全部电缆，屏、柜、箱底部1m长的
电缆，户外电缆进入户内后1m长的电缆，阻火墙两侧各1m长的电缆，采用电缆防火
涂料进行涂刷。
(4)对靠近含油设备(如变压器)的电缆采用穿管或埋沙敷设，邻近的电缆沟盖
板用水泥沙浆作预密封处理。
4.4工程量清单
表4.4-1光伏场区主要电气一次设备清册
设备名称
发电设备
型号规格及特征描述
30.03572

计量单位
数量
备注
MW
30.03572

75
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
低压安装
发电单元
组件(Wp)
光伏支架
1

组串数量
片
2596
67496
1324
1.1
1.2
445
双面组件，26块一串
镀锌层厚度大于65μm
热镀锌钢支架安装(Q235B)
吨
组串式逆变器
箱式升压变
箱式升压变
电缆
SUN 2000-196KTL-H 0

2500kVA

台台台
含Y端子
118
2

油变、华变
油变、华变
3150kVA
6

2

光伏线缆
交流电缆
交流电缆
交流电缆
通讯电缆
黄绿接地线
黄绿接地线
PV1-F-1.8/3kV-1x4mm2

ZRC-YJ LHV 22-1.8/3kV-3x 120

ZRC-YJ LHV 22-1.8/3kV-3×185
ZRC-YJ LHV 22-1.8/3kV-3x 240

ZRC-DJ VVP 22-2×1mm 2

km
km
km
km
km
380
11
按最终施工图定
按最终施工图定
按最终施工图定
8.5
6.8
0.7
20
2.4
2.5
2.6
2.7
BVR-0.75， 1x4mm 2

km

BVR-0.75， 1x16mm 2

km
0.3
含防雷接地验收并提供合格报
告
3

防雷接地
镀锌层厚度大于65μm，
含降阻剂等
3.1

水平接地体
热镀锌扁钢-50×5
米
根
21000

300
3.2
4

垂直接地极
电缆埋设
辅材
热镀锌角铁L50×50X5
镀锌层厚度大于65μm
5

D25~D50PE管(直接三通弯
头)
5.1

电力穿线管
米
1000

220
含鼻子、铠装接地线、
热缩管、三指套、螺栓
等
交直流低压电缆安装辅
材
5.2

5.3
套
标识、标牌
无机防火堵料CP636
有机防火堵料FS-ONE
防火涂料CP679A
SC钢管中100
项吨吨—吨米米
1

按照业主要求制作
2.30
2.30
3.80
1000
1000

5.6
按实测为准
破路段用
破路段用
壁厚3.0mm，镀锌层厚度80um
壁厚4.0mm，镀锌层厚度80um
含消防验收并提供合格报告
5.7
5.8

SC钢管D150
光伏区消防
6

76
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
35kV接地变及
消弧线圈(兼做
DK SC-2200/38.5-200/0.4
18
套
1

X HD CZ-2000/38.5

站用变)
19
电缆
Y JV 22-26/35-3×185mm 2

Y JV 22-26/35-3×400mm 2

米
米
200
50
20
电缆
21
22
电缆终端
电缆终端
与Y JV-26/35-3×185mm 2配套
与Y JV-26/35-3×400mm 2配套
套
套
4

2

SVG±6Mvar， 含隔离开关1组， 断路器1台，
主控柜、相控柜、功率单元、电抗器、启动电
阻、避雷器等
35kV无功补偿
装置
23
套
1

35kV主变进线
开关柜
24
KYN 61-40.52500A 31.5kA
KYN 61-40.5630A 31.5kA
面
面
1

35kV集电线路
开关柜
25
2

(接地变、
SVG出线
柜)
26
35kV开关柜
KYN 61-40.5630A 31.5kA
KYN 61-40.5630A 31.5kA
面
2

1

35kV电压互感
器柜
27

面
照明灯具
配电箱
套
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
20
6

只
开关
只
50
插座
只—米—米—米米—米
100
100
1700
450
450
1600
300
8

PVC护套管
镀锌钢管
镀锌钢管
镀锌钢管
接地扁钢
镀锌扁钢
DG25
DN32
DN50
-60x8
-25x4
米—只
接地伸缩节
铜棒
主变铁芯、夹件接地用
米座米米米个
39
￥18
100
构架避雷针
电缆槽盒
H=30米
200×100
400×200
400×200
列入土建
40
41
2

400
150
5

电缆桥架
42
43
水平三通桥架
79
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
个
水平四通桥架
有机防火堵料
44
45
400×200
5

千克
300
无机防火堵料
防火涂料
千克
千克
300
100
48
防火钢板
厚2mm
平方米
50
镀锌角钢
镀锌槽钢
Z50×5
#8
米米
700

300
49
50
二次设备
室
51
52
53
预制舱
预制舱
预制舱
12m×10m×3.5m
(长×宽×高)
(长×宽×高)
座
座
座
1

1

1

10m×9.0m×6.5m
1号主变室
10kV开关
15.7m×5.0m×3.5m
1 (长×宽×高)
柜室
保安值守
室
54
预制舱
4.0m×5.0m×3.0m
(长×宽×高)
座
1

注：1、系统送出线路以及10kV地区电源线路由电网建设。
表4.4-3
二次主要设备材料清单
含：主机兼操作员站/工程师站2套，厂区工作站1套，激光
打印机1台。8工位钢制操作台和8把椅子
计算机监控系统
五防工作站
套
1.1
1.2
1

五防主机1套，五防软件1套，五防锁具1套，电脑钥匙2把
含：远动通信服务器(含通道切换功能)2台
套
面
面
1

1

1

1.3 I区远动通信柜
II区远动通信校时
含：远动通信服务器1台， GPS+北斗双源同步时钟装置1台
1.4
柜
通讯管理机1台，站控层交换机(2光口、24电口)2台，光
伏环网交换机1台，光纤配线架1套
网络通信柜
面
面
面
面
1

1

1.5
1.6
1.7
交换机1台，防火墙1台，路由器1台，防病毒服务器1台，
正向隔离装置1台，反向隔离装置1台
Ⅲ区通信网柜
110kV线路保护测
控柜
含：110kV线路光纤差动保护装置(含操作箱)1台，110kV
线路测控装置1台。打印机1台
1

1.83110kV母线测控柜
含：110kV母线测控装置1台
1

80
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
1.9 110kV母线保护柜
含：110kV母线保护1台
面
面
1

1

含：主变保护装置2套(含操作箱2台)，非电量保护测控装
置1台，低压侧测控装置各1台，打印机1台，预留档位变送
器和温度变送器位置
1.10
变压器保护柜
1.11 35kV母线保护柜
含：35kV母线保护装置，打印机1台
面
面
1

含：110kV母线压变测控(兼公用测控)1台，所用电测控装
置1台，电能质量监测装置1台
1.12

公共测控柜
1

1.13

1.14
故障解列柜
故障录波柜
含：故障解列装置1台，打印机1台
含：故障录波装置1套，打印机1台
面
面
1

1

同步相量测量
PMU柜
1.15
1.16

同步相量测量装置1台，相量数据集中器1台，交换机1台
面
1

含：有功0.2S级，无功2.0级，3X57.7V/100V，1.5(6A)，三
相六线制，双向，双RS485口，多功能关口计量表2块，电
能量采集终端1台
关口计量柜
面
1

有功无功系统控
制柜
含：AGC、AVC综合通信管理终端1套， 维护工作站1台，
显示器1台，网络设备(交换机)1台，软件1套
1

1.17
面
含：服务器(功率预测主机：数据库、通信、应用服务器三合
一) 1套， 服务器(NWP处理及接口) 1套， PC工作站1套，
KVM(含键盘/鼠标/显示器) 1套， 正向物理隔离装置1台，
反向物理隔离装置1台，防火墙2台，交换机1台，工程应用
软件1套，光资源实时数据采集系统1套，商用软件及气象服
务支持1套。
光功率预测服务
器柜
1.18
面
1

高频开关充电柜：充电模块4*20A
面面面面面面
1

直流馈线柜
UPS柜
11
交直流一体化电
源系统
1.19
通信电源柜：内含一体化监控装置
交流进线馈电屏
1

2

直流蓄电池组：2V，104只，200Ah
35kV线路保护装置
3

2

台
台
台
就地安装
1.20
分散安装设备
35kV无功补偿测控装置
1

35kV接地变保护测控装置
1

81
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
35kV电度表
台
台
台
4

1

35kV母设测控装置
以太网交换机
1

含：路由器1台，交换机2台，纵向加密装置2台，Ⅱ型网络
安全监测装置1台，入侵监测1台，防病毒服务器1台
1.21 调度数据网柜1
1.22 调度数据网柜2
面
面
1

1

含：路由器1台，交换机2台，纵向加密装置2台，Ⅱ型网络
安全监测装置1台，入侵监测1台，防火墙1台
图像监控系统
火灾报警系统
套
套
1

1.23
1.24
1

SDH光传输设备
柜
1.25
含：SDH-662M光传输设备1套
综合配线架
面
面
1

1.26 综合配线架柜
多媒体箱
1

500×600×150， 含交换机模块、电源模块、语音模块、ON U

模块
个
部
1

自动电话机
15
电话皮线
网线
RVS-2×23/0.15
500

600

15
m

超五类
RJ45
m

办公用
网络信息插座
电话插座
个
RJ11
个
部
m

15

5

1.27
无线对讲机
镀锌钢管
中50
600
1

租用网络通道
引入光缆
项
m

GY FTZ Y-36B 1

GY FTZ Y-12B 1

600
引入光缆
600
300
m

m

接地铜排连接电
缆
ZA-Y JV 22-4* 25
PE管
控制电缆
网线
中32
ZR-KV VP 2/ 22

超五类
600
10
1

m

1.28

1.29
1.30
1.31
km
km
km
km
动力电缆
屏蔽线
ZRC-Y JV
1

屏蔽双绞线
消弧线圈厂家带
-1
1.32 消弧线圈控制屏
面
1

82
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
土建部分
5

5.1光伏场区及升压站总平面布置设计
本工程位于浙江省丽水市缙云县，所在区域内太阳能资源、气象条件、水文地质、
原材料供应等满足建设要求等，为本项目建设提供了有利条件。场址坐标约为北纬
28°46'48"，东经120°13'48"，光伏场区平均海拔约为300m，属于山地光伏电站，场内
山地所在区域内已有机耕道路，部份道路需要扩宽，并新建部份道路。
场区光伏组件均按因地制宜方式布置，尽量利用山地有利地形，多利用南坡，以最
大限度利用太阳能资源。光伏阵列场地包括电池组件阵列、箱式变压器、组串式逆变器
等。本工程共布置2596个2×13阵列，光伏支架安装倾角为20度，支架最低点离地高
度2m，集装箱预装式箱式变压器布置在检修道路边上，便于检修。
光伏电场道路应尽量与已有道路相结合，在此基础上结合当地地形，尽量避免地质
不良地段。在进行线型设计时，在满足规范要求的情况下，应减少土石方量，从而降低
造价。
结合现场地势，在容易形成雨水冲刷的光伏布置区域，沿山坡顶设置截水沟，将雨
水顺势排往其余山体低洼处。
光伏场区升压站布置在场区中部，地形相对平坦，围栏中心线尺寸为55m×60m。
升压站采用预制舱方案，无新建建筑，站内道路采用4m宽泥结碎石路，升压站东侧为
出入口。
5.2光伏支架及支架基础设计
5.2.1光伏阵列支架设计
5.2.1.1主要设计参数
根据《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)，风荷载、雪荷载应按25年一遇的
荷载值取值。
按现行《建筑结构荷载规范》和《建筑抗震设计规范》(2016年版)，地区风荷载、
雪荷载和抗震设防烈度如下：
50年一遇基本风压值为0.30kN/m²；
50年一遇基本雪压值为0.45kN/m²；
83
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
光伏结构设计部分设计参数根据光伏支架的设计使用年限及荷载规范的计算方式
调整至25年一遇。
根据《中国地震动参数区划图》
(GB18306-2015)
(1/400万)，场地区域地震动
峰值加速度值为0.05g，对应的场地地震基本烈度为6度。
5.2.1.2主要材料
钢材：冷弯薄壁型钢，材料应具有钢厂出具的质量证明书或检验报告；其化学成分、
力学性能和其他质量要求必须符合国家现行标准规定。所有钢结构均应热镀锌防腐处
理。
钢支架主要用Q235B钢；
焊条：E43；E55。
螺栓：檩条、支撑的连接采用普通螺栓，性能等级4.6级；
底脚板与基础连接采用锚栓
钢筋：采用HPB 300、HRB 400钢
混凝土强度等级：C30
5.2.1.3荷载组合
根据《光伏发电站设计规范》第6.8.7条进行荷载组合：
1 无地震作用效应组合时，荷载效应组合的设计值应按下式计算：
S=TgS gk+T wWw Swk+Ts￥s Ssk+T tWt Stk
式中：S——荷载效应组合的设计值；
Tg g——永久荷载分项系数；
Sgkk——永久荷载效应标准值；
Swk ―一风荷载效应标准值；
Ssk —―雪荷载效应标准值；
Stk-——温度作用标准值效应；
Tw、「s、Tt—一风荷载、雪荷载和温度作用的分项系数，取1.4；
Ww、Ws、Wt——风荷载、雪荷载和温度作用的组合值系数。
有地震作用效应组合时，荷载效应组合的设计值应按下式计算：
②
S=TgS gk+Teh Sehk+TwY wSw k+T tWt Stk
84
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
式中：S一一荷载效应和地震作用效应组合的设计值；
Teh——水平地震作用分项系数；
Sehk—一水平地震作用标准值效应；
Ww—一风荷载的组合值系数，应取0.6；
Wt——温度作用的组合值系数，应取0.2.
相关荷载组合分项系数选取参见《光伏发电设计规范》第6.8.7条。
(4)光伏支架设计
光伏阵列设计采用钢支架。支架设计时，应对施工检修荷载进行验算，并应符合下
列规定：
①施工检修荷载取1KN，并作用于支架最不利位置；
②进行支架构件承载力验算时，荷载组合应取永久荷载，永久荷载的分项系数取
1.2，施工荷载的分项系数取1.4；
进行支架构件位移验算时，荷载组合应取永久荷载和施工检修荷载，分项系数
均取1.0。
5.2.1.4光伏支架设计
本工程电池组件全部采用固定倾角安装方式。光伏支架采用钢结构形式，组件安装
倾角20度，组件布置采用横向2行，竖向13列，26块组件，沿结构长度方向每3.2米
设置一道主梁，主梁通过斜撑和立柱与基础连接，主梁上布置四道檩条。光伏支架结构
由斜梁、檩条(横梁)、斜撑、前后立柱等构成。侧立面结构形式为三角形，按倾斜角
度20度设计，纵向设支撑，保证纵向结构稳定。
光伏支架防腐均采用热浸镀锌工艺处理。支架连接螺栓使用热镀锌螺栓和螺母，配
有经热镀锌处理的两个平垫圈和一个弹簧垫圈。螺栓选用选热镀锌，螺纹件热镀锌厚度
不低于35微米。根据《光伏发电站设计规范》
( (GB50797-2012)规定，支架材料热镀
锌厚度不低于65微米，镀锌标准必须符《合金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求
及试验方法》(GB/T13912-2002)。组件安装螺丝应使用不锈钢304型号，保证25年。
5.2.2光伏支架基础设计
(1)基础的选型
基础一般有深基础、浅基础两种形式。结合光伏组件支架的结构形式，对于软弱地
85
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
基，例如淤泥层较厚的渔光互补项目，一般采用深埋预应力混凝土管桩基础，而对于地
质条件良好的场址，例如山地等，可采用条形基础或浅埋桩基础，条形基础开挖回填量
较大，对地基的破坏性较大，因此首选浅埋桩基础。
(2)桩型选择
有关桩基础的设计、制造、施工已经成熟，有混凝土灌注桩、螺旋钢管桩等形式。
灌注桩需在现场钻孔，现场浇筑、养护混凝土，施工工期长。
螺旋钢管桩的优势主要体现在以下几方面：打桩速度快，施工后可以立即使用，没
有混凝土的养护问题；施工设备具有很强的移动性，进出场快捷，可以在较狭小的空间
施工；施工中基本不排土，也基本没有震动和噪音，使用后可以反向拔出，在地下不遗
留障碍物。但螺旋钢管桩难以钻进岩层或坚硬土层、单价较高、防腐性能差等等。
综合考虑本项目的经济型，拟采用灌注桩基础。
根据以往对支架度电投资分析经验：固定支架>固定可调支架>平单轴支架。本工程
由于场址内地形较为复杂的地方，无法安装平单轴支架，需安装固定支架，根据场地布
置条件，本项目支架为固定支架带20°
(3)桩位布置
倾角。
由于地形限制，光伏支架组串采用2×13块电池组件布置方式，下方布置两排桩，
间距3.2m，每排5根。
(4)基础计算
根据《建筑结构荷载规范》 》(GB50009-2012)8.1.1条，风荷载标准值Wk按下式计
算：
W=β
gz hgH.wo=1.0x 1.3x 1.00x 0.3=0.39kN/m²
gz_

式中：
——高度 z处的阵风系数，根据
《光伏支架结构设计规程》
(GB50797-2012)第
(NB/T10115-2018)4.1.2-1条，取1.0；
-风荷载局部体型系数，根据《光伏发电站设计规范》
6.8.7条，取1.3；
——风压高度变化系数，根据《建筑结构荷载规范》
(GB50009-2012)表8.2.1，
取1.00；
86
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
Wo
-基本风压，取0.3kN/m²。
根据《建筑结构荷载规范》
(GB50009-2012)7.1.1条，雪荷载标准值《按下式计
算：
k=u，So=1.0x0.45=0.45kN/m²
式中：H
-屋面积雪分布系数，根据《建筑结构荷载规范》
(GB50009-2012)
表7.2.1，取1.0；
0

-基本雪压，取0.45kN/m²。
对于2x13块电池组件的布置方式，每块组件间隔20mm，整块组件长2094mm，宽
下方布置10根桩。每根桩的最大控制面积为3*1.038*2.094=6.52m²。
1038mm，
水平风荷载FV=0.39×6.52×sin(20°) =0.95kN
竖向风荷载FH=0.39×6.52×cos(20°) =2.36kN
光伏组件及支架自重：GK=0.2×6.52=1.30kN
雪荷载：S=0.45×6.52×cos(20°) =2.72kN
混凝土灌注桩的桩径为250mm，桩长为1.8m。
桩自重：G1=3.14×0.125²×25×1.8=1.31kN
标准组合：
a)(0.95)*1.1=1.045kN(水平)
b)(2.36+2.72)*1.1=5.588kN(向下)
c)(2.36-1.3-2.72)*1.1=-1.826kN(向下)
d)(2.72+1.3)*1.1=4.42kN(向下)
桩长1.8m，桩顶距地表0.3m。桩基埋深1.5m，考虑素填土厚度0.5m，桩伸入持力
层1m，安全系数取2。
抗压验算：3.14×0.25×40×1=31.4kN>5.588*2kN，满足要求。
抗拔验算：3.14×0.25×40×1×0.5=15.7kN>-1.826*2kN，满足要求。
水平承载力：0.75×0.73x67.56x0.006/5.214*1000=20kN>1.045*2kN，满足要求。
对于素填土较厚的区域，地勘报告中没有提供侧阻力和端阻力特征值，桩长要适当
加长伸入下方持力层，或对素填土进行夯实，以满足承载力要求。
87
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
由于上部结构传来的荷载相对较小，经计算，基座高度偏差不大于5mm，水平度
偏差不大于3mm/m。
(5)基础与支架连接
基础与支架连接为刚接。连接形式主要有两种，一种为法兰连接，另一种为插接，
即立柱插入螺旋钢管桩，通过对销螺栓固定。后者可调节支架高度，适用于坡度变化的
山地光伏电站，因此本工程采用插接。经验算，基础与支架连接处强度满足要求。
(6)试桩
施工前应进行试桩试验，根数为18根，位置现场确定，并进行抗拔承载力试桩。
(7)台地区域支架调整
可通过局部增加立柱高度并加设柱间支撑的方式来适应台地的高差变化，要求同一
阵列支架所处台地高差最大不超过2m。
5.3道路工程设计
5.3.1路基、路面设计
路基设计应根据厂区道路性质、使用要求、材料供应、自然条件(包括气候、地质、
水文)等，结合施工方法和当地经验，提出技术先进、经济合理的设计。厂区检修道路
最少宽度为3.5，路基宽4m；为保证运输车辆的安全行驶，道路最大的横向坡度不要超
过2%。根据现场地质勘察情况，场区有机耕道路可以利用，因此道路尽量利用原有机
耕道路。同时场地相对平缓地段，路基挖填高度均相对较小，填方路基拟采用自然放坡，
地形复杂的高挖、填路段设置少量的护面、路肩挡墙；挖方路基拟采用自然放坡，局部
采取边坡支护措施。由于场地地质情况较为复杂，路基形式需要根据下一阶段地质工作
提供的详细勘测资料予以确定。
原有机耕道路宽度不满足地段，根据现场地形将原道路向两侧或单侧拓宽。先清除
路边地表浮土杂物、压实整平，然后铺设250mm厚天然砂砾垫层；碾压夯实，垫层总
宽度不小于4m，再铺设180厚级配泥结碎石面层，面层总宽度3.5m。
根据JTG-D 3-2004《公路路基设计规范》及厂区的地质情况， 厂区道路路堑边坡采
用1：0.3，路堤边坡采用1：1.3.
对于道路路基土应分层压实，其压实度应满足规范要求。其中当填方高度<80cm路
基的最小压实度在干旱地区为0.93；当填方高度>80cm路基的最小压实度在干旱地区为
88
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
0.91。挖方路段高度<80cm路基的最小压实度在干旱地区为0.93。
5.3.2路面等级及面层类型
根据《厂矿道路设计规范》(GB J 22-87) 及《变电站布置设计技术规程》(DL-5056-2007)
的相关要求，为了满足光伏电站大型设备和构件的运输要求，电站进站道路和场区内施
工检修道路均采用泥结成碎石路面。进站道路宽度为3.5m，场内施工检修道路宽度为
3.5m。路面厚度为180mm。
5.4升压站建筑结构设计
5.4.1建筑
110kV升压站采用预制舱方案，站内无新建建筑。
5.4.2结构
(1)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、
《混凝土结构设计规范》
(GB50010-2010)规定和本工程的特征，建筑物的设计合理使用年限为50年，结构安全
等级为二级。
(2)根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)规定，建筑物地基基础设计等
级取为丙级。
(3)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)规定，建筑物抗震设防类别为丙类，
抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，框架抗震等级为四级。
110kV升压站内预制舱及电气设备基础均采用现浇钢筋混凝土基础，地基均采用天
然地基。
5.5给排水设计
5.5.1
设计范围
设计内容包括红线以内室内外给水排水管道系统及小型给水排水构筑物。其中单体
的给排水系统包括生活给水系统、污废水系统、雨水系统等。
5.5.2

设计依据
(1)火力发电厂水工设计规范(DL/T5339-2006)
(2)室外给水设计规范(GB50013-2006)
(3)室外排水设计规范(GB50014-2006)
(4)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)
89
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(5)火力发电厂与变电站设计防火规范(GB50229-2006)
(6)《给水排水管道工程施工及验收规范》
生活给水
》(GB J 50268)
5.5.3

升压站生产生活用水由市政管道直压供给。升压站最高日生活用水量约为6m³/d，
最大时用水量0.50m/h。
5.5.4

污废水系统
污废水采用合流制。室内污废水重力自流排入室外污水管，室外污水管经地埋式污
水处理装置处理达到国家一级排放标准后排入附近冲沟。变压器油坑排水经事故油管排
至事故油池，在事故油池内设置隔油设施，采用油水分离处理后，分离出的水排入场区
雨水管道。
雨水系统
5.5.5

暴雨强度按照当地暴雨强度计算，重现期Te=2年，综合径流系数为0.9，起始集雨
时间取10分钟。屋面雨水经雨水斗和立管收集后，经雨水口就近排入场区的室外冲沟。
5.6工程量清单
表5.6-1
土建工程主要工程量表
编号
工程或费用名称
发电场工程
单位
数量
光伏支架基础工程
试桩
1.1
根m个
18
2294
微孔灌注桩(C25砼)
引孔钻孔
25960
钢筋制作及安装
基础预埋地脚螺栓M16×400
支架Q235B
t

210
套
51920
t

1324
箱变及预制仓基础工程
土方开挖
1.2
m

2000
1674
475
土方回填
C30混凝土
m

m

m

C15垫层
钢筋制作与安装
围栏工程
24
t

1.3
90
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
93
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
6

集电线路
6.1概述
1)工程概况
本工程为山地光伏项目， 场区多山地梯田。工程本期装机容量为30.03572MWp。
110kV升压站位于地块中心位置，场内进线电缆由升压站西、南侧电缆沟进入升压
站35kV配电装置。
2)地质条件
拟建工程场地位于本工程位于浙江省丽水市缙云县。场址区内现状主要为山地梯
田，植被较发育，主要为行道树、农作物、经济作物等。
根据国标《中国地震动参数区划图》
(GB18306-2015)，本工程区Ⅱ类场地基本地
震动峰值加速度为0.10g，相当于地震基本烈度Ⅶ度；Ⅱ类场地基本地震动加速度反应
谱特征周期为0.40s。。
本工程为一般工程，重要性等级为二级，场地为建筑抗震一般地段，场地的复杂程
度为二级，地基岩性简单，性质变化较小，地基复杂程度为三级，岩土工程勘察等级为
乙级。
本项目采用组串式逆变、就地升压、集中并网的方案， 总装机容量约为30MWp，
拟采用67496块445Wp高效单晶组件，每26块组件串联成一串，每22串组串并联接
入一台196kW组串式逆变器， 每13路逆变器并联接入一台2500kVA箱式变压器， 每
15~16路逆变器并联接入一台3150kVA箱式变压器。共有2台2500kW和6台3150kW
逆变器。经箱变升压至35kV后通过中压集电线路送至新建110kV升压站。经110kV升
压站将电压升压至110kV后送出。电气主接线图见附图。
6.2场区集电线路路径选择
(1)集电线路径主要设计原则
①电力线路工程中首先要考虑的是工程的投资，路径线路的长短关乎着架设线缆
的长短因此对路径方案进行比较时必须要考虑线路的长短；
②因为架设线路时，当地的地质情况会影响输电的稳定以及安全，因此在比较路
径方案时，务必要考虑架设线路地段地形地貌和地势以及不良地形情况对输电的影响；
94
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
③电力线路施工中，建材的运输以及后期对线路的维护都会用到必要的交通工具，
因此在对路径方案进行选择时也要将地段是否利于运输考虑在内；
④不同的材料所用的资金投入不同，因此在对路径的选择中，要考虑线路的主要材
料的投资。
⑤路径尽可能短，应便于施工、维护，尽量避开将要挖掘施工的地方，且便于维修；
⑥尽量避开和减少穿越地下管道、公路、通讯电缆、高压线、村庄等；
⑦避开国家批准的自然保护区及旅游区；
⑧路径走廊位置应与市政设施统筹安排；
⑨避开不良地质区域。
(2)集电线路方案
本项目采用35kV铜芯电缆作为集电线路方案，多台箱变汇流后采用35kV集电线
路送至升压站。电能经箱变升压至35kV后通过电缆联合后送至变电站，根据场地子阵
箱变布置情况，本光伏场本期共2台2500kW箱变和6台3125kW箱变，拟设2回35kV
电缆集电线路，联合单元最多连接4台箱变、最大容量为11.95MW，最大电流约为197A。
通过计算， 各箱变高压侧之间连接线选用ZR-Y JV 22-26/35kV-3×95~3×185； 考虑
合校正系数0.9载流量最大为219A，可满足输送要求。
综上可得：
(1)技术上：以上该方案能较好地将光伏电场电能送入110kV升压站。
(2)运行与维护上：除部分架空线路外，一般情况地埋电缆应对恶劣气候能力较强，
日常运行与维护工作量较小。本集电线路方案多数为埋地电缆，方案较为合理。
(4)从施工难度及周期上：电缆方案主要采用直埋敷设方式，但本项目存在部分集
电线路需通过山沟、农田等地方，跨度较大，电缆沟穿越难度较大，故采用部分架空线
方案。
综上所述，本阶段综合技术性、施工难度、协调，以及综合考虑项目场地附近地形
施工等实际情况，选择以埋地电缆为主加部分架空线为辅方案较为合理。
按箱变布置位置及线路走向划分，本光伏电场本期共设2回集电线路，接入110kV
升压站。本光伏电站联合单元接线路径分别为：
1号回路接1#~4#箱变，共4台，连接至110kV升压站35kV母线侧；
95
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2号回路接5#~8#箱变，共4台，连接至110kV升压站35kV母线侧。
6.3场区集电线路选型及主要技术参数
(1)场区集电线路选型
根据升压站电气设计方案，本项目光伏电场集电线路拟采用35kV电压等级接入
110kV升压站，35kV侧配电装置按单母线接线运行。光伏电站所发电能接入110kV升
压站内35kV母线侧。
鉴于光伏电站应避免阴影遮挡光伏组件，除了有大距离跨越的情况，场区内的线路
拟选用电缆直埋敷设。本工程共8个光伏发电子阵，为减少集电线路回路数降低投资，
按光伏子阵位置及线路走向划分，将箱变单元组成2组联合单元。组串逆变器出口电压
在箱变低压侧汇流，然后经箱变升压至35kV，箱变高压侧形成联合单元接线，本期工程
共设2个联合单元，各联合单元通过1回35kV电缆送至110kV升压站35kV配电装置。
考虑铜芯电缆延展性好、强度高、抗疲劳和稳定性好、电压损失低、抗氧化和抗腐
蚀能力强、施工敷设时较为方便的优点，本工程选择铜芯电缆。
(2)电缆截面选择
1.热稳定校验
√rxt
.9-2、
Q(B+20)
Q0
ln(1+-
B+6
S=
k=

k

导线最小截面积
，其中
对于铜导体，：K=143，继电器的整定时间t=0.3s，所以最小截面积S=94。
2.载流量校验
对于35kV电力电缆，电缆直埋敷设时候考虑温度(30°)系数取0.96，多跟并列
敷设系数取0.9，土壤热阻系数取0.94，综合系数为0.81216.
查得直埋时候，截面为95/120电缆载流量分别为240/273A，考虑校正系数后载流量
为195/222A。
本工程连接1~8台箱变单元采用三芯交联聚乙稀绝缘聚乙稀护套钢带铠装电力电
缆，其中 8#箱变、7#箱变、6#箱变、5#箱变间是通过电缆连接组成一个联合回路，4#
箱变、3#箱变、2#箱变、1#箱变间是通过电缆连接组成一个联合回路，回路最大累计容
量为11.95MW，最大累计额定电流为197A，具体光伏场区各集电线路35kV电力电缆
截面选择如下：
96
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2.根据远景规划的电力线路出线和变电站建设综合考虑；
3.尽量避开批准的城镇等规划控制区，或尽量结合规划统筹线路走向；
4.尽量避免跨越民房；
5.根据新版线路设计规程，重要交跨采用独立耐张段；
6.尽可能考虑施工及运行的便利；
7.尽可能选择合适的穿越点，减小路径长度，以降低线路的综合造价。
根据以上的几个主要设计原则，经现场查勘、搜资，并与当地政府规划等部门多次
协商的情况下，最终设计推荐如下线路路径方案。
6.6.22线路路径方案
根据《接入系统设计报告》的审查分析比选，最后确定最终方案具体如下：新建1
回110kV线路接入220kV某变电站变110kV间隔，新建线路长度约6.1公里。
6.6.33 交通条件
沿线交通条件较差。
6.6.4电压及回路
a)电压：线路额定电压110kV；
b)回路：单回路。
c)类型：架空线路。
6.6.5 主要设备选型
(1)导、地线
根据系统要求，本工程导线采用JL/G1A-300/25钢芯铝绞线；地线采用1根48芯
OP GW光缆和1根JLB 40-100铝包钢绞线。
JL/G1A-300/25

JLB 40-100

OP GW-13-90-2

型
号
钢芯铝绞线
铝包钢绞线
复合光缆
截
面(mm2)
径(mm)
333.31

23.8

90

13.2

457

100.88
13.0

外
计算重量(kg/km)
计算拉断力(N)
(2)绝缘配置
1057.0
83760
474.6

57000
61740
99
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
本工程悬垂串采用双联I型70kN级合成绝缘子， 型号FX BW-110/70-2(爬距
3150mm)，采用2×1支70kN级合成绝缘子。
本工程导线耐张串采用双联70kN级盘形悬式玻璃绝缘子，型号U70B/146(爬距
320mm)，每联11片，实际爬电比距为32mm/kV。
本工程跳线串采用单联防风偏合成绝缘子， 型号FSP-110/0.4-2， 要求有效绝缘长度
≥1100mm，实际爬电距离≥3300mm，芯棒直径不小于中34。
(3)铁塔
全线采用自立式铁塔，在该地区有成熟的运行经验。
6.6.6主要技术经济指标
架空线路长度：6.1km。
全线杆塔数量：24基。
地形比例：山地：100.0%
海拔高度：240m~330m。
气象条件选择
6.6.6.1

6.6.6.2
6.6.6.3

6.6.6.4

6.6.7

根据该地区以往工程经验，结合附近已建110kV、220kV线路运行经验，推荐本工
程段选用的设计气象条件如下表：
气象条件
最高气温
最低气温
最大风速
最大覆冰
平均气温
安装情况
温度(℃)
覆冰(mm)
风速(m/s)
40
-10
15
0

0

0

0

0

27
10
0

-5
10
0

15
0

0

10
外过电压
内过电压
15
15
0

0

10
15
雷暴日
冰比重
65
0.9
100
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
施工组织设计
7
7.1施工条件
7.1.1光伏电站自然、气象条件
7.1.1.1地理位置
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目位于浙江省丽水市，地处浙江中南部丘
陵山区，东临仙居县，东南靠永嘉县，南连青田县，西接丽水市，西北界武义县，东北
依磐安县，北与永康市毗邻。
7.1.1.2气象条件
缙云属中亚热带季风气候区，总体上热量充足，降水充沛，温暖湿润，冬夏略长，
春秋略短，四季分明。由于境内地形起伏较大，气温差异明显，具有“一山四季，山前
山后不同天”的垂直立体气候特征。冰雹灾害主要出现在3--8月间，为全省多雹中心地
带之一。降水梯度变化大，季节分配不均地域分区明显，夏秋季多雷雨，雨量特别丰沛，
但因山坡地多，保水能力差，仍有干旱。2019年全年全县平均气温为18.3℃，与上年相
等。全年降水量1387.7毫米，比上年减少了90.1毫米。全年日照总量为1504.3小时，
比上年增加77.6小时。
7.1.2场区施工条件
本工程位于中、高山地区，地形起伏不平，采用180mm厚泥结碎石敷设，道路宽
为4m。光伏场内道路本着方便检修、巡视、消防、便于分区管理的原则进行设计，整
个光伏电站内道路呈环形设计，道路以能到达箱变为目的。对光伏电站内修筑一定长度
的道路后，可满足场区的施工要求。
7.1.3防洪、环保等特殊要求
在光伏发电站整体规划设计过程中已考虑站址的防洪问题并进行站点防洪整体设
计，光伏场地坪高程将统一采用合适的标高，本期工程不再涉及防洪和环保等特殊要求。
7.1.4工程施工特点
本期光伏电站工程为山地型安装组件，按照光伏电站的阵列布置，配置相应的升压
箱变。本期光伏电站工程施工主要为部分光伏场的组件支架基础处理、支架和组件的安
装，以及升压箱变的吊装就位，工程施工主要体现为临地面施工，到受到山地坡度和梯
田限制，大型车辆无法进入梯田内，施工难度较高。
101
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
7.2施工总布置
7.2.1规划原则
施工总体布置的规划体现布置紧凑、用地集中节约，确保工程施工过程中各道工序
能有序展开。包括施工人员的生活设施在内，统筹安排工程所需的仓库、设备堆放场地
等施工设施和场地，同时，在施工总体布置规划时要体现工程永临相结合的原则，减少
工程的不合理损耗，节约各类资源。根据光伏电站的特点，拟定施工总体布置原则如下：
1)施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济
适用的原则；
2)充分考虑光伏发电工程布置的特点；
3)工程施工期应避免环境污染，施工布置必须符合环保要求；
4)根据工程区地形地貌条件，施工布置力求紧凑、节约用地；
5)统筹规划、合理布置施工设施和临时设施；
6)参考部分工程经验，工程施工期间主要施工区实施封闭管理。
7.2.2施工用水、用电及通信系统
7.2.2.1施工临时用水
施工用水包括生产用水和生活用水两部分，总供水量约50m3/d，其中生产用水
35m3/d，生活用水15m3/d。
7.2.2.2施工临时用电
1)根据光伏施工特点，施工电源采用双回引自就近的农用电缆线路，钢筋(钢结
构)加工厂两处用电(如采用混凝土预制基础可取消此两处用电负荷)等生产、生活房
屋建筑的用电，经初步计算，本工程高峰期施工用电负荷约为330kW。由于光伏阵列布
置较为分散，施工中可考虑2台50kW的自备发电车解决部分施工电源问题。
2)现场施工用电设施要求：现场提供380V电源，场内用电线路的设计、安装、运
和维护按相关规程和规定进行，要加强施工用电的安全管理工作，从配电装置引出的低
压回路，以敷设电缆为主，在施工区域的合理部位布置下级配电设施，室外布置的配电
设备要有防雨设施，确保施工用电安全。现场配电盘、箱应形式统一，颜色一致，并有
明显的警示标志和定期检验合格标识，接地系统应符合标准。做好现场施工电源冬、雨
季巡检工作，消除用电隐患。用电单位要采取措施节约用电。
102
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
7.2.2.3通信线路
光伏电站所在区域已属于中国移动(中国联通)移动电话网覆盖范围之内，可满足
本期光伏电站工程通讯要求。
7.2.3施工临时设施
7.2.3.1材料仓库
根据光伏电站工程的实施施工特点，对施工临时设施拟采取集中布置方式。本工程
所需的沙石料通过外购解决，不再设生产系统。只考虑相应的材料仓库。根据本期光伏
电站工程的建设规模，拟设综合材料仓库800m²。
7.2.3.2混凝土生产系统
本工程所在地与丽水市的距离较近，故本项目不设置混凝土拌合站，采用直接购买
商砼的方式来确保混凝土的供应。
7.2.3.3综合加工厂及仓库
综合加工厂及仓库等临时设施，根据工程材料所需，本期光伏电站工程考虑800m²。
根据工程所需的机械设备，需另考虑800m²的机械停车场，采取与其它施工临时设施集
中布置的方式。
7.2.3.4光伏组件堆放场地
为避免二次搬运理，光伏设备采用分批运抵现场，考虑30MW组件分6批运抵现
场，采取就近安装位置集中存放。光伏设备临时堆场布置于光伏阵列间隔空地上。光伏
电站内空地地势起伏不大，无需进行地面处理，只需准备临时堆放垫木。
7.2.3.5临时办公和生活营地
根据本期光伏电站工程的建设规模和施工特点，考虑相应用于土建施工队伍和设备
安装队伍的施工人员临时办公和生活营地用地。仍根据本期光伏电站工程对施工临时设
施集中布置的原则，拟设临时生活及办公用房占地面积600m²。
7.2.3.6施工临时场地
施工临时用地主要利用本期光伏场址的空地，施工期临时设施主要布置在该区域空
地。本工程所需的仓库集中布置在本期光伏电站南侧进场道路附近的空地，主要设有综
合加工厂、综合材料仓库、机械停放场及光伏设备堆场。综合加工厂建筑面积800m²，
103
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
综合材料仓库等建筑面积800m²，设备仓库(机械停放场)建筑面积800m²，临时生活
及办公用房建筑面积600m²。
表7.2-1
施工临时建筑工程量表
建筑面积(m²)
名
称
占地面积(m²)
临时宿舍及办公室
材料仓库
600
800
6000
6000
设备仓库
800
木材、钢筋加工车间及机械厂
合计
800
3000
7.2.4土石方平衡
太阳能光伏发电站处在山区上，地质状况较好，检修道路可在施工地表原有的基础
上，通过适当平整、碾压即可满足施工车辆通行的要求。光伏发电电池组件方阵的安装
基础所用施工场地，同样可以经过简单平整就可以满足现场施工要求。场地平整土石方
开挖量可用于场内道路的压实，可基本保持总场内土石方开挖回填量总平衡。
7.3交通运输
7.3.1现状及发展
本工程场址对外交通便利，干线公路与地方公路衔接，乡(镇)相连，四通八达的
公路交通网，交通运输条件良好，所有设备及材料等均可以从厂家经公路(或铁路)运
至本规划场址区，沿途公路路面平坦，途中隧道、涵洞、弯道及桥梁的宽度及承载力，
满足电站设备的运输要求。所有设备及材料等均可以从厂家经公路(或铁路)运至本规
划场址区。光伏电站主要设备包括光伏发电组件、逆变器、升压变压器和交直流开关柜，
尺寸和重量方便汽车运输。光伏电站可利用外部交通网络，形成直通至光伏电站的内外
贯通交通运输网络。外界至本光伏电站的交通运输条件良好，完全能满足大型光伏电站
的场内、外运输要求。
104
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
7.3.2运输强度及大件运输
由于本期光伏电站工程主要运输材料为场内的组件、支架，配套的逆变器和箱式变
等电气设备。光伏电站工程对外交通运输强度总体不大，大件设备主要为开关柜和逆变
器及箱式变，相对大件运输要求不高。
7.3.3对外交通运输方案
由于目前光伏发电工程实施市场化程度较高，场区外部交通运输条件较好。同时，
一般采购设备均由厂家按现场价送至现场，土建工程施工亦由土建施工队伍进行砂石料
的采购、运输和施工，因此，对外交通运输方案一般由承包方落实，建设单位不再考虑
详细的方案。
7.3.4站内交通运输
本工程设备及材料运输主要以汽车公路运输为主，其中光伏组件采用集装箱卡车运
输为主，电气设备采用中型卡车运输。为满足工程施工交通运输的要求，需建设一条连
接场区入口附近主干道的混凝土进场道路。该道路将成为光伏电站运行后检修、巡视、
消防道路。
7.4工程征用地及租用地
7.4.1工程用地政策
本工程依据国家有关规定，按工程用地有偿使用的原则征用土地。工程永久用地，
支付给土地原使用者相应的国有土地使用权转让费用；
工程临时用地，给予土地原使用
者适当的补偿费用。
根据云和当地用地政策、场区规划区域及土地利用现状，本区域规划用地均为非农
业用地。
7.4.2工程建设用地
工程建设用地主要包括光伏发电组件、升压站、道路和电缆埋设路径以及电控间和
进场道路占用土地面积。本工程共布置30MWp光伏发电组件。本期工程总用地面积为
750亩。
表7.4-1
占地面积统计表
序号
项目名称
光伏发电场区
永久征地(亩)
临时征地(亩)
1
/
750
105
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2
升压站
进站道路
总计
/
/
4.95
/
3
754.95
7.4.3 工程临时占地
临时性占地包括施工中临时堆放建筑材料占地、拌临办公场所、施工人员临时居住
占地、设备临时储存占地、其他施工过程中所需临时占地。本工程临时性占地面积约
6000m²。
主体工程施工
7.5
7.5.1道路施工要求
本光伏电站场内道路采用碎石路面，路宽4m，坡度小于2%。项目按照永临结合的
原则规划场内道路。场内交通运输道路采用与光伏电站场内永久道路同线，施工期间洒
水碾压后作为场内交通运输道路使用，施工完成后，对永久道路进行施工。场内施工道
路宽4m，采用土石方回填碾压平整，顶面敷设200mm厚沙、碎石，场内新建道路0.6km，
拓宽约5km。
7.5.2光伏阵列基础施工和安装要求
7.5.2.1光伏阵列及基础
(1) 光伏组件方阵：
光伏阵列布置方案为固定式支架，支架基础采用钻孔灌注桩基础。考虑光伏支架维
护与更换的便利性以及避免雨水的侵蚀，基础上表面需出露地面0.3m。冲击钻孔，冲抓
钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是：平整场地→埋设
护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋
笼一灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。
1)施工准备包括：选择钻机、钻具、场地布置等。钻机是钻孔灌注桩施工的主要
设备，可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。
2)钻孔机的安装与定位安装钻孔机的基础如果不稳定，施工中易产生钻孔机倾斜、
桩倾斜和桩偏心等不良影响，因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基，可
用推土机推平，再垫上钢板或枕木加固。
106
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
为防止桩位不准，施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机，对有钻塔
的钻孔机，先利用钻机的动力与附近的地笼配合，将钻杆移动大致定位，再用千斤顶将
机架顶起，准确定位，使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上，以
保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于2cm。对准桩位后，用枕木垫平钻机横梁，
并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。
3)钻孔是一道关键工序，在施工中必须严格按照操作要求进行，才能保证成孔质
量，首先要注意开孔质量，为此必须对好中线及垂直度，并压好护筒。在施工中要注意
不断添加泥浆和抽渣(冲击式用)，还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或
冲抓式钻机施工时，附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔，
下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应该事先规划好，既要保证下一个桩孔的
施工不影响上一个桩孔，又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰。
4)清孔钻孔的深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量与桩身曲直。为此，
除了钻孔过程中密切观测监督外，在钻孔达到设计要求深度后，应对孔深、孔位、孔形、
孔径等进行检查。
5)灌注混凝土清完孔之后，就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内，定位后要加以
固定，然后用导管灌注混凝土，灌注时混凝土不要中断，否则易出现断桩现象。灌注桩
的清孔是关键的施工工序，应按不沉渣的标准进行，必须严格控制沉渣厚度不超过
50mm，清孔验收合格后应及时浇灌混凝土，混凝土的浇灌应连续进行不可中断。施工
时应采取可靠措施保证桩身的混凝土质量，特别是地下300mm至桩头的混凝土质量。
桩基施工完成后，必须进行桩基检测，检测应以静载试压为主，并配以取芯、超声波检
测、动测等。桩基工程应符合《建筑桩基技术规范》、《建筑基桩检测技术规范》、《地
基基础设计规范》规定的工程质量检查及验收有关要求。
2)光伏电缆敷设
光伏场区电缆敷设在光伏组件基础施工完成后进行，电缆敷设根据场区电缆路径进
行。采用小型挖机开挖，并采用人工敷设电缆，电缆引至各个桩基础顶部固定，为后期
光伏组件安装接线做准备。
107
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
7.5.2.2光伏组件安装
1)施工准备：进场道路通畅，安装支架及太阳能光伏组件运至相应的阵列基础位
置。施工单位应派专人监护，防止光伏组件损坏。
2)阵列支架安装：支架分为桩基础、立柱、加强支撑、导槽。支架按照安装图纸
要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。
3)太阳能电池组件安装：细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，
仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓
紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。为了防止太阳能电池组件串触电事故的发生，应
采取以下措施：
(1)施工作业时，在太阳能电池组件表面铺遮光板，遮住太阳光；
(2)带好低压绝缘手套；
(3)使用已有绝缘处理的工具；
(4)不要在雨天作业；
(5)电池组件框和支架应保持良好接地。
7.5.2.3箱变基础施工及安装
基础开挖采用石方爆破结合推土机施工，挖掘机配合。开挖土石方沿坑槽周边堆放，
以备回填。先浇筑混凝土垫层，后浇筑基础混凝土。随时监督控制砂、碎石、水泥的清
洁和准确的配合比。同时，浇筑混凝土时防止其中钢筋和预埋槽钢变位、变形，不允许
基础中固定预埋件移位或倾斜。混凝土浇筑后洒水保湿养护14天。土方回填应在混凝
土浇筑7天后进行，回填时一分层、打夯机分层夯实，并预留沉降量。
箱式变压器采用15t汽车吊装就位。施工吊装要考虑到安全风速。吊装就位后要及
时调整加固，将箱式变压器基础槽钢与预埋件焊接，箱式变压器两点接地螺栓与接地网
可靠连接，并测试接地网接地电阻满足设计要求。确保施工安全及安装质量。
7.5.3施工方法和要求
7.5.3.1建筑物及构筑物的施工程序和方法
本工程无新建建筑物，110kV升压站采用预制舱式。在施工过程中，应严格按照技
术要求进行。
基础工程：
108
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
基础采用柱下钢筋混凝土独立基础。
砼工程施工：
1)根据施工图纸确定框架、柱、梁、板的砼强度等级及其配合比。浇筑前必须查
实一次，以免浇筑完毕或浇筑到某施工缝前，停工待料。砼浇筑时随时取样；
2)对于大体积的砼应分层浇筑，一般不超过300mm。用插入式振捣器时，注意插
送均匀到位，且应快插慢拔；
3)砼施工缝应留在结构受剪力较小且便于施工的部位；
4)对于砼要特别注意养护，养护时间一般不能低于七昼夜；
5)根据水文气象报告，在冬季施工时优选外加剂提高早期抗冻效果，为提高砼质
量防止砼早期受冻，加强对砼受冻临界强度监控。
6)对于浇筑过程中要防止分层离析，蜂窝麻面过深、面积过大不规范应严格返工。
模板工程：
1)模板安装过程中，应仔细检查各种部件的牢固性、稳定性。模板上标准轴中心
线，要用经纬仪经常复核，对跨度较大梁应满足有关规范要求起拱。
2)模板在安装过程中应该牢固，接缝严密，防止渗漏现象；
3)在砼达到30%强度后，保证在拆模时，不能缺角或成片脱落的情况下，才能拆
模。
4)模板重复使用必须清理面上的杂物，涂上隔离剂，
以保证二次使用模板浇筑砼
的表面光滑。
钢筋工程：
1)钢筋使用前应检查其出厂合格证明，以及抽样选出一组做抗拉、抗压试验；
2)对于截面较大的柱应设双肢或四肢箍。
砌体工程：
1)注意于电气、排水等专业工程师的密切配合，注意预留洞口的位置、轴线标高
以及相关尺寸，预埋地网和预埋铁的位置作好标识；
2)对每砌墙墙体之间留接好，每天砌筑高度以及所采用砂浆、砖等的要求应满足
规范要求；
3)随机抽样的砂浆块同条件下养护，并作抗压试验。
109
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
4)可采用分段与其它工序分段流水施工。
装饰工程：
1)对于乳胶漆饰墙应严格按工序要求，做好本层、中层和刮好腻子，达到工艺要
求；
2)屋面采用隔热防水措施需复合工艺要求；
3)室内装饰需充分体现集团公司的主旨，应采用白、蓝色涂料作为墙表层涂料。
7.5.3.2主要电气设备的安装
电缆管的加工敷设，电缆桥架及电缆架的安装，电缆敷设及电缆终端头的制作等均
应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的有关规定和施
工图纸要求。
7.6施工总进度
7.6.1工总进度安排原则
施工总工期进度安排以具备施工条件，工期安排紧凑，满足业主单位投产要求为原
则。总进度安排重点解决项目的前期核准和及时采购主设备原则。
7.6.2控制进度的因素
控制进度的关键因素在于电网接入系统批复意见的尽快取得。
7.6.3施工总进度设计原则
根椐目前的设计、施工的经验及水平、主要设备订货情况，升压站与光伏阵列基础
先期开工，同时要求施工机械的安排能同时满足要求。本工程计划建设期4个月，其中，
施工准备期1月，施工期3个月。
表7.6-1 里程碑节点计划
进度
建设周期4个月
项目
-、施工准备
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1.1施工临建设施的整筑
1.2施工力能供应准备
二、施工期
2.1 光伏电站道路施工
2.2光伏电站施工及安装
2.2.1组件支架、电缆沟施工
110
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
.2.2固定式晶硅光伏阵列施工
2.2.3光伏阵列电缆敷设
2.2.4光伏电站调试发电
2.3升压站施工
7.7施工资源供应
本工程位于浙江省缙云县，与丽水市直线距离约为30km，交通便利，施工所需碎
石、石灰、砖、砂、水泥等地方建筑材料，在丽水市及其周围地区可以满足供应，可通
过陆上交通直接运达施工现场，现场搭建砂石料存放场地，满足存放、调度砂石料施工
供应需求。
111
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
8
工程消防
8.1光伏场区消防设计主要原则
只考虑站区的各类火灾的防止和扑灭，立足自救。
本设计根据“预防为主，防消结合”的消防工作方针，遵循立足国内，中等适用的
指导思想，在设计中严格执行国家有关防火规范和标准，积极采取行之有效的先进防火
技术，在加强火灾监测报警的基础上，对重要设备采用相应的消防措施。
设计中执行的主要消防设计规范、规程有：
《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
《光伏发电站设计规范》GB50797-2012；
《35kV~110kV变电站设计的规程》GB50059-2011；
《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2019；
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019；
《室外给水设计规范》GB50013-2018；
《电力设备典型消防规程》DL5027-2015；
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
8.2升压站消防设计及配置
8.2.1升压站消防设计
8.2.1.1消防总平面布置
升压站内各建(构)筑物的布置按《火力发电厂与变电站设计防火规范》
GB50229-2019、
《变电站总布置设计技术规程》DL/T5056-2007、
《35kV~110kV变电
站设计规范》GB50059-2011、
、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014等进行设计。
本工程110kV升压站布置在整个光伏电站中部，站区总平面布置根据电气设备布置
要求，结合站址所在地实际情况进行布置。本工程采用预制舱方案，站内无新建建筑。
110kV升压站旁边设置一个出入口，大门宽度为6m。
站内道路为泥结碎石路，主干道路宽4m，支路宽3m。
112
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
8.2.1.2建(构)筑物的防火间距
站区内各建(构)筑物的布置按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》
《变电所总布置设计技术规程》(DL/T5056-2007)、
(GB50229-2019)、
、
《35kV~110kV变
电站设计规范》 》 (GB50059-2011)及《建筑设计防火规范》
(GB50016-2014)等规范
进行设计。本工程各电气设备舱之间的防火距离符合规范要求。
8.2.2升压站消防配置
8.2.2.1消防用水量
本工程无新建建筑，不设水消防。
8.2.2.2消火栓给水系统
本工程不设消防给水系统。
8.2.2.3灭火设施与器材
在二次设备预制舱、35kV开关室预制舱内各设6只MFA 4手提式磷酸胺盐干粉灭
火器。
8.2.3暖通空调防火及防排烟
(1)本工程根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》
(GB50229-2019)和《建筑
设计防火规范》
(2)暖通空调防火及防排烟设备由预制舱设备厂家统一设计安装。
8.2.4电气消防设计
(GB50016-2014)要求进行设计。
(1)消防电源：电站消防电源采用两路供电，厂用变配电电压380V/220V。
(2)消火栓泵两路电源供电，两路电源在消防泵房控制柜自动切换。
(3) 消防照明：逆变器室、生产综合楼均设充电式应急灯， 应急时间不小于30min。
(4)消防通信：中控值班室设对外的直拨电话(直拨119电话)。
(5)消防电缆：所有消防设备用电及控制线路，电缆电线均采用阻燃性。
8.2.5电缆防火
8.2.5.1设计原则
(1)本着防止电缆着火、阻止电缆着火延燃的目的，按现场实际情况，采取“封”、
“堵”、“隔”等技术措施。
(2)通过实施防火措施，改善运行环境，有利于安全与文明生产。
113
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
8.2.5.2设计方案
(1)盘柜：柜内不带铁盖板的盘柜及下方的楼板孔洞，用上下两层防火隔板(上层
隔板5mm厚，下层隔板10mm)，阻火包、有机堵料组合封堵，楼板下防火隔板用M8
膨胀螺栓固定，上侧防火隔板安装在柜盘内，封堵厚度为100mm；
柜内带有铁盖板的
开关柜及下方的楼板孔洞，用一层10mm厚防火隔板、阻火包、有机堵料组合封堵，防
火隔板用M8膨胀螺栓固定在楼板上，封堵厚度100mm。
(2)配电箱、端子箱的电缆进出口处用有机堵料进行封堵严密。
(3)在架空桥架的交叉、分支处设立阻火段，用阻火包、有机堵料组合封堵，封堵
厚度320mm；架空桥架穿墙孔处设立阻火墙，阻火墙用阻火包、有机堵料和无机堵料
组合封堵，封堵厚度320mm；架空桥架电缆引入盘柜处，在桥架电缆引出处用阻火包
和有机堵料组合封堵，封堵厚度320mm；
桥架之间应采用有机耐火隔板进行防火分隔，
厚度为5mm。
(4)敷设在电缆支架上的电缆每隔60m处，进行防火分隔处理，阻火段用2m长的
防火槽盒设置，槽盒两端头用阻火包和有机堵料进行封堵，封堵厚度320mm。
(5)电缆竖井上、下两端口及进出电缆的孔洞用防火隔板、有机堵料、阻火包结合
封堵严密。
(6)所有电缆管两端用有机堵料封堵严密，厚度≥50mm。
8.3施工消防
在工程施工过程中，应制定并落实施工现场的消防安全制度、消防安全操作规程；
对施工人员进行消防安全教育和培训；制定并落实消防安全检查制度和火灾隐患整改制
度；制定易燃易爆化学物品使用和存储的防火、灭火制度和措施；按照有关规定配置消
防器材；建立并落实消防设备，并对设备和器材进行定期检查、维修和保养；建立完善
的消防档案。
8.4光伏子阵消防
光伏电站建成后，应制定并落实各发电子阵的消防安全制度；光伏发电板下及各发
电子阵之间的杂草要定期检查、清除；工作人员在发电站内巡视、操作时不能使用明火；
光伏发电板附近不能堆放易燃易爆化学物品；根据当地气象资料，在旱季应特别加强防
火措施。
114
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
每个箱式变压器布置两台MFA 4手提式磷酸胺盐干粉灭火器。
115
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
环境保护和水土保持设计
9

9.1工程概况
本工程位于浙江省丽水市缙云县境内，地处浙江省中南部丘陵山区，距离丽水市直
线距离约为30km， 交通便利。电站本期装机总规模30MWp， 总建设用地750亩。
9.2环境保护专题设计情况
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目的环境影响报告表尚未编制，本节主要
结合本项目建设的特点，分析、识别和筛选本工程的主要环境要素，进行初步评价，对
可能产生的不利环境影响提出措施并进行环境保护设计。
9.3环境保护
9.3.1环境保护设计
9.3.1.1设计依据
《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；
(3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；
《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；
《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修正；
《电磁辐射环境保护管理办法》，国家环保局第18号令，1997年；
(9) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；
《室外给水设计规范》GB50013-2018)；
(11) 《小型排水构筑物》(01S519)。
9.3.1.2环境现状
(10)
(1)自然环境
① 气候气象
缙云属中亚热带季风气候区，总体上热量充足，降水充沛，温暖湿润，冬夏略长，
春秋略短，四季分明。由于境内地形起伏较大，气温差异明显，具有“一山四季，山前
116
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
山后不同天”的垂直立体气候特征。冰雹灾害主要出现在3--8月间，为全省多雹中心地
带之一。降水梯度变化大，季节分配不均地域分区明显，夏秋季多雷雨，雨量特别丰沛，
但因山坡地多，保水能力差，仍有干旱。2019年全年全县平均气温为18.3℃，与上年相
等。全年降水量1387.7毫米，比上年减少了90.1毫米。全年日照总量为1504.3小时，
比上年增加77.6小时。
②地形地貌
缙云县地处武夷山-戴云山隆起地带和寿昌-丽水-景宁断裂带的中断。地貌类型分中
心、低山、丘陵、谷地四类，其中山地、丘陵约占全总面积的80%。地势自东向西倾斜。
山脉大致以好溪为界，东部为括苍山脉，西部为仙霞岭余脉。东半部群峰崛起，地势高
峻，海拔千米以上山峰343座。其中东北部为大盘山所延伸，以低中山地貌为主；东南
部为括苍山盘踞，为中山地貌，南部的大洋山主峰海拔千米以上主峰3座。北部地层
陷落，构成壶镇、新建两块河谷盆地。中部丘陵广阔绵延，为仙霞岭与括苍山的过度地
段。全境地形具东南西三面环山，北口张开呈“V”型特征。
本工程位于中、高山地区，地形较陡，总体坡度约10°~40°，地表水系不发育。地
面标高平均约为300m。
③
工程地质条件
根据现场地质测绘、探坑揭露及区域资料显示，场地勘探深度范围内地层主要由上
部残坡积层、冲湖积(Q el-dl、Qal-l) 粉质粘土， 中部为冲湖积、冲洪积层(Qal-l、
Q2al-pl)含粘性土粉细砂和含碎石中粗砂，下覆为下白垩统朝川组(K1c)砂质泥岩或
泥质砂岩。
本场地勘察深度范围内自上而下可分为四大层，6个亚层，现自上而下将勘探深度
内揭露土层分述如下：
1、层杂填土：灰、灰黄色，主要以粉质粘土为主，含少量建筑垃圾，为新近回填
而成，较松散。该层仅TK47号坑有揭露，层厚2.00m。
2、层粉质粘土(Q el-dl、Q3al 1) ：灰黄、棕黄、棕红色， 可塑， 局部含砂， 混少
量角砾和碎石，稍湿，表层约10cm范围内富含植物根茎。该层轻型动力触探试验击数
N10为12~60击/30cm，平均31.3击/30cm。该层局部缺失，该层层厚0.30~2.60m。②
-1层含粘性土细砂(Q3al-l、Q3al-pl)：灰白夹灰黄色条纹，中密，局部含少量角砾或
117
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
碎石，直径大小不一，一般0.50~5.0cm不等，最大约10cm，含量小于10%。该层局部
分布，层顶埋深0.30~2.20m；层顶标高163.06~177.68m；
该层层厚0.50~200m。
3、层粗砂(Q3al-l、Q3al-pl)：灰紫、灰白色，中密，碎石直径一般大小不等，
一般2.0~10.0cm不等，棱角状~次棱角状，最大约30cm；碎石含量一般为20%~40%，
含粘性土，粘性土含量一般占10%~20%，局部位置含量较高；碎石母岩成分基本以泥
质砂岩、砂砾岩为主。该层局部分布，层顶埋深0.30~2.30m，层顶标高161.56~183.69m；
该层层厚0.50~2.20m。
4、层砂质泥岩(K1c)：灰紫色，风化呈粉质粘土状，硬塑，局部夹未风化完全的
强风化泥质砂岩岩块。该层局部分布，层顶埋深0.30~2.60m，层顶标高166.97~
194.44m；该层揭露最大厚度2.60m。
5、层全风化泥质砂岩(K1c)：灰白、灰黄、灰紫色，岩层风化呈含砂粉质粘土状
或含粘性土粉砂状，含砂粉质粘土时，呈硬塑，砂含量一般占20%~40%；
砂时，呈中密~密实状，砂含量一般超过70%，局部砂质泥岩与泥质砂岩呈互层状。该
层轻型动力触探试验击数N10为21~50击/30cm，平均39.2击/30cm。该层局部分布，
层顶埋深0.00~2.70m，层顶标高167.80~178.88m；该层揭露最大厚度2.30m。
6、层强风化泥质砂岩(K1c)：灰紫色，较破碎，岩质软，节理较发育，局部砂质
含粘性土粉
泥岩与泥质砂岩呈互层状。该层局部分布，层顶埋深0.00~3.00m，层顶标高167.80~
181.82m，未揭穿，该层揭露最大层厚0.80m。
④ 场地和地基的地震效应
根据《中国地震动峰值加速度区划图》
(GB18306-2015)与《建筑抗震设计规范》
(GB50011-2010)的相关规定，场地地震动峰值加速度0.05g(g为重力加速度)，抗震
设防烈度6度，设计地震分组为第一组，场地划属为Ⅰ1类建筑场地，根据场地类别和
设计地震分组(第一组)，地震动峰值加速度反应谱特征周期为0.25s，属于抗震一般
地段。
综合地震构造资料分析，初步判定该场址区属构造基本稳定区域，适宜建设光伏电
站。
5 水文
118
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
工程场址区域及附近无大型河流，地表水系不发育，仅有少量山涧冲沟，冲沟地表
水受大气降水影响较大。
(2)生态环境
①植物和植被
缙云县地处中亚热带湿润地带，植物隶属于华东植物区系，森林植被具有中亚热带，
常绿阔叶林特征，以中亚热带地区成分为最多，南亚热带地区成分次之，热带、温带地
区成分也有一定的分布。因山地海拔高崇，植被在分布上具有明显的垂直带谱，在海拔
800m以下，主要是马尾松、杉木、毛竹林等用材林；800-1400m为常绿针阔混交林，
典型为黄山松林、柳杉林，以及壳豆科的常绿阔叶林；1400-1600m是常绿落叶阔叶混
交林；1600-1800m为阔叶落叶林、高山矮林；1700m以上为灌丛或草甸。
根据初步调查，工程占地区域植被以人工植被和荒草为主，且多为适应性很强的广
布种，工程占地区暂未发现受各级保护的珍稀保护植物以及登记在册的古树名木。
② 动物
工程所在区域人类活动较为频繁，动物主要以家禽和鼠类为主。根据初步现场踏勘，
工程占地区及周围暂未发现各级珍稀保护野生动物，也未发现候鸟的迁徙通道和集中分
布区。
(3)环境功能区划及环境质量状况
①水环境
项目区域周围地表水较少，无饮用水源保护区。工程场址区域及附近无大型河流，
地表水系不发育，仅有少量山涧冲沟，冲沟地表水受大气降水影响较大。
②环境空气
根据缙云县环境空气功能区划，工程所在区域属于二类环境空气功能区，工程所在
区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，环境空气
质量较好。
③声环境
工程所在区域无声环境功能区划。工程位于农村地区，根据《声环境质量标准》
(GB3096-2008)的要求，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中
的1类标准。根据初步了解，工程所在区域无噪声污染源，声环境质量良好。
119
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(4)环境敏感区及敏感目标
工程占地及其附近区域不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、风景名
胜区、文物、名胜古迹等环境敏感区，不涉及生态红线，也未见珍稀保护动植物及其集
中分布区。
光伏电场和升压站周围200m范围内无环境敏感目标。
9.3.1.3环境保护目标
(1) 水环境：工程场址区域及附近无大型河流，地表水系不发育，仅有少量山涧冲
沟。施工期施工机械含油冲洗废水、生活污水经处理达到《城市污水再生利用城市杂用
水水质》(GB/T18920-2002)标准回用于场区洒水及周边绿化。营运期污废水主要为管理
人员的生活污水和升压站变压器维修或发生事故时产生的含油废水。电站生活污水产生
量较小，污染物浓度较高，处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》
(GB/T18920-2002)标准回用于场区洒水及周边绿化。升压站设置事故油池，设计自动
排水功能，主变发生突发事故或检修时产生的事故油水经油水分离后由专业单位统一回
收处理。
环境空气及声环境：光伏电场周围、施工道路两侧200m范围内无村庄分布。
(2)
施工场界声环境符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所定标准限值，
工程区及周边环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，营运期升
压站厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。
电磁环境：110kV升压站建成运行后，站址产生的工频电场、磁感应强度干扰
(3)
值均小于《电磁环境控制限值》
》 (GB8702-2014)的4kV/m、0.1mT的评价标准要求。
生态环境：保护对象主要为工程占地区及其附近影响区域的植被和野生动物。
(4)
工程建设尽量减少对当地生态的影响，工程建成后，对临时占地区和工程永久占地区裸
露地表按照原有植被类型进行陆生生态修复，要求植被恢复指数达98%以上，工程建筑
与周围环境相协调。
9.3.1.4主要环境影响
(1) 水环境
本工程使用的混凝土预制件及混凝土均采用商购，混凝土搅拌运输车也由混凝土生
产厂家提供，不在现场冲洗。工程在施工场地内设置施工机械修配和汽车冲洗场地，施
120
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
工期间产生少量机械修配和冲洗废水。因此，本工程施工期主要污废水为施工机械修配、
冲洗废水和施工人员产生的生活污水。施工机械修配、冲洗废水经隔油池、沉淀池处理
后回用于场区洒水及周边绿化，不排放；施工人员生活污水经地埋式生活污水处理装置
处理后回用于场区洒水及周边绿化，对周围水环境不产生污染影响。
营运期污废水主要为太阳能电池组件的清洗废水。太阳能电池组件的清洗废水主要
污染物为SS，清洗废水量少，对环境影响很小。
声环境
(2)
施工期噪声产生于太阳能光板基础土方开挖和回填、基础承台浇筑、升压站修建、
场内道路施工和车辆运输等。主要施工机械有推土机、挖掘机、装载机和运输车辆等，
施工机械声压级一般在90~105dB(A)(1m处)之间。采用点声源模型预测，至单台机械
22~126m外，施工机械噪声可降至55dB以下，即《建筑施工场界环境噪声排放标准》
(GB12523-2011)夜间限值。不同施工阶段，施工机械不同，多台机械同时运行时，噪声
会相互叠加，噪声级一般会增加3~8dB，噪声影响范围会有所增大，至多台机械设备
施工噪声200m以外，施工机械噪声可降至55dB以下。工程场地周边200m范围内无声
环境敏感目标分布，施工机械产生的噪声不会对附近村庄产生影响。
工程营运期仅逆变器和110kV升压站变压器产生噪声，噪声值约50dB(A)(1m)，其
中逆变器设置于小室内，箱式变压器外设置箱子，逆变器和变压器经小室和箱子隔离后
可降至45dB以下，对周围声环境影响较小。
(3) 环境空气
工程施工期对周围环境空气的影响主要为施工扬尘、施工机械排放的废气污染、车
辆运输产生的汽车尾气和扬尘。光伏电场周围200m范围内无村庄分布，施工区产生的
施工扬尘和施工机械排放的废气影响范围有限，在采取洒水降尘等措施后对周边居民点
基本无影响。
工程营运期不产生空气污染物，对环境空气无影响。
生态环境
施工期
(4)
①
本工程太阳能支架一般农地区，工程区占地面积小，占地主要为山地。根据现阶段
了解，工程占地区及附近区域未发现各级受保护的野生保护植物和当地林业部门登记在
121
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
册的古树名木，工程建设对当地生态系统和生物多样性影响较小。施工临时占地待施工
结束后可实现迹地恢复，消除影响。
工程施工过程产生的噪声、灯光以及人为诱杀活动等可能对光伏电场场区及周边动
物的栖息和觅食产生一定影响，但由于施工期较短，加上动物具有一定的运动能力，因
此工程建设对周围动物的影响较小。
②
营运期
工程营运期基本不排放污染物，对生态环境影响较小。工程永久占地类型不占用耕
地。临时占地在施工完毕后将恢复原有土地类型。
(5) 光污染
光伏电场采用的太阳电池组件除吸收部分光能转化为电能外，部分入射光将被反
射，由于电池方正面积较大，且电池组件安装角度一致，反射阳光较为集中，其亮度也
较大，可能会造成光污染危害。专家研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生
活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障发病率高达
45%；还能使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经
衰弱的症状；夏天，光干扰产生的强烈反射光进入附近居民房内，会增加室内温度，影
响正常的生活；当反光面呈半圆形时，反射光汇聚还容易引起火灾；光干扰，特别是眩
光对司机的视觉作业造成不良影响，甚至引发交通事故等。本工程光伏电站周围村庄主
要为黄桶村，距离电站距离约800m，距离较远，因此工程建设对附近村庄基本无光污
染影响。
(6) 固体废弃物
工程固体废弃物如处置不当，会产生水土流失，特别是生活垃圾、废旧蓄电池、废
变压器及变压器事故状态下产生的废油等会造成环境污染。施工期固体废弃物主要是施
工产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，建筑垃圾应尽可能重新利用，不能利用的
集中堆置，委托有关部门定期清运。生活垃圾定期收集后交由环卫部门处理。营运期固
体废弃物主要为废旧蓄电池、废变压器及变压器事故状态下产生的废油，应收集后委托
有危险废物处理资质的单位处置。营运期管理人员产生的生活垃圾应及时清运。
电磁环境
(7)
122
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
营运期新建的110kV升压站会产生工频电磁场干扰，根据同类升压站类比，110kV
升压站建成运行后，站址产生的工频电场、磁感应强度干扰值均小于《电磁环境控制限
值》( (GB8702-2014)的4kV/m、0.1mT的评价标准要求。
9.3.1.5环境保护措施设计
污废水处理
(1)
①施工期
本工程使用的混凝土预制件及混凝土均采用商购，混凝土搅拌运输车也由混凝土生
产厂家提供，不在现场冲洗。工程拟在施工场地内设置施工机械修配和汽车冲洗场地。
因此，本工程施工期主要污废水为施工机械修配、汽车冲洗废水和施工人员产生的生活
污水。
考虑机械修配和汽车冲洗废水量相对较小，工程仅采用隔油沉淀处理工艺。设置隔
油沉淀池1座，沉淀和隔除含油废水中的泥沙和浮油，后接清水池1座，处理后的废水
回用于场区洒水及周边绿化。
施工人员生活污水主要为粪便污水、洗涤及淋浴废水等， 所含污染物主要有BOD 5、
CO Dcr、SS和动植物油类， 各种污水混合后， bods浓度约200mg/L， CO Dcr浓度约
400mg/L，石油类浓度约15mg/L，SS浓度约400mg/L。
本工程施工期的平均人数为300人，高峰人数为500人，生活用水量按150L/人d
计，污水量取用水量的80%，则生活污水产生量平均为36m³/d，高峰为60m/d。
在施工生活区设置地埋式生活污水处理装置1座，生活污水处理后达到《城市污水
再生利用城市杂用水水质》
②营运期
(GB/T18920-2002)标准回用于场区洒水及周边绿化。
营运期污废水主要为太阳能电池组件的清洗废水和管理人员生活污水。为保证太阳
能电池组件的正常工作，须通过人工清洗太阳能电池组件的方式减少灰尘、杂物等对其
发电的影响，清洗废水的主要污染物为SS，清洗废水量少，对周围水环境产生影响很
小。本工程管理人员5人，生活用水量按200L/人·d计，污水量取用水量的80%，则污
水总排放量1.6m/d。营运期生活污水处理方案同施工期，采用地埋式生活污水处理装
置处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》
场区及周边绿化。
(GB/T18920-2002)标准回用于
123
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(2) 噪声防治
施工期选用低噪声施工设备和工艺，同时加强施工机械的维修和养护，降低噪声源
强。
合理安排施工运输线路和时间，减少交通噪声对运输道路两侧居民的影响。
环境空气保护
(3)
加强施工管理，施工期无雨日对施工场地和运输道路定期洒水，运输车辆经过沿线
村庄时减速，降低扬尘影响。
生态保护
(4)
优化施工方案，加强科学管理，严格限制施工使用范围，在保证施工质量的前
A

提下，尽可能减少开挖面积、开挖量，缩短作业时间，以减小施工作业对周边生物的影
响。
施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育工作，在工地及周边设
B

立爱护野生动植物、鸟类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物和鸟类。施工期
间如发现珍稀濒危保护动物应及时上报，不得对其进行捕杀和伤害。
C施工结束后根据地形条件，以适时适地的原则对临时施工占地区域和永久占地
区裸露地进行植被恢复和绿化。
(5) 固体废弃物处置
施工期建筑垃圾严禁随意堆放，应尽可能重新利用，不能利用的集中堆置，委托有
关部门定期清运，并采取挡护、排水等措施进行防护，施工结束后及时进行场地平整、
绿化，防止水土流失。
施工平均人数300人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，主体工程施工总工期为6
个月，施工期共产生生活垃圾约54.0t。营运期管理人员5人，生活垃圾产生量按1.0kg/
人·d计，生活垃圾约5.0kg/d。施工期在施工场地内设置临时垃圾箱，营运期在厂区内
设置垃圾箱，生活垃圾收集后均运往当地垃圾填埋场或指定场所统一处理。
电磁影响防治
(6)

升压站的电磁干扰主要是由电晕和火花放电产生，可通过合理配置配电装置位置和
尺寸，升压站母线按电晕电压校验并选择导线截面，使之晴天不会出现电晕，同时消除
尖峰放电现象，减弱电磁辐射。
124
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(7) 环境管理与监测计划
环境管理
A

工程建设主管部门和地方生态环境主管部门按有关法律法规对工程环境保护工作
进行监督和管理。
工程设兼职环境管理人员1人，施工期负责监督检查承包商就施工区环保措施的实
施情况及质量，并接受主管部门的监督和管理；营运期负责光伏电场的环境管理工作，
检查营运期环保措施，确保环保设施的正常运行。一旦发生环境纠纷应及时向地方生态
环境部门汇报，并采取相应的控制措施。
B

环境监理
工程施工期间应开展环境监理，全面监督和检查施工期环境保护措施的实施和效
果，及时处理和解决施工过程中出现的环境问题。
C

环境监测
根据光伏电场环境特点及工程特征，制定环境监测计划见表9.3-1。
表9.3-1 主要环境监测计划一览表
监测内容
水质
监测位置
监测时间、频率
施工高峰期1次
监测项目
施工临时生活区污水排放口
110kV升压站污废水排放口
SS、pH、石油类、BOD 5、
CO DCr、、氨氮
工程试运行期1次
Leq， 昼夜各监测1次， 每次
10min
噪声
电磁场
110kV升压站四侧厂界
110kV升压站四侧厂界
施工占地区及扰动区
工程试运行期1次
工程试运行期1次
工程试运行期1次
电场强度、磁感应强度
采用现场调查法，调查工程
区域植被恢复情况
生态植被
9.3.2环保投资概算
本工程环保总投资30万元，投资概算详见表9.3-2。
表9.3-2
环保投资概算表
费用(万)
序号
项目
备注
环境保护措施
生态保护措施
环境监测
/

/

1

植被恢复，纳入水保
号
环境保护设备
1

施工期污废水处理
包括处理设施建造费
125
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2四
营运期生活污水处理
环境保护临时措施
水环境保护
414

包括处理设施建造费
包括运行维护费
1

固体废物处置
环境空气保护
噪声防治
2-3
2

3

洒水降尘
4

23
减振、降噪措施等
合计
9.3.3环境影响综合评价结论
太阳能是清洁的可再生能源，开发利用太阳能符合国家产业政策。本建设项目不涉
及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区和生态保护红线，工程选址
合理。工程建成后对当地社会经济具有一定的促进作用，经济效益、社会效益和环境效
益明显。工程建设对当地水环境、声环境、大气环境、电磁环境、光污染影响、生态环
境等影响较小，除工程占地造成土地利用状况不可逆改变外，其他影响均可通过采取相
应的环保措施及环境管理措施予以减缓。因此，只要项目在建设中认真落实“三同时”
制度，采取相应的环保对策措施后，从环境保护角度来看，工程建设是可行的。
9.4水土保持设计
9.4.1设计依据
根据工程可研阶段主体工程设计成果开展水土保持设计，主要设计依据如下：
《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433-2018；
《生产建设项目水土流失防治标准》GB50434-2018；
《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453.1~16453.6-2008；
《防洪标准》GB50201-2014；
(1)
(2)
(3)
(4)
《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007；
《造林技术规程》GB/T15776-2016；
《主要造林树种苗木质量分级》GB6000-1999；
《浙江省物价局浙江省财政厅浙江省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通
知》浙价费〔2014)224号；
(9)《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》(浙水建
〔2016〕14号)；
《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)；
(10)
126
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
《全国水土保持规划(2015-2030年)》国务院国函[2015]160号；
《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保
(11)
(12)
(2019)160号。
9.4.2水土流失现状及成因分析
项目组成包括光伏组件场(67496块445Wp多晶硅光伏组件)、1座110kV升压站、
8只集装箱预装式箱变、3.8km的集电线路(全部为直埋电缆)、5.5km的道路(其中新建
道路0.5km，拓宽道路5km)。工程设施工临时设施场地1处，占地0.6hm²。
根据《全国水土保持规划(2015-2030年)》(国务院国函〔2015)160号)，项目区未
列入国家级水土流失重点防治区。根据《浙江省水利厅浙江省发展和改革委员会关于
公布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》(公告〔2015)2号)，项目区属于
省级水土流失重点预防区。
9.4.3水土保持制约性因素分析评价
工程不属于《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内
不符合主体功能定位的开发建设项目。不属于《促进产业结构调整暂行规定》(国发
(2005)40号)、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》
(2013年修正)中限制类和淘汰类产业的开发建设项目，不涉及在江河、湖泊、建成水库
及河道管理范围内布设堆渣场的问题。
工程选址不涉及不良地质区域、水土流失和生态恶化地区；煤矿塌陷区属水土流失
和生态恶化区，施工过程中应加强水土流失防治；项目区不涉及全国水土保持监测网络
中的水土保持监测站点、重点试验区，不涉及国家确定的水土保持长期定位观测站，不
属于生态脆弱区。项目区不涉及、不影响饮水安全、防洪安全、水资源安全等；不涉及
重要基础设施建设、重要民生工程、国防工程等项目。
因此，从水土保持角度分析，工程建设无重大制约性因素。
9.4.4水土流失预测及危害分析
9.4.4.1 扰动地表范围
工程扰动地表面积见表9.4-1。
127
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
表9.4-1
工程扰动地表面积表
项目
面积(亩)
永久征地
临时占地
无
0
升压站
4.95
750
光伏组件场地
施工临时设施场地
9
场内道路
合计
33
796.95
9.4.4.2弃土、弃石、弃渣量
工程土石方开挖量8.18万m³，填筑量9.25万m³(含表土1.22万m³)，借方1.22
万m(全部为表土)，弃方0.15万m³.弃方全部为一般土石方，均外运至其他工程综
合利用。
9.4.4.3工程建设可能造成的水土流失量
根据工程建设特性，施工期间，伴随光伏组件场基础施工、场内道路开挖填筑等活
动，将扰动地表、破坏地表形态，导致地表裸露和土层结构破坏，遇降雨天气将会产生
较强的水土流失；工程自然恢复期，地表开挖、回填、平整等扰动活动基本结束，水土
流失强度逐渐降低，但恢复的植被水土保持功能尚未完全发挥，自然恢复期水土流失强
度仍将高于建设前状况。
工程水土流失预测时段分为施工准备期、施工期和自然恢复期，因工程施工准备期
较短，并入施工期一同预测。工程施工期4个月，自然恢复期24个月，共计28个月。
结合本工程实地查勘，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》
(SL773-2018)确定
工程不同施工部位扰动后的土壤侵蚀模数；并根据各施工部位侵蚀面积以及施工进度确
定的土壤侵蚀时间，预测工程建设可能造成的水土流失量。
9.4.4.4
可能造成的水土流失危害
本工程施工作业面较大，水土流失影响范围较广，若不采取相应的水土流失防治措
施，产生的水土流失将影响下游溪流水质，并淤积下游河道影响防洪安全。
128
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
光伏组件场桩基础施工、集电线路开挖、场内道路挖填等施工活动将改变原有相对
稳定的地表形态和结构，遇强降雨天气，易发生水土流失；场内道路扰动地表形态，使
地表土壤松动，扰动区将可能产生水土流失。工程发生的水土流失将会影响项目区周边
环境，并可能影响光伏组件和道路的安全运行。
9.4.5水土流失防治措施
根据工程建设特性、施工时序、工程布局、水土流失特点，将工程水土流失防治分
为3个防治分区，即光伏组件场及升压站工程防治区、集电线路及道路工程防治区和施
工临时设施防治区。
9.4.5.11 I区光伏组件场及升压站工程防治区
(一)工程措施
(1)土地整治工程
光伏组件场、箱变周边及开关站场地内空地在施工结束后进行场地平整和覆土，为
后期植草绿化创造条件；覆土厚度15~20cm，覆土土源来源于商购。
(2)排水工程
为有效排导施工期光伏组件场和升压站场地自身汇水，主体设计拟在发电场和升压
站四周设置浆砌块石排水沟。
(二)植物措施
(1)园林式绿化
主体设计拟在升压站站内空地区域进行园林式绿化，园林式绿化是指乔灌草相结合
的方式绿化，植物种类选择以保持水土、美化环境和适地适树为原则，选择适合当地气
候、地形和土壤条件，生长快、萌生能力强的适生树种。园林式绿化1.5hm²。
(2)撒播灌草籽
由于光伏组件安装场地后期还要进行设备检修维护，不适宜栽植乔木，对其采用撒
播灌草籽方式绿化。灌草种以保持水土、美化环境、不妨碍主体工程运行维修和适地为
原则，选择适合当地气候土壤条件、生长快、萌生能力强的适生草种。草种选择狗牙根、
高羊茅，按1：1的比例混播，撒播草籽播种量80kg/hm²。
(3)植草护坡
129
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
为减小降雨径流对坡面的冲刷，同时提高坡面植被覆盖率，主体设计对填筑边坡实
施植草护坡绿化措施。植草护坡绿化面积660m²。
(三)临时措施
(1)临时苫盖
施工期间，光伏组件区临时堆置的土石方主要为基础开挖的土石方。
基础开挖土石方堆放于一角。堆土按1：2.0的坡度，堆高按3.0~4.0m控制，每处基
础回填土堆置时间约2个月，堆置时间较短，遇雨日和大风天气考虑采取土工布苫盖，
根据工期安排，可重复利用，共约需苫盖土工布1000m²。
(2)临时排水沉沙工程
施工期间，安装场地临时排水沟设置在永久排水边沟线位上，利用永久排水边沟先
行开挖的沟槽，与场内道路临时排水相接。工程量不再重复计列。
(四)管理措施
结合水土保持相关法律法规规定，对光伏组件场及升压站工程防治区施工过程提出
以下水土保持要求：
(1)根据地质条件，控制场地平整的开挖边坡，尽量做到挖填平衡，减少弃渣产
生；主体设计已考虑的排水等措施要及早落实，保证防护的时效性；
(2)避免雨天进行土石方工程施工；
(3)基础开挖方及时采取临时防护措施；
(4)施工完毕，施工迹地及时进行场地平整和恢复植被。
(五)本区水土保持新增工程量汇总
工程措施：场地平整3000m²；
植物措施：撒播灌草籽3000m²；
临时措施：土工布苫盖500m²。
9.4.5.2
Ⅱ区集电线路及道路工程防治区
(一)工程措施
(1)土地整治工程
光伏组件场、箱变周边及开关站场地内空地在施工结束后进行场地平整和覆土，为
后期植草绿化创造条件；覆土厚度15~20cm，覆土土源来源于商购。
130
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(2)排水工程
主体设计考虑沿道路两侧设置边沟，以排导周边山体及路基开挖边坡汇水。排水沟
采用M7.5浆砌片石砌筑。
(二)植物措施
场内道路沿线两侧绿化计入光伏组件场及升压站防治区，此处不再重复计列；本区
植物措施主要为集电线路占地迹地撒播草籽绿化。
(1)撒播灌草籽
1)立地条件分析和绿化方案
集电线路经场平后，可采用撒播草籽绿化的方式进行绿化。
2)草种植物选择及配置方式
以保持水土、美化环境、不妨碍主体工程运行维修和适地为原则，选择适合当地气
候土壤条件、生长快、萌生能力强的适生草种。草种选择狗牙根、高羊茅，按1：1的比
例混播，撒播草籽播种量80kg/hm²。
(三)临时措施
(1)临时排水工程
施工期间，先进行永久排水沟的土质沟槽开挖，作为施工期间临时排水沟，排导路
基汇水，开挖土方工程量计入道路工程永久排水沟工程措施内。
(2)路基施工临时拦挡防护
场内道路施工过程中不可避免会有部分土石方滚落至下边坡，埋压坡下植被而造成
水土流失。在进行路基土石方挖填作业时，沿路基走向在填方侧设置一排临时建筑围栏，
围栏高约70cm，采用毛竹板围栏，并用铸铁管作骨架，打入土层深度大于30cm，用铁
丝捆绑数排毛竹片，形成简易拦挡措施。
(3)临时苫盖
集电线路敷设采用分段施工，避开雨天，以减少水土流失。施工期集电线路开挖土
方和剥离的表土临时堆置在沟槽一侧，且距槽口边缘不宜小于20cm，平均堆土宽度约
1m，堆高不超过1m，堆土坡面坡比1：1~1：1.5，表面拍实。堆土表面结构松散，遇
雨日易造成局部水土流失，因此施工期对堆土表面采取土工布覆盖，以减弱降雨对坡面
的侵蚀，减少水土流失。集电线路施工一段，覆盖一段，回填一段，土工布可重复利用。
131
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(四)管理措施
结合水土保持相关法律法规规定，对道路工程防治区施工过程提出以下水土保持要
求：
1)集电线路分段施工，开挖一段，防护一段，回填一段。
2)合理安排施工工序，开挖的土石方及时用于填筑，避免雨天进行土石方工程；
3)道路工程施工过程中，保持路面横坡坡比为1%，倾向路基两侧边坡坡脚，保证
施工过程中路面雨水汇入路基临时排水沟内，防止水土流失；
4)填筑路段要求分层填筑，分层压实，对需要路段及时采取挡护等防护措施；
5)完善道路的排水系统，并加强施工过程中设施管理维护，对可能造成淤堵的排
水沟，进行清理，以保证水流顺畅；
6)各项水土保持措施与集电线路和道路主体工程施工同步，及时有效地防治施工
扰动区的土壤侵蚀。
(五)本区水土保持新增工程量汇总
工程措施：场地平整600m²；
植物措施：撒播灌草籽600hm²；
临时措施：土工布苫盖300m²，拦渣栅栏3300m。
III区施工临时设施防治区
(一)工程措施
9.4.5.3
(1)土地整治工程
施工后期，拆除施工临时场地内的临建设施，撤离施工机械设备，对施工临时场地
进行场地平整并覆土，为后期植草绿化创造条件。覆土厚度15~20cm，覆土土源来源于
商购。(二)植物措施
施工临时场地利用结束后采用撒播灌草籽方式进行绿化，灌草种选用紫穗槐、胡枝
子、狗牙根或白三叶等，播种量80kg/hm²。
(三)临时措施
为减小周边汇水对各施工临时设施的影响，在施工场地周边开挖临时土质排水沟，
排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深30cm，坡比1：1，并对坡面排水沟内壁进行拍实。
经计算，合计开挖临时排水沟320m，并在排水沟末端设沉沙池沉淀泥沙，沉沙池选用
132
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
4.5m矩形砖砌标准沉沙池。施工中定期清除沉沙池内沉积物，施工结束后结合场地平
整进行填埋。
(四)本区水土保持新增工程量汇总
工程措施：场地平整200m²，覆土0.11万m³；
植物措施：撒播灌草籽200hm²；
临时措施：临时排水沟80m(土方开挖58m³)，沉沙池2座。
9.4.6水土保持监测
本项目水土保持监测目的是及时掌握项目建设造成的水土流失情况，了解各区各项
水土保持措施的实施效果。水土保持监测对于水土保持“三同时”、水土保持监督和水
土保持设施验收具有十分重要的意义。
水土保持监测主要任务是监测项目区水土流失背景值，施工期的水土流失防治责任
范围、水土流失面积、水土流失量、项目扰动面积、挖填方量及面积、项目区林草覆盖
率的变化情况、弃土弃渣量等，运行初期的实施效果等。
9.4.7水土保持专项投资
工程水土保持专项投资为30万元，其中工程措施4万元，植物措施3万元，临时
措施1万元，其中水土保持监测费2万元，水土保持补偿费20万元。
9.4.8水土保持措施管理计划
9.4.8.1 水土保持措施管理机构
根据《中华人民共和国水土保持法》委托具有相应资质的单位编制水土保持方案，
水土保持方案经报审批准后，由建设单位负责组织实施。
(1)建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。
(2)工程施工期间，协调好水土保持工程与主体工程的关系，确保水土保持工程的
正常开展和顺利进行，减少或避免工程建设可能造成的水土流失和生态环境的破坏。
(3)建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供依据。
水土保持管理
9.4.8.2
根据《中华人民共和国水土保持法》中“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，
水土保持方案经水行政主管部门批准后，由建设单位组织实施。
133
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
开发建设项目水土保持是生态建设的重要内容，建设单位要把水土保持工作列
(1)
入重要议事日程，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，
定期检查，并自觉接受社会和主管部门监督。
(2) 加强水土保持宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员的水土保持知识
和意识，进行必要的水土保持相关知识培训。
建设单位在主体工程招标文件中，按水土保持技术要求，将水土保持工程各项
(3)
内容纳入招标文件的正式条款中。对参与项目投标的施工单位，进行严格的资质审查，
确保施工队伍的技术素质。要求施工单位在投标文件中，对水土保持措施的落实实施作
出承诺。中标后，施工单位与业主须签订水土保持责任合同，在主体工程施工中，必须
按照水土保持措施方案要求实施水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。
制定详细的水土保持方案实施进度计划，并加强管理，以确保各项目水土保持
措施与主体工程同时设计，同时施工，同时竣工验收。
(4)
水土保持监理
9.4.8.3
监理成果是开发建设项目水土保持设施验收的主要依据之一。
根据《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》水保(2003)89
号、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保(2019)
160号，工程施工过程中必须进行水土保持监理，其监理成果是开发建设项目水土保持
设施验收的基础。水土保持监理单位在接受委托后，应主要与当地水行政主管部门联系
备案。在工程水土保持专项措施实施过程中，形成以水土保持监理工程师为依托的合同
管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高水土保持工程施工质量的目的。
9.4.8.4 水土保持工程招投标
水土保持工程和主体工程一起参与招投标工作，对参与项目投标的施工单位，
(1)
进行严格的资质审查，确保施工队伍的技术素质。
水土保持工程可独立进行也可分别落实到主体工程各标段内。招标文件中应明
(2)
确承包商的水土流失防治责任范围、水土保持要求、工程量、设计参数和费用计量支付
办法等内容并在工程施工合同中予以明确。
134
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
9.4.8.5 水土保持工程施工
建设单位对施工单位水土保持实施提出具体要求。施工单位在施工过程中，负
责对其责任范围内的水土流失进行防治。
(1)
施工单位应按要求采取各种有效措施，防治在其防治责任范围内发生的水土流
(2)
失，避免对其范围外的土地产生扰动、损坏地表植被，并避免对周边生态环境造成不利
影响。
严格按照水土保持设计要求进行施工，施工过程中，如需进行设计变更，及时
(3)
通知建设单位、设计单位和监理单位，按相关程序变更或补充设计批准后，再进行相应
的施工。
植物措施施工过程中，应注意加强绿化植物的后期抚育工作，确保各种植物的
(4)
成活率，尽早发挥植物措施的水土保持效益。
9.4.8.6 水土保持设施竣工验收
水土保持工程完工后，主体工程投入运行前，建设单位应积极配合水行政主管
(1)
部门的监督检查，并及时开展自主验收，进行公示和向水行政主管部门报备。水土保持
工程验收不合格的，主体工程不得正式投入使用。
水土保持设施验收的内容、程序等按照《开发建设项目水土保持设施验收管理
(2)
办法》、《水利部关于贯彻落实国发[2017]46号文件精神加强事中事后监管规范生产建
设项目水土保持设施自主验收的通知》执行。
135
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
劳动安全与职业卫生设计
10
10.1总则
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到电站投产后符合劳动安全
与工业卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，为建设项目的设计、施工、
监理、运行提供科学依据，推动工程项目安全程度的提高，根据国家有关设计标准、规
程规范进行某大型国企发电公司30MW光伏发电项目劳动安全工业与卫生专项设计。
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目劳动安全工业与卫生专项设计，必须遵
循国家的有关方针、政策，并应结合工程的具体情况，积极采用先进的技术措施和设施，
做到安全可靠、经济合理，设施符合国家规定的标准，为业主的工程招标管理、工程竣
工验收和并网光伏电站的安全运行管理提供参数依据，确保施工人员生命与财产的安
全.
10.22 工程安全与工业卫生设计
10.2.1施工期劳动安全卫生主要对策措施
在工程建设期间，必须遵守生产经管单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必
须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用“三同时”的安全规定。
项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级
主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标
准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执
行，严格把好建筑施工、安装质量关。重要变更须报有关部门批准。建设单位与施工单
位应签订施工期间安全生产责任书。
下面就施工过程中的主要危险提出安全对策措施：
(1)在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工
人员应进现场戴好安全帽，高空作业系好安全带，严防高空落物。
(2)特种作业必须持证上岗。该工程特种作业如起重工、电焊工、电工、机动车驾
驶员等工种必须持证上岗。
(3)施工场所应符合施工现场的一般规定：施工总平面布置应符合国家防火、工业
卫生等有关规定；施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要；施工场
136
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
所应做到整洁、规整。垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文
明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷，进入施工现场的人员必须正确佩戴
安全帽，严禁酒后进入施工现场。
(4)起重作业应符合起重工作的一般规定
①起重作业的指挥和操作人员必须由专业人员担任，起重设备在使用前应对其安
全装置进行检查，保证其灵敏有效。
②起重机吊运重物时一般应走吊运通道。
3 不明重量、埋在地下的物料不得起吊。
)禁止重物在空中长时间停留。
⑤起重设备应有防范倾覆措施。因为大风来时很快，可以反应的时间很短，预警
较困难。所以应有加强起重设备防倾覆的警示性，风力六级及六级以上时，不得进行起
重作业。
⑥
大雾、雷雨等恶劣天气或照明不足导致信号不明时，不得进行起重作业。
(5)施工现场的道路应坚实、平坦。
(6)施工期用电应符合施工用电的一般规定。施工用电的布设应按已批准的施工组
织设计进行，并符合当地供电局的有关规定，不得任意接线、施工用电设施竣工后应该
经过验收合格后方可投入使用。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维
护；严禁非电工拆装施工用电设施；施工用电设施投入使用前，应制定运行、维护、使
用、检修等管理制度。
(7)高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或
设防护立网；高处作业使用的脚手架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天
气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。
(8)在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。
(9)各种机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。应定期进行检查，发现问题及
时解决，机械设备在使用时严格遵守操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的
发生。
137
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(10)做好现场的防火工作，配备必要的消防器材，灭火器应设置在明显和便于取用
的地点，且不得影响安全疏散。保证施工现场消防通道畅通无阻。保温材料、各种油类、
氧气瓶、乙炔瓶现场严禁吸烟，应设立禁烟区标志。非火警严禁动用拆除现场消防器材。
(11)在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。
(12)施工过程中所有孔、洞、井、池等均应加盖或设防护栏杆。
(13)脚手架施工要注意以下问题：
①周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可
靠。
②)搭设脚手架应制定脚手架搭设专项安全施工方案，方案须由现场技术人员制定。
执行作业指导书编制、审批制度；脚手架搭设前进行交底，执行安全交底制度。搭设高
度超过15m以上的脚手架，施工脚手架、特殊脚手架需要单独编制施工作业指导书。
搭设脚手架必须由持证架子工操作。搭设脚手架前，应检查脚手管、扣件、脚
③
手板是否完好。严禁使用弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀的脚手管，严禁使用有脆裂、
变形、滑丝的扣件及断裂、有疤节的脚手板。
④脚手架搭设时，地面必须设置专人监护，同时设安全警示围栏，严禁上下或水
平抛掷扣件、脚手管、脚手板。
(14)施工期间如需采用X射线仪探伤设备，应严格控制放射源的安全放置、屏蔽，
从事有放射性危害工作的人员应穿着防护服。
(15)在施工工地若有不同的施工单位，要强调相互协作，互通情况，步调一致地搞
好施工安全工作。
(16)施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作
业各方商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，
以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交
叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。
(17)在施工期间要注意冬季施工中的防护措施。
气瓶使用应参“照特种设备安全对策措施”中“气瓶使用注意事项“内容使用。
(18)
施工中使用的氧气、乙炔瓶按规定安全距离放置，气带、电焊把子线应摆放规范整齐，
严禁乱拉、乱扯及乱放。
138
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(19)保证作业场所安全通道的畅通，安全通道不得堆放杂物，并及时清理。
(20)施工前作好施工规划，尽量减小施工面，施工中对集中起尘区采取洒水抑尘可
有效减小扬尘对环境的影响。
(21)在密闭空间作业时(如电缆沟、水沟作业等)应加强作业空间通风，并有专人
监护。
(22)加强作业人员安全知识培训教育，做好现场施工安全交底和技术交底工作，杜
绝违章行为。
(23)太阳能电池板开始安装前，施工单位应向建设单位提交安全措施、组织措施、
技术措施，经审查批准后方可开始施工。安装现场应成立安全监察机构，并设安全监督
员。
安装现场道路应平整、通畅，能够保证各种施工车辆安全通行。
(24)太阳能电池板安装和接线应严格按照要求进行，防止因野蛮作业带来的电气伤
害，施工场所应设置防护设施，并设置警示牌，禁止无关人员进入施工区域。
(25)电站各建(构)筑物及设施的施工，应编制自然灾害事故应急救援预案并定期
进行演练、及时进行总结分析，补充完善预案。
(26)基坑开挖设置必要的支撑和合适的边坡比。雨季施工应设置排水措施，防止发
生坍塌事故。
(27)电站区域风沙较大，昼夜温差大，为进一步保证混凝土层面结合质量，建议制
定混凝土浇筑过程中的防沙和温控措施以及防止出现的冷缝的措施，并做好相应的防冻
保暖措施。
(28)在混凝土施工过程中，降雨时不宜浇筑混凝土，并尽量避免冬季施工。
(29)柴油发电机保持完好，柴油发电机室柴油储存桶不宜过多，周围不应堆放杂物。
(30)电焊机应装设剩余电流动作保护装置和二次空载降压保护器。一次线的长度不
能大于5m。
(31)合理安排施工时间，避免人员在高温环境下持续作业，做好防暑降温工作。
139
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.2.2运行期劳动安全与工业卫生对策措施
10.2.2.1运行准备安全措施
应做好该建设项目运行准备期的安全工作，制定详细全面的人员培训计划。培训方
式灵活多样，力求实效，做到持证上岗。加强与有设计、制造，运行经验等单位、人员
的交流，加强对制造厂家、相同类型运行电厂的收资与调研以及现场学习等。收集各类
技术资料，结合工程实际编制运行规程、系统图、事故处理规程、检修规程等各项规章
制度，严格执行两票三制(工作票、操作票；交接班制、巡回检查制、设备定期试验与
轮换制)，做好由基建向生产过渡的安全措施。
10.2.2.2运行期劳动安全与工业卫生对策措施
光伏电站的设计应遵守《工业企业总平面设计规范》、《太阳光伏电源系统安装设
计规范》、《光伏系统并网技术要求》、《光伏PV系统电网接口特性》等标准的相关
要求。
(1)系统总体安装的对策措施
① 太阳电池方阵应设置在周围无遮挡障碍物、无污染源(烟雾、粉尘)、无腐蚀
性气体等的安全可靠的场所。
2 方阵平面应该朝向正南方。
方阵安装地的最大风力若大于十级应采取加固措施。
地面的方阵四周应采用围墙或栏杆等类型的保护。
5 光伏电源系统应有过电压保护装置(措施)，必须安装避雷装置。
⑥电池组件的安装至少包含以下步骤：电池组件安装面的粗调、电池组件的进场
检验、太阳能电池组件安装、电池组件调平、电池组件接线。
(2)太阳能电池组件安装的对策措施
① 在运输过程中要注意不能碰撞到支架，不能堆积过高(可参照厂家说明书)。
②电池组件在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得
横置重压。
③)电池组件的安装应自下而上，逐块安装，组件的安装采用铝合金压块，压块螺
杆的安装方向为自内向外，并紧固压块螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的
保护玻璃；电池组件压块的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分
140
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
及螺母涂刷油漆，做防松处理。并且在各项安装结束后进行补漆；电池组件安装必须作
到横平竖直，同方阵内的电池组件间距保持一致；注意电池组件的接线盒的方向。
④ 根据电站设计图纸确定电池组件的接线方式。
⑤电池组件连线均应符合设计图纸的要求。
接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。
⑦ 接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应
检查电池组件组串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续
工序的安全操作。
将电池组件组串与控制器的连接电缆连接，电缆的金属铠装应接地处理。
⑧
(3) 方阵安装的对策措施
①方阵的支撑结构应该牢固、可靠，应有防锈防腐措施。组件安装前，机架所有
连接螺栓应加放松垫片并拧紧。机架安装完毕后，对安装过程中受到损坏的漆膜应进行
补涂。
方阵排列方式，应能便于安装、维护以及具有较强的抗风能力。组件在机架上
②
的安装应平直。
组件方阵的布线应有支撑、固定和防护等措施，导线应留有适当余量，应选用
③
不同颜色的导线作为正极。负极和串联连接线。
④ 连接导线的接头应镀锡，截面大于6mm
的多股导线应加装铜接头(鼻子)，
截面小于6mm的单芯导线在组件接盒线打接头圈连接时，线头弯曲方向应与紧固螺丝
方向一致，每处接线端最多允许两根芯线，且两根芯线间应加垫片，所有接线螺丝均应
拧紧。
⑤ 接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防止雨水流入接线盒。组件连线和方阵引
出电缆应用固定卡固定在机架上。
方阵布线及检测完毕，应盖上并锁紧所有接线盒盒盖。
方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志。
(4)电源控制设备配置的对策措施
①电源系统输入端应具备过电压保护措施，输入端应具备调压稳压装置。
141
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
② 采用能将电源系统的各种信息传送至远端并能在远端进行遥测、遥控的电源系
统。
(5))逆变器技术要求方面的对策措施
并网逆变器应设置极性反接保护，短路保护，孤岛效应保护，过热保护，过载保护，
接地保护。
(6)电源馈线敷设与连接的对策措施
①馈线穿过穿线管后应对关口进行防水、防鼠处理。
②电缆及馈线应采用整段线料，不得在中间接头。
③)电源馈线连接后，应将接头处电缆牢靠固定在控制柜的导线卡上。
④ 控制柜出线孔必须加防护胶圈。
(7)系统防护的对策措施
①地面围墙或栏杆的高度按照实际情况确定，但不得影响光伏组件表面光照。
② 太阳光伏电源系统的工作接地，保护接地，防雷接地等应单独设置防雷接地系
统，
必要时，也可与其它设施或建筑物的防雷接地系统的保护设施统一考虑。方阵至控
制箱(柜)的电源输入馈线端应设置防雷电感应装置。
方阵需另设防雷装置时，避雷针应设置在方阵背面的最高处，且距离方阵边缘
③
距离大于2m，避雷针接地线严禁直接从方阵机架上引出。
④ 方阵接地电阻不大于10Q，联合接地的接地电阻不大于1Ω。
(8)减小过电压的对策措施
①等电位(屏蔽接地)
等电位连接是用与低阻抗通路的相互连接来减少光伏发电系统内的过电压，如果存
在地电极，低阻抗通路应连接到接地基准点上。
②接地
a ..
设备接地的措施：将金属箱体、盒、支架和设备外壳连接到接地基准点上，如果
箱体带电即可将电流分流到大地上。
b.系统接地的措施：将光伏发电系统用一根带电导线连接到设备接地端，形成该光
伏系统系统接地。
142
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3屏蔽
当雷电在系统附近放电时，通过降低电磁场与系统输电线路的相互作用对系统提供
保护。屏蔽可以采用密封的密封的导电壳层、同轴外套或内通电缆的电缆管，或者在电
缆沟中或电缆上面敷设裸露保护线等方式。屏蔽装置的外壳应连接到设备地线上。
避雷击
通过使用接地的竖杆(避雷针)或架高接地导线来实现避雷击。
5 保护装置
保护装置用于对敏感设备如功率调节器或其它部件提供过电压保护，为了有效的保
护系统，保护装置应满足下列要求：
a.在设计寿命内，即使在极端的工作条件下，保护装置衰退不得超过其最低性能。
b.保护装置必须把被保护端点的电压限制在安全水平上。
c.在预期的瞬变条件下，保护装置不应该失效，在某些情况下，直到线路上的某些
装置起作用之前，保护装置应能安全的传导过电流。
d.即使在系统的极端工作条件下，超出设计寿命时，保护装置不应该失效。
e.保护装置的衰减不得低于系统设计寿命的要求。
f.他们应对系统的效率影响最小。
电子设备保护装置的主要类型：二极管、变阻器、避雷器、气体放电熔断器、滤波
器、光耦合器。
(9)光伏组件维护保养方面的对策措施
①在设计、安装过程中保证太阳能电池板上下部分通风良好。
②接地可靠、电阻合格，检修电源加装漏电保护装置并定期试验。
③ 定期检查光伏组件，保证过电流保护装置的完好性；保证电池板的完好性和无
遮挡，接通旁通二极管来防止电池板偶尔出现的阴影；加强对组件的维护，保持组件表
面的完好整洁。
4 对固定支架定期检修，对出现故障的及时更换，避免导线管弯曲，局部放电。
⑤ 光伏发电系统附近敷设的电缆应严格按照规程、设计图纸和有关防火、阻燃技
术要求布设；电缆接头经过检验合格后，再用耐火防爆盒密封；电缆应采取阻燃或隔热
143
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
措施；建立健全电缆运行、维护、检查及防火、报警各项规章制度，从根本上杜绝电力
生产系统火灾的发生。
⑥ 严格按照光伏组件安装规程进行安装和调试，保证组件良好运行。
⑦ 在光伏系统运行过程中，通过测定工作温度来监测光伏组件各部件是否处于良
好运行状态，并定期检查各部件并保养更换。
8 加强光伏组件所在场地的巡视，保证组件不被外界袭击破坏。
加强管理，定期清除或修剪光伏组件周围杂草和绿化植被，提高防火意识。
(10)防止光伏并网发电系统对电网伤害的措施
①对设备及系统进行现场和实验室试验，确保抗孤岛功能的有效性；
② 采用合适的孤岛效应检测方法，如被动式或主动式。电网失电时，逆变器能够
快速并可靠的检测孤岛状态，在2s内停止向电网送电，同时发出警示信号；
③ 加强电站管理，杜绝检修人员触电等伤亡事故的发生。当停电对设备和线路进
行检修时，需要先断开并网逆变器；
④ 电网恢复供电后，并网逆变器需要对电网的电信号进行持续检测，确认其在一
段时间内(如90s)完全恢复正常，才能重新投入运行；
5 严格控制滤波器质量，确保其设计能有效控制高次谐波对配电网的污染；
针对光伏发电系统发电量波动引起的电压变化，配电网中可设置投切电容电抗
器、配备旋转备用容量以及设置其他动态无功调节设备。
(11)其它安全对策措施
①加强对制造厂的监造，把好出厂、交接验收质量关，保证逆变器的质量。
强化安全管理，对作业人员进行专业培训，防止误操作，提高安全意识。
3 严格执行“两票”制度。
10.2.2.3电气设备及其系统安全对策措施
(1)光伏电站安全对策措施
① 选用合适的滤波设备消除谐波，达到净化电源的目的。
利用屏蔽、接地及隔离等手段将谐波源设备有效隔离，阻断谐波侵入电网。
144
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3 光伏电站并网运行后6个月内，电场的最大功率变化率、电压偏差、电压变动、
闪变、谐波应有具备相应资质的单位或部门测试，并在测试前将测试方案报接入电网管
理部门备案。
(2)防止电缆火灾安全对策措施
①电缆的选择和敷设应符合现行国标《电力工程电缆设计规范》的有关规定。
②变电及其它用电场所中，易受外部影响着火的电缆密集场所，或可能因着火蔓
延酿成严重火灾事故的电缆回路，应根据负荷重要程度和使用环境，采取防止电缆着火
延燃的措施。
③特别重要的电源回路如高、低压厂用变压器进线、联络电源、火灾监测报警系
统、
事故照明、计算机等重要负荷线路，可选用满足《电线电缆燃烧试验方法》中A类
耐火强度试验条件的耐火分隔型电缆。若采用非耐火型电缆，应将其布置在两个相互独
立或有耐火分隔的通道中，也可对其中每个回路电缆作耐火处理。
④ 应采取防止着火延燃的措施，不得在一条电缆通道(沟、坚井等)中埋敷容纳
全部主电源回路的电缆，否则应把主电源回路电缆敷设于耐火槽盒中或采取其它防火措
施。
⑤重要回路的电缆沟中的下列部位宜设置阻火墙(防火墙)：公共主沟道的分支
处、多级配电装置对应的沟道适当分段处、长距离沟道中相隔约200m或通风区段处以
及至控制室或配电装置的沟道入口，厂区围墙处。
⑥在密集敷设电缆的主控制室下电缆沟内，不得布置热力管道、油气管以及其它
可能引起着火的管道和设备。
⑦)电缆沟适当部分装设火灾自动监测报警装置和水喷射雾灭火装置，大负荷重要
回路电缆宜设置防护层绝缘监测装置。
⑧应尽量减少电缆中间接头的数量。如需要，应按工艺要求制作安装电缆头，经
质量验收合格后再用耐火防爆盒将其封闭。
9 电缆沟应满足排水畅通，盖板及支架应足够强度，防止电缆沟倒塌或支架脱落。
145
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
①0建(构)筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、
楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵，其防火封堵组件的耐火极限不应低于被
贯穿物的耐火极限，且不应低于1h。
①防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵，并应采取防止火焰延燃
的措施。其防火封堵组件的耐火极限应为3h。
12在电缆沟道中，严禁有可燃气、油管路穿越。
13电缆沟应保持清洁，不积粉尘，不积水，安全电压的照明充足，禁止堆放杂物。
架空电缆上的粉尘应定期清扫。
14建建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度。坚持定期巡视检查，对
电缆中间接头定期测温，按规定进行预防性试验。
(3)配电装置的安全对策措施
① 为防止高压配电装置中的高压开关设备事故，应认真贯彻《高压开关设备管理
规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》等有
关规定。
采用装置运行可靠的开关柜，严禁功能不完善的开关柜进入系统使用。
③应加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作部件、操作机械、机械及电气闭
锁装置的检查和润滑，并进行操作试验，防止机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等事故
的发生，确保隔离开关操作与运行的可靠性。
④)配电装置室的耐火等级，不应低于二级，配电装置室可按事故排烟要求，装设
事故通风装置，将事故排烟逸出室外。
⑤配电装置室内通道应保持畅通无阻，不得设主门槛，并不应有与配电装置无关
的管道通过。
⑥电气设备的继电保护采取双重化配置，应符合《继电保护和安全自动装置技术
规程》及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。
⑦ 配电装置应设置事故照明。照明设计应符合建筑照明有关规定和电力行业照明
设计的要求。
146
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
⑧8

为防止人身触电事故，中性点接地方式；同一系统中不得采用两种接地型式。
配电装置的电气设备应保持与人和建筑物有足够的安全距离，对于容易造成误碰带电设
备的场所，应采取屏护隔离措施。
9 检修和生活电源均应加装漏电保护器并定期试验。
⑩根据工程所在地的实际情况，应特别注意户外电气绝缘方面的问题，从爬距、
监测和清扫等几个方面加强控制。
11 应设置模拟电路、测试插孔、控制灯等，以便于运行检查和查找故障。
(4)照明
①当正常照明因故障熄灭时，工作场所应装设继续工作应急照明或人员疏散用的
应急照明。
② 继续工作用的应急照明，其工作面上的照度值，不应低于正常照明照度值的
人员疏散用的应急照明，在主要通道上的照度值，不应低于0.5Lx。
10%。
当照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热的防火保护措施。
③
(5)防雷接地网系统
根据《交流电气装置的接地》中的有关规定，接地装置应做到以下安全措施：
①接地引下线和接地线截面必须满足热稳定要求，重要设备应有两根均符合热稳
定要求的接地引下线。
②应保证接地引下线和接地线连接处的焊接质量。
3 按规定期限检测接地装置的接地电阻。
根据系统的用途下列系统须接地：工作系统接地、保护接地、雷电保护接地、
④
防静电接地。
(6)防止污闪事故的对策措施
严格执行《电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定》、《高压架空线路和发电厂、
变电所环境污秽分区及外绝缘选择标准》、《加强电力系统防污闪技术措施(试行)》
及其它有关规定。
完善防污闪管理体系，明确防污闪主管领导和专责人的具体职责。
2 严格执行电力系统绝缘子质量的全过程管理规定，加强管理，保证质量。
147
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3 硅橡胶复合绝缘子具有很强的抗污闪能力，可以有效地防止输电线路的污闪事
故，按《合成绝缘子使用指导性意见》的要求使用执行。
④ 室内设备外绝缘爬距要符合《户内设备技术条件》，并适时安排清扫，严重潮
湿的地区要提高爬距。
5 坚持定期对输变电设备外绝缘表面的盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根
据变化情况采取防污闪措施和完善污秽区分布图，做好防污闪的基础工作。
(7)防止监测监控系统失灵等的对策措施
①系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理) ， CPU负
荷率应控制在设计指标之内，并留有适当裕度。
②2 主要控制器应采用冗余配置，重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余装置。
3 系统电源应设计有可靠的后备手段(如采用UPS电源) 。
④ 主系统及与主系统连接的所有相关系统(包括专用装置)的通信负荷率设计必
须控制在合理的范围之内，其接口设备(板件)应稳定可靠。
⑤)系统接地必须严格遵守技术要求，所有进入系统控制信号的电缆必须采用质量
合格的电缆，且有良好的单端接地。
⑥操作员站及重要操作按钮的配置应能满足机组各种工况下的操作要求，特别是
紧急故障处理的要求。紧急停机按钮配置，应采用单独操作回路。
7 保护系统输出的操作指令应优先于其它任何指令，即执行“保护优先”的原则。
8 保护回路中不应设置供运行人员切、投保护的任何操作设备。
⑨电子设备间的环境温度应保持在15℃~28℃，温度变化率应小于或等于5℃。
相对湿度宜保持在45%~70%，在任何情况下，不允许结露。冬季相对湿度不能维持在
此范围内时，最低值应以不产生静电为宜；当空调设备发生故障时，应严密监视室温不
超过制造厂允许值。
⑩配备的控制运行维护人员应从设计、设备选型、出厂验收、安装施工到调试试
运全程参与工作。在设备选型阶段，应注意所设计和选择的设备性能是否满足机组安全
运行的需要。
(8)其它安全对策措施
①继电保护系统
148
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
a.主继电保护双重化。按照相关规程和规定，做好保护装置选型和保护定值的整定、
配合以及相关调试。严格执行安全规程制度，两票制度及《电业安全工作规程》
厂及变压器部分)，防止“三误”事故的发生。
(发电
b.应按照国家电监会颁发的《电力二次系统安全防护规定》，建立电力二次系统安
全评估制度，采取以自评为主、联合评估为辅的方式，将电力二次系统安全评估纳入电
力系统安全评价体系。
C..认真做好微机保护及保护信息管理机等设备软件版本的管理工作，特别注重计算
机安全问题，防止因各类计算机病毒危及设备而造成微机保护不正确动作和误整定、误
试验等。应加强继电保护微机型式试验装置的检验、管理与防病毒工作，防止因试验设
备性能、特性不良而引起对保护装置的误整定、误试验。
d.在设计施工中注意执行继电保护反措，使保护装置的抗干扰措施与装置同时投
运，避免重复施工。
② 防止触电伤害的对策措施
a.应选择具有“五防”功能的开关柜，开闭所、高压配电室闭锁装置可靠。
b.检修和生活电源均应加装漏电保护器并定期试验。
c.保证设备接地可靠，接地电阻合格。
d.强化安全管理、提高员工自我保护意识，严格执行“两票”制度。
e.强化解锁管理，防止误操作，防误闭锁装置应与主设备同时投运。
③ )防止蓄电池燃爆事故的对策措施
a.检查充蓄电池的放电电压电流是否符合标准要求，检查安全阀体是否堵死；
b.检查单体电池电压值，壳体有无渗漏变形，极拄安全阀有无酸雾溢出；
c.电池温度是否过高；
d.蓄电池室通风、照明及电气设备必须防爆；
e.蓄电池室必须防火防酸；
f.设置足够的消防器材，以备随时灭火；
g.定期核对容量放电，及时更换不合格电池。
10.2.2.4交通运输方面的安全对策措施
根据《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等提出以下安全措施：
149
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(1)强调运输调度作业的指挥重要性，在运输现场由1人统一指挥作业。
(2)在运输途中注意路面情况。
(3)项目开工后，尽快开展道路工程，并在重要地点增加安全标志，以保证运输安
全。
(4)夏季运输作业中，应随时检查汽车水箱，及时补水。气温高，及路况不好时，
应注意观察路面状况，及时检查轮胎的气压，准备好后备轮胎，以防爆胎。
(5)及时维修道路标志。
(6)运输作业过程中注意保持车速，及时避让车辆、行人。
(7)保证车辆驾驶员持证上岗，工作中应保持精神状态良好，思想集中。
(8)注意车辆检修和保养，不驾驶带病车辆。及时发现车辆隐患并处理。
(9)冬季应根据气温及路况采取在轮胎上绑防滑链，危险路段覆土等措施，防止因
打滑产生的事故。
10.2.2.5职业危害安装对策措施
(1)采取设置消声、降噪、吸声合隔声等综合治理措施。如：在设备订货时，向产
品制造商提出设备噪声限值要求。
(2)为了降低逆变器产生的电磁辐射危害，可为其加装金属外壳(如镀锌板)或在
外围设置屏蔽隔墙。同时也可减少作业人员在逆变器附近工作时间来减少电磁辐射危
害。
(3)室内办公场所设置空调系统，在高温季节配发防暑降温用品及用具。在低温季
节配备相应的保暖设施和用品。尽量减少作业人员在高温或低温区域的工作时间。
(4)应根据有关部门做出的建设项目职业病危害评价报告的相关要求采取措施，防
止人体伤害。
(5)项目所在地区海拔高，对人体有一定的影响，应严格严格控制施工期的施工强
度以及运营期的工作强度，保证施工人员身体健康。
10.3劳动安全与工业卫生对策措施
10.3.1施工期劳动安全卫生主要对策措施
在工程建设期间，必须遵守生产经管单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必
须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用“三同时”的安全规定。
150
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级
主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标
准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执
行，严格把好建筑施工、安装质量关。重要变更须报有关部门批准。建设单位与施工单
位应签订施工期间安全生产责任书。
下面就施工过程中的主要危险提出安全对策措施：
(1)在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工
人员应进现场戴好安全帽，高空作业系好安全带，严防高空落物。
(2)特种作业必须持证上岗。该工程特种作业如起重工、电焊工、电工、机动车驾
驶员等工种必须持证上岗。
(3)施工场所应符合施工现场的一般规定：施工总平面布置应符合国家防火、工业
卫生等有关规定；施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要；施工场
所应做到整洁、规整。垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文
明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷，进入施工现场的人员必须正确佩戴
安全帽，严禁酒后进入施工现场。
(4)起重作业应符合起重工作的一般规定
①起重作业的指挥和操作人员必须由专业人员担任，起重设备在使用前应对其安
全装置进行检查，保证其灵敏有效。
②起重机吊运重物时一般应走吊运通道。
不明重量、埋在地下的物料不得起吊。
③
④ 禁止重物在空中长时间停留。
⑤起重设备应有防范倾覆措施。因为大风来时很快，可以反应的时间很短，预警
较困难。所以应有加强起重设备防倾覆的警示性，风力六级及六级以上时，不得进行起
重作业。
大雾、雷雨等恶劣天气或照明不足导致信号不明时，不得进行起重作业。
⑥
(5)施工现场的道路应坚实、平坦。
(6)施工期用电应符合施工用电的一般规定。施工用电的布设应按已批准的施工组
织设计进行，并符合当地供电局的有关规定，不得任意接线、施工用电设施竣工后应该
151
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
经过验收合格后方可投入使用。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维
护；严禁非电工拆装施工用电设施；施工用电设施投入使用前，应制定运行、维护、使
用、检修等管理制度。
(7)高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或
设防护立网；高处作业使用的脚手架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天
气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。
(8)在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。
(9)各种机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。应定期进行检查，发现问题及
时解决，机械设备在使用时严格遵守操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的
发生。
(10)做好现场的防火工作，配备必要的消防器材，灭火器应设置在明显和便于取用
的地点，且不得影响安全疏散。保证施工现场消防通道畅通无阻。保温材料、各种油类、
氧气瓶、乙炔瓶现场严禁吸烟，应设立禁烟区标志。非火警严禁动用拆除现场消防器材。
(11)在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。
(12)施工过程中所有孔、洞、井、池等均应加盖或设防护栏杆。
(13)脚手架施工要注意以下问题：
①周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可
靠。
② 搭设脚手架应制定脚手架搭设专项安全施工方案，方案须由现场技术人员制定。
执行作业指导书编制、审批制度；脚手架搭设前进行交底，执行安全交底制度。搭设高
度超过15m以上的脚手架，施工脚手架、特殊脚手架需要单独编制施工作业指导书。
③ 搭设脚手架必须由持证架子工操作。搭设脚手架前，应检查脚手管、扣件、脚
手板是否完好。严禁使用弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀的脚手管，严禁使用有脆裂、
变形、滑丝的扣件及断裂、有疤节的脚手板。
④ 脚手架搭设时，地面必须设置专人监护，同时设安全警示围栏，严禁上下或水
平抛掷扣件、脚手管、脚手板。
(14)施工期间如需采用X射线仪探伤设备，应严格控制放射源的安全放置、屏蔽，
从事有放射性危害工作的人员应穿着防护服。
152
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(15)在施工工地若有不同的施工单位，要强调相互协作，互通情况，步调一致地搞
好施工安全工作。
(16)施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作
业各方商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，
以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交
叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。
(17)在施工期间要注意冬季施工中的防护措施。
气瓶使用应参“照特种设备安全对策措施”中“气瓶使用注意事项“内容使用。
(18)
施工中使用的氧气、乙炔瓶按规定安全距离放置，气带、电焊把子线应摆放规范整齐，
严禁乱拉、乱扯及乱放。
(19)保证作业场所安全通道的畅通，安全通道不得堆放杂物，并及时清理。
(20)施工前作好施工规划，尽量减小施工面，施工中对集中起尘区采取洒水抑尘可
有效减小扬尘对环境的影响。
(21)在密闭空间作业时(如电缆沟、水沟作业等)应加强作业空间通风，并有专人
监护。
(22)加强作业人员安全知识培训教育，做好现场施工安全交底和技术交底工作，杜
绝违章行为。
太阳能电池板开始安装前，施工单位应向建设单位提交安全措施、组织措施、
(23)
技术措施，经审查批准后方可开始施工。安装现场应成立安全监察机构，并设安全监督
员。
安装现场道路应平整、通畅，能够保证各种施工车辆安全通行。
(24)太阳能电池板安装和接线应严格按照要求进行，防止因野蛮作业带来的电气伤
害，施工场所应设置防护设施，并设置警示牌，禁止无关人员进入施工区域。
(25)电站各建(构)筑物及设施的施工，应编制自然灾害事故应急救援预案并定期
进行演练、及时进行总结分析，补充完善预案。
(26)基坑开挖设置必要的支撑和合适的边坡比。雨季施工应设置排水措施，防止发
生坍塌事故。
153
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(27)电站区域风沙较大，昼夜温差大，为进一步保证混凝土层面结合质量，建议制
定混凝土浇筑过程中的防沙和温控措施以及防止出现的冷缝的措施，并做好相应的防冻
保暖措施。
(28)在混凝土施工过程中，降雨时不宜浇筑混凝土，并尽量避免冬季施工。
(29)柴油发电机保持完好，柴油发电机室柴油储存桶不宜过多，周围不应堆放杂物。
(30)电焊机应装设剩余电流动作保护装置和二次空载降压保护器。一次线的长度不
能大于5m。
(31)合理安排施工时间，避免人员在高温环境下持续作业，做好防暑降温工作。
10.3.2运行期劳动安全与工业卫生对策措施
10.3.2.1运行准备安全措施
应做好该建设项目运行准备期的安全工作，制定详细全面的人员培训计划。培训方
式灵活多样，力求实效，做到持证上岗。加强与有设计、制造，运行经验等单位、人员
的交流，加强对制造厂家、相同类型运行电厂的收资与调研以及现场学习等。收集各类
技术资料，结合工程实际编制运行规程、系统图、事故处理规程、检修规程等各项规章
制度，严格执行两票三制(工作票、操作票；交接班制、巡回检查制、设备定期试验与
轮换制)，做好由基建向生产过渡的安全措施。
10.3.2.2运行期劳动安全与工业卫生对策措施
光伏电站的设计应遵守《工业企业总平面设计规范》、《太阳光伏电源系统安装设
计规范》、《光伏系统并网技术要求》、《光伏PV系统电网接口特性》等标准的相关
要求。
(1)系统总体安装的对策措施
①1 太阳电池方阵应设置在周围无遮挡障碍物、无污染源(烟雾、粉尘)、无腐蚀
性气体等的安全可靠的场所。
② 方阵平面应该朝向正南方。
③ 方阵安装地的最大风力若大于十级应采取加固措施。
地面的方阵四周应采用围墙或栏杆等类型的保护。
④
⑤光伏电源系统应有过电压保护装置(措施)，必须安装避雷装置。
154
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
⑥)电池组件的安装至少包含以下步骤：电池组件安装面的粗调、电池组件的进场
检验、太阳能电池组件安装、电池组件调平、电池组件接线。
(2)太阳能电池组件安装的对策措施
①在运输过程中要注意不能碰撞到支架，不能堆积过高(可参照厂家说明书)。
②电池组件在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得
横置重压。
③ 电池组件的安装应自下而上，逐块安装，组件的安装采用铝合金压块，压块螺
杆的安装方向为自内向外，并紧固压块螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的
保护玻璃；电池组件压块的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分
及螺母涂刷油漆，做防松处理。并且在各项安装结束后进行补漆；电池组件安装必须作
到横平竖直，同方阵内的电池组件间距保持一致；注意电池组件的接线盒的方向。
④ 根据电站设计图纸确定电池组件的接线方式。
⑤ 电池组件连线均应符合设计图纸的要求。
接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。
⑥
接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应
检查电池组件组串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续
工序的安全操作.
⑧将电池组件组串与控制器的连接电缆连接，电缆的金属铠装应接地处理。
(3)方阵安装的对策措施
①方阵的支撑结构应该牢固、可靠，应有防锈防腐措施。组件安装前，机架所有
连接螺栓应加放松垫片并拧紧。机架安装完毕后，对安装过程中受到损坏的漆膜应进行
补涂。
方阵排列方式，应能便于安装、维护以及具有较强的抗风能力。组件在机架上
的安装应平直。
③ 组件方阵的布线应有支撑、固定和防护等措施，导线应留有适当余量，应选用
不同颜色的导线作为正极。负极和串联连接线。
连接导线的接头应镀锡，截面大于6mm的多股导线应加装铜接头(鼻子)，
④
截面小于6mm的单芯导线在组件接盒线打接头圈连接时，线头弯曲方向应与紧固螺丝
155
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
方向一致，每处接线端最多允许两根芯线，且两根芯线间应加垫片，所有接线螺丝均应
拧紧。
⑤ 接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防止雨水流入接线盒。组件连线和方阵引
出电缆应用固定卡固定在机架上。
⑥ 方阵布线及检测完毕，应盖上并锁紧所有接线盒盒盖。
方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志。
(4)电源控制设备配置的对策措施
①电源系统输入端应具备过电压保护措施，输入端应具备调压稳压装置。
② 采用能将电源系统的各种信息传送至远端并能在远端进行遥测、遥控的电源系
统。
(5)逆变器技术要求方面的对策措施
并网逆变器应设置极性反接保护，短路保护，孤岛效应保护，过热保护，过载保护，
接地保护。
(6)电源馈线敷设与连接的对策措施
①馈线穿过穿线管后应对关口进行防水、防鼠处理。
② 电缆及馈线应采用整段线料，不得在中间接头。
③ 电源馈线连接后，应将接头处电缆牢靠固定在控制柜的导线卡上。
④ 控制柜出线孔必须加防护胶圈。
(7)系统防护的对策措施
①地面围墙或栏杆的高度按照实际情况确定，但不得影响光伏组件表面光照。
② 太阳光伏电源系统的工作接地，保护接地，防雷接地等应单独设置防雷接地系
统，
必要时，也可与其它设施或建筑物的防雷接地系统的保护设施统一考虑。方阵至控
制箱(柜)的电源输入馈线端应设置防雷电感应装置。
③ 方阵需另设防雷装置时，避雷针应设置在方阵背面的最高处，且距离方阵边缘
距离大于2m，避雷针接地线严禁直接从方阵机架上引出。
方阵接地电阻不大于10Q，联合接地的接地电阻不大于1Q。
(8)减小过电压的对策措施
156
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
①等电位(屏蔽接地)
等电位连接是用与低阻抗通路的相互连接来减少光伏发电系统内的过电压，如果存
在地电极，低阻抗通路应连接到接地基准点上。
②接地
.设备接地的措施：将金属箱体、盒、支架和设备外壳连接到接地基准点上，如果
a.
箱体带电即可将电流分流到大地上。
b.系统接地的措施：将光伏发电系统用一根带电导线连接到设备接地端，形成该光
伏系统系统接地。
③屏蔽
当雷电在系统附近放电时，通过降低电磁场与系统输电线路的相互作用对系统提供
保护。屏蔽可以采用密封的密封的导电壳层、同轴外套或内通电缆的电缆管，或者在电
缆沟中或电缆上面敷设裸露保护线等方式。屏蔽装置的外壳应连接到设备地线上。
避雷击
通过使用接地的竖杆(避雷针)或架高接地导线来实现避雷击。
⑤保护装置
保护装置用于对敏感设备如功率调节器或其它部件提供过电压保护，为了有效的保
护系统，保护装置应满足下列要求：
a.在设计寿命内，即使在极端的工作条件下，保护装置衰退不得超过其最低性能。
b.保护装置必须把被保护端点的电压限制在安全水平上。
c.在预期的瞬变条件下，保护装置不应该失效，在某些情况下，直到线路上的某些
装置起作用之前，保护装置应能安全的传导过电流。
d.即使在系统的极端工作条件下，超出设计寿命时，保护装置不应该失效。
e.保护装置的衰减不得低于系统设计寿命的要求。
f.他们应对系统的效率影响最小。
电子设备保护装置的主要类型：二极管、变阻器、避雷器、气体放电熔断器、滤波
器、光耦合器。
(9)光伏组件维护保养方面的对策措施
①在设计、安装过程中保证太阳能电池板上下部分通风良好。
157
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
2 接地可靠、电阻合格，检修电源加装漏电保护装置并定期试验。
)定期检查光伏组件，保证过电流保护装置的完好性；保证电池板的完好性和无
遮挡，接通旁通二极管来防止电池板偶尔出现的阴影；加强对组件的维护，保持组件表
面的完好整洁。
对固定支架定期检修，对出现故障的及时更换，避免导线管弯曲，局部放电。
⑤ 光伏发电系统附近敷设的电缆应严格按照规程、设计图纸和有关防火、阻燃技
术要求布设；电缆接头经过检验合格后，再用耐火防爆盒密封；电缆应采取阻燃或隔热
措施；建立健全电缆运行、维护、检查及防火、报警各项规章制度，从根本上杜绝电力
生产系统火灾的发生。
⑥ 严格按照光伏组件安装规程进行安装和调试，保证组件良好运行。
⑦ 在光伏系统运行过程中，通过测定工作温度来监测光伏组件各部件是否处于良
好运行状态，并定期检查各部件并保养更换。
8
加强光伏组件所在场地的巡视，保证组件不被外界袭击破坏。
9 加强管理，定期清除或修剪光伏组件周围杂草和绿化植被，提高防火意识。
(10)防止光伏并网发电系统对电网伤害的措施
①对设备及系统进行现场和实验室试验，确保抗孤岛功能的有效性；
② 采用合适的孤岛效应检测方法，如被动式或主动式。电网失电时，逆变器能够
快速并可靠的检测孤岛状态，在2s内停止向电网送电，同时发出警示信号；
③ 加强电站管理，杜绝检修人员触电等伤亡事故的发生。当停电对设备和线路进
行检修时，需要先断开并网逆变器；
④电网恢复供电后，并网逆变器需要对电网的电信号进行持续检测，确认其在一
段时间内(如90s)完全恢复正常，才能重新投入运行；
⑤ 严格控制滤波器质量，确保其设计能有效控制高次谐波对配电网的污染；
针对光伏发电系统发电量波动引起的电压变化，配电网中可设置投切电容电抗
器、配备旋转备用容量以及设置其他动态无功调节设备。
(11)其它安全对策措施
①加强对制造厂的监造，把好出厂、交接验收质量关，保证逆变器的质量。
②强化安全管理，对作业人员进行专业培训，防止误操作，提高安全意识。
158
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
③3 严格执行“两票”制度。
10.3.2.3电气设备及其系统安全对策措施
(1)光伏电站安全对策措施
①选用合适的滤波设备消除谐波，达到净化电源的目的。
② 利用屏蔽、接地及隔离等手段将谐波源设备有效隔离，阻断谐波侵入电网.
③光伏电站并网运行后6个月内，电场的最大功率变化率、电压偏差、电压变动、
闪变、谐波应有具备相应资质的单位或部门测试，并在测试前将测试方案报接入电网管
理部门备案。
(2)防止电缆火灾安全对策措施
①电缆的选择和敷设应符合现行国标《电力工程电缆设计规范》的有关规定。
②变电及其它用电场所中，易受外部影响着火的电缆密集场所，或可能因着火蔓
延酿成严重火灾事故的电缆回路，应根据负荷重要程度和使用环境，采取防止电缆着火
延燃的措施。
③ )特别重要的电源回路如高、低压厂用变压器进线、联络电源、火灾监测报警系
统、
事故照明、计算机等重要负荷线路，可选用满足《电线电缆燃烧试验方法》中A类
耐火强度试验条件的耐火分隔型电缆。若采用非耐火型电缆，应将其布置在两个相互独
立或有耐火分隔的通道中，也可对其中每个回路电缆作耐火处理。
④应采取防止着火延燃的措施，不得在一条电缆通道(沟、坚井等)中埋敷容纳
全部主电源回路的电缆，否则应把主电源回路电缆敷设于耐火槽盒中或采取其它防火措
施。
⑤重要回路的电缆沟中的下列部位宜设置阻火墙(防火墙)：公共主沟道的分支
处、多级配电装置对应的沟道适当分段处、长距离沟道中相隔约200m或通风区段处以
及至控制室或配电装置的沟道入口，厂区围墙处。
⑥在密集敷设电缆的主控制室下电缆沟内，不得布置热力管道、油气管以及其它
可能引起着火的管道和设备。
⑦ )电缆沟适当部分装设火灾自动监测报警装置和水喷射雾灭火装置，大负荷重要
回路电缆宜设置防护层绝缘监测装置。
159
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
⑧)应尽量减少电缆中间接头的数量。如需要，应按工艺要求制作安装电缆头，经
质量验收合格后再用耐火防爆盒将其封闭。
⑨ 电缆沟应满足排水畅通，盖板及支架应足够强度，防止电缆沟倒塌或支架脱落。
10D建(构)筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、
楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵，其防火封堵组件的耐火极限不应低于被
贯穿物的耐火极限，且不应低于1h。
①防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵，并应采取防止火焰延燃
的措施。其防火封堵组件的耐火极限应为3h。
12在电缆沟道中，严禁有可燃气、油管路穿越。
电缆沟应保持清洁，不积粉尘，不积水，安全电压的照明充足，禁止堆放杂物。
3
架空电缆上的粉尘应定期清扫。
14)建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度。坚持定期巡视检查，对
电缆中间接头定期测温，按规定进行预防性试验。
(3)配电装置的安全对策措施
① 为防止高压配电装置中的高压开关设备事故，应认真贯彻《高压开关设备管理
规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》等有
关规定。
2 采用装置运行可靠的开关柜，严禁功能不完善的开关柜进入系统使用。
③ )应加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作部件、操作机械、机械及电气闭
锁装置的检查和润滑，并进行操作试验，防止机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等事故
的发生，确保隔离开关操作与运行的可靠性。
④配电装置室的耐火等级，不应低于二级，配电装置室可按事故排烟要求，装设
事故通风装置，将事故排烟逸出室外。
⑤配电装置室内通道应保持畅通无阻，不得设主门槛，并不应有与配电装置无关
的管道通过。
⑥电气设备的继电保护采取双重化配置，应符合《继电保护和安全自动装置技术
规程》及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
160
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
⑦ 配电装置应设置事故照明。照明设计应符合建筑照明有关规定和电力行业照明
设计的要求。
为防止人身触电事故，中性点接地方式；同一系统中不得采用两种接地型式。
配电装置的电气设备应保持与人和建筑物有足够的安全距离，对于容易造成误碰带电设
备的场所，应采取屏护隔离措施。
⑨检修和生活电源均应加装漏电保护器并定期试验。
根据工程所在地的实际情况，应特别注意户外电气绝缘方面的问题，从爬距、
监测和清扫等几个方面加强控制。
①应设置模拟电路、测试插孔、控制灯等，以便于运行检查和查找故障。
(4)照明
①当正常照明因故障熄灭时，工作场所应装设继续工作应急照明或人员疏散用的
应急照明。
② 继续工作用的应急照明，其工作面上的照度值，不应低于正常照明照度值的
人员疏散用的应急照明，在主要通道上的照度值，不应低于0.5Lx。
3 当照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热的防火保护措施。
(5)防雷接地网系统
10%。
根据《交流电气装置的接地》中的有关规定，接地装置应做到以下安全措施：
① 接地引下线和接地线截面必须满足热稳定要求，重要设备应有两根均符合热稳
定要求的接地引下线。
②应保证接地引下线和接地线连接处的焊接质量。
3 按规定期限检测接地装置的接地电阻。
少根据系统的用途下列系统须接地：工作系统接地、保护接地、雷电保护接地、
防静电接地。
(6)防止污闪事故的对策措施
严格执行《电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定》、《高压架空线路和发电厂、
变电所环境污秽分区及外绝缘选择标准》、《加强电力系统防污闪技术措施(试行)》
及其它有关规定。
① 完善防污闪管理体系，明确防污闪主管领导和专责人的具体职责。
161
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
② 严格执行电力系统绝缘子质量的全过程管理规定，加强管理，保证质量。
3 硅橡胶复合绝缘子具有很强的抗污闪能力，可以有效地防止输电线路的污闪事
故，按《合成绝缘子使用指导性意见》的要求使用执行。
④ 室内设备外绝缘爬距要符合《户内设备技术条件》，并适时安排清扫，严重潮
湿的地区要提高爬距。
5 坚持定期对输变电设备外绝缘表面的盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根
据变化情况采取防污闪措施和完善污秽区分布图，做好防污闪的基础工作。
(7)防止监测监控系统失灵等的对策措施
①系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理) ， CPU负
荷率应控制在设计指标之内，并留有适当裕度。
②2 主要控制器应采用冗余配置，重要I/O
点应考虑采用非同一板件的冗余装置。
③ 系统电源应设计有可靠的后备手段(如采用UPS电源)
o

4 主系统及与主系统连接的所有相关系统(包括专用装置)的通信负荷率设计必
须控制在合理的范围之内，其接口设备(板件)应稳定可靠。
⑤系统接地必须严格遵守技术要求，所有进入系统控制信号的电缆必须采用质量
合格的电缆，且有良好的单端接地。
6 操作员站及重要操作按钮的配置应能满足机组各种工况下的操作要求，特别是
紧急故障处理的要求。紧急停机按钮配置，应采用单独操作回路。
⑦ 保护系统输出的操作指令应优先于其它任何指令，即执行“保护优先”的原则。
保护回路中不应设置供运行人员切、投保护的任何操作设备。
⑨电子设备间的环境温度应保持在15℃~28℃，温度变化率应小于或等于5℃。
相对湿度宜保持在45%~70%，在任何情况下，不允许结露。冬季相对湿度不能维持在
此范围内时，最低值应以不产生静电为宜；当空调设备发生故障时，应严密监视室温不
超过制造厂允许值。
配备的控制运行维护人员应从设计、设备选型、出厂验收、安装施工到调试试
运全程参与工作。在设备选型阶段，应注意所设计和选择的设备性能是否满足机组安全
运行的需要。
(8)其它安全对策措施
162
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
①继电保护系统
a.主继电保护双重化。按照相关规程和规定，做好保护装置选型和保护定值的整定、
配合以及相关调试。严格执行安全规程制度，两票制度及《电业安全工作规程》
厂及变压器部分)，防止“三误”事故的发生。
》(发电
b.应按照国家电监会颁发的《电力二次系统安全防护规定》，建立电力二次系统安
全评估制度，采取以自评为主、联合评估为辅的方式，将电力二次系统安全评估纳入电
力系统安全评价体系。
：.认真做好微机保护及保护信息管理机等设备软件版本的管理工作，特别注重计算
C.
机安全问题，防止因各类计算机病毒危及设备而造成微机保护不正确动作和误整定、误
试验等。应加强继电保护微机型式试验装置的检验、管理与防病毒工作，防止因试验设
备性能、特性不良而引起对保护装置的误整定、误试验。
d.在设计施工中注意执行继电保护反措，使保护装置的抗干扰措施与装置同时投
运，避免重复施工。
②防止触电伤害的对策措施
a.应选择具有“五防”功能的开关柜，开闭所、高压配电室闭锁装置可靠。
b.检修和生活电源均应加装漏电保护器并定期试验。
c.保证设备接地可靠，接地电阻合格。
d.强化安全管理、提高员工自我保护意识，严格执行“两票”
e.强化解锁管理，防止误操作，防误闭锁装置应与主设备同时投运。
③防止蓄电池燃爆事故的对策措施
制度。
a.检查充蓄电池的放电电压电流是否符合标准要求，检查安全阀体是否堵死；
b.检查单体电池电压值，壳体有无渗漏变形，极拄安全阀有无酸雾溢出；
c.电池温度是否过高；
d.蓄电池室通风、照明及电气设备必须防爆；
e.蓄电池室必须防火防酸；
f.设置足够的消防器材，以备随时灭火；
g.定期核对容量放电，及时更换不合格电池。
163
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.3.2.4交通运输方面的安全对策措施
根据《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等提出以下安全措施：
(1)强调运输调度作业的指挥重要性，在运输现场由1
(2)在运输途中注意路面情况。
人统一指挥作业。
(3)项目开工后，尽快开展道路工程，并在重要地点增加安全标志，以保证运输安
全。
(4)夏季运输作业中，应随时检查汽车水箱，及时补水。气温高，及路况不好时，
应注意观察路面状况，及时检查轮胎的气压，准备好后备轮胎，以防爆胎。
(5)及时维修道路标志。
(6)运输作业过程中注意保持车速，及时避让车辆、行人。
(7)保证车辆驾驶员持证上岗，工作中应保持精神状态良好，思想集中。
(8)注意车辆检修和保养，不驾驶带病车辆。及时发现车辆隐患并处理。
(9)冬季应根据气温及路况采取在轮胎上绑防滑链，危险路段覆土等措施，防止因
打滑产生的事故。
10.3.2.5职业危害安装对策措施
(1)采取设置消声、降噪、吸声合隔声等综合治理措施。如：在设备订货时，向产
品制造商提出设备噪声限值要求。
(2)为了降低逆变器产生的电磁辐射危害，可为其加装金属外壳(如镀锌板)或在
外围设置屏蔽隔墙。同时也可减少作业人员在逆变器附近工作时间来减少电磁辐射危
害。
(3)室内办公场所设置空调系统，在高温季节配发防暑降温用品及用具。在低温季
节配备相应的保暖设施和用品。尽量减少作业人员在高温或低温区域的工作时间。
(4)应根据有关部门做出的建设项目职业病危害评价报告的相关要求采取措施，防
止人体伤害。
(5)项目所在地区海拔高，对人体有一定的影响，应严格严格控制施工期的施工强
度以及运营期的工作强度，保证施工人员身体健康。
164
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.4安全与卫生机构设置、人员配备及管理制度
10.4.1安全管理机构及相关人员配备
安全卫生管理机构必须和整个电站生产管理组织机构及人员配备统一考虑。工程投
产后，设置安全卫生管理机构及安全卫生监测站，负责劳动安全与工业卫生方面的宣传
教育和管理工作，保障电站顺利运行，达到安全生产的目的。从“安全生产、安全第一”
的角度出发，管理和监测机构负责整个电站的消防、劳动安全卫生检查、日常的检测、
劳动安全及职业卫生教育等，并设置医务室。其机构人员的配置为1人~2人，可以为
兼职人员，归口生产运行部管理。
10.4.2管理制度
10.4.2.1安全生产监督制度
为了监督与安全生产有关的各项规章制度、反事故措施和上级有关安全生产指示的
贯彻执行，对违章作业、违章指挥进行监察，本光伏电站应制定安全生产监督制度，规
定安全监察的内容、安全监察人员的职权及职业标准、安全监察例行工作、事故调查、
事故分析、事故预防、安全监察通知书等内容。
10.4.2.2消防、防止电气误操作等管理制度
消防工作是光伏电站安全工作中的重中之重，为保证严格执行消防法规及条例，防
止火灾事故的发生，光伏电站应制定详细的消防工作制度。
为有效地防止电气事故的发生，切实保障人身和设备安全，光伏电站应制定防止电
气误操作的管理制度，规定操作、检修作业的程序及要求，防误管理、防误培训等内容。
10.4.2.3工业卫生与劳动保护管理规定
为保护运行人员的健康、防止人身事故的发生，光伏电站应制定工业卫生与劳动保
护管理规定，以规定安全监督部对防暑降温、防尘、放射防护、职业病防治、防毒、女
职工特殊保护、劳动保护用品等的监督管理。
10.4.2.4工作票、操作票管理制度
工作票和操作票(以下简称“两票”)制度是《电业安全工作规程》的核心，是保
证人身和设备安全的重要组织措施。为严格执行两票制度，光伏电站应结合自身情况制
定详细的工作票、操作票管理制度。
165
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.4.2.5事故调查处理与事故统计制度
本光伏电站应按照国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》法规要求，
建立事故调查、事故上报、事故统计制度，以保证能够吸取事故教训，防止同类事故的
再次发生。
10.4.2.6其他劳动安全、工业卫生管理制度
遵照国家和地方有关法律法规要求，光伏电站还应制定机动车辆的安全管理规定，
安全工(器)具购置、检测及使用规定，安全培训制度，安全奖惩制度，现场检修安全管
理规定和外包工、临时工的安全管理规定，安全生产例会制度等规章制度；使安全生产
工作制度化、规范化、标准化，保障本光伏电站的正常运行和职工的人身安全与健康。
10.5事故应急救援预案
10.5.1制定的目的和原则
(1)编制目的
重大事故应急救援预案是为了加强对突发重大事故的处理能力，根据实际情况预计
未来可能发生的重大事故，所预先制定的事故应急对策。制定应急预案的目的是要迅速
而有效地将事故损失减少至最少。应急措施能否有效地实施，在很大程度取决于预案与
实际情况的符合与否，以及准备的充分与否。
(2)编制原则
编制预案时，应坚持以下原则：
(a)以保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽
量减少灾害的损失程度；
(b)应急行动坚持“员工和应急救援人员的安全优先”、“防止事故扩展优先”
“保护环境优先”的原则；
(c)结合本光伏电站的实际情况，针对本光伏电站可能造成本企业、本系统人员死
亡或严重伤害、设备和环境受到严重污染或破坏而又具有突发性的灾害，或可能造成本
企业附近区域生命财产受到巨大损失的灾害，按事故的性质、类型、影响范围与严重后
果等分等级制定相应预案，其格式应适用于本光伏电站的具体情况；
(d)本光伏电站不同类型的应急预案要形成统一整体，救援力量统筹安排；
(e)预案应有足够的灵活性，以适应随时变化的实际紧急情况。
166
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.5.2基本要求
制定事故处理预案的基本要求是：
(1)具体描述可能的意外事故和紧急情况及其后果；
(2)定应急期间负责人及所有人员在应急期间的职责；
(3)应急期间起特殊作用的人员(例如：消防员、急救人员)的职责、权限和义务；
(4)疏散程序；
(5)危险物料的识别和位置及其处置的应急措施；
(6)与外部应急机构的联系(消防部门、医院等)；
(7)与安全生产监督管理部门、公安部门、保险机构及相邻企业的交流；
(8)重要记录和设备等保护(如装置布置图、危险物质数据、联络电话号码等)。
10.5.3主要内容
事故应急预案的主要内容应包括：
(1)光伏电站的基本情况：包括地理位置及周边生产经营单位的规模与现状、对外
交通与运输情况；
(2)危险目标的数量及分布图：包括危险源的确定、画出分布图并标出数量、潜在
危险的评估；
(3)指挥机构的设置和职责：包括指挥机构、指挥机构的职责、指挥人员分工；
(4)装备及通讯网络和联络方式：必须针对危险源并根据需要，将抢险抢修、个体
防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时有专人维护、保管、检验、确保
器材始终处于完好状态，保证能有效使用；
(5)信号规定：对各种通讯工具警报及事故信号，平时必须作出明确规定，报警方
法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握；
(6)应急救援专业队伍的任务和建立：包括组织救援队伍、加强救援队伍的训练和
演习；
(7)预防事故的措施：对已确定的危险源，根据其可能导致事故的途径，采取有针
对性的预防措施；
(8)事故的处置：包括制定事故处置方案和事故处理程序；
167
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
工程抢险抢修：指抢险人员根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，
(9)
以最快的速度消除险情；
(10)现场医疗救护：每个职工都应学会心肺复苏术，对受伤的人员应在现场进行必
要的处理后再送往各类医院；
(11)紧急安全疏散：发生重大事故，可能对场区内、外人群安全构成威胁时，必须
在指挥部统一安排下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员；
(12)社会支援等：需涉及场外力量的如事故抢险、伤员救护，防灾指挥等，也应在
预案中予以考虑。
(13)事故后的恢复工作。
10.5.4光伏电站事故应急救援预案纲要
本光伏电站应制定针对突发重大事故的预警机制、紧急处理措施与应急救援行动方
案。对可能出现的重大事故如火灾、爆炸、大风引起的典型事故做出相应的应急救援预
案(包含：火灾事故预案、电气误操作事故预案、压力容器爆破事故预案、继电保护事
故预案和互感器爆炸事故预案、开关设备事故预案、接地网事故预案、人身伤亡事故预
案、交通事故预案等防灾预警及应急方案等)，以提高对突发重大事故的处理能力。同
时应根据本光伏电站的实际情况来不断地进行补充和完善。
10.6投资概算
本项目的安全投资工程量详见表10.6-1所示。
表10.6-1
安全投资估算表
序号
专项工程项目内容
投资/项
安全监测、安全教育及附属设施
安全标识、标志
1
2
1
1
防火、防爆、防雷、防电伤、防电磁辐射、防机械
伤害、防高处坠落、防尘、防暑、防寒、照明
3
1
4
5
安全监督、管理设施及设备
安全工、器具及检测设备
1
1
1
事故应急救援预案(编制、设备装置购置及演练)
职业安全健康管理体系
6
7
1
1
1
1
安全验收评价、安全设施竣工验收
专项咨询、评审、安全设施检验费
个人防护器材
8
9
10
168
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.7预期效果评价
(1)从设计、施工、试运到验收及生产管理等各环节，应针对本报告中提出的危险、
有害因素及安全对策措施给予高度重视，并将各项对策措施认真落实。同时对上述的各
环节中逐一去落实，严格执行建设项目“三同时”标准。在生产运行中，严格执行国家
有关法律法规、标准、规章、规范，按照安全生产规章制度组织生产，加强监督管理，
以保证该项目工程的安全运行。
(2)在安装、调试、运行和检修过程中，要有计划、有组织、有步骤地进行；并且
参考同类型项目中发生的各类事故和该建设项目的特点研究分析可能出现的各种危险、
有害因素，制定防范措施，向有关人员进行交底，预防事故的发生。
(3)针对该建设项目光伏组件保养维护的特殊要求，应建立健全安全生产规章制度
和企业标准，提高安全生产管理水平。根据运行正常的同类光伏建设项目的经验，开展
专题攻关研究的内容，在施工过程中进一步对问题进行落实。
(4)加强从业人员的安全教育，特种作业人员应按规定严格进行岗前培训和考核，
严禁无证人员上岗。
(5)应制定和完善事故应急预案，报当地安全生产监督管理部门备案，并对预案进
行定期演练、改进。
(6)项目建设单位在生产准备阶段应完成安全生产管理的技术标准、管理标准和工
作标准编写工作，组织好学习培训工作，为试运行做好准备。
10.8存在的问题和建议
10.8.1存在的问题
由于光伏组件和升压变器采用的生产工艺、设备操作和维护均较为成熟，自动化程
度高，大都是远距离控制，且生产过程中基本不会产生易燃、易爆、有毒、有害物质。
设计中采取了科学的全面的安全措施，如：继电保护与自动化集中控制系统、自动报警
防火系统、计算机监控系统等安全自动系统的设计、施工与管理，为光伏电站安全运行
打下了良好的基础。因此，总体来看，设备和人身安全方面存在的危险与有害因素较为
简单和轻微，正常情况下安全性高。
169
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
10.8.2 建议
根据本光伏电站特点，本设计阶段已为工程设计了较为完善的工程监测系统，为保
证主要建筑物在施工期和运行期的安全，建议生产经营单位建立健全监测制度，掌握有
关建筑物的实际运行状况，以便及时对重点部位的安全状况作出综合评价，提前作出预
防及改进措施，以防患于未然。
本工程生产过程中，电气伤害事故、火灾爆炸事故的危险等级较高，是该光伏电站
工程的主要劳动安全问题，在工程建成投产后应作为事故预防和劳动安全卫生管理工作
的一项重要内容。
本光伏电站应制定针对突发重大事故的预警机制、紧急处理措施与应急救援行动方
案。对可能出现的重大事故，如火灾等典型事故做出相应的应急救援预案，以提高对突
发重大事故的处理能力。建议对本光伏电站工程建设全过程建立职业安全健康管理体
系。并在实践中对体系进行不断修正和完善，最终实现预防和控制工伤事故、职业病及
其他损失的目标。
170
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
工程节能
11
11.1项目概况
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目位于缙云县境内，场址位于北纬28°46'
48”，东经120°13'48”，海拔高度约为300m，场地北高南低，坡度约在15°到35°
之间，土地属性为50%以下覆盖率的灌木林、梯田荒地，地形地貌可开发光伏项目面积
约750余亩。项目区域位置示意图如下：
按实附
工程区
地理位置图
图11.1-1光伏项目区域位置示意图
11.2编制依据和基础资料
11.2.1遵循节能的相关法律、法规
《中华人民共和国节约能源法》；
《中华人民共和国可再生能源法》；
《中华人民共和国清洁生产促进法》；
《中华人民共和国循环经济促进法》；
171
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
《国务院关于加强节能工作的决定》；
《浙江省节约能源监察规定》等。
11.2.2遵循节能的相关标准与规范
《企业节能量计算方法》
(GB/T13234-2009)；
(GB/T15587-2008)；
《工业企业能源管理导则》
《评价企业合理用电技术导则》
(GB/T3485-1998)；
(GB/T3486-1993)；
《评价企业合理用热技术导则》
《供配电系统设计规范》
(GB/T50052-2009)；
( (GB/T13471-2008)；
》(GB50019-2003)；
(GB37/T935-2007)；
《节电技术经济效益计算与评价方法》
《采暖通风与空气调节设计规范》
《公共建筑采暖空调能耗限额》
《建筑照明设计标准》
( (GB50034-2013)；
(GB/T50033-2013)；
《建筑采光设计标准》
《民用建筑电气设计规范》
《公共建筑节能设计标准》
《工业企业总平面设计规范》
(JGJ 16-2008) ；
(GB50189-2015)：
(GB50187-2012)。
11.3施工期能耗种类、数量分析和能耗指标
本项目施工期能耗主要来自于施工设备能耗，如下表：
表11.1 施工用电估算表
用电项目
加工厂
用电量(kW)
备注
包括钢筋调直机、弯曲机、切断机、焊接机各
1台
50
现场施工
其他
40
10
合计
100
施工总用用电量为100kW。施工用电电源由附近10kV线路引来。
172
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
11.4运行期能耗种类、数量分析和能耗指标
本项目利用太阳能资源产生电能并在产生电能过程消耗部分能源。本工程利用拟选
定的场址区域，合理选择光伏电池组件的布置方案，以充分利用当地的太阳能资源。根
据太阳能资源分析的结论，并结合场址区域的交通运输条件，对光伏组件按照多个建筑
分布式进行优化布置。
本项目光伏电场的能量消耗主要是电力线路和设备损耗等。根据工程拟采用的电气
设备型号和电气布置方案，进行场内电力线路和设备损耗等估算，本光伏电场内损耗约
为18%，大大低于同样规模的火力发电厂的厂用电等损耗。因此光伏发电作为可再生能
源中最具有经济开发价值的清洁能源，属于国家鼓励发展的新能源发电和节能项目。
11.5 5三主要节能措施
11.5.1设备节能
(1)合理配置光伏发电系统交、直流电压等级，降低线路铜损。
光伏发电系统采用1500V直流电压、35kV交流集电线路电压，110kV并网，并按
经济法合理选择电缆线径，可有效降低输电线路电流密度，降低线路铜损。
(2)逆变器选型时要优先选择高效率、高可靠率的设备。
本项目拟选用不带隔离变压器的高效率的大功率逆变器，逆变器最大效率达到99%
以上，中国效率达到98%以上，同时产品性能优秀、技术成熟、可靠率高。
11.5.2建筑节能
(1)建筑物满足建筑功能要求下尽可能采用联合布置
本工程建筑物在满足建筑功能要求下，尽量减少建筑面积，减少电气设备间用房，
以节约土地资源。
(2)建筑物结构、布置、暖通与空调等采用节能设计
参照《公共建筑节能设计标准》(GB50368-2005)，根据本工程建筑物的围护结构
传热系数、遮阳系数等，进行结构、布置、暖通及空调等方面的节能设计。空调房间的
建筑外维护结构，如外墙、屋面采用保温构造，外门窗采用密闭构造的节能门窗，外窗
玻璃采用双层中空玻璃，提高建筑物的保温隔热性能。
配电室内考虑采用分体式空调，功能布局上将空调房间集中布置在一起。空调设备
选用自动控制，空调管道采取保温处理。针对使用空调的房间，围护结构加强保温隔热
173
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
措施，一些需要散热的设备房间和使用空调的房间之间的隔墙采取隔热措施，以此来提
高通风、空调设备的能效比。在保证相同的室内热环境舒适参数条件下，全年通风、空
调和照明的总能耗可减少50%。
各电气设备间尽量采用通风，减少空调设备使用，通风设备应能够根据室内温度自
动启停，以降低用电量。
11.5.3水资源节约
本工程运行期水消耗较少，主要为冲洗组件用水。我国是一个缺水的国家，在设计
中要本着节约用水的原则，使用节水节能型卫生器具。
11.5.4建设管理的节能措施建议
本工程的能源消耗主要为施工期的能源消耗和运行期的能源损耗。从节能的角度
看，本工程已经在工程设计中选择符合节能标准的电气设备，同时在工程布置、方案选
择中考虑了节能措施，但从光伏电站的运行特点看，节能的主要措施是节能管理措施。
在施工期，应制订能源管理措施和制度、防止能源无谓消耗；应对进场施工人员加
强宣传，强化节能意识，注重节约成本；应对施工设备制订和工程施工特点相符合的能
耗指标和标准、严格控制能源消耗；应加强对能源储存的安全防护、防止能源损失；应
合理安排施工次序，做好施工设备的维护管理和优化调度。
在运行期，应对各耗能设备制定相应的能源消耗管理措施和制度，注重设备保养维
修，降低能耗；应对管理人员和操作人员进行节能培训、操作人员要有节能上岗证，应
制定用电等燃料使用指标或定额，强化燃料管理；要合理安排运行调度，充分利用太阳
能资源条件，力争多发电。
总之，工程运行管理中，要注重总结运行管理经验，加强设备日常维修保养，提高
运行人员技术水准，不断优化运行调度管理模式，以达到充分利用太阳能资源的目的。
11.6节能效果分析
本电站建成后预计平均每年可为电网提供电量3261.6万kWh， 按照火电煤耗(标
准煤)每度电耗煤305g，与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标准煤约9947.88
吨，每年减少排放温室效应性气体二氧化碳(CO2)2.61万吨，SO2排放量约84.56吨，
氮氧化物NOx排放量约73.61吨。此外还可节约用水， 减少相应的水力除灰废水和温
排水等对水环境的污染。由此可见，光伏电站有明显的环境效益。
174
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
11.7结论
光伏发电是一种清洁的能源，既不通过消耗资源释放污染物、废料，也不产生温室
气体破坏大气环境，也不会有废渣的堆放问题，有利于保护周围环境。与其它传统发电
方式相比，光伏发电可节省一定的发电用煤和减少环境污染治理费用，有更高的空气质
量和环保标准，使得光伏变得更具竞争力。
175
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
华东勘测设计研究院有限公司
中国电建
智慧运维
12
12.1
概述
近年来，新能源行业快速发展，截至2018年底，全国光伏发电装机达到2亿
千瓦。顺应此趋势，集团光伏电站数量和业务规模也同步快速增长，但是目前所
辖电站数量众多、场址分散，且电站监控系统的功能简单，无高效的数据整合、
统计、分析能力，呈现方式也过于单一，无法满足实施时多样性的需求。例如，
存量电站运行过程中，存在以下问题点：
(1)
(2)
是否可以建立一套平台系统，总体管理集团下属各类新能源电站；
电站设备众多，数据采集量大，是否可以利用先进的云计算技术对
电站数据进行整合、分析、大数据分析；
电站每日运行状况的好坏，效率的是否有差异；如果有差异，与告
(3)
警、运维情况关联度可不可以直观的呈现；
(4)
(5)
发生告警后，解决告警的思路是什么；
电站的发电状况如何直观呈现，又如何简洁的方式实现电站的建设；
是否存在低效的运行器件，如何通过数据分析发现；
(6)
(7)
(8)
(9)
备件、设备信息的管理是否可以更加简单便捷；
电站不同班组间的运行情况是否有差异；
电站的日常办公如何进行；
(10) 能不能简洁直观的查看电站汇集站、子阵、逆变器与组串的整体运
行情况；
(11)运维效率偏低；
12.2
解决方案
计划在本项目使用智能光伏电站集中管理监控系统，它可对整个电站的全生
命周期的运行情况、发电情况、告警情况、运维情况进行实时有效的量化评估，
从而主动发现电量提升点；可对发生的告警提出处理建议，为运维效率的抬升提
供支撑；可对电站的人员或班组效率、日常办公、操作票与工作票进行管理维护，
保证流程的规范化；可对电站的设备情况进行有效的管理与评估，为资产的选型
176
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
华东勘测设计研究院有限公司
中国电建
提供数据支撑等等；通过以上功能点，完成对电站的精细化、规范化的管理，确
保电站健康运行，收益稳定抬升，电站价值最大化。
12.2.1 智能逆变器
传统逆变器只能监测输入、输出电压和电流等常规参数，而智能逆变器可以
对电站中的组件、线缆、以及逆变器自身进行更精细化的管理。逆变器通过组串
及组件ⅣV曲线扫描，快速定位组件工作中存在的各种异常状态；通过拉弧监测
功能及时发现直流线缆出现的异常状态； 通过对自身的IGBT、电容、滤波电抗、
冷却风机、继电器等关键部件的状态监测及大数据分析，及时了解逆变器自身健
康状态，并生成“体检报告”。
智能逆变器内部集成数据采集单元，实时收集组件、跟踪系统、汇流箱、逆
变器、变压器、环网柜等光伏发电系统各部件上所有数据信息，并进行状态监测
及健康度诊断，通过标准通讯接口和统一规约，为光伏电站可靠调度和设备运维
提供信息与依据，通信组态和调试也更加简单迅捷。
逆变器作为光伏系统与电网连接的接口，其并网性能对系统安全运行十分重
要。智能逆变器通过优化的控制算法，不断提升电网接入友好性，不仅在各种恶
劣电网环境下保持并网运行，同时通过无功调相技术、智慧调度技术、虚拟同步
技术、光储融合技术等加强对电网的支撑能力。智能逆变器已成为智慧能源系统
的关键接口，是构建能源互联网的关键环节。
12.2.2智慧能源管理平台
智能逆变器将采集到的数据上传至上一级平台——智慧能源管理平台。智慧
能源管理平台通过现代化物联网技术、人工智能及大数据分析技术，能够实现对
光伏电站的集中运营运维管理，打造光伏电站智慧大脑。
智慧能源管理平台实时监测组件、逆变器、变压器等相关设备的运行状态，
对天气环境、发电量、设备运行、生产检修等数据实时监测，从横向与纵向、时
间与空间维度，对方阵间、设备间、电站间等数据进行对比分析，实时诊断、分
析，并准确判别故障，实现电站监测数据粒度更细化、信息化范围更广、智慧化
层级更深，打造智慧能源大脑，多维度手段助力电站集中运营运维。
177
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
华东勘测设计研究院有限公司
中国电建
基于大数据分析功能，智慧诊断系统可对电站关键数据进行建模分析，对设
备故障、老化水平等进行预测，通过远程专家诊断、知识库建设等手段不断提升
光伏电站的智慧化程度。
智慧能源管理平台能够对光伏电站进行全生命周期管理，支撑电站运检、故
障、维修等业务，实现人员、业务、设备的综合管理，为用户实现光伏电站全生
命周期透明化管理和自动化运维打下基础。
12.2.3无人机3D巡检
为解决施工期对项目进度的实时监控及建成后的运行维护，本项目考虑在光
伏厂区内设置无人机机库，如下图所示。
(1)建设期工程进度采用无人机巡检辅助监测
本工程拟采用无人机辅助监测技术，对场地光伏组件以及其他电力设备施
工，实时监测。
178
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
华东勘测设计研究院有限公司
中国电建
(2)运维期的无人机服务
太阳能电池板(组件)是太阳能光伏系统中最重要的部件之一，其转换率和
使用寿命是决定光伏系统价值的重要因素。随着使用时间的增长，光伏组件会不
可避免地出现热斑，不仅影响发电量还会加速组件失效。
无人机搭载可见光或热成像相机，可大规模地对光伏电站进行自动巡查，并
通过实时传输的图像对热斑进行实时监控和定位。
无人机无需专业飞手控制，根据电站关键点位置信息，自动规划出最优巡检
航线，实现一键巡检功能，普通电站运维人员即可操作，结合无人机巡视功能，
远程观看电站实时视频，极大提高巡检工作效率。巡视完毕后无人机自动返回起
飞点。
无人机特点如下：
(1)采用人工智能AI技术
(2)云直播/3D建模
(3)无需飞手、一键起飞、自动巡航/返航
(4)不停机全覆盖拍摄
(5)双相机精准检测/便携设计
(6)智能检测光伏组件故障及隐患
(7)飞行时间长/可断点续航
(8)长距离无线传输
(9)配备光伏组件智能诊断系统/风光云大数据智能诊断系统
179
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
华东勘测设计研究院有限公司
自动标注问题组件
中国电建
高精度热成像红外相机通过光伏组件温度差，来检测组件
是否存在稳，在X检过程中定点白动拍摄片，通过软
件准确标注问题光伏组件，并对共进行精准定位
180
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
133 农光互补
在国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及一系列配套政策支持
下，国内光伏应用市场迎来爆发式增长，全国因地制宜，优势互补，以农光、渔
光、风光等多能互补方式来建设光伏电站，其项目具备经济性和推广性，有助缓
破解大规模可再生能源接入电网的瓶颈，大有“助燃”国内光伏应用市场之势。
本项目在不更改土地性质的前提下，采用“一地两用”、“农地种光”的开发模
式，场地上架设光伏组件发电，因地制宜，利用光伏组件下及间隔处的空闲土地
进行农产品及经济作物的种植开发，同步发展光伏发电和现代农业，达到既促进
现代农业发展，又提供清洁能源的目的，是生产方式上的突破和创新，也是一个
集光伏发电和种植一体化的循环化经济项目。
本工程通过在现有梯田上合理设置光伏阵列获取项目用地，在不改变现有土
地性质的情况下，将太阳能发电、现代农业、苗木、药材种植、旅游、科教有效
结合，这样不但不影响作物植被，还可以为农林作物提供过滤有害光线的太阳板，
为作物的种植养育提供多种辅助工具，同时也为防止水土流失，提升土地综合利
用效率发挥了积极作用。
13.11农作物种植
本工程在设计中，选择增加支架高度的方式，为将来农作物种植预留了大量
空间，在后期工作中，可选择喜阴、经济效益高的不同产品分区种植，并适量种
植一些低矮灌木，通过农林光互补模式的开发，提高土地利用率。本项目是浙江
省在新能源开发领域与农业结合的一个新的尝试，是节约土地、绿色环保和资源
利用的循环经济模式，将取得社会效益、环境效益和经济效益的多赢，为浙江省
利用新能源，深化节能减排工作找到了一条绿色之路。
在常用农作物种植品种选择上，可尽量以民间习惯药用植物为主，
步研究包括植物学名、科属、植物特征、生境分布、药用部位、采收加工、性味
功能、经济性等内容后，可适当选取几种适合在当地种植的药用植物，依托本工
程开发土地，对研究开发利用丽水药用植物资源方面产生积极作用。经初步了解，
初拟选以下几种药用植物进行种植：
在进一
181
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
1)紫苏。是唇形科紫苏属下唯一种，一年生草本植物。茎高0.3-2米。紫苏
适应性很强，对土壤要求不严，排水良好，沙质壤土、壤土、黏壤土，房前屋后、
沟边地边，肥沃的土壤上均可栽培，生长良好。紫苏全株均有很高的营养价值，
它具有低糖、高纤维、高胡萝卜素、高矿质元素等。主要用于药用、油用、香料、
食用等方面。
2)益母草。为唇形科、益母草属植物益母草的全草，夏季开花。其干燥地
上部分为常用中药，中国大部分地区均产，生用或熬膏用。一年或二年生草本全
国大部分地区均有分布，生于山野荒地、田埂、草地等。茎直立，通常高30-120
厘米。益母草喜温暖湿润气候，喜阳光，对土壤要求不严，一般土壤和荒山坡地
均可种植，以较肥沃的土壤为佳，需要充足水分条件，但不宜积水，怕涝。
3)土人参。属中央种子目，马齿苋科一年生或多年生草本。可供观赏。根
入药，滋补强壮。土人参栽培容易，繁殖迅速，病少虫微，根、叶均可食用，可
炒、可做汤、可涮、可炖，药蔬兼用。作为蔬菜食用部分是不断生长的嫩茎叶
为宾馆蔬菜。肉质根，是一种药用补品，具有滋补强壮作用，能补气血、助消化、
生津止渴、治咳痰带血。一年生或多年生草本，全株无毛，高30-100厘米。喜
欢温暖湿润的气候，耐高温高湿，不耐寒冷。种子发芽适温为20~25℃，植株生
长最适温度25~30℃，可耐36℃以上高温。土人参抗逆性强，耐贫瘠，对土壤
的适应范围广，但以有机质含量丰富、疏松壤土栽培为宜。
4)土茯苓。为多年生常绿攀缘状灌木，多生于山坡或林下。入药部分只选
择其干燥后的根茎。生长于海拔2000m以下的林下、灌丛或山坡阴处。产甘肃
(南部)和长江流域以南各省区，直到台湾、海南岛和云南。现临床上主要用于
湿热疮毒，常与白藓皮、地肤子、苦参等配伍同用。喜温暖湿润气候，耐干旱和
荫蔽。砂质壤土或粘壤土均可栽培。
5) 一点红。为菊科植物一点红Emilia s or.chi folia(L.) DC.的全草。一年生草
本，根垂直。茎直立或斜升，高25-40厘米。全草药用，消炎，止痢，主治腮
腺炎、乳腺炎、小儿疳积、皮肤湿疹等症。
一点红喜温暖、阴凉、潮湿环境，适
宜生长温度为20~32℃，较耐旱、耐瘠，能于干燥的荒坡上生长，不耐渍，忌
土壤板结。
182
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
风险高。但植物种植的密闭性与光伏项目的遮光性天然形成互补，实施“阵列发
电、下面种菌”模式，可以有效解决光伏项目地下空间利用不足和植物种植项目
顶上空间开发不足的问题。同时，两个项目对土壤成分依赖程度很低，都可以布
置在未开发利用的荒山荒地，两个项目的“立体无缝联结”，可大幅度提升土地集
约利用程度，提高资源的利用水平和单位要素的产出。二是环境的无害化利用。
光伏、植物种植产业基本都不产生有害物质。植物种植属于清洁生产，采用立体
无土栽培技术，采取生物、物理等病虫害综合防治措施，一般不会发生农药残留
和化学毒素积累。
农光一体化项目本质上形成了一个高效的产业链经济，其集群效应和链式效
应十分明显。光伏产业属于资金密集型和技术密集型产业，而现代农业属于资源
密集型和劳动密集型产业，两者联合，必将产生1+1>2效果。上游的光伏工业
企业通过和植物种植企业联合，可以将电力产品向下游农业企业利用延伸，也可
以将土地利用成本分摊给农业企业，进一步压缩成本，提高效益。农业龙头企业
通过联合光伏工业企业，可以共同承担土地利用成本，也可以充分利用光伏工业
投入的基础设施，降低农业发展投入成本，实现低成本、高速度的规模扩张，迅
速走上现代化、规模化、产业化发展的新路，充分挖掘出土地、劳动力的潜在价
值。
农光互补模式投资与产出
13.33
1.投入
农光互补模式的投资主要有植物种子及基肥、育种研究、改善土质、人工费
用、用水等，土地租金已分摊进光伏企业。
2.产出
从种植植物到收获时间，年产经济植物按照市场价格进行销售。
185
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
国
图13-1农光互补示例一
图13-2农光互补示例二
186
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
图13-3农光互补示例三
187
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
工程设计概算
14
14.11 编制说明
14.1.1工程概况
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目位于缙云县境内，地形较平坦，
土地属性为50%以下覆盖率的灌木林，地形地貌可开发光伏项目面积约750余
亩。现场交通便利。
本项目采用组串式逆变、就地升压、集中并网的方案，总装机容量约为
30.03572MWp， 拟采用67496块445Wp高效单晶组件， 每26块组件串联成一串，
每22串组串并联接入一台196kW组串式逆变器，每13路逆变器并联接入一台
2500kVA箱式变压器， 每15~16路逆变器并联接入一台3150kVA箱式变压器。
经箱变升压至35kV后通过中压集电线路送至新建110kV升压站。经110kV升压
站将电压升压至110kV后送出。
施工总工期4个月，定员5人。
14.1.2投资主要指标
本项目资金来源分业主自筹和银行贷款两部分，资本金占总投资的30%，其
余资金为银行贷款。主要指标如下表：
表14.1-1
工程投资主要指标表
合计
序号
工程或费用名称
光伏电站
(万元)
1

设备及安装工程
建筑工程
9010.98

2

632.2
1590.27

224.67

3

4

5

6

其他费用
基本预备费
工程静态总投资
建设期利息
11458.13
62.16
7

工程总投资(1~6)部分合计
直流侧
11520.29
单位千瓦静态投资(元/kWp)
3814
188
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
14.1.3编制原则和依据
本工程可行性研究设计概算的编制依据如下：
(1)国家能源局发布的《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》(NB/
32027-2016)，以下简称“编制规定及费用标准”。
(2)水电水利规划设计总院、可再生能源定额站关于发布《关于建筑业营
业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》的通知(可再生定额
[2016]61号)；
(3)水电水利规划设计总院、可再生能源定额站关于可再生定额[2019]14
号文颁布的《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安
装工程增值税税率及相关系数的通知》。
(4)国家能源局发布的《光伏发电工程概算定额》
(NB/T32035-2016)：
(5)国家能源局发布的《光伏发电工程勘察设计费计算标准》
(NB/T

32030-2016)；
(6)本阶段各专业提供的设计资料及图纸；
(7)2020年第3季度浙江省缙云县工程造价信息。
14.2基础资料
14.2.1 人工预算单价
根据“编制规定及费用标准”的规定，浙江省缙云县属于一般地区，人工预
算单价如下：
表14.2-1
定额人工名称
光伏发电工程人工预算单价表
序号
工资标准(元/工时)
高级熟练工
熟练工
10.26
7.61
2

189
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
3

半熟练工
普工
5.95
4.90
4

14.2.2

主要材料预算价格
钢筋、木材、水泥等主要建筑材料从浙江省缙云县建筑市场采购即可满足需
要。主要材料预算价格根据2020年第3季度价格水平，按市场信息价(不含相
应增值税进项税额)加上至工地运杂费及采购保管费计算，具体如下：
表14.2-3 主要材料预算价格表
除税原价
编号
名称及规格
单位
预算价(元)
(元)
447.00
1

2

水泥42.5#
钢筋
t

459.52
3680.24

5685.87

6978.06
220.51
3580.00

5531.00
6788.00
t

t

3

柴油0#
汽油92#
4

5

6

t

中粗砂
碎石
m3
m3
214.50

130.20

133.85
14.2.3施工用电、施工用水价格
施工用电：项目区附近有10kV高压电源，可由架空线路引至施工现场，能
保证本项目用电，施工区现场可安装一台变压器10/0.38kV专用变压器，经变压
器降压后引线至各施工用电点。电网供电考虑98%，柴油发电机供电考虑2%。
经计算， 综合电价为0.71元/kWh。
施工用水：施工临时用水主要包括生产用水、生活用水、消防用水及杂用水。
生产用水包括现场施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和
生活区生活用水。附近水资源较丰富，可接通自来水供水管网系统直接取水，水
量充足，能满足工程生活、施工用水需要。经计算，综合水价为5.35元/m³。
14.2.4

建筑及安装工程取费标准
建筑及安装工程单价由直接费、间接费、利润和税金组成。单价的取费标准，
根据“编制规定及费用标准”的规定计取。具体如下：
190
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
表14.2-3 3建筑及安装工程单价取费费率表
计算基础
建筑工
程费率(%)
安装工
程费率(%)
工程类别
措施费
13.24%
2.00%
0.24%
5.00%

9.08%
2.50%
0.38%
0.70%

冬雨季施工增加费
夜间施工增加费
小型临时设施设施摊销费
安全文明施工措施费
其他费
人工费和施工机
械使用费
4.00%
2.00%
3.00%
2.50%
一
间接费
土方工程
石方工程
23.86%
27.76%
62.76%
54.16%
混凝土工程
钢筋工程
人工费和施工机
械使用费
基础处理工程
砌体砌筑工程
安装工程
46.99%
50.90%
人工费
直接费和间接费
139.78%

三
四
一二
利润
税金
7%
9%
直接费、间接费和利润
14.33

设计概算编制
14.3.1设备及安装工程
设备及安装工程：包括发电设备及安装工程、升压站变配电设备及安装工程、
控制保护设备及安装工程、其他设备及安装工程，共4项。
(1)主要机电设备价格：单晶硅光伏组件(445Wp)按1.482元/Wp计算；
热镀锌钢支架按8000元/t计算；组串式逆变器按0.155元/W计算；其他设备价
格参考同类工程合同价确定。
191
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(2)集电电缆线路：
1.5kV电力电缆(PV1-F-1×4)单位造价指标为6.4万元/km；
1kV交流电缆(ZRC-YJ LHV 22-1.8/3kV-3×120) 单位造价指标为4.79万元
/km；
/km：
/km；
/km；
/km；
1kV交流电缆(ZRC-YJ LHV 22-1.8/3kV-3×185) 单位造价指标为5.98万元
1kV交流电缆(ZRC-YJ LHV 22-1.8/3kV-3×240) 单位造价指标为7.03万元
35kV交流电缆(ZRC-Y JV 22-26/35KV-3×95) 单位造价指标为31.54万元
35kV交流电缆(ZRC-Y JV 22-26/35KV-3×120) 单位造价指标为37.17万元
35kV交流电缆(ZRC-Y JV 22-26/35KV-3×150) 单位造价指标为40.997万
元/km；
35kV交流电缆(ZRC-Y JV 22-26/35KV-3×185) 单位造价指标为43.01万元
/km；
35kV交流电缆(ZRC-Y JV 22-26/35KV-3×240) 单位造价指标为54.07万元
/km；
(3)安装工程费：按设备清单工程量乘以安装工程单价分析计算，安装工
程单价按不同设备根据《光伏发电工程概算定额》
额子目进行安装单价或安装费率分析。
14.3.2建筑工程
(NB/T32035-2016)相关定
建筑工程：包括发电场工程、升压变电站工程、房屋建筑工程、交通工程、
其他建筑工程，共5项。
(1)发电场工程：按设计工程量乘以工程单价分析计算。
(2)升压变电站工程：按设计工程量乘以工程单价分析计算。
(3)房屋建筑工程：按设计工程量乘以工程分析单价计算。
(4)交通工程：按设计工程量乘以工程单价分析计算。
192
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
(5)其他建筑工程：包括供水工程、供电工程、环境保护工程、水土保持
工程、劳动安全与工业卫生工程，供水工程、供电工程、环境保护工程、水土保
持工程、劳动安全与工业卫生工程等暂参照同规模项目估列。
14.3.3其他费用
其他费用：包括项目建设用地费、建设管理费、生产准备费、勘察设计费、
疫情防控费，共5项。
(1)建设用地费：本项目土地征用750亩，征地费按700元/亩，共1012.49
万元；临时用地约5亩，土地租金为700元/亩/年，项目工期为4个月，本概算
计算2年的租赁费用。
(2)建设管理费
工程前期费：据实计列。
工程建设管理费：按建筑及安装工程费、设备费合计的1.86%计算。
工程建设监理费：按建筑及安装工程费、设备费合计的0.81%计算。
项目咨询服务费：按建筑及安装工程费、设备费合计的1.18%计算。
项目技术经济评审费：按建筑及安装工程费、设备费合计的0.84%计算。
工程质量检查检测费：按建筑及安装工程费的0.20%计算。
工程定额标准编制管理费：按建筑及安装工程费的0.13%计算。
项目验收费：按建筑及安装工程费、设备费合计的1.42%计算。
工程保险费：按建筑及安装工程费、设备费合计的0.40%计算。
(3)生产准备费：按110万计算。
(4)勘察设计费根据国家能源局(NB/T32030-2016)《光伏发电工程勘察设
计收费标准》规定并考虑市场价计列。
(5)其他费用为水土保持设施补偿费，根据《浙江省水土保持设施补偿费
水土流失防治费征收和使用管理办法》计算。
14.3.4预备费、建设期利息
(1)预备费：基本预备费按设备及安装工程投资、建筑工程投资、其他费
用三部分费用之和的2.00%计算；价差预备费不计。
(2)建设期利息：本项目资本金30%，其余资金为银行贷款。建设期贷款
年利率按4.65%考虑，计息期为4个月
193
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
14.3.6主要经济技术指标表
某大型国企发电公司
工程名称
建设地点
设计单位
光伏组件设备价格
跟踪设备价格
元/Wp
元/套
1.482
30MW光伏发电项目
浙江省丽水市缙云县
某大型国企勘测设计研
究院
万元/
建设单位
某大型国企发电公司
升压变电站
1376.57
座块
装机规模
组件容量
MWp
30.03572
445.00
组件
支架
67496
1635
Wp/块
t
年平均上网发电
量
万kWh
3261.6
箱变器
逆变器
台
套
8
年利用小时数
工程静态投资
建设期利息
1085.92
11458.13
62.16
h
主要
118
工程量
万元
万元
万元
土石方开挖
混凝土
m3
m
工程总投资
12690.29
钢筋
t
单位千瓦静态投
资
元/kWp
元/kWp
元/kWh
3814
3835
3.95
5.00
锚块
个
亩
亩
月
/
750
5
单位千瓦投资
建设用
地
土地征用
单位年发电量投
资
临时用(租)
地
面积
生产单位定员
人
总工期
4
194
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
经济评价
编制说明
15
15.1
本光伏发电项目建设规模为30.03572MW， 投产后年平均上网电量32112MWh。
根据施工总进度安排，该项目建设期4个月，项目经营期20年。
工程财务评价依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》、《国
家发展和改革委员会关于完善太阳能光伏上网电价政策的通知》
》 (发改价格[2011]1594
号)及现行的有关财税政策和价格体系，在项目初步方案的基础上，分析项目的盈利能
力和贷款的清偿能力等财务状况，判断项目在财务上的可行性。
财务评价
15.2
基础数据
15.2.1
项目建设规模为30.03572MWp， 计算期为20年， 其中：建设期为4个月， 正常经
营期为20年。
根据工程投资概算，项目固定资产静态投资为11458.13万元。
15.2.2

项目投资计划与资金筹措
1)总成本费用计算
构成固定资产原值的费用包括工程费用、固定资产其他费用、预备费及建设期利息，
本工程财务评价时按照动态投资100%形成固定资产计入固定资产原值计算(扣除可于
运营期内抵扣的增值税金。
发电总成本费用包括经营成本、折旧费、摊销费和利息支出，其中经营成本包括维
修费、职工工资及福利费、保险费、材料费及其它费用等。
①折旧费
折旧费按建设投资乘以综合折旧率计取。残值率为5%，折旧年限为15年。
②维修费
正常运营期内，维修费率按前两年质保期内，3-5年0.1%，之后每年0.2%。
③职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金
本工程项目定员5人，年人均工资6万元；职工福利费占工资总额的60%。
④保险费
保险费是指固定资产保险和其它保险，保险费率按固定资产价值的0.25%计算。
195
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
⑤材料费和其它费用
材料费按每年3元/kW计算；
其它费用按每年12元/kW计算。
⑥摊销费
摊销费包括无形资产和其它资产的摊销。
⑦利息支出
利息支出为固定资产和流动资金在生产期应从成本中支付的借款利息，固定资产投
资借款利息依各年还贷情况而不同。
发电总成本费用扣除折旧费、摊销费及利息支出即为经营成本。
工程的总成本费用见财务评价附表：总成本费用表。
税金计算：
电力工程缴纳的税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税。
①增值税
依据《中华人民共和国增值税暂行条例》国务院令第134号规定，纳税人销售货物
或者提供应税劳务，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计
算公式：
应纳税额=当期销项税额一当期进项税额
当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
应纳税额取设备购置费中的进项税额，公式为设备购置费/1.13*13%。
②城市维护建设税和教育费附加
城市维护建设税和教育费附加以增值税税额为基础计征，按规定分别取5%(乡镇)
和5%(地方教育费附加2%、国家教育费附加3%)。
③企业所得税
企业所得税税率为25%。
税后利润提取10%的法定盈余公积金。
2)发电效益计算
电价按上网电价0.4423元/kWh(含税) 进行经济评价。
196
某大型国企
2)敏感性分析
为了考察各因素对经济效益的影响，对静态投资和年发电量变化作单因素敏感性分析，各方案计
敏感性分析结果
工程名称：某大型国企发电公司30MW光伏发电项目
项目投资内
项目投资内
项目投资内
部收益率(所
得税后)(%)
资本金内部
收益率变化
资本金内部
部收益率(所 部收益率(所
得税后)变化 得税后)敏感
资本金内部
收益率(%)
资
变化因素
变化率(%)
收益率敏感
度系数
率(%)
率(%)
度系数
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
-20
-15
-10
-5
0
4.99
5.72
6.44
7.15
7.85
8.54
9.21
9.88
10.55
-36.39
1.82
5.96
7.61
-53.46
2.67
2.71
2.73
2.75
0
-27.06
-17.89
-8.88
0
1.8
1.79
1.78
0
-40.58
-27.28
-13.75
0
9.32
11.05
12.81
14.61
16.42
18.27
20.14
5
8.77
1.75
1.74
1.73
1.72
14
2.8
10
15
20
17.41
25.95
34.41
28.18
42.56
57.2
2.82
2.84
2.86
199
某大型国企
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
-20
-15
-10
-5
0
4.99
5.72
6.44
7.15
7.85
8.54
9.21
9.88
10.55
-36.39
-27.06
-17.89
-8.88
0
1.82
1.8
5.96
7.61
9.32
-53.46
-40.58
-27.28
-13.75
0
2.67
2.71
2.73
1.79
1.78
0
11.05
2.75
0
12.81
14.61
5
8.77
1.75
1.74
1.73
1.72
14
2.8
10
15
20
17.41
25.95
34.41
16.42
18.27
20.14
28.18
42.56
57.2
2.82
2.84
2.86
静态投资
静态投资
静态投资
-2.11
-1.99
-1.9
21.89
19.15
16.76
14.67
12.81
11.16
9.69
70.87
49.48
30.83
14.46
0
-3.54
-3.3
-20
-15
-10
-5
0
11.15
10.19
9.33
8.56
7.85
7.2
42.1
29.92
18.96
9.04
-3.08
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
-1.81
0
-2.89
0
0
5
-8.27
-15.89
-1.65
-1.59
-12.86
-24.38
-2.57
-2.44
10
6.6
200
某大型国企
静态投资
静态投资
利率
15
20
-20
-15
-10
-5
0
6.05
5.54
7.85
7.85
7.85
7.85
7.85
7.85
7.85
7.85
-22.92
-1.53
8.36
7.18
-34.74
-2.32
-29.44
-1.47
-43.95
-2.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.81
12.81
12.81
12.81
12.81
12.81
12.81
12.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
利率
利率
利率
利率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
利率
5
利率
10
15
20
利率
利率
7.85
12.81
201
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
15.3
财务评价结论
本项目项目投资财务内部收益率(所得税前)为9.01%，资本金财务内部收益率为
12.81%，均大于设定的基准收益率。该项目具备一定的经济效益和财务赢利能力，从财
务评价的角度看是可行的。
建议项目业主进一步争取国家和地方各级政府对鼓励太阳能发电建设的政策扶植
措施，以优化本项目的各项财务评价指标，有效地提高本项目的抗风险能力。同时加强
内部管理、降低经营成本，进一步提高项目的财务效益。
2021年一、二季度投产财务评价
15.4
15.4.1逾期一个季度全容量建成并网财务数据
1)财务指标汇总表
财务指标汇总表
工程名称：某大型国企发电公司30MW光伏发电项目
装机容量：
30.03572MW
序号
项目名称
单位
指标
1
2
装机容量
年上网电量
总投资
MW
30.03572
MWh
32615.7
11703.82
155.58
万元
3
4
建设期利息
流动资金
万元
万元
万元
万元
5
90.11
6
销售收入总额(不含增值税)
总成本费用
24955.34
15363.11
214.6
7
8
营业税金及附加总额
发电利润总额
万元
万元
9
9377.63
元
10
经营期平均电价(不含增值税)
382.57
432.3
/MWh
元
11
经营期平均电价(含增值税)
/MWh
12
13
14
15
项目投资回收期(所得税前)
年
10.05
10.59
项目投资回收期(所得税后)
年
%
项目投资财务内部收益率(所得税前)
项目投资财务内部收益率(所得税后)
8.66
7.56
%
202
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
项目投资财务净现值(所得税前)
项目投资财务净现值(所得税后)
万元
万元
%
1366.98
1286.92
12.13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
资本金财务内部收益率
资本金财务净现值
万元
%
1185.8
5.29
总投资收益率(ROI)
投资利税率
%
%
4.1
项目资本金净利润率(ROE)
资产负债率
10.38
%
69.76
盈亏平衡点(生产能力利用率)
盈亏平衡点(年产值)
%
73.67
MWh
12043.501
203
某大型国企
2)敏感性分析表
敏感性分析结果
工程名称：某大型国企发电公司30MW光伏发电项目
项目投资内
项目投资内
部收益率(所 部收益率(所
得税后)变化 得税后)敏感
项目投资内
变化率(%) 部收益率(所
得税后)(%)
资本金内部
资本金内部
资本金内部
收益率(%)
资本
润
变化因素
收益率变化
率(%)
收益率敏感
度系数
率(%)
-37.1
-27.58
-18.24
-9.04
0
度系数
1.85
1.84
1.82
1.81
0
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
-20
-15
-10
-5
0
4.75
5.47
6.18
6.87
7.56
8.23
8.9
5.4
7.06
-55.48
-41.82
-28.19
-14.19
0
2.77
2.79
2.82
2.84
0
8.71
10.41
12.13
13.88
15.67
17.47
19.3
-1
5
8.93
1.79
1.78
1.76
1.75
14.45
29.15
44
2.89
2.91
2.93
10
15
20
17.76
26.45
9.55
10.21
4.75
35.06
-37.1
59.11
2.96
2.77
上网电价(含税)
-55.48
-20
1.85
5.4
204
某大型国企
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
-41.82
-28.19
-14.19
0
-15
-10
-5
0
5.47
6.18
6.87
7.56
8.23
8.9
-27.58
-18.24
1.84
1.82
1.81
0
7.06
8.71
2.79
2.82
2.84
0
-9.04
0
10.41
12.13
13.88
15.67
17.47
19.3
1
5
8.93
17.76
26.45
35.06
1.79
1.78
1.76
14.45
29.15
44
2.89
2.91
2.93
2.96
10
15
20
11
9.55
10.21
1
1.75
59.11
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
-20
-15
-10
-5
0
10.79
9.86
9.01
8.25
7.56
6.92
6.33
5.79
42.84
30.44
19.29
9.2
-2.14
21.01
18.33
15.99
13.94
12.13
10.52
73.15
51.06
31.81
14.92
0
J11
-3.66
-3.4
-2.03
-1.93
-3.18
-2.98
0
-1.84
0
11-
0
5
-8.42
-16.17
-23.34
-1.68
-13.27
-25.14
-2.65
-2.51
-2.39
10
15
-1.62
-1.56
9.08
7.79
-35.81
205
某大型国企
静态投资
利率
利率
利率
利率
利率
利率
利率
利率
利率
20
-20
-15
-10
-5
0
5.29
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
-29.98
-1.5
6.65
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
12.13
-45.16
-2.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
10
15
20
11
1
1
0
206
某大型国企
2)敏感性分析表
敏感性分析结果
工程名称：某大型国企发电公司30MW光伏发电项目
项目投资内
项目投资内
部收益率(所
得税后)变化
率(%)
项目投资内
资本金内部
收益率变化
率(%)
资本金内部
部收益率(所
得税后)敏感
度系数
资本金内部
收益率(%)
资>
变化因素
变化率(%)
部收益率(所
得税后)(%)
收益率敏感
度系数
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
上网电量
-20
-15
-10
-5
4.51
-37.87
-28.15
-18.62
-9.23
0
1.89
1.88
1.86
1.85
0
4.82
6.51
-57.92
-43.1
-29.18
-14.7
0
2.9
5.22
5.91
2.87
2.92
8.11
6.59
7.26
7.93
8.58
9.22
9.86
9.76
2.94
0
0
11.45
13.16
14.9
5
9.11
1.82
1.81
1.8
14.95
30.18
45.6
2.99
3.02
3.04
3.06
10
15
20
18.11
26.99
35.77
16.67
18.46
1.79
61.25
上网电价(含税)
上网电价(含税)
-20
-15
4.51
5.22
-37.87
1.89
1.88
4.82
6.51
-57.92
-43.1
2.9
-28.15
2.87
209
某大型国企
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
上网电价(含税)
-10
-5
0
5.91
6.59
7.26
7.93
8.58
9.22
9.86
-18.62
-9.23
0
1.86
1.85
0
8.11
9.76
-29.18
-14.7
0
2.92
2.94
0
11.45
13.16
14.9
5
9.11
18.11
26.99
1.82
1.81
1.8
14.95
30.18
45.6
2.99
3.02
3.04
3.06
10
15
20
16.67
18.46
35.77
43.64
1.79
61.25
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
静态投资
利率
-20
-15
-10
-5
10.43
9.52
8.69
7.94
7.26
6.64
6.07
5.54
5.04
7.26
-2.18
-2.07
-1.97
-1.87
0
20.11
17.49
15.21
13.21
11.45
9.88
8.47
75.7
52.83
32.91
15.43
0
-3.78
-3.52
-3.29
-3.09
0
31.02
19.66
9.37
0
0
5
-8.59
-16.49
-23.79
-30.56
0
-1.72
-1.65
-1.59
-1.53
0
-13.72
-26.01
-36.8
-46.89
0
-2.74
-2.6
-2.45
-2.34
0
10
15
7.23
20
6.08
-20
11.45
210
某大型国企
利率
利率
利率
利率
利率
利率
利率
利率
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
-15
-10
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
10
15
20
0
0
0
0
211
某大型国企发电公司30MW光伏发电项目初步设计报告
华东勘测设计研究院有限公司
中国电建
15.4.3 财务评价结论
本项目2020在年底前未全容量建成并网，逾期一个季度时，并网电价补贴减少0.01
元/千瓦时，此时投资财务内部收益率(所得税前)为8.66%，资本金财务内部收益率为
12.13%。逾期两个季度时，并网电价补贴减少0.02元/千瓦时，此时投资财务内部收益
率(所得税前)为8.31%，资本金财务内部收益率为11.45%。
在其他条件参数不变的情况下，项目在2020年底前未全容量建成并网，每逾期一
个季度，其投资财务内部收益率(所得税前)以及资本金财务内部收益率均下降，建议项
目进一步争取在2020年底前全容量建成并网。
214
