光伏电站项目工程施工组织设

计

(可以直接使用，可编辑

实用优质文档， 欢迎下载

山亭区凫城一期30MWp光伏电站项目工程

施工组织设计

施工单位：

日

中机国能电力工程

期：

年

04月

08_日

目录

第一卷

第二卷

公司简介

4

5

施工组织及施工方案.

第一章

工程概况. *.

5

5567

第二章

主要工程量 ..

77

78

第三章

资源配置计划 J.

2.劳动力配置计划.

.

3.主要施工机械设备配置及进场计划.

第四章工程进度计划的实施和控制

1.进度控制体系.

...

.11

2.进度控制程序.

3.进度控制计划.

4.施工进度计划实施

5.进度保证措施.

第五章

物资管理.

.

5.工程竣工后备品、备件及专用工具的移交

第六章

主要施工技术方案..

(一)施工工序......

(二)土建主要施工方案.

(三)安装主要施工方案

(四)特殊作业施工方案....

第三卷 ： 安全、文明施工及环境保护

5

第一章

安全、文明施工...

....

4.消防管理.

第二章 环境保护.

1.环境管理方针、目标

档案资料管理.

第四卷

第一章

施工技术资料管理

.80

8

第二章

竣工档案资料管理

第五卷

服务

860

11

.86

第一卷

公司简介

中机国能电力工程是专业从事新能源工程建设施工的服务商、

与运营商，提供各类

型、各等级光伏电站工程咨询、施工安装、工程承包服务及项目开发运营等全程全能

服务。

中机国能电力工程承“品牌、增值、服务”的理念，为广大客户提供专业的光伏

发电系统解决方案服务，努力成为领先的太阳能光伏系统集成建设者；并为促进我国

新能源产业的发展而做着继续的努力。

第二卷

施工组织及施工方案

第一章 工程概况

1.编制依据

《火力发电厂施工组织设计导则》；

1.1

1.2电力建设施工及验收技术规范；

1.3火电施工质量检验及评定标准；

1.4钢结构工程施工及验收规范GB50205-95；

1.5电力建设消除施工质量通病守则；

1.6电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)；

1.7电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002-01-21实施)。

2.工程建设规模及承建范围

山亭区凫城30MWp光伏并网发电工程场址位于山亭区凫城镇白庄村黄山前自然村， 场址边有

一宽约4m的水泥路与凫城镇连接，交通较便利。

为1500亩。

本工程新建一座35kV开关站，35kV侧采用单母线接线方式，光伏进线回路3回，出线回路1回。

光伏场区逆变器采用集中式和组串式两种。35kV出线回路送至220kV丰泽站35kV侧。线路总长度

约为25km， 采用LG J-240型导线。工程采用265Wp多晶硅光伏组件， 共30个子系统， 共配置113212

块265Wp电池组件， 装机容量30.00118MWp； 采用固定式支架， 倾角为31°。

场地地质情况

(1)场址原始地貌属于构造剥蚀侵蚀低山地貌，地质环境相对稳定区；场区无影响站址建设

的大的不良地质作用，适宜光伏电站的建设。

(2)场区地下水主要为基岩裂隙水，水位埋藏较深，可不考虑地下水对基础施工的影响。

(3)根据场地岩土条件及光伏电站建(构)筑物的荷载特点，建议场区主要采用天然地基方

案；

(4)升压站按场平标高270m考虑，南侧将会形成3~5m左右的填土边坡，建议可修筑重力

式挡土墙进行边坡支护。

(5)在升压站场区等地势较低处，场地平整时将形成填土。在升压站等场地整平施工期间，

控制好填料的颗粒级配，对填土进行分层压实以提高填土的承载能力，减小其沉降变形量，同时

应加强地面排水和地表覆盖等措施，位于填方区的上下水道应采取防渗、防漏措施。

1)总体技术方案

本工程主要由太阳电池方阵、逆变器、交流升压电气系统以及电站自用电系统组成，太阳电

池方阵及逆变器系统是光伏电站的核心系统。

本工程规模容量30MWp， 采用多晶硅光伏组件。

2)光伏电池方阵设计方案

太阳电池方阵由光伏组件经串联、并联组成。光伏电池组件串联的数量由并网逆变器的最高

输入电压、最低工作电压、光伏组件的最大系统电压以及当地气候条件确定；组串并联的数量由

逆变器的额定容量确定。

3)电站直流发电系统方案

由全固定系统构成， 以1MWp为一个发电单元。

4)电站交流电气系统方案

3.现场地址概况

工程区的水文地质、工程地质条件简单，不存在大的不良地质现象。地下水类型主要为基岩

裂隙水，地下水位埋深较大，区域构造基本稳定。场区表层有少量覆土，覆土厚度约0.5m。覆土

以下为碎石土或强风化岩石。场区未发现滑坡、泥石流等不良地质现象，为可进行建设光伏电站。

全站共设两级交流电压：交流0.48kV、35kV。

本工程共装30MWp光伏光伏组件组件， 通过升压至35kV后接入站内35kV开关站， 后送至

220kV丰泽站35kV侧。

4.2

35kV系统：

电站发电系统共设

kVA箱式升压变。将每_

_座箱变35kV侧交流输出并联，共

回出线

送至35kV开关站。

5)监控系统方案

电站监控系统采用全数字化电气监控系统，全站具有统一的数据模型和通信平台。电站可监

控至每一个组串的运行参数。

本工程光伏发电单元系统采用集中监控方式，其监控系统与中控室的计算机监控系统合并。

各光伏发电单元(以每个逆变器小室为1个单元)的所有运行参数及就地的实时气象数据，组件

的监控通过户

流监控箱将数据用双绞线送至逆变器小室，通过逆变器小室的数据采集装置用光

纤送至中控室的监控系统。集中型逆变器以光纤传输方式传送至升压站计算机监控系统，主控制

室内的操作员站上监视各光伏发电系统的运行数据和气象数据，并可在大屏幕上显示。在主控室

操作员站上，还可以单独对每台逆变器进行参数设置，可以根据实际的天气情况设置逆变器系统

的启动和关断顺序，使整个发电站的运行达到最优性能和最大的发电能力。

第二章 主要工程量

机电工程：包括光伏发电区组件安装、电缆敷设、逆变器箱变安装、防雷接地工程等；电气工程、

通信工程、防雷接地工程等设备安装及并网调试等。

土建工程：开关站、综合楼基础及主体结构、建筑装饰工程；室外设备基础、土石方开挖、道路、

护坡、绿化等。

设备基础工程：固定式钢支架、钢桩安装。

第三章

资源配置计划

为了有组织、有秩序地开展施工生产活动，必须要建立健全完善的组织机构。

中机国能电力工程山亭区凫城30MWp光伏电站项目部机构设置：

项目总协调

项目执行经理

进度计划工程师

费用控制工程师

施工经理

调试经

质量安全经理

理

设备工程师

土建工程师

电气工程师

安装工程师

调试工程师

资料管理员

合同工程师

02.劳动力配置计划

综合劳动力和主要工种劳动力安排计划说明如下：

(四)劳动力计划

A. 劳动力安排计划

由于工程量大，工期紧，质量要求高，为了按期保质地完成本工程，我公司将配备施工经验

丰富、组织能力强的项目班子，并根据本工程的施工特点组建适合本工程的、工种齐全的施工作

业队伍，对进场的劳动力进行技能考核，严格执行施工前的施工组织、施工方案、工艺流程的技

术交底制度，确保施工队伍的高效投入。

项目管理人员、专业技术人员均由有同类工程施工经验的人员担任。

我公司施工队伍在以往的光伏电站建设中承担过相应工作，具有丰富的施工经验。我公司还

将根据现场进度的实际需要来综合平衡、调配劳动力，在保证进场人员的各项素质达到要求的前

提下，优先满足本工程进展的需要。

B.

劳动力投入的保障措施

劳动力保障措施编制劳动力需求计划，综合调配人力。在施工前根据施工进度计划、施

工阶段的划分、各专业工种的需要，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实

际进展情况，由项目部每月对各施工队劳动力进退场时间、数量进行调整。

进行岗前培训，提高劳动力素质。根据本工程的需要，做好岗前岗位培训工作，提高劳动者

的操作技能，加强质量、安全意识教育，使施工人员充分了解该工程的特点及施工方法及技术要

求。

劳动力动态管理和调配

劳动力动态管理要求：进入现场的劳动力在工程建设中由项目部统一协调、平衡和调配；劳

动力的综合管理要以优先保证本工程为对象，以实现质量、工期、安全和文明施工相统一的综合

效益为目标。

劳动力动态管理的原则：动态管理应以动态平衡和日常调度为手段；动态管理应以达到劳动

力优化组合和以作业人员的积极性充分调动为目的。

项目部对劳动力的动态管理：按计划向施工单位要求增派劳务人员，在施工中不断进行劳动

力平衡、调配，解决施工要求与劳动力数量、工种相互配合中的矛盾，在此过程中保持与施工单

位的信息沟通、人员使用和管理的协调。

劳动力资源管理保证措施

合理组织好各个专业工种之间的流水作业，避免产生窝工现象，同时还要根据实际的施工进

度随时调整各工种的施工人数，必要时还可以打破工种之间的界限，实行跨专业突击抢工，以确

保合同工期的顺利实现

可按照现场作业条件、场地、主要工程量等情况划分不同施工区域，并按专业划分为不同作

业组，作业组之间相互协调配合，以形成流水线式施工作业。

劳动力总体配置计划如下：

劳动力计划表

单位：人

工种

站内整平施

土建部分

设备基础施工

综合楼施工

其他土建施工

工

管理人员

钢筋工

木工

5

5

2

5

15

10

8

10

10

20

10

10

10

5

20

15

10

10

5

混凝土工

瓦工

5

架子工

焊工

3

2

电

工

3

5

2

5

辅助工

10

10

20

安装部分

管理人员

支架、组件安装

汇流接线

设备安装

3

电缆工程

5

2

3

焊工

安装工

起重工

电工

2

5

5

5

2

2

150

2

2

2

2

10

20

15

2

15

油漆工

辅助工

2

50

10

60

调试单位

技术人员

单体调试

系统调试

3

5

辅助工

5

5

3.主要施工机械设备配置及进场计划

计划说明如下：大型施工机械配置

机械或设备名称

汽车吊

型号规格

QUY 8

数量

2台

1台

1台

2台

1台

计划进场时间

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

汽车吊

QUY 40

汽车吊

QUY 25

10T

货车

滚轮压路机

柳工CLG620F

安装工程中小型施工机械一览表

机械或设备名称

交流逆变焊机

焊条烘箱

型号规格

ZX7-400

数量

20个

1个

计划进场时间

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

ZY H-150

手动扳手

100套

50套

5台

电动扳手

手提式焊机

康明斯200KW，

柴油发电机组

10台

根据需要

6LTAA 8， 9-G 2

电动弯管机

台钻

2台

2台

2个

5个

1台

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

根据需要

手拉葫芦

2T

D100-①125

KT

角向磨光机

微机型继电保护测试仪

高压开关测试仪

伏安变比极性综合测试仪

绝缘电阻表

EST-V

1台

1台

2台

1台

1台

10台

CYC T

PC27-5G

BT203

QJ44

继电保护装置试验仪

直流双臂电桥

数字式万用表

F17B

土建工程中小型施工机械一览表

机械或设备名称

型号规格

W-1001

20T

数量

计划进场时间

已进场

反铲挖掘机

8台

4台

自卸运土车

四轮翻斗车

已进场

3辆

2台

1台

1台

1台

2台

3台

已进场

混凝土搅拌机

钢筋调直机

钢筋弯曲机

钢筋切断机

木工圆盘锯

电焊机

JZ C-350

10-14m3/h

已进场一台

已进场

GJ4-14

GJ7-40

已进场

QJ40-1

MJ224

400

已进场

已进场

已进场一台

砂轮切割机

/

2台

2台

根据需要

根据需要

蛙式打夯机

/

Q50

插入式振捣器

弯管机

3台

2台

已进场

YKM-1

根据需要

全站仪

经纬仪

SETZB-II

TZ

2台

2台

3台

已进场

已进场

水准仪

NI002A

/

已进场

桩机

2台

已现场

手提式打桩机

20台

已进场10台

第四章

工程进度计划的实施和控制

进度控制是项目管理的四大要素之一，是对业主承诺的重要内容，也是降低工程成本、提高

经济效益、创业绩、树形象的重要手段。为保证工程优质高效完工，在进度控制上我们将充分体

现“目标的明确性，策划的科学性，计划的严肃性，控制的严密性”，采取的主要控制措施如下：

建立工期进度控制体系，落实各层次进度控制人员的具体任务和工作责任，采取必要的行政

措施保证其实现。

进度工程师每周采集工程进度数据，并分析偏差，给出分析报告，重点分析关键路径和次关

键路径的偏差状态，必要时随时跟踪报告项目进度状态。进度工程师每逢5的倍数日(包括5日)

编制发布、进度跟踪报告。

项目经理负责控制进度变更，并将其纳入到整体变更控制。负责及时发布经批准后的进度基

准。相关变更的评审、记录应予保持。

施工经理负责执行现场施工的进度协调调度，包括检查作业计划执行中的问题，找出原因，

并采取措施给予解决；督促供货单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的合理分配、

使用；按计划进行作业条件的前期准备；传达决策人员的决策意图；发布调度令等。要求调度工

作做的及时、灵活、准确、果断。

由于项目工期紧，设备材料采购需求计划需结合工序安排制定。

要求供应商设备材料发货时，除随设备材料装箱正常提供图纸外，同时另外发送1套设备材

料的图纸给现场项目管理部，以供及时核对，减少工期延误的风险。

编制进度计划

开始施工

进度控制总

结调整

分阶段考核

进度节点

实施进度计划

充分将PDCA循环方法应用到项目全过程的进度控制中， 持续改进， 不断提高进度控制水平，

确保合同工期最终目标的实现。

3.1 施工总进度计划

针对建设项目单项工程的施工或专业项目的施工内容，首先编制施工总进度计划，结合项目

性质和合同要求，做到有可控制性，考虑综合性，因素预测全面性，对进度控制起规划作用，为

单位工程的施工进度计划的编制提供依据。

3.2

子单位工程施工进度计划

子单位工程或各专业工程的施工进度计划是针对子单位工程的施工而编制的进度计划，故应

考虑全面、综合，编制应包括所有分部分项工程，为施工进度控制提供直接依据和标准。

3.3

施工组织措施

根据项目工程组成及特点，合理划分流水段，在分工协作和大批量生产的基础上，组织连续、

均衡施工。

项目的施工进度计划应通过编制月、周施工进度计划实现，在实际施工中应逐级落实，并进

行节点考核，最终保证项目的总工期实现。

施工进度计划实施的调度、检查和记录

调度

在施工进度计划的实施过程中，应“跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干

4.1

4.1.1

扰时，应采取调度措施”

调度工作主要对进度控制起协调作用，协调配合关系，排除施工中出现的各种矛盾，克服薄

弱环节，实现动态平衡。调度工作的内容包括：检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取

措施解决；督促供应单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的合理分配、使用；按计

划进行作业条件中准备；传达决策人员的决策意图；发布调度令等。要求调度工作做的及时、灵

活、准确、果断。

4.1.2

施工进度记录与检查

在施工进度计划实施的过程中，应在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程

的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况等。记

录的成果可作为检查、分析、调整、总结进度控制情况的原始资料。

施工进度的检查与进度计划的执行是融合在一起的，施工进度的检查应与施工进度记录结合

进行。计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度控制的关键

步骤。

进度计划的检查方法主要是对比法，即实际进度与计划进度进行对比，从而发现偏差，以便

调整或修改计划。

4.2

施工进度计划调整

由于工程变更引起资源要求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。施工进度

计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行，施工进度计划调整应包括以下内容：

施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。

调整内容：可以只调整上述六项中之一项，也可以同时调整多项，还可以将几项结合

4.2.1

起来调整，例如将工期与资源、工期与成本、工期资源及成本结合起来调整，以求最佳宗合效益。

只要能达到预期目标，调整越少越好。

4.2.2

关键线路长度的调整方法：将关键线路的实际进度比计划进度提前时，首先要确定是

否对原计划工期予以缩短。如果不拟缩短，可以利用这个机会降低资源强度或费用。方法是选择

后续关键工作中资源占用量大的或直接费用高的予以适当，延长的长度不应超过已完成的关键工

作提前的时间量；如果要使提前完成的关键线路的效果导致整个计划工期的缩短，则应将计划的

未完成部分作为一个新计划，重新进行计算与调整，再按新的计划执行，并保证新的关键工作按

新的计划时间完成。

当关键线路的实际进度比计划进度落后时，计划调整的任务是采取措施把失去的时间抢回来。

于是应在未完成的关键线路中选择资源强度小的予以缩短，重新计算来完成部分的时间参数，按

新参数执行。

4.2.3

非关键工作时差的调整：时差调整的目的是更充分地利用资源，降低成本，满足施工

需要，时差调整幅度不得大于计划总时差值。每次调整均需进行时间参数计算，从而观察调整对

计划全局的影响。调整的方法有三种：在总时差范围内移动工作的起止时间；延长非关键工作的

持续时间；缩短非关键工作的持续时间；三种方法的前提均是降低资源强度。

4.2.4

增减工作项目：增减工作项目均不应打乱原网络计划总的逻辑关系。由于增减工作项

目，只能改变局部的逻辑关系，此局部改变不影响总的逻辑关系。增减工作项目之后应重新计算

时间参数，以分别此调整是否对原网络计划工期有影响，如有影响，应采取措施清除。

4.2.5

持续时间的调整：调整的原因应是原计划有误或实现条件不充分，调整的方法是重新

结算，调整后应重新计算网络计划的时间参数，以观察对总工期的影响。

资源调整：资源调整应在资源供应发生异常时进行。所谓异常，即因供应满足不了需

4.2.6

要，影响了计划工期的实现。资源高速的前提是保证工期或使工期适当。故应进行适当的工期资

源优化，从而使调整有好的效果。

5.1

技术保证措施

充分发挥以项目经理为首的技术保证体系的作用，优化施工方案，杜绝技术失误，严格施工

方案的编制和审批，强化工艺纪律，大力推广新技术、新工艺、新材料和新设备，以计划为龙头，

技术为先导，为进度目标的实现提供可靠的技术保证。

5.2

强化节点控制

强化里程碑节点的控制，以确保按期竣工移交，设立工期进度奖，根据里程碑工期对整个工

期进度的影响程和参加施工人员的数量，进行奖惩，以激励大家努力按期完成任务。

5.3

物资保证措施

.1 物资管理组织

项目管理部下设专职设备工程师，负责履行本工程设备、材料的催交与保管，并负责现场交

货卸车，主持开箱验收工作，以及由公司提供的所有原材料、装置性材料计划、供应、运输、保

管工作。

材料采购工作将严格执行公司质量体系程序文件《采购控制程序》，确保采购产品质量

.2

满足工程设计规定要求。

.3 材料采用定置化管理，四码定位，五五码放，待检、不合格、合格品分开存放。做到产

品标识和检验试验状态标识准确清楚，实现产品的可追溯性要求并帐、物、卡相符。

6.1 我方将依照合同的有关规定，对工程节点目标进行总体控制。

我方将在合同签订生效后10天内向业主提交本工程总体进度计划。我方向业主方方提交季

6.2

度、月度、周工程进度计划及月中的22号提交相应的进度统计报表。我方不能按业主批准的进度

计划施工时，应根据业主方的要求提交一份修订的进度计划，以保证工程如期竣工。

6.3

我方将与分包单位签订施工合同，明确合同工期并使之与施工进度计划相协调，以经济手段

约束双方责任，使进度计划始终处于受控状态。

第五章

物资管理

按照业主方的要求，为确保工程建设进度和质量的要求，做好设备的运输、验收、存放、维

护、保管、发放等项工作。

物资的管理应按施工组织设计规定，做到区域“标准化”，堆放“定置化”，维护保养“规

范化”，开箱发放“程序化”，管理过程“微机化”。

1.1设备材料运输至现场。卸车前，应检查物资运输过程中的有关情况，发现有损坏和丢失，应

及时向运输部门索取商务记录，办理索赔。

1.2物资到达现场后的卸车和场内转运，应严格按照卸、装、运的操作规程进行，确保材料设备

的安全和质量。

1.3重大件设备的运输、卸车要编制作业指导书或措施，经项目工程管理部审定，总工室批准后

进行。

2.1材料设备到货后，应按订货合同(清单)及货运单，检验是否相符。

2.2设备物资的开箱检验，应会同有关方面，作出开箱检验记录，参加人员均应签证，检查清点

后应及时妥善保管，防止丢失、损坏和变质。

2.3需通过试验方式对材料设备质量进行复检的，由物资部门向质检部门申请测试，质检部门出

具检测报告，试验结果未出来前，产品应有明确的标识，并不得发放。试验结果证明产品合格，

方可发放。

2.4委托制作、生产的产品、半成品、非标加工件等，其质量需受控制时，应派人员定期或不定

期地前往分供方抽检其产品制造质量，收取相关证据，使产品在制造过程中质量受到有效控制。

必要时应检查其原材料的质量情况，以保证其产品完全合格。

2.5物资检验的记录，复试报告及随物资供应的有关资料，均应妥善保管归档，做好记录。

3.1根据施工总平面布置，材料设备堆放场地基础牢固、地面平整、排水畅通，库房整洁、安全、

通风，设备的堆放位置应按施工组织设计的规定，划定区域，每个区域内设置堆放图，进行图表

化管理，减少或避免设备的二次搬运。

3.2库房内物资的管理应严格按照各专业的技术要求及设备性能进行存放。易燃品存放于危险品

仓库中，且存放处应阴凉干燥、安全可靠、严禁明火。

4.1经验收后的物资，按照电力部颁发的《电力基本建设火电设备维护保管规程》的规定进行，

相应建立检查制度，确保物资保管过程中的安全、完好。

4.2根据物资的性质和重要程度，进行分级分类保管，确定露天堆放和库内存放。

5.1长期存放的物资，或放置在带有腐蚀性、污染性环境中的物资，在领用时应进行相应的外观

检查和必要的技术鉴定和复查，以保证设备和材料的质量符合工程要求。

5.2物资的领用，按物资领用制度办理，手续不全或不符合规定，不得发放。

5.3已领用的设备，超过三天尚未安装的，管理方按规程进行维护、保养。

5.4未经检验、试验的设备，或经检验、试验不合格的设备，不得发放。

6.工程竣工后备品、备件及专用工具的移交

工程竣工后，由现场项目管理部施工经理组织，设备工程师负责按规格型号整理备品、备件

并向业主有关部门办理移交手续。

第六章

主要施工技术方案

施工方案与措施

(一)施工工序

施工准备

人员准备

技术准备

机械准备

现场准备

项目部人员

施工技术人员

图纸会甲

施工技术细化—

施工机械进场

施工材料准备

现场施工

土建工程

安装工程

设备安装施工

设备基础施工

由气设备安女

：接地装置安装

电缆敷设接引

道路施工

围墙施工

组件安装

调

试

启动验收

并网发电

竣工验收

(二)施工方案

一、建筑及设备基础工程(土建工程)

场区内地形起伏落差较大，地表大面积松散石头。

1.2松散石头处理方案

本工程场区内土地主要是松散石头，由于影响光伏安装和运行，石头需要全部清除。处理方

法：人员配合机械清除，最后由运输车运至业主指定的区域堆放。

本工程场区内树木零星分布，主要是核槐树、柿树(多数胸径100mm左右)。处理方法：人

工、机械砍伐。

1.4、施工质量控制

1、清表及翻土开挖前做好技术交底，使所有参加人员对施工要求和步骤都心中有数。

翻土开挖时先必须从低处进行，遇到活石时必须全部挖起，接近基底层，严禁浅挖，保证清

2、

表质量。

3、 控制好每一次清表的新旧界线和对接，保证清表的整体质量。

4、妥善处理好现场的房屋基、树木及坟墓等工作，未得到妥善处理，可不擅自拆除。

2、道路施工

工程施工内容：1、路床整修

2、碎石路基铺设

3、泥结碎石路面施工

2.1、砂石道路施工流程图(见下图)

施工准备

测量放线

场地清理

细部处理

路床整修

碎石路基铺设

验

收

2.2、测量放线

本工程占地面积大，测量精度要求高，难度大。首先利用设计单位移交的测量基准点放出场

区围墙轴线，再采用此轴线外延一定区域作为砂石道路范围边线，外延范围应考虑围墙外排水沟，

护坡等因素。

2.3路床整修

(1)路床整压、夯实

为了缩短工期，提高效率，尽可能使用机械。开始要对原有路基进行修整，，然后用压路机

碾压，，在得到监理工程师检验压实度认可后，再进行碎石路基施工，最后验收合格。

(2)道路基层垫层

1、碎石基层施工

首先，对进场碎石及石屑进行筛分、计算掺配结果后，根据各段底基层宽度、厚度及规定的

压实干密度按确定的掺配比例分别计算碎石和石屑的数量。

其次，根据掺配计算数量，将碎石运输和摊铺到工地现场，洒水使碎石湿润，再运输和撒布

石屑，用路拌机拌和并充分洒水，使整个未筛分碎石的含水量大于最佳含水量的1%后进行整型，

碾压。

通过试验得出施工用未筛分碎石的最大干密度和最佳含水量，以指导垫层施工。

2、运输

运输尽量采用同一车型，并控制好每车料的数量基本相等。按进料方向由远到近将料按要求

间距卸置于石灰方格内。严格按照卸料方格卸料，避免料不够或过多，并且料堆每隔一定距离留

一缺口，以便施工。

3、摊铺

首先采用挖掘机对碎石粗平，而后采用人工进行精平，对于石屑按计算距离卸置其上，并摊

铺均匀，其表面应平整且基本满足设计路拱、标高、宽度等，并检验松铺材料的厚度，看其是否

符合预计要求，必要时进行减料或补料工作。

4、洒水湿润

将精平后的未筛分碎石用洒水车洒水湿润，使混合料含水量较最佳含水量大1%左右，以减轻

施工现场的拌和工作量。洒水保证均匀、彻底。

5、整型

拌和均匀后的混合料用人工配合挖掘机机按规定的路拱进行整平和整型。然后用压路机在已

初平的路段上快速静压一遍，以暴露潜在的不平整。再用挖掘机进行最终的整平和整型。在整型

过程中，禁止任何车辆通行。

碾压过程中我们将注意以下几点：

①路面两侧多压2-3遍。

②碾压全过程随碾压随洒水，使其保持最佳含水量。

③开始时，用相对较轻的压路机稳压，稳压两遍后，即时检测、找平，同时如发现砂窝或梅花现

象应将多余的粉料或碎石挖出，分别掺入适量的碎石或粉料，彻底翻拌均匀，并补充碾压，不能

采用覆盖的方法处理。

④碾压中局部有“软弹”、

后再行碾压。

“ “翻浆”现象，应立即停止碾压，待翻松晒干或换含水量合适的材料

⑤两作业段衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后，留5-8m不进行碾压，第二段施工时，将前段留

下未压部分，重新拌和，并与第二段一起碾压。

⑥禁止压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

碾压达到要求的密实度为止，立即测量计算出松铺系数、压实遍数等到有关数据，指导以后垫层

施工。

⑦压路机压不到的位置用电夯夯实。特别是检查井及边角处夯实。

6、养护

对已成型垫层每日进行洒水养生，保持其湿润。在未成型前严禁通车，必要时进行交通管制，

控制行车数量，严禁任何履带机械在其上行走，防止垫层松散。

2.4、碎石摊铺和初碾压

使碎石初步嵌挤稳定为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍泥浆灌入。

摊铺碎石时采用松铺系数1.20~1.30(碎石最大粒径与厚之比为0.5左右时用1.3，比值较大时，

系数接近1.2)。摊铺力求表面平整，并具有规定的路拱。

初压：

用8吨双轮压路机碾压3~4遍，使粗碎石稳定就位。在直线路段，由两侧路肩向路中线碾压；在

超高路段，由内侧向外侧，逐渐错轮进行碾压。每次重叠1/3轮宽。碾压弯第一遍就应再次找平。

初压终了时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。

若碎石过干，可先洒水润湿，以利泥浆一次灌透。泥浆浇灌到相当面积后，即可撒5~15mm嵌缝料

(约1~1.5立方米/100平方米)。用中型压路机进行带浆碾压，使泥浆能充分灌满碎石缝隙。次日

即进行必要的填补和修整工作。

待表面已干内部泥浆尚属半湿状态时，可进行最终碾压，一般碾压1~2遍后撒铺一薄层3~5毫

米石屑并扫匀，然后进行碾压，使碎石缝隙内泥浆能翻到表面上与所撒石屑粘结成整体。

接缝处及路段衔接处，均应妥善处理，保证平整密合。

碎石路面压实后，在上面洒一层30mm厚的小碎石子。增强路面的磨耗度。要均匀撒布，保证

路面平整，最后用压路机压实两遍。

用挖掘机将路肩缺少或多余的填筑材料平整修补到缺少的部位，使路肩平顺，达到图纸要求

1、进场道路及厂区环路采用永临结合，先修筑道路路基确保车辆能正常通行，施工完成后，对永

久道路进行施工；

2、本工程道路属简易施工道路。道路路基回填土方可利用场平多余土方回填。石碴作为回填料时，

粒径不得大于20cm。

3、房建及设备基础工程

测量基准控制点选择除考虑建(构)筑物的放线方便外，同时考虑到便于长期保存、通视良

好、随时检测。其控制桩按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求。

测量基准控制点由业主方提供，施工放线测量由我公司专工同施工单位专业测量员负责施测。

所有测量用的全站仪、水平仪、经纬仪等测量工具均经过校验，并在有效期内使用。

支架基础首次放线采用控制点直接投测的方法，将主轴线施放在场地上并设龙门桩，拉钢丝

绳固定尺寸位置，然后用检定合格的长钢尺量距分出各轴线，根据施工图纸放出支架基础的具体

位置，用石灰做好标记。标高的导入不少于3个点，以上工作必须复测，施工放线的技术要求要

符合《工程测量规范GB50026-2007》的规定，测距中误差不超过1/5000，在测站测定高差中误差

在2.5mm以内。

其余建构筑物±0.000m以下轴线投测：首先使用全站仪校测基础的平面控制网桩位，经过校

测无误后，方可投测，接着根据布置图采用全站仪向基底投测主要轴线控制线，再用全站仪对所

投测的控制线校测，最后请监理和业主验线，合格后进行下一道工序。

±0.000m以上轴线投测：采用外校内控法，首层放线后，使用经纬仪在建筑物的四角按照流

水段的划分分别建立内控点(结构施工前预埋，其位置距四角1m左右)，接下来测量内控点的坐

标，请监理验线后作为轴线投测的依据，首层放线验收后，将控制轴线引测到结构外立面上作为

所投测轴线校核的依据。

高程控制测量：按国家三等水准进行测量并根据业主提供的水准点(至少两个)，用S1水准

仪附合测法进行校测，检查高程是否正确。使用附合测法把高程引测到施工现场，至少三个点，

其精度为±5mm，并计算出调整后的高程，作出明显标识，再根据施工部署的需要加密，建立高程

控制网。

开挖范围：根据厂区现有的地质情况以及设计要求，根据主轴线用石灰撒出基坑底边线和挖

土上口线。基坑四周开挖放坡系数定为1：1，施工操作面宽度为0.6米，实施满堂大开挖形式，

开挖过程中应随时观察基坑边坡稳定性，如局部土质较差，应相应将边坡放缓，基坑土方开挖采

用人工配合机械进行，人工配合清理基坑及修整边坡。

开挖深度：根据设计交底，对于小条基础，开挖深度控制，挖至石头或原土以下50cm，开挖

至原土或离设计垫层底部标高150~200mm厚的土方由人工清除，避免扰动地基土。土方工程施工

时，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度，平面控制桩和水准控制点必须采取可

靠的保护措施，并定期复测和检查。基坑边1.5m范围内不得堆放土方。经常检查排水系统运转

情况，观测施工对周围的环境变化。

钢筋采用加工厂集中配料，所用钢筋应有出厂合格证及复试报告，并经外观检验合格。焊条

焊剂应有出厂合格证。钢筋焊接人员必须持证上岗。焊接前应按同规格、同条件做焊接试件，合

格后方可正式施焊。钢筋焊接后应按规范随机抽样检验。

钢筋进场必须分批分类堆放，便于使用。钢筋下料成型后应挂标识牌，注明钢筋规格、数量

及工程使用部位。

钢筋在下料、成型、绑扎时应严格按设计图纸及施工验收规范进行。

梁、柱直径20mm以下螺纹钢筋采用对焊连接，20mm以上钢筋采用直螺纹连接。截面接头数量

及接头位置符合设计及规范要求。

综合楼等工程楼板钢筋绑扎时上层钢筋绑扎采用钢筋马凳支撑。板上孔洞加固钢筋，应按设

计严格执行，当孔洞的直径D<300mm时，板的主筋绕过孔洞，不必加固。

钢筋如需代换时，必须遵循规范规定，并经设计、监理单位同意。

所有部位的钢筋保护层均采用预制水泥砂浆块，砂浆块内部埋件用22#镀锌铅丝进行绑扎，绑

扎完毕后应及时进行验收，合格后方可进行下道工序施工。

本工程模板除特别说明外，基础主体全部采用复合木模板施工。

1、基础模板表面应平整、光洁，模板加工尺寸准确、拼缝严密，支模时模板下部应预留清扫

孔。

2、、

基础台阶模板支设时，上阶模板采用D32钢筋马凳作为支撑，模板外侧采用48*3.5架

管支撑加固。

1.1、 柱模板为15mm厚木模板按尺寸配制，模板采用竖向拼装，为保证柱模板刚度达到要求

模板采用100×50mm木方子，间距≯150mm，并在模板大面设对拉螺栓孔，螺栓孔用台钻钻孔，以

保证砼外观质量。对拉螺栓采用①16，水平间距为800mm，竖向间距为600mm，加固采用双螺母。

1.2、 支模时，底层模板必须水平，如底模不平，应在底部加刨光木条进行调平，然后方可

支设上部模板。支模时底部四面均应留设清扫孔。

柱模板遵循支一步、校正一步的原则。模板采用经纬仪及调节螺栓进行校正。

2.1、梁模板应按配模图进行支设，采用水平拼装。支设时梁与柱、梁与板连接处应按放样

尺寸配置小模板，并应保证大模板面拼接平整，连接牢固，相临模板对接处采用5mm厚密封条密

封，配模时有预埋铁件的部位应根据图纸实际尺寸用铁钉将铁件紧密固定在模板内侧。

2.2、梁底模支设时应起拱，起拱时采用水平仪抄平，排尺起拱，起拱高度1%~3%

2.3、 板底模应在梁模板支设完成后进行支设，支设时模底铺设木方，水平仪抄平。

口

1、 模板应在砼强度达到规定要求后方可拆除。侧模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆

除模板而受损或达到设计强度的30%时方可拆除；承重梁底模应在砼强度(跨度≥8m)达到设计强

度的100%时方可拆除。

2、拆模时应由上向下，从一端开始按顺序进行，避免交叉作业。拆下的模板及脚手管应由上

向下传递，不得向下抛掷。梁底模板拆除时应加临时支撑，防止大片模板脱落伤人，拆下的模板

及钢管及时运走，做到“工完料净场地清”。

3、所有模板均应刷成品好机油做为隔离剂。模板支设完成并经三级验收合格后，方可进行下

一道工序的施工。

混凝土的供应和浇筑

混凝土根据现场实际情况采用商品混凝土、自拌混凝土(按实际需要实施)，砼浇筑前

1、

应对搅拌站工作能力、设备状况进行评价，以保证砼浇筑能够连续进行，并对可能出现的情况作

出预案。浇筑砼时合理搭配砼罐车数量，保证能够连续作业。砼在运输过程中防止产生离析现象

及塌落度损失，浇筑时如产生泌水、离析现象，应加入原水灰比的水泥砂浆复拌均匀。浇筑前还

应先与供应商签订合同，合同中注明混凝土数量、等级、水泥品种、坍落度、外加剂、初凝时间、

供应速度，明确技术要求，规范各方职责，包括严格控制原材料质量，定期进行原材料检验和试

验，提供各种原材料质量和性能的原始证明和定期检测证明，并周期核定搅拌站计量设备、器具

等。

2、混凝土相应材料应有材质证明及复试报告，以上资料及开盘申请、开盘鉴定随第一车混凝

土送到现场，原材料质量应符合相应规范要求，混凝土的合格证和28天强度报告在一个月内交给

项目部，混凝土的生产及其质量应符合相关规范要求。为适应泵送的需要，主体工程混凝土的坍

落度要求120一160mm，混凝土的砂率宜控制在40——0.6，主体结构混凝土中掺加混凝土泵送剂。

混凝土的初凝时间：气温25℃h。

3、浇砼前应将砼接触面凿毛清理，剔除表面浮灰和松散骨料，并提前1~2小时浇水湿润。

浇筑时，先在底部浇筑20~50mm厚与砼成分相同的水泥砂浆，然后开始浇筑砼，砼浇筑厚度不应

超过振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。采用插入式振捣器振捣，插点均匀，逐点

移动，移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。再振捣上一层砼时，振捣棒应插入下层砼5~10cm。

浇筑时布料均匀，严禁集中下料。

4、纵横梁浇筑应一次完成，不得留设施工缝。

5、大型整体式钢筋砼基础应连续浇筑，采用平面分层进行，螺栓孔及孔洞浇筑时应在四周同

时下料，以防位置移动。

6、柱、梁、板浇筑时按规范规定的位置留设施工缝。

7、砼浇筑时自由下落高度不得超过4m，超过时可在浇筑口搭设一溜槽(或串筒)下料。砼的

浇筑分层厚度及浇砼速度应严格进行控制，并应有专人看护模板、脚手架、铁件和钢筋，发现问

题及时处理。

8、留设施工缝的位置，在下一次混凝土施工前凿毛，并清理干净。

9、砼浇筑后应用木抹子搓平，砼终凝后，采用覆盖麻袋片洒水养护，撒水次数应保证砼表面

湿润为宜，大体积混凝土初凝后应用塑料布覆盖养护，防止表面水分损失过快而产生裂缝。养护

时间不少于7天。

清水砼施工工艺

1、范围：本工程的外露在室外地坪与上部分的混凝土建、构筑物、设备基础等均采用清水砼

施工工艺。混凝土内实外美、棱角方正、顺直。混凝土无需进行抹灰等装饰处理。

2、墙、梁、板模板

墙、梁、板模板采用木模板，支撑采用钢架管支撑，模板用100×50木方做肋，木方间距300mm，

木方应沿柱、墙、梁板的长向布置，这样便于周转材料。框架柱和外墙采用钢架管配合对拉螺栓

加固框架柱采用光圆16的钢筋制作而成，墙的采用光圆12的钢筋制成，对拉螺栓的间距是500mm，

第一步距离地面不得大于300mm，模板的加固均采用钢架管斜撑和室内外脚手架连接而成。

3、 模板的拆除

Ⅰ、在常温下混凝土强度必须达到1.2Mpa， 拆模时应以同条件试块为准。

Ⅱ、拆除模板顺序与安装模板顺序相反，本着后支的先拆、先支的后拆的原则进行模板的拆

除。

Ⅲ、清除模板平台上的杂物，检查模板是否有勾挂的地方。

4、混凝土工程一般要求

Ⅰ、对所有参与混凝土施工的操作人员进行技术交底，并对施工人员提出需完成的各种记录

的要求。

Ⅱ、严格执行混凝土规范的规定，对不符合要求的拌合料立即与搅拌站联系处理。混凝土必

须采取预防碱集料反应的措施，采用B种低碱活性集料配置混凝土。混凝土的碱含量必须满足施

工要求。

Ⅲ、严格控制用水量(水灰比)，在任何情况下不允许在混凝土中加水。

Ⅳ、混凝土采用商品混凝土，浇筑前先与搅拌站联系，下达混凝土生产单，注明混凝土数量、

等级、水泥品种、坍落度、外加剂、初凝时间、供应速度，明确技术要求。

5、框架结构梁、板、柱的混凝土浇筑

Ⅰ、框架柱浇筑前底部要先填以10cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆，框架柱混凝土要

分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。

Ⅱ、柱高在4m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，柱高超过4m时要采取措施，可用串筒或在模

板侧面开门子洞装斜溜槽分层浇筑。每段的高度不得超过2m，每段浇筑后将门子洞封实，并用套

箍箍牢。

Ⅲ、柱子混凝土要一次浇筑完毕，如需留施工缝时要留在主梁下面。

Ⅳ、框架梁板的混凝土同时进行浇筑，浇筑方法要由一端开始用"赶浆法"，即先将梁根据梁

高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延长，梁板

混凝土浇筑连续向前推进。

Ⅴ、用"赶浆法"保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均要振实后再下料，梁底及梁帮

部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。

Ⅵ、梁柱结点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小直径振捣棒振捣。

Ⅶ、浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入

式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝

处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

Ⅷ、施工缝留置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

IX、施工缝处必须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时， 才允许继续浇筑， 在继续浇

筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，

然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

X、使用插入式振捣器要快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做

到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作业半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时要插入

下一层5cm，以消除两层见的接缝。平面振捣器的移动间距，要能保证振捣器的平板覆盖已振实部

分边缘。浇筑混凝土要连续进行。如必须停歇，其间歇时间要尽量缩短，并要在上层混凝土凝结

之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间要按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，一般

超过2h时，要按照施工缝处理。浇筑混凝土时要经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋

等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题要立即停止浇筑，并要在已浇筑混凝土凝结前修正完好。

6、、养护

Ⅰ、混凝土浇筑时，要加强混凝土的振捣检查，避免混凝土质量缺陷的发生。

Ⅱ、混凝土浇筑完毕，要及时采用覆盖养护法进行养护。

7、混凝土防腐

所有埋置地下的普通混凝土需要采用环氧沥青防腐处理。

工程施工用的内外脚手架均采用扣件式钢管脚手架。

1、柱子施工时搭设独立式脚手架，梁、板施工时搭设满堂红脚手架，并根据荷载计算决定

排数、间距和搭设方法。

2、、脚手架的构造与搭设要求：

对地基的要求：搭设脚手架的场地，必须夯实平整，为避免架子不均匀沉降，立杆下部加垫

脚手板和设置扫地杆。

双排脚手架与墙体每30~40m2范围内设置一点连接(即水平间隔3~4个立杆，垂直相隔3

步)，斜撑杆必须双侧对称布置，且均匀分布。

本工程搭设方案：立杆横距1.5m，立杆纵距2.0m，内立杆距建筑外皮距离0.5m，脚手架步距

1.8m，每步均应满铺脚手板。在建筑物侧面搭设上人马道，并设置垂直运输井架。在脚手架两端

的双跨内和中间每隔30m净距内，在架子外侧设置剪刀撑，剪刀撑与地面呈45°角布置。在装修

时操作层外侧必须挂立网。

脚手架的搭设必须按照操作规程施工，严格遵守搭设顺序，安监人员应随时检查。经过验收

合格的脚手架方可使用。

3、 脚手架搭拆时应注意以下几点：

脚手架搭拆时，应严格按照操作顺序进行，严禁一次装拆，一跨多层的操作方法。应严格控

制脚手架上的载荷，操作脚手架严禁堆放模板，且每跨不得集中站人操作，对脚手板上的废弃物

要及时清理。

综合泵房墙体采用灰砂蒸压砖砌筑。墙体砌筑施工工艺如下：

1、、 墙体砌筑前，将砌筑部位清理干净，墙体与清水砼柱连接部分柱子应凿毛，放出墙体中

心线及门口位置线。砖要提前1天浇水润湿，一般以水浸入砖四边15mm为宜，以保证砌体粘结牢

固。

2、砌筑前应按实际尺寸进行预排，砌筑时必须立皮数杆，依皮数杆先在构造柱脚砌几皮砖，

再在其间拉准线砌中间部分。

3、砌砖应采用“三一”砌筑法，竖缝宜采用刮浆法。灰缝应横平竖直，水平灰缝和竖向灰缝

宽度应控制在10mm左右，最小8mm，最大12mm，水平灰缝饱满度不小于80%。可采用一顺一丁及

梅花丁两种砌筑形式。

砌砖每天可砌高度应不超过1.8m。门窗洞口的预埋混凝土预制块及铁件应留设成与砖横

4、

截面尺寸一致的混凝土预制砌块，将铁件埋设在砌块正中。

5、砖墙沿构造柱每隔5皮砖设一个马牙槎，每个马牙槎退进应大于60mm。

6、、石砖墙与构造柱应沿墙高每隔500mm设置2根06的水平拉结钢筋，拉结钢筋两边伸入墙内

不应少于1m。

7、墙体中的洞口、管道、沟槽和预埋件等应在砌筑时正确留出或预埋，门窗洞口小与1000mm

的做砖砌平过梁，大于、等于1000mm的孔洞应作钢筋混凝土过梁。

8、、

安装构造柱模板之前，必须根据构造柱轴线校正竖向钢筋位置和垂直度。加固模板采用

D48钢管，穿插在砖墙预留孔中。模板采用15mm厚覆膜胶合板外加方木背楞。

9、浇筑构造柱前，必须将砖墙和模板浇水湿润，并将模板内清理干净。本工程单层构造柱可

一次浇筑完毕。采用插入式振捣器，分层捣实。每层振捣的厚度为200mm左右。振捣时，振捣棒

应避免直接触碰钢筋和砖墙，严禁通过砖墙传振，以免砖墙鼓肚和灰缝开裂。

10、构造柱应在混凝土终凝后拆除模板，模板拆除后将构造柱边缘的双面胶条和混凝土毛茬

清理干净，将混凝土按马牙槎修整整齐，并加强养护，养护时间不少于7天。

11、墙顶部与梁之间的斜砌砖应在砌体砌筑完并至少间隔7天后再补齐挤紧，砂浆应填塞密

实饱满。

3.8装饰装修工程

抹灰施工

1、基层处理：对光滑的基层应进行凿毛处理，用1：1水泥砂浆加10%众霸胶(Ⅱ型)先薄刷

一层。基层表面污垢、隔离剂等应清除干净。墙面脚手架孔和其他孔洞，在抹灰前填堵抹平。基

层抹灰前要先浇透水并刷界面剂。

2、底层抹灰前，先将房间四角找方(弹中心线或对角线)，弹出墙裙(踢脚线)线，用线坠

和小白线检查墙面的平整度，确定抹灰厚度。然后在墙面上做标准灰饼，先在四角各做一个，再

拉白线每隔1.5m做一个灰饼，上下灰饼间设10cm宽冲筋，一天后，即可进行底层抹灰施工。

3、底层抹灰半天后即可抹中层灰，中层灰抹完后，全面检查墙面平整度，阴阳角是否方正、

顺直，发现问题及早修补。

4、中层灰七成干(手按不软但有指印)即可抹罩面灰，若中层灰过干时，应先洒水湿润，再

进行抹灰罩面。压实赶光可用钢抹蘸水抹压、溜光。使面层更加光滑细腻。

注意事项：门窗洞口边角用1：2水泥砂浆抹成半径5mm的圆角。应控制好抹灰表面平整度，

保证涂料粉刷质量。

门窗安装

1、门窗框应在抹灰前进行安装，抹灰完成后安装门窗扇。

2、安装前，对门窗质量进行检查，发现有翘曲、变形者应及时进行更换。

3、安装时，用木楔在窗框四角及底端较能受力的部位临时垫塞，然后用水平尺和线坠校正水

平度和垂直度，并调整木楔，使窗横平竖直，高低一致，进出一致。门窗安装后开启扇密闭缝隙

不大于1mm，且开关灵活，无阻滞和回弹现象。

门窗同墙体之间的缝隙用玻璃棉分层填塞。

涂料施工

1、基层处理：

首先将墙面的泥土、残留砂浆、浮粉用铲刀铲除，油垢处用火碱冲洗干净；缺棱掉角处应用

1：3水泥砂浆修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。基层处理时应注意孔洞的修补工艺：先用

砂浆抹至距墙面5mm处，干燥5天左右，然后涂刷素浆掺107胶溶液一道，再与原墙面抹平，这

样可有效避免砂浆干缩而产生凹陷、裂缝。

2、 刮腻子：

基层处理完并干燥后开始刮头道腻子，第二道腻子在头道腻子干后方可进行施工。

3、涂料：

内墙及顶棚耐擦洗涂料采用涂刷方法进行施工，施工工艺要求如下：涂料施工前，应用排笔

把阴阳角、门窗洞口等向外刷出约200mm宽，然后大面积涂刷或喷涂，施工时按先上后下顺序进

行；内、外墙涂料施工应一次完成，当必须分段进行时，应以外墙分隔缝、墙的阴角处或水落管

等为分界线；内、外墙涂料施工时，同一墙面应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜涂抹过厚；涂

层应均匀，颜色一致，涂料的品牌选用及颜色严格按照业主要求进行采购，本工程外墙涂料及油

漆色调应符合业主要求。

施工注意事项

各专业施工人员详细审图，清楚施工部位及方法，土建、安装各工序先后顺序及时间安排，

力求将水、电、暖、设备安装、管道安装等各项施工，需在墙地面开孔，凿槽等工作应在建筑装

修前完成。需要在成品上二次作业时，应作好成品保护工作，并由专业技术人员配合，不可跨工

种随意施工。合理安排施工顺序，保证成品不受其它工序的污染，应注意以下几点：

1、各建筑墙面及顶棚抹灰时，用塑料布保护已安装完的设备及管道。

2、顶棚、墙面涂料施工时，下方设备用塑料布覆盖，以免造成污染。

3、抹灰、涂料按自上而下的顺序进行施工。

4、 在已完工的地面上搬运材料及设备时轻拿轻放，严禁磕碰，并垫木板保护。当作业频繁

时，考虑设置长久的保护装置。

5、涂料和油漆应先做腻子和底漆一道，待移交前完成最后一道，以免造成施工污染。

6、施工工序紧凑、合理，力求逐间扫地出门，完成一间封闭一间，禁止闲杂等人员的进入。

土建试验

1、原材料的检验试验

原材料的检验试验(包括建筑工程所用的所有原材料，例如，水泥、砂、石、钢材、砖、外

加剂、防水材料、焊剂等)由项目部专业工程师在原材进场后及时进行取样委托复试，复试合格

后，按程序文件、第三层次文件的有关规定填报各种记录、台帐，并对原材料进行标识。复试合

格原材料的材质和复试报告原件存入施工技术科，由资料员统一管理，并按程序文件要求，经批

准后，发放至各相关部门。

2、设备及半成品检验

由材料科组织对设备、半成品进场后的检验，项目部专业工程师、质检员参加检验，并分别

按要求填写记录表格。检验合格后将检验记录移交至项目资料室，经批准后，由资料员发放至相

关部门。

3、砼搅拌站设专人对现场搅拌砼、砌筑砂浆取样进行坍落度识试、试块成型、养护及试块的

送委工作。试块成型后第二天，对试块进行标识。

4、施工过程中的试验(钢筋焊接、回填土、地基处理)由项目部专业工程师进行协调管理。

钢筋焊接、回填土、地基处理的试验，按项目划分，分别由该项目的专责技术员或施工员进行取

样，取样合格后填写检验、试验委托单，移交试验员送检。试样送检合格后，由试验员将试验报

告原件移交至项目资料室，由资料员统一管理，并按有关程序文件要求，经批准，发放至相关部

门。

5、业主、监理提出的增加检验项目

由项目部专业工程师组织协调，经项目部质量部门确定后，纳入项目划分表，由负责该项目

的专责技术员与施工员进行取样，并填制委托单，委托试验员进行送试检验。送检试验后，由试

验员将试验报告原件交至项目部，由资料员统一管理，并按有关程序文件要求，经批准后，发放

至相关部门。

6、见证取样

由项目部专业工程师组织协调管理。按照规范要求，在单位工程施工前，项目部专业工程师

与监理单位共同制定见证取样和送检计划，确定有见证资质的试验室，并确定见证取样和送检见

证人。施工过程中，按照施工项目划分，由该项目的专责技术员或施工员按照有见证取样和送检

计划，在见证人的见证下进行取样，并填写试验委托单；由见证人在试验或其包装上做出标识、

封志，并填写见证记录。试验委托单、见证记录填好后，移交试验员送检。送检试验后，由专职

试验员进行汇总，试验员将试验报告原件移交至项目资料室，由资料员统一管理，并按有关程序

文件要求，经批准后，发放至相关部门。

7、不合格品的控制

如果原材料取样复试不合格，应按要求进行双倍复试，合格后方能使用。原材料经二次复试

不合格，应由材料部门退货；施工过程中的检验、试验不合格，应重新施工，并按程序文件要求

填写返工记录。

8、资料报验

报监理方的资料，原材料、成品、半成品和设备由材料部门负责报验，施工中的检验、试验

由项目部专业工程师管理，由该项目专责技术员报验

建筑电气工程

1、建筑结构施工：预线管、箱、盒固定就位。土建粗装修：查补遗漏预埋管、修补清理盒、

支架安装、穿线、放电缆、线路测试。土建精装修：配电箱、盒安装、各种灯具、开关、插座安

装、接线、系统调试。

2、分项工程施工工序分为：A、基础接地；B、钢管塑料管敷设；C、管内穿绝缘导线工程；D、

金属线槽配线安装；E、电缆敷设工程；F、防雷及接地安装工程；G、设备、安装调试(灯具、开

关、插座)。

3、钢管暗敷设

暗管敷设→预制加工→(1、冷煨管；2、切管；

→管路连接→暗管敷设方式→变形缝处理→地线连接。

4、管路连接：

3、套丝)→测定盒、箱位置→稳住盒、箱

管箍丝扣连接和套管连接，套管长度为连接管径的2.2倍，连接管口的对口处应在套管的中

心，焊口应焊接牢固、严密。

5、照明器具安装：

开关、插座的位置和数量按图施工，盒子口修好，木台、木板油漆完，顶棚、墙面的抹灰工

作、室内装饰浆活及地面清理工作已结束，按具体施工工艺施工。同一室内开关、插座标高误差

小于5mm，相邻成排安装的高度差小于2mm。灯具安装横平竖直，安装塑料(木)台时将接灯线从

塑料(木)台的出线孔对准灯头盒螺孔，用镀锌机螺丝(或木螺丝)将塑料(木)台固定牢固。

通电试运行时灯具配电箱安装完毕，且各条支路的绝缘电阴摇测合格后，方允许通电运行。

通电后，应仔细检查、巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确，开关与灯具控制顺序对应。在接

地范围内安装的金属外壳灯具本体上应设有专用接电螺栓。

6、 配电箱安装：

配电箱应安装在干燥、安全、易操作的场所，安装时底口距地1.4m，配电箱带有器具的铁抽制

盘面和装有器具的门均有明显可靠的裸软铜PE线挡地.配电箱安装应牢固\平正，其垂直度允许偏

差体高50cm以上为3mm，体高50cm以下为1.5mm。待安装完毕后，用500VMΩ表对线路进行绝缘

摇测，摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间、相线与地线之间，同时做好测量记录，

由技术资料部门存档。

建筑暖卫工程

管道、电气安装的配合

本工程施工过程中应遵循小管让大管，无压管让有压管的原则；尽早确定排水管的位置，确

定整个专业管道走向。

预留、预埋的配合

1、 对墙体预留套管，施工人员应认真对套管规格、尺寸、位置进行确认，避免日后带来的

施工剔凿工作。

2、设备基础及留孔，基础强度未达到70%，不得安装设备，基础位置、尺寸、预留孔由土建

负责，水电专业人员复查核对，并且办理交接手续，合格后方可安装。

屋面工程

屋面找平层应按设计的流水方向，向雨水口和天沟进行坡度找平。施工前要清扫干净，防止

杂物将雨水口、雨水管的堵塞；防水施工完成后，要及时将防水层做好。在施工中运送材料的手

推车支腿应用麻布或胶皮包裹好。防止将防水层刮破，并安排防水人员随时检查，一旦发现刮破

痕迹，要及时进行修补。在防水施工时，要防止对外墙及其屋面设备的污染。

测量定位：定位点采取点周围浇注混凝土固定，搭设保护架，悬挂明示牌，严禁堆放材料遮

挡。

砌筑工程：在砌筑围护工程中，水电专业及时配合预埋管线，避免以后期剔凿对结构质量造

成的损坏，墙面要随砌随清理，防止砂浆污染，雨季施工时要用塑料布及时覆盖已施工完的墙体。

门窗工程

1、木门框完成后，在1.2米以下用多层板将框包钉好，防止碰撞，木门油漆应将五金件用纸

带或塑料布包好，门窗套与墙面交接处贴纸胶带，防止油漆对五金件及墙面的污染，油漆涂刷后

漆膜未干前要安排人看护，严禁用手触摸。

2、窗在安装前必须粘贴好塑料保护胶带，以防止水泥砂浆的腐蚀和污染，在窗与墙体的接缝

处打密封胶时要及时清理溢出的胶液。

3、在大风施工时要及时将门窗关闭好，以防止门窗玻璃打碎和门窗框的松动、变形。

4、门窗玻璃要做好防护工作。对滴在窗台、地面的油漆要及时清理干净。

屋面防水施工方案

屋面防水等级确定为二级，防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求，防水材料采用

防水性能好， 抗老化能力强的SBS改性沥青卷材， 并应严格按国家“屋面工程技术规范”

(GB50207-94)等技术标准执行施工，确保施工质量。

1.施工前准备工作

1.1.施工管理准备如能中标，我们将立即抓紧时间，组建项目经理部，并组织指挥项目部做

好如下施工管理准备工作：

1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求，组织主要领导和技术人员到位，进行合同交底

和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责，分工到人，并在建设单位的组织下做好与土建施

工单位衔接与协调工作，以确保工程的顺利进行；

1.1.2.做好施工组织设计工作，报建设单位及现场监理审批；

1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下，对基层进行检查验收；

1.1.4.熟悉施工图纸，确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排，并根

据现场实际情况确定人员及材料供应计划，并做好临建和生产用房的安排工作；

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位，对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查，

确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点，所有工具、设备必须备足、备全、备齐；

1.1.6.落实材料供应计划，在现场监理工程师参加的情况下，切实做好材料进场的检验工作，

必要时抽样送检；具体施工验收程序见下图：

1.2.材料准备

SBS改性沥青防水卷材。屋面选用3+3厚(双层) SBS改性沥青防水卷材。

1.3.施工用具

根据施工现场的实际情况要求，辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料，如密封膏、冷

底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、

小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具，以方便现场的施工。

2.施工工艺及方法

2.1.施工工艺流程

2.2.施工方法

2.2.1.基层检查验收

基层要求表面干燥，其含水率按规定不应超过8%，或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整，

保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检

查，直尺与基层的间隙不应超过5mm，只允许平缓变化，每米长度内不得多于一处，表面无积水，

排水坡度应符合设计要求。

防水基层若有缺陷或积水等现象，必须进行处理，合格后方可进行防水层的施工。

2.2.2.冷底子油施工

先将验收合格的基层进行清理，并在基层上涂喷处理剂，要求处理剂涂喷要均匀，待基层处

理干燥后，再进行防水卷材的铺设施工。

2.2.3.防水卷材的铺设

防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现

场实际情况，按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。

(1)施工前应将验收合格的基层清理干净，并将棱角处尘土吹净。

(2)涂刷基层处理剂要均匀一致；

(3)基层处理剂干燥后，应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

(4)确定卷材铺贴顺序和铺贴方向，并在基层弹线，然后铺贴卷材。

(5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角，喷灯距交界处300mm左右，使卷材表面

的沥青层液化，边烘烤边向前滚卷材，随后用压辊滚压，使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘

烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。

(6)卷材搭接按以下方法进行：

a长边搭接：卷材纵向搭接宽度，单层防水≥80mm，必须仔细操作，先熔去待搭接部位卷材上

的防粘层和粒料保护层，同时应熔化接缝两面的粘结胶，然后进行粘合排气，用手持辊压实，并

应有明显沥青条；

b短边搭接：卷材两端必须全部粘结，搭接宽度，单层宽度应≥100mm，并在基层卷材定位弹

线、试铺，按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸，确定卷材的铺设方案。

c同一层相邻两幅卷材铺贴：横向搭接边应错开1500mm以上，且上、下两层卷材禁止相互垂

直粘贴。第二道防水施工工艺流程同第一道设防，但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于

三分之一幅宽，短边搭接缝错开不小于1.5m。

d带板岩片卷材短边搭接：需要去掉搭接部位的岩片层，在卷材上定出位置用喷灯加热相关部

位后用抹子刮掉板岩部分。

(7)卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理，应嵌涂密封材料、

封口胶或冷贴结剂，然后抹平，使其形成明显沥青条。

2.2.4.成品保护措施

(1)第一道卷材铺贴经检验合格后，应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工，以避免防

水层被破坏。

(2)第二道卷材铺贴经检验合格后，进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若

不慎将防水层破坏，破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响

时，请施工方在施工前与我方现场管理人员联系，以便共同商讨防水层的保护措施。

2.3.细部构造处理

防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求，

将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细

部处理、与山墙连接处的处理等。

其细部处理详见以下节点详图：详图

1：屋面伸缩缝防水施工方法(或根据设计要求另定)

2：防水施工断面图(或根据设计要求另定)

3：出屋面管道防水施工措施(或根据设计要求另定)

4：山墙泛水处理(或根据设计要求另定)

5：天沟细部构造(或根据设计要求另定)

3.质量标准及质量保证措施

3.1.质量标准：

本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求，其最终验收

标准达到优良标准。

3.2.质量保证措施

3.2.1.基层应符合设计要求，经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后，方可进行下一

道工序的施工；

3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识，严格按照施工规程及

施工图纸进行施工；

3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作，及时做好防水层的自

检手续。施工中如有不同意见，应及时与建设单位及现场监理取得联系，在其协调下得到妥善的

解决；

3.2.4.做完附加层后，要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签

字认可，验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后，邀请有关人员共同检查试验结果，并在

验收单上签字认可；

3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时，应注意防水层的保护，如有损坏，应及时通

知防水施工单位，以便补救。

4.安全、文明施工

施工中必须做好如下安全防护措施：

4.1.施工人员必须配戴安全帽，危险地带必须配备安全带；

4.2.严禁施工人员酒后施工；

4.3.在施工人员进场前做好安全教育，并在施工中确定安全员，落实安全检查措施；

4.4.严格施工用电安全保护工作，并在施工时应配备好灭火器材；

4.5.大风或大雨天气，为保证施工安全和施工质量，应停止施工。

屋面防水工程施工方案

1、屋面做法：现浇屋面板—一最薄30厚轻集料混凝土±2%找坡——90厚挤塑聚苯板保温——35

厚C 20混凝土找平层一—3+3厚(双层) SBS改性沥青防水卷材——10厚低标号隔离层一一20厚

1：3水泥砂浆面层

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理，经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果，干燥程度的检验方法：是将

1m2卷材平坦地铺在找平层上，静置3一4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即

可铺设卷材。

4、防水卷材铺贴的施工要点：

(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

(2)铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，先远后近的顺序进行。

(3)在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处)，

按标高做到由低到高，坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。

(4)卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝

应错开不小于500mm， 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标线。

(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接。

(6)卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的方法：由傍晚至次日晨或在晴天约1一2h内，

铺盖1m2卷材，如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

1、光伏发电系统子系统支架基础工程(机械钻孔灌注桩)

本项目光伏场区地形为山地地形，场区地势高低起伏，高差较大，桩基施工难度较大，

， 为了

保证工程质量，在施工时必须认真按《灌注桩基础技术规程》

(Y SJ 212-1992， Y BJ 42-92) 和《建

筑桩基础技术规范》

(JGJ 94-94) 有关规定和图纸要求施工。

基础施工前，应对场地进行桩位布控，对场地中有影响施工的障碍物要清理干净，以免影响

施工。根据提供的水准点、控制点进行桩位测量放线，施工机具进行正常保养，使之保持良好的

工作状态。同时对准备进场的钢筋、水泥、砂、石进行见证取样，取样材料合格后才能使用。按

设计要求做混凝土配合比试验，钢材、水泥出厂合格证、材质试验报告等必须报监理审批。

1.1、施工工艺流程：

施工准备

测量放点

钻孔

清孔

放置螺栓

浇筑混凝土

成桩养护

质量验收

混凝土灌注桩施工工艺流程图

1.2、施工准备

(1)技术准备：

图纸会检：严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》

要求做好图纸会检工作。

(以下简称导则)的

技术交底：应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实，

具有针对性和指导性，全体参加施工的人员都要参加交底并签名，形成书面交底记录。

(2)材料准备：进场材料验收，检查现场进场的水泥、钢筋、砂石料的合格证，按规范要求

抽样复验。钻孔灌注桩用材料、掺合料、外加剂按照设计和图纸要求，掺入量应根据试验配合比

确定。

(3)机械设备进场，检查机械设备维修保养记录，确保机械设备各部件完好。

(4)准备好桩基工程的钻孔、灌桩的隐蔽工程验收记录表格，并安排好记录人员。

按照桩位布置图进行测量定位，设置标高控制点和轴线控制网，对每一个桩位进行标识。

钻孔灌注桩正式施工前应进行试成孔，以便选择合适的成桩工艺。当需提高灌注桩的单桩承

载力时，可采用成桩后桩底/桩侧压浆的施工工艺，其单桩承载力应采用静荷载试验确定。

当灌注桩孔深达到要求后，立即进行第一次清孔。灌注混凝土之前，应进行第二次清孔，对

下列项目进行检查：

(1)清孔后的孔径。

(2)二次清孔沉渣允许厚度。

埋螺栓

浇筑混凝土前，放入D20螺栓，将地锚连接件插入混凝土中，再继续浇筑混凝土至桩顶。现

场找平通过现场实际测量数据。

(1)浇注混凝土前，应二次清孔保证孔内无泥土等杂物。

(2)混凝土浇注应连续进行，因故中断时间不得超过混凝土初凝时间。

按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1-

的第5.4.23

条要求进行检验批的施工验收，主要检查项目指标：桩位偏差、桩径偏差、桩顶标高偏差、桩的

承载力。

《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2003

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑软弱地基基础设计规范》DBJ 10一1一90

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

二、机电设备安装工程

1、光伏组件安装

1)安装前准备

光伏组件应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。测量光伏组件在阳光下的开路电压，光伏组

件输出端与标识正负应吻合。光伏组件正面玻璃无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等；安装之前在

阳光下测量单块光伏组件的开路电压应符合要求；

机械准备：用叉车把光伏组件运到方阵旁边通道上，在通过人工进行倒运。在运输过程中要

注意不能碰撞到支架，不能堆积过高(参照厂家说明书)。光伏组件在运输和保管过程中，应轻

搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。

2)光伏组件安装面的粗调

a. .调整首末两根光伏组件固定杆的位置的并将其紧固。

b.将放线绳系于首末两根光伏组件固定杆的上下两端，并将其绷紧。

C. .以放线绳为基准分别调整其余光伏组件固定杆，使其在一个平面内。

d.预紧固所有螺栓。

3)光伏组件安装

a. 光伏组件在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。细心

打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组

件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架后调整水平，拧紧螺栓。为了防止光伏组件

串触电事故的发生，应采取以下措施：

①施工作业时，在光伏组件表面铺遮光板，遮挡太阳光；

②带好低压绝缘手套；

③使用已有绝缘处理的工具；

④不要在雨天作业；

⑤电池组件框和支架应保持良好接地。

b.光伏组件的安装应自下而上，逐块安装，光伏组件之间采用压块连接。安装过程中必须轻拿轻

放以免破坏表面的保护玻璃；光伏组件的联接压块应有T形螺栓，弹、平垫圈以及螺母，紧固后

应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。光伏组件安装必须作到横平竖直，同方阵内的

光伏组件间距保持一致；注意光伏组件的接线盒的方向。

4)光伏组件调平

将两根放线绳分别系于光伏组件方阵的上下两端，并将其绷紧。

a.

b.以放线绳为基准分别调整其余光伏组件，使其在一个平面内。

c.紧固所有螺栓。

5)光伏组件接线

a.根据电站设计图纸确定光伏组件的接线方式。

b.光伏组件连线均应符合设计图纸的要求。

c.接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。

d.接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串光伏组件连接完毕后，应检查光伏组件串

开路电压是否正确，连接无误后断开一块光伏组件的接线，保证后续工序的安全操作。

e.将光伏组件串与控制器的连接电缆连接，电缆的金属铠装应接地处理。

2、光伏支架安装

1、安装前准备

a)

支架安装前应按材料进场检验要求进行全检，并根据图纸检查支架零部件的尺寸应符合设计

要求。检查是否变形，出现变形应及时校正，不允许有倒刺和毛边现象。所有零部件均应按

图纸设计要求进行表面防腐处理，保证不生锈、不腐蚀。

b) 支架联接紧固件必须符合国家标准要求，采用镀锌件，达到保证其寿命和防腐紧固的目的。

螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈数量、规格型号和品种应齐全，符合设计要求。每个螺栓紧

固之后，螺栓露出部位长度应为螺栓直径的2/3。

c)

需要工具有：套筒扳手、开口扳手、梅花扳手、水准仪、指北针、钢卷尺等必须符合工程施

工需要及质量检测要求。

2、安装工艺

工序为：作业准备→支架基础复测→立柱安装→支撑安装→横梁安装→检查调整

将支架所用的零件按每组配比数量分别搬运到指定安装位置。

将立柱固定在地桩的三颗螺栓上同时调节立柱高度，立柱的连接时要保证立柱在同一水平

高度上。调平后通过螺旋地桩上的螺母用一颗螺栓贯穿固定在预埋钢管地桩上，并侧边紧定调

节好像要的高度。

斜梁通过转接件连接通过一套螺栓分别固定在立柱上。

4.斜撑的安装

立柱与斜梁用一方管杆件1杆件2进行连接，以支撑斜梁并与形成三角形稳定结构。

5.横梁的固定

对准斜梁上的预留空位，通过螺栓螺母将横梁固定在斜梁上

a.螺栓应拧紧到位，不允许有肉眼可观察到的缝隙。

b.杆件不允许存在超过规定的弯曲。

c.已安装支架零部件表面清洁，完整，不损伤，不凹陷，不错装，对号准确，发现错装及

时更换。

d.质检人员备足经纬仪、水准仪、钢卷尺及辅助用线、锥、钢尺等测量工作。

e.检验员在现场不中断，不离岗，随时控制，及时记录、及时完成资料、及时向项目经理、

监理工程师汇报并密切配合。

3、方阵汇线

1、施工准备

光伏组件、汇流箱安装完毕并检验合格；光伏组件汇线所需材料(线缆、绑扎线、穿线管等)

的规格、型号应符合设计图纸要求，并有材质检验证明及产品出厂合格证。常用工具有：螺丝刀、

剥线钳、万用表、尖嘴钳、电工刀、皮尺等。

2、施工工艺

A要求：

组件方阵的布线应有支撑、固紧、防护等措施，导线应留有适当余量布线方式应符合设计图

纸的规定。

a)

应选用不同颜色导线作为正极(红)负极(蓝)和串联连接线，导线规格应符合设计规定。

外接电缆同插接件连接处应镀锡，所有接线螺丝均应拧紧。

b)

c)

d) 方阵组件布线完毕，应按施工图检查核对布线是否正确。

组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防雨水流入接线盒。

f) 组件连线和方阵引出电缆应固定或绑扎在机架上。

方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志

B方法：

e)

g)

光伏组件与光伏方阵：由单块光伏组件串联组成组串，由串联后的光伏组件并联组成光伏方

太阳能光伏方阵内的电缆敷设：通过光伏组件自带的引出线连接，此电气连接在光伏支架上完

阵。

成；在此位置的电气连接中，必须对方阵的引出电缆线进行正负极标识。

1)根据电站设计图纸确定组件的接线方式。

2)组件连线均应符合设计图纸的要求。

3)接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。

4)接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串组串连接完毕后，应检查串联开路电压是

否正确，连接无误后断开一块组件的接线，保证后续工序的安全操作。

5)将组件串联的连线接入汇线箱内。

光伏电缆接插件的工艺及质量检验措施

为保证施工质量，请按照下列步骤进行安装接线：

1、将剥头后的电缆线放进连接器金属正极(或负极)的U型槽内，如图1所示。

图1

2、连接器螺帽及花兰的安装步骤如图2一图5所示

图2

图3

图4

图5

3、将连接器穿过螺帽，如图6一图8.

图6

图7

图8

4、将连接器金属正极(或负极)插入连接器正极(或负极)插接头内。如图9一图

12所示。

图9

图10

图11

图12

注意事项：

1、禁止使用刀具剥线，避免削断线芯；

2、压线，尽量使用专用压线钳，避免造成虚接；

3、节约使用接线芯，避免造成插芯不够用；

4、组件出线用绑扎带固定在支架横梁上，要求平顺、一致、美观。

每一台汇流箱路直流线串进汇流箱后，正负极加线号管后(要求打印、禁止手写)接入汇流

和断路器断开。将该汇流箱直流全部检查合格后报总包项目部检查，检查无误后，

根据直流柜二次接线和调试需要可闭合汇流箱断路器和

箱，接线前将

口

C测试

测试条件：天气晴朗；

被测方阵表面应清洁。

技术参数测试及要求：

方阵的电性能参数测试按《地面用太阳电池电性能测试方法》和

《太阳电池组件参数测量方

法(地面用)》的有关规定进行。

方阵的开路电压应符合设计规定。

方阵实测的最大输出功率不应低于各组件最大输出功率总和的60%。

方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于50MΩ。

4、汇流箱安装

A安装顺序

用镀锌角钢制作汇流箱固定支架；

a)

b)

c)

将汇流箱支架固定在组件支架上；

汇流箱安装，并将汇流箱用接地线可靠接地；

B安装标准

汇流箱安装应符合以下规定：

位置正确、部件齐全、箱体固定牢固；油漆完整、箱内外清洁、箱门开关灵活；回路编号齐

全、接线整齐，无绞线现象；地线安装明显、牢固；导线截面、相色符合规范规定。

汇流箱外壳应有明显可靠的保护地线(为黄绿相间的双色线)。

a)

b)

c) 汇流箱配线排列整齐，并绑扎成束；在活动部位应固定；配线应留有适当余度，以便于检修。

d) 汇流箱内开关及

4.2、交流汇流箱安装

等，均应处于断路状态。

1)、工业流程：弹线→定位→螺栓固定→盘面组装→接线。

2)、汇流箱应安装在安全、干燥、易操作的位置。汇流箱做好明显可靠的接地，导线引出面板时，

面板线孔应光滑无毛刺；金属面板应装设绝缘保护套。

3)、汇流箱配线排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定；盘面引出及引进的导线应留有适当

余度，以便于检修。导线剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线接头应牢固可靠；

4)、汇流箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分不应带电

(特殊情况除外)。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷；横装者左侧(面

对盘面)接电源，右侧接负荷。

5)、汇流箱安装应符合以下规定：

位置正确、部件齐全、箱体开孔合适、切口整齐；无绞绒现象，油漆完整、盘内外清洁、箱盖

开关灵活、回路编号齐全、接线整齐、导线截面、相色符合规范规定。

5、光伏逆变器安装

A、集中式逆变器安装

1、安装流程

确定基础位置→固定基础槽钢并找平→固定光伏逆变器→调整控制水平→平度与垂直度

→检查逆变器内部控制接线→检验→连接太阳能方阵端线检验→调试系统检验→连接

负载端线→检验→试运行

2、安装

a)基础施工

配电装置基础安装根据施工图的要求，先用合格的材料及定出基础的实际位置，同时对土建

的预件进行清理，测量埋件的标高，以标高最高的一块埋件作标准，计算出槽钢与埋件之

间垫铁的厚度，随后将垫铁及槽钢安放到位置上，校正标高及水平尺寸，用电焊将压脚槽钢、

垫铁、及埋件焊接牢固并与接地网接通，提前通知监理方验收。低压盘、柜的基础型钢安装

后，其顶部要高出抹平地面10mm。

设备就位

就位及安装按事先确定的顺序领运分站房附近，由液压小车或滚筒滚动到位。将柜体校正、

固定，柜间的固定采用螺栓、柜底脚固定采用电焊焊接，固定完毕验收合格。为了不损坏室

内地坪，应在拖动或滚动路线上铺一层橡皮，再适当铺层板。开关柜的安装须严格按制造厂

及规范的要求，其垂直度和水平度符合规范要求，并做好自检记录。安装就位后定期测量记

录绝缘情况并采取针对性的措施。

b)检查

对照并网逆变器的设计原理图、接线图，复查并网逆变器内的接线是否正确。线号是否和图

纸上一致，线束是否扎牢。接触器触点应紧密可靠动作灵活。固定和接线用的紧固件、接线

端子，应完好无损。对并网逆变器接线应编号，端接线进行明确标识。接地线应连接牢固，

不应串联接地。

B、组串式逆变器安装

1)、组串式逆变器方案：采用组串式并网逆变器，可安装在组件支架背后。

2)、工艺流程：定位→螺栓固定→接线。

3)、逆变器应安装在安全、干燥、易操作的位置。

逆变器做好明显可靠的接地，导线引出面

板时，面板线孔应光滑无毛刺；金属面板应装设绝缘保护套。逆变器配线排列整齐，并绑扎成束，

在活动部位应固定；盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。导线剥削处不应伤线

芯或线芯过长，导线接头应牢固可靠；多胶导线不应盘圈压接，应加装接线端子，必须采用穿孔

顶丝压接时，多股导线应压接后再搪锡，不得减少导线股数。

4)、逆变器安装应符合以下规定：

位置正确、部件齐全、箱体开孔合适、切口整齐、箱体紧贴支架立柱；无绞绒现象，油漆完整、

盘内外清洁、箱盖开关灵活、回路编号齐全、接线整齐、导线截面、相色符合规范规定。

6、升压箱变安装

A安装流程

确定基础位置→固定基础槽钢并找平→就位升压箱变→调整控制水平度与垂直度→固定

升压箱变→箱变内部接线及检查

B安装工艺

a)

基础施工

槽钢基础安装根据施工图的要求，先定出基础的实际位置，同时对土建的预埋件进行清理，

测量埋件的标高，以标高最高的一块埋件作标准，计算出槽钢与埋件之间垫铁的厚度，随后

将垫铁及槽钢安放到位置上，校正标高及水平尺寸，用电焊将槽钢、垫铁、及埋件焊接牢固

并与接地网接通。基础及接地焊接完成后，应将焊点上的焊渣清理干净，整段基础应刷防锈

漆、防腐漆。

设备就位

b)

用吊车将升压箱变就位，应使用专用工具严格按照吊装说明吊装，按设计要求确定升压箱变

安装方向。将升压箱变校正、固定，垂直度、水平度应符合规范要求，并做好自检记录。

c) 检查

对照升压箱变的设计原理图、接线图，复查升压箱变内的元件应齐全、完好，接线应正确、

标识明确、线号与图纸一致、线束扎牢，检查接触器触点应紧密可靠动作灵活，接地线应连

接牢固(不允许串联接地)。

整体运输的变压器可不进行整体密封试验。

C

7、配电盘柜安装

1、工艺流程

基础型钢安装→开箱检查→柜体就位找正→柜体固定→母线排安装

2、安装工艺

A基础型钢安装

a)调整平直：在样板台架上，用大铁锤对每一根型钢进行校正、平直。其不平度和不直度误差全

长应小于5毫米。对平直好的型钢要垫好堆放整齐，以防二次变形。

b)制作：基础制作应符合设计要求：槽钢相互连接处焊接宜三面焊满，未打坡口的槽钢向上一面

宜在槽钢内侧焊接，确保槽钢上表面平整。

c)防腐处理：对加工好的材料内外侧用铁刷除锈，刷防锈油漆。油漆应均匀、完整。

d)基础型钢定位：按照测量的平面位置，将已制作成型的基础型钢平放到位，再用木楔将型钢垫

平，用水平仪测量每个固定点上型钢的高度，用改变木楔插入深度的方式，调整每点的高度，其

误差接近于零。然后用支撑铁件、垫铁将基础和预埋件点焊固定到一起。

e)基础型钢固定：尺寸核对无误后，应及时将型钢与支撑铁件、支撑铁件与预埋铁件、型钢与垫

铁都应按焊接标准焊接牢固。支撑铁件应平放，不应有尖角支出。

f)基础型钢接地：基础安装结束后，应及时按设计要求进行接地施工。若无详图时，应按照规范

要求每段基础应有二点与接地网可靠连接。同一室内的多段基础应互相连接成环网形，室内的试

验用接地端子也要同时完成，标注明显的接地符号。焊接质量应符合接地焊接质量标准，三面焊

接。焊接面应牢固、美观、无虚焊。

g)二次防腐处理：基础及接地焊接完成后，应将焊点上的焊渣清理干净，整段基础应刷一度防锈

漆，固定式盘基础还要刷一度黑漆。油漆应均匀、完整。

h)基础二次灌浆：验收工作完成后，通知土建队伍进行二次灌浆，灌浆时应对基础的内外侧同时

进行，预留的孔洞、沟道要修复完整。

B开箱检查

设备和器材到达现场后，应当在规定期限联系建设方、监理、制造厂进行设备开箱检查，并符合

下列要求：

a)开箱前包装箱密封良好，设备无受潮，数量符合设计或合同要求；

b)开箱后检查型号、规格与施工图纸相同。

c)装箱单、合格证、说明书、厂家图纸等技术文件应齐全，份数符合要求；

d)设备应无损伤，外观检查合格；盘面标志应正确、齐全，字迹不易脱色；设备附件、备品备件

专用工具应齐全、完好。

e)设备开箱时应使用厂家提供的专用工具及钥匙，将机械闭锁解除，才能拆除开关柜后盖板。

f)开好箱的盘、柜应按照接线图核对内部设备，确认该盘柜的安装位置，用易擦掉的记号笔做好

安装序号。

C柜体就位找正

柜体就位应在混凝土强度达到要求后才能进行。安装现场清理干净后，开始安装工作。先按

安装图纸规定的顺序将柜体的安装位置在基础上作好标记，用人工将整列盘、柜搬到安装地点，

然后再精确地调整第一块柜体(或母线桥柜、中间柜)，四面的垂直度都应符合要求，以其为标

准调整其它各柜的位置及尺寸。在具体调整时应时刻注意以下几个问题：

a)安装之前一定要仔细参照施工图纸，在基础型钢上确定每块柜所安装的位置间隔，以免弄错而

返工。

b)认真调整柜体的垂直度，当用线锤检查时，垂直度一定要控制在柜体总高度的1.5/1000之内。

c)要整体考虑相邻各柜体之间的顶部水平误差和面部的不平度。相邻两柜的顶部水平误差要不大

于2mm；使整列各柜的顶部最大水平误差不大于5mm；使相邻两柜面的不平度不大于1mm；整列柜

面不平度不大于5mm。

d)相邻两柜间的接缝间隙不大于2mm，当柜体略有变形时，可根据实际情况增加柜间拉紧螺丝进行

调整。

e)盘柜就位需要撬动时，撬点应在盘柜的内侧底座上。严禁使用金属钢件接触盘柜的外表面，以

防损坏表面油漆。

D柜体固定

当柜体就位找正这一工序完成之后，才能固定柜体。开关柜一般采用焊接固定。

开关柜焊接固定时，焊接的部位应在盘底四角的内侧，

(一般在厂家所留地脚螺丝孔为宜)；

焊接长度一般为20-40mm；焊接应牢固可靠，当盘与基础型钢间有垫铁时，应将垫铁与基础型钢和

盘焊牢；焊接处应去除焊渣并补刷防锈漆和面漆。

E母线排安装

待电气盘柜按设计要求固定到指定位置后，将母线排按下述方法依次安装到配电盘柜当中：

a)核实母线规格、数量符合要求，两进线相序相位是否一致

b)穿入母线时用力要均匀、一致、柔缓。

c)母线连接时母线搭接面用白布蘸酒精擦示干净，均匀涂抹电力复合脂，所有紧固螺栓必须是镀

锌件，平垫、弹簧垫齐全，紧固力矩用力矩扳手检查应在规范要求范围内。

8、电缆敷设

1、施工准备

A设备材料要求：

所有电缆规格、型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。

a)

b) 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。

c) 施工前应检查电缆规格、型号、截面、电压等级符合设计要求，无机械损伤，外观无扭曲、

坏损现象。

d) 电缆敷设前应进行绝缘摇测。

电缆沟盖板、电缆标示桩、电缆标示牌均应符合设计要求。

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，避免电缆接头

在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

e)

f)

g)

B土建工程应具备下列条件：

a)

b)

预留孔洞、预埋件符合设计要求。

电缆沟、墙体及抹面工作结束，电缆沟排水畅通无积水。

c) 电缆沿线模板等设施拆除完毕，场地清理干净，道路畅通，沟盖板齐备。

d) 直埋电缆沟按图挖好，盖板及沙子运至沟旁，沟内杂物清理完毕，底沙铺完。

C配电室内敷设应具备下列条件：

配电室内全部电气设备及用电设备配电箱安装完毕，电缆进管、保护管安装完毕，并检验合

格。

2、施工流程

A直埋电缆敷设

直埋电缆沟开挖→铺沙→直埋电缆敷设→盖砖→回填土→埋设标桩→管口防水处理→挂标志牌

a)

电缆敷设前清除沟内杂物，铺100mm底沙或细土。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引，敷设时

应注意不损坏电缆沟，电缆弯曲半径符合规范要求，多芯电缆的弯曲半径不应小于其外径的6

倍；电缆表面距地面的距离不小于0.7m，在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑

物处，可浅埋，但应采取保护措施。

b)

c)

电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留

有适当的余度。

铺砂盖砖：

电缆敷设完毕并自检合格后，应请建设单位、监理单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验

收。

>

隐蔽工程验收合格，在电缆上层再铺盖100mm砂子或细土，然后用砖或电缆盖板将电缆盖好，

覆盖宽度应超过电缆两侧50mm。使用电缆盖板时，盖板应指向受电方向。

d) 回填土：回填土前，再作一次隐蔽工作检验，合格后，应及时回填土并进行夯实。

e)

埋标桩：电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加

设标桩。

f) 电缆进入电缆沟、竖井、建筑物以及穿入管子后，出入口应封闭，管口应密封。

B电缆沿支架、桥架敷设

a) 工序：施工准备→电缆桥架安装→电缆敷设→管口防水处理→挂标志牌

b) 施工准备

a) 施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、

坏损等现象。

b) 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验合格，摇测完毕应将芯线对地放电。

(3)电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

(4)在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画

出来，以防电缆交叉和混乱。

c)

电缆敷设

1)电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电

缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

2)不同等级电压的电缆应分开敷设，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

3)电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

4)电缆穿过楼板处应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

5)挂标识牌：标识牌规格应一致，本工程采用塑料标识牌，挂装应牢固。标识牌上应注明回

路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

C质量标准

a) 绝缘电阻必须符合施工规范规定(注：检查实验记录)。

b) 电缆敷设必须符合以下规定：电缆严禁有拧绞、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等

缺陷。

c) 一般要求

坐标和标高正确，电缆排列顺序正确。直埋电缆的埋没深度、回填土的要求、保护措施以及

电缆间的距离应符合施工规范规定。电缆转弯不紊乱，走向整齐清楚，直埋电缆的隐蔽工程

记录及坐标图齐全、准确，标志桩清晰齐全。

D成品保护

a) 直埋电缆施工不宜过早，一般在其它室外工程基本完工后进行，防止其它地下工程施工

时损伤电缆。

b) 直埋电缆敷设完后，应立即铺砂、盖砖及回填夯实，防止其它重物损伤电缆并及时画出

竣工图，标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。

c) 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。

d) 直埋电缆铺砂盖板或砖时应清除沟内杂物和不用的砂或细土，施工负责人应加强检查施

工过程中是否有盖板或砖不严、遗漏。

e) 电缆进入室内电缆沟时，应防止电缆保护套管防水处理不好，使电缆沟内进水，应严格

按规范和工艺要求施工。

f) 防止电缆弯曲半径不够。

标志桩不整齐或有遗漏，应有专人检查。

g)

9、 防雷接地施工

1、工艺流程

备料→水平接地极平直→挖土→垂直、水平接地极敷设→接地极连接→监理及有关部门

验收→回填土→接地电阻测试

2、施工方法

A接地体的加工：

根据设计要求的数量，材料规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于。如采

用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状，遇松软土壤时，可切成斜面形。为了避免打入时

受力不均使管子歪斜，也可加工成扁尖形；遇土质很硬时，可将尖端加工成锥形，如选用角钢时，

应采用不小于40×40×4mm的角钢，切割长度不应小于，角钢的一端应加工成尖头形状。

B挖沟

根据设计图要求，对接地体(网)的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8~1m，宽为0.5m的

沟，沟上部稍宽，底部如有石子应清除。

C垂直接地体(极)安装：

沟挖好后，应立即安装垂直接地体(极)和敷设水平接地体，防止土方坍塌。先将垂直接地体(极)

放在沟的中心线上，打入地中，一般采用手锤打入，一人扶着接地极，一人用大锤敲打接地体顶

部。为了防止将接钢管或角钢打劈，可加一护管帽套入接地管端，角钢接地可采用短角钢(约10cm)

焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地极时要平稳，锤击接地极正中，不得打偏，应与地面保

持垂直，当接地极顶端距离地600mm时停止打入。接地极长度和数量应符合设计要求和施工图册

中规定，接地极应竖直打入，并与土壤保持料好的接触，接地极间距为接地极长度的2倍或按设计

要求。

D水平接地体敷设

扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地极用电焊焊接。扁钢应侧放而不

可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与接地极连接的位置距接地极最高点约100mm。焊接时应将扁

钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处理，并将扁钢引出至需要位置，留有足够的连接长度，

以待使用。气温低于-20℃严禁焊接施工。

E接地体检验

接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检。接地体材质、位置、焊接质量、接地体的截面

规格等均应符合设计及施工验收规范要求，经检验合格后方可进行回填，分层夯实。最后，将接

地电阻摇测数值填写在检测记录上。

F施工标准

接地体(线)的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，焊接面应采取防腐处理。接至电气

设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接，有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接，螺

栓连接处的接触面处理应按《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。

a)

b) 接地体(线)的焊接应采用搭接焊，其搭接焊长度：扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边

焊接)。

c)

接地线(不包括设备接地线)与接地网的连接不应少于两点。

d) 装在钢筋混凝土支架上的电气设备不得采用设备支架进行自然接地，电缆沟内的预埋铁件不

得作为接地线。

e) 接地线与建筑物伸缩缝交叉时，应加补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧形代替。

f) 电气设备的每一接地部件应以单独的接地线接于接地体或接地干线上，禁止将数个部件串接，

接地连接应保证可靠。

为防止接地线遭受机械损伤，在接地线与沟道交叉处及其它有可能使接地线受损处均用管子

或角钢加以保护。

g)

h) 接地干线穿墙时，应加套管保护，跨越伸缩缝时，应做煨弯补偿。

i) 接地干线地上部分应刷黄绿相间油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接卡子及接地端子等处不得

刷油漆。

(四)特殊施工措施

1、 建筑、安装工程交叉施工作业安排

本工程有作业面广、工作量大，工期紧的特点，因此土建、安装施工必须统一协调，合理安

排施工顺序，确保土建和安装施工协调进行，实现总体工期目标。

在施工程序上，前期以土建为主，安装配合预留、预埋，在施工中后期，以安装为主，土建

积极配合并为安装创造条件。具体来说：土建前期应该优先进行支架和电气设备基础施工，为太

阳能面板的支架安装和电气设备安装创造条件，其次着力安排综合楼的施工，为主控室和高低压

配电室的电气设备安装和调试创造条件，确保按时发电。

2、雨季施工方案

为了做好雨季施工的组织工作，保证雨季施工的工程质量和施工安全，特制定雨季施工技术措

施如下：

2.1、施工准备

1.组织准备

为了保证在雨季施工期间，在发生大雨、暴雨天气等险情时，能够及时组织人员进行抢险救

灾，成立雨季施工领导小组。

2.材料准备

序号

材料名称

雨衣雨裤

雨鞋

单位

套

数量

50

备注

2

3

4

双

50

篷布

m²

1000

50

铁锹

只

防雨棚

套

2套

2)、根据“晴外、雨内”的原则，雨天尽量缩短室外作业时间，加强劳动力调配，组织合理

的工序穿插，利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗，保证工程质量，加快施工进度。

2.3、雨季施工

1、模板工程

①各施工现场模板堆施要下设垫木，上部采取防雨措施，周围不得有积水。

②模板支撑处地基应坚实或加好垫板，雨后及时检查支撑是否牢固。将雨及时排到排水沟内，

防止场地内积水。

③拆模后，模板要及时修理并涂刷隔离剂。

大模板堆放其自稳角要符合要求，吊装、运输、装拆、存放，必须稳固可靠。模板安装就

④

位后，应设专人负责将钢模板串联，接通地线，防止漏电伤人。

⑤已涂刷隔离剂未进行合模的模板，不得直接受到雨水冲刷，否则重新涂刷隔离剂。

⑥合完模还未灌注混凝土的模板严禁雨水冲淋，需用防雨棚覆盖。

⑦梁体混凝土灌注前，将模板内积水排除干净。

2、钢筋工程

①钢筋应堆放在垫木或石子隔离层上，堆放地势高于周围地面，周围不得有积水，对加工好

的钢筋要用塑料布覆盖，防止雨水对钢筋产生锈蚀，防止积水浸泡和泥土污染钢筋。

②锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈，并试验确定是否降级处理。

③进现场的钢筋要堆码整齐，盖塑料布进行保护。加工钢筋尽量利用无雨天气施工。

④)钢筋原材料，成品、半成品须作好贮存工作，避免雨水浸泡、钢筋锈蚀。

⑤)钢筋下料与制梁保持同步，不能贮存过多的成品钢筋，以增大防护工作。下好的成品料存

于钢筋蓬内，避免雨淋。当露天存放时，采取措施进行遮盖。

⑥绑扎好的梁体钢筋骨架须及早合模及早灌注梁体混凝土，否则进行防淋防护。

⑦ )钢筋焊接必须在棚内进行，不得冒雨施工。焊好的钢筋，不得遭受雨水冲刷。

3、混凝土工程

①混凝土浇筑前应及时了解天气预报，尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程

中遇雨，应急时用防雨棚配合篷布遮盖，

②砼浇筑前必须清除模板内的积水模板用篷布遮盖，边浇筑边打开。灌注成型的混凝土立即

遮盖，防止雨水冲刷。

③雨季施工要每天定时测定砂、石等集料的含水率，及时调整各种配合比。

④砂石堆场要有良好的排水措施，防止下雨时泥土流入砂场内。

⑤砼搅拌应集中，搅拌站应搭设防雨棚，运送砼的车辆要作防雨盖以防雨水进入砼内。

4、吊装设备施工

①各工程队雨季施工用的吊装设备需定期进行安全检查，对施工龙门吊的轨道排水设施要进

行认真地清理和修复，确保排水有效，不冲不淹，不陷不沉发现问题及时处理。

②吊装设备地基应坚实，并注意排水，及时疏通清理防治雨水於积。

雨后上下带电机械要穿绝缘鞋，带绝缘手套。

③

④

雨季施工期间对吊装设备安排专人巡查维修，特别是雨后地面容易下沉，防止龙门轨道

下沉、确保使用安全。

5、基坑开挖及灰土施工

①挖方边坡要适当放缓。

②雨季开挖基坑，要在两侧挖好临时排水沟，待雨季过后再施工。

③雨季开挖基坑后要采取临时抽水设备，开挖出土石方不得堆放在基坑旁边。

④灰土拌合与夯填严谨在雨天进行。雨后要及时调整灰土最佳含水量。

⑤在雨天到来时及时对未填筑的灰土挤密桩进行覆盖，防止雨水进入孔内。

⑥雨季施工期间要对灰土原料进行覆盖，防止雨水浸泡原料。

6、机电设备

在雨季到来之前，必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击

等项措施，管好、用好施工现场机电设备，确保施工任务的顺利完成。

①对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮，对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以

防锈蚀，所有机电设备都要严格执行“一机一闸一漏”

制度，投入使用前必须做好保护电流的测

试，严格控制在允许范围内。在现场的最高机械起重机上加装避雷针，施工现场的低压配电室应

将进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接，作防雷接地，以防雷电波侵入。

②在施工现场比较固定的机电设备(电焊机、电锯、电刨等)要搭设防雨棚或对电机加防护

罩；不允许用塑料布包裹).

对于变压器，避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4欧姆)，不符合要求的必

③

须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。

④机电设备的安装、电气线路的架设必须严格按照临时用电方案措施执行。

⑤ 各种机械的机电设备的电器开关，要有防雨、防潮设施。

⑥ 雨后对各种机电设备，临时线路，外用脚手架等进行巡视检查，如发生倾斜、变形、下沉、

漏电等迹象，应立即标志危险警示并及时修理加固，有严重危险的立即停工处理。

⑦施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线。用后应放回工地库房或加以遮盖

防雨，不得放在露天淋雨，不得放在坑内，防止雨水浸泡、淹没。

加强用电安全巡视，检查每台机器的接地接零是否正常，检查线路是否完好，若不符合要

⑧

求，及时整改。

⑨雨天作业，机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。

2.4、安全保证措施

1、、 雨季前对于临建房屋、试块房等应进行检查和修理，防止漏雨、漏电和其它不安全因素

存在。

2、、 现场电焊机要搭设雨棚，其电气设备要有可靠接地措施，对电焊机把线、电缆线、胶皮

线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理，防止漏电事故发生。

现场临时电源应进行全面检查，对各种线路应检查是否符合安全操作规程的要求，凡普

3、

通胶皮线，普通塑料线，只准架空铺设，不准随地拖设。用电线路要保证绝缘性良好，架空设置，

电源开关箱要有防雨设施，施工用水管线要进入地下，不得有渗露现象，阀门应有保护措施。

雷雨时工人不要走近架子、架空电线周围10m以内区域，人若遭受雷击触电后，应立即

4、

采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。

5、 雨季施工期间按照有关要求，应建立以场长为负责人的防汛指挥部详见防洪领导小组名

单，组织精干的抢险队伍，汛期内主要领导要执行轮流值班制，发现险情立即指挥抢救和上报。

6、配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施，防止水浸受潮造成漏电或设备事故。

7、所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨季施工期间应加强教

育和监督检查。

8、工人员要注意防滑、防触电，加强自我保护，确保安全生产。

3、试运措施

1项目部负责组织成立试运指挥小组，协调参试单位工作，做好试运期间各单位的组织分工。

项目部负责调试期间的安全和环境管理工作。

A 工作程序

2

a)

系统联调前，项目部组织成立试运指挥小组，与相关单位(指施工单位、厂家、调试单

位、监理公司等)制定试运计划。

b) 试运指挥小组负责指导各单位试运工作，并且保持与相关单位的日常联系。

c) 调试单位按《施工技术措施编制及执行管理办法》的相关规定组织人员编制试运施工技

术措施。

d) 项目部组织试运人员进行安全技术交底，确保试运人员熟悉试运措施及系统，掌握设备

的正确操作方法。

e) 试运前，施工单位应完成系统(包括临时系统)设备的标识工作。

各单位负责制定本单位试运纪律，报试运小组批准备案，并监督执行。

试运班组认真做好每班安全交底。

f)

g)

h) 试运人员严格执行交接班制度，并做好试运记录。

i) 试运过程中，任何涉及试运机组的消缺或系统清理等工作，必须执行工作票制度。

j) 各单位负责组织相关人员，针对本单位负责项目的危险隐患，制定相应的预防及应急措

施。

k) 各单位安全员监督、检查各项安全和环境保护措施的执行情况。

l) 公司安全监察部对整体试运期间项目部的安全和环境管理进行检查、监督。

B

相关文件

(QB553-18-00)——

《施工技术措施编制及执行管理办法》

C

相关记录

“运行工作票”

“安全施工措施交底记录”

“试运记录”

4、 调试方案、大纲及计划

(一)编制依据

A. DL/T5437-

《火力发电建设工程启动试运及验收规程》。

B.

《火电工程启动调试工作规定》。

《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》，电力部建设协调司建质[1996]111

C.

号。

D.

《火电系统达标投产考核标准(2001版)及其条文解释》，国家电力公司国电电源[2001]218

号。

《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92，能源部能源基[1992]129号。

《电业安全工作规程(热力和机械部分)》，电力部电安生[1994]227号。

《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》DL408-91，能源部[1991.3.18]。

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》，国家电力公司[2000.9.28]。

E.

F.

G.

H.

I. 设计说明书及有关设计图纸。

制造厂家产品说明书及图纸资料。

J.

(二)启动调试范围

本次调试工作范围：按照合同要求，我公司承担的本项目调试范围。具体执行DL/T5437-

力发电建设工程启动试运及验收规程》、《火电工程启动调试工作规定》。

(三)启动调试组织分工及各有关单位的职责

《《火

启动试运的组织

根据本项目的实际情况，结合原电力部有关启动调试的规定，在本项目系统起动调试工作中

组建启动验收委员会、试运指挥部以及下属的各类分支机构，以便组织和指挥调试工作，使调试

工作按步骤、有条理地展开。

A. 启动验收委员会

启动验收委员会由业主、监理、总承包方、施工单位、调试单位、制造厂等有关单位的代表

组成。启动验收委员会应在整套启动前组成并开始工作，直到办完移交试生产手续为止。启动验

收委员应在系统整套启动试运前，审议试运指挥部有关系统整套启动准备情况的汇报、协调整套

启动的外部条件、决定系统整套启动的时间和其它有关事宜；在完成系统整套启动试运后，审议

试运指挥部有关整套启动试运和交接验收情况的汇报、协调整套启动试运行后未完事项、决定系

统移交试生产后的有关事宜、主持移交试生产的签字仪式、办理交接手续。

B. 试运指挥部

试运指挥部由总指挥、副总指挥组成，总指挥1名，副总指挥1名。试运指挥部在分部试运

前组成并开始工作，办完正式移交生产手续后结束。试运指挥部主要职责是全面组织、领导和协

调系统启动试运工作；对试运中的安全、质量、进度和效益全面负责；审批启动调试方案和措施；

协调解决启动试运中的重大问题；组织、领导和协调试运指挥部各下属机构及调试各阶段的交接

签证工作。

试运指挥部下设机构有：分部试运组、整套启动组、验收检查组、生产准备组、综合组、试

生产组。

分部试运组下设电气、机务2个专业组；整套试运组下设电气、机务2个专业组；验收检查

组下设质量验收组、资料验收组、备件验收组；生产准备组下设运行生产准备组、检修生产准备

组；综合组下设后勤小组和保安小组；试生产组由试生产小组、维护消缺组、尾工清理组组成。

试

运

组

织

机

构

图

启动验收委员会

试运指挥部

分部试运组

整套启动

验收检查

生产准备组

综合组

试生产

组土建

机务组

电气组

a) 分部试运组

分部试运组设组长1名，副组长1名，分部试运组下设2个专业组，各专业组设组长1

名，其主要职责是负责分部试运阶段的组织协调、统筹安排和指挥领导工作；组织和办理分

部试运后的验收签证及提供必要资料。

b) 整套试运组

整套试运组设组长1名，副组长1名。整套试运组下设2个专业组，各专业组设组长1

名，其主要职责是负责核查系统整套启动试运应具备条件，提出整套启动试运计划；负责组

织实施启动调试方案和措施；负责整套启动试运的现场指挥和专业协调工作；审查有关试运

和调试报告。

c) 验收检查组

验收检查组设组长1名。其主要职责是负责验收签证，核准分部试运验收单的手续；负

责安装工程施工和调整试运质量验收及评定结果记录、安装调试记录、图纸资料和技术文件

的核查评定及其交接工作；组织对厂区外与市政公用单位有关工程的验收或核查其验收评定

结果；协调设备材料、备品配件、专用仪器和专用工具的清点移交工作。

d) 生产准备组

生产准备组设组长1名。其主要职责是负责核查生产准备工作，包括运行和检修人员的

配备、培训情况，所需的规程、制度、措施、系统图、记录簿和表格、各类工作票和操作票、

设备铭牌、安全用具、生产维护器材等准备情况。

e) 综合组

综合组设组长1名。其主要职责是：负责试运指挥部的文秘、资料、后勤服务等综合管

理工作；发布试运信息；核查协调试运现场的安全、消防和治安保卫工作等。

f) 试生产组

试生产组设组长1名。其主要职责是：系统试生产期间设备的运行、维护和消缺；对施

工单位和调试单位试运结束后的尾工进行清理；负责组织协调调试生产阶段的调试、消缺和

实施未未完项目等。

g) 专业组

根据本工程实际情况，分部试运组和整套试运组分别下设电气专业组。组长的主要职责

是参加调度会，汇报本专业组计划完成情况，接受试运指挥部命令，带领本专业组按计划和

要求组织实施和完成本专业组试运工作，专题研究、解决调试过程中的重大技术难题或问题；

协调各成员单位间的配合。

启动试运中各方主要职责

A. 试运总指挥

全面组织领导和协调系统启动试运工作，对试运中的安全、质量、进度和效益全面负责，审

批主要调试方案和措施，协调解决启动试运中的重大问题，组织领导和协调试运指挥部各组及各

阶段的交接签证工作。

B.

建设单位

全面协助试运指挥部做好系统启动试运全过程中的组织管理，参加试运各阶段工作的检查协

调、交接验收和竣工验收等日常工作；协调解决合同执行中的问题和外部关系等；负责与电网调

度的联系，如报送资料、索取定值、落实并网事项等；负责落实通信、远动装置的调试；组织按

时完成由制造厂或其它承包单位负责的调试项目；组织落实系统性能试验测点安装图及性能试验

相关问题；以及组织整个工程档案资料的移交、归档等。在系统整套启动前，负责完成各项生产

准备工作，包括水、电等物质的供应；根据调试进度，及时提供电气设备的运行定值；在启动试

运中，负责设备代保管和系统试运后的启停操作、运行调整、事故处理和文明生产，对运行中发

现的各种问题提出处理意见或建议；组织运行人员配合调试单位做好各项调试工作和性能试验；

移交试生产后，全面负责系统的安全运行和维护管理工作。确保各项指标满足达标指标要求，根

据达标要求做好资料工作。

C. 施工单位

负责完成启动需要的建筑和安装工程及试运中临时设施；配合调试单位编写分部试运阶段的

方案和措施；全面完成分部试运工作及分部试运后的验收签证；提交分部试运阶段的记录和文件；

做好试运设备与运行或施工中设备的安全隔离措施和临时连接设施；根据业主的委托做好系统整

套启动需要的试验测点和设施的安装工作，负责进行设备检查，及时消除设备缺陷，积极做好文

明启动工作；移交试生产前，负责试运现场的安全、消防、治安保卫；在试生产阶段，仍负责消

除施工缺陷，提交与系统配套的所有文件资料、备品配件和专用工具等。确保各项指标满足达标

指标要求，根据达标要求做好资料工作。

D.

调试单位

按合同负责编制调试大纲，分系统及系统整套启动试运的方案与措施；按合同提供或复审分

部试运阶段的调试方案和措施；参加分系统试运后的验收签证；全面检查启动系统所有系统的完

整性和合理性；按合同组织协调并完成启动试运全过程中的调试工作；负责提出解决启动试运中

重大问题的方案或建议；负责安排系统试运的总体计划；对其它单位承担的调试项目进行监督检

查和技术把关，确认其是否具备试运条件；提出启动调试所需物资清单；填写调整试运质量验评

表；提交整套启动试运阶段有关调试的记录和文件；提出调试报告和调试工作总结；确保各项指

标满足达标指标要求，根据达标要求做好资料工作。

E.

监理单位

按照业主的委托，对调试过程中的质量、安全、费用、进度等进行控制，对调试过程中的信

息进行管理，并负责协调各有关单位的工作关系；组织并参加调试方案、措施的讨论；组织并参

加对重要调试项目的质量验收与签证；组织并参加对调试过程中重大技术问题解决方案的讨论；

审核并批准调试单位的质保措施，并负责督促执行；组织检查和确认进入分系统或整套启动试运

的条件。

根据有关安全管理规定，进行安全调试的管理；代表业主审核并批准调试单位的调试安全措

施，并督促调试过程中各项安全措施的落实和执行；代表业主对现场文明调试工作进行监督和检

查。

主持审查调试计划、调试措施；参与协调工程的分系统试运和整套试运工作。根据达标要求

做好各项工作，督促各参建单位完成各项达标工作。

F.

设计单位

负责必要的设计修改；提交完整的竣工图。

制造单位

G.

按合同进行技术服务和指导，保证设备性能；完成合同中规定的调试工作；及时消除设备缺

陷；处理制造厂应负责解决的问题；协助处理非责任性的设备问题。现场服务人员必须严格遵守

有关的安全规程和本工程的安全工作规定，服从监理单位的管理。监理单位要统一协调制造厂现

场服务与消缺人员的安全监护。

调试阶段工作原则

A.

在试运指挥部领导下的整套启动试运组，全面领导各专业组进行系统的整套启动调试工

作，各专业组长(或其代理人)对本专业的试运工作全面负责，重点做好本专业的组织及

与其它专业协调配合工作。

B.

试运系统的运行人员从分系统试运起，接受整套启动试运组的领导，按照试运方案或调

试负责人要求指挥运行人员进行监视和操作，如发现异常及时向整套启动试运组汇报，

并根据具体情况直接或在调试负责人指导下，指挥运行人员进行处理。

运行专业负责人在试运工作中，按调试措施或调试要求组织本专业运行人员进行监视和

C.

操作，如发现异常应及时向调试人员汇报，并根据实际情况直接或在专业调试人员指导

下进行处理。

运行人员在正常运行情况下，应遵照有关规程进行操作监护，在进行调试项目工作时，

应遵照有关调试措施或专业调试人员要求进行操作监护，如果调试人员的要求影响人身

D.

与设备安全，运行人员有权拒绝操作并及时向上一级指挥机构汇报。在特殊情况下，应

按整套启动试运组要求进行操作监护。

在试运中发现故障，若暂不危及设备和人身安全，安装和运行人员均应向专业调试人员

E.

或整套启动试运组汇报，由专业调试人员决定后再处理，不得擅自处理或中断运行，若

发现危及设备和人身安全的故障，可根据具体情况直接处理，但要考虑到对其它系统设

备的影响，并及时通知现场指挥及有关人员。

F.

G.

H.

调试人员在进行调试工作前应向安装、运行人员做好技术交底工作，以便尽早做好准备

工作和配合工作。在调试过程中若发现异常情况，指导运行人员恢复稳定运行状态；若

发生故障，指导运行人员处理，在紧急情况下，调试人员可以立即采取措施。

试运期间，设备的送、停电等操作严格按有关规程的工作票、操作票制度执行。在设备

及系统代保管前，设备及系统的动力电源送、送电工作由安装单位负责；在设备及系统

代保管后，由生产单位负责。

安装人员在试运期间负责运行设备的维护和消缺。在处理缺陷时，应征得专业调试人员

的同意，办理相关的工作票手续后方可进行。对运行中的设备，安装人员不得进行任何

操作，除非发现运行中设备出现事故并危及设备或人身安全时，可在就地采取紧急措施，

并立即告知专业调试人员。

设备制造厂现场服务人员，负责完成或指导完成供货设备的单体调试或系统投入。如涉

及到其它设备系统时，应及时征得专业人员同意后方可进行。

I.

启动调试进度安排

本工程启动调试工作总体上可分为三个阶段：分部试运阶段、整套启动阶段和试生产阶

A.

段。

B. 分部试运主要工作进度，以编制的调试计划为依据，个别方阵或系统由于条件限制或施

工工艺上的冲突，不能如期进行试运，可以略作调整，但必须保证在整套启动试运前，

完成试运行并通过分系统试运验收。

C.

根据业主要求，主要项目的控制工期安排如下：年10月18日，电气单体调试结束，

10月25日，电站具备全部发电条件。

，年

调试程序

分部试运调试

分部试运阶段是从蓄电池成套设备试验开始，到电站整套启动发电前的整个时期。其目的是

A.

使所有的蓄电池成套设备、储能双向逆变器成套设备、光伏并网逆变器成套设备、光伏组件、

升压变、高低压柜、微电网自动化监控及能量管理系统等单体和系统都经过试运，达到其设

计工作性能，通过分系统试运验收，具备电站整套启动发电的条件。

单体调试由调试单位、施工单位及设备制造厂现场服务人员共同负责。单体调试合格后，才

能进入分系统试运。

B.

C.

分部试运由总包单位负责安排、组织和实施，并制定相应的书面试运措施、计划和质量目标。

调试单位和施工单位参加分部试运，并由调试单位负责，并制定相应技术措施。

分部试运期间应进行的主要项目有：

D.

储能双向逆变器成套设备系统调试；

厂用电系统带电；

直流及UPS系统调试；

光伏并网逆变器成套设备系统调试；

升压变压器系统调试；

送配电设备系统调试；

中央信号系统调试；

微机监控系统调试；

故障录波系统调试；

微电网自动化监控及能量管理系统调试。

整套启动试运

整套启动试运工作由启动委员会和试运总指挥领导，整套试运组负责组织有关人员按照有关

A.

调试方案进行整套启动调试。在试运合格完成后，由试生产组接替整套试运组的试运领导工

作。

B.

所有参加整套启动试运的设备和系统，必须经过单体和分系统试运，并经验收签证合格。任

何未经试运或未经验收签证或分部试运中发生问题未处理完善的设备和系统，均不得参加整

套启动试运。

系统整套启动试运应具备的条件

a) 总体部分

1. 整套启动试运组织机构已成立，启动验收委员会会议已召开，并做出准备进入整套

启动试运阶段的决定。启动验收委员会对整组启动试运的准备工作，安全要求、质

量要求已审议通过。

投入使用的土建工程和生产区域的设施，已按设计施工完成并进行验收，生产区域

2.

的场地平整、道路畅通，照明、通讯良好，平台栏杆和沟道盖板齐全，脚手架、障

碍物、易燃物、建筑垃圾已清除干净，满足试运要求。与整套启动相关的需签证的

建安项目已全部完成。

调试、运行及安装人员均已分值配齐，运行人员已经培训并考试合格。试验措施、

整套启动试运方案已经会审修改，经试运指挥部批准，出版发放齐全。

生产单位已将运行所需的规程、制度、系统图表、记录表格、运行工具、保护定值

准备齐全。

3.

4.

5.

参加试运的设备和系统与运行中及尚在施工中的电气系统及其它系统已做好必须的

隔离。

6. 消防设备和系统已按要求投用。

7.

8.

系统命名、挂牌结束。

必须在整套启动试运前完成的分部试运，调试和整定的项目，均已全部完成，并进

行验收签证，分部试运技术资料齐全。需验收文件中的不合格项已全部封闭。

配套送出的外线工程应满足系统满发满送出的要求。

9.

10.质监中心站按“质监大纲”检查后同意进入整套启动试运阶段。

b) 电气部分

光伏组件至汇流箱系统调整试验均已合格。

储能双向逆变器成套设备系统调试均已合格。

厂用电系统调整试验均已合格。

直流系统、UPS电源系统调整试验均已合格。

光伏并网逆变器成套设备系统调试均已合格。

接地和防雷保护装置调整试验均已合格。

升压变压器保护装置及系统调整试验均已合格。

微机监控系统调试均已合格。

微电网自动化监控及能量管理系统调试均已合格。

全站电气设备的控制、保护、测量和信号装置调整试验均已合格。

C. 整套启动调试的主要程序

光伏电站并网发电后即进入带负荷调试阶段。在此期间，一般应完成下列主要调试项目：

带负荷试运阶段。

试投全部电气自动装置和系统并进行动态调整试验。

电站试运完成，由总指挥上报启动委员会同意后，宣布试运结束，由试生产组接替整套试运

组的试运领导工作。

整套试运结束后，由启动验收委员会组织进行系统整套启动试运验收，办理后移交试生产的

签字手续。

(五)调试质量标准

满足合同要求的条款；

系统达标投产；

杜绝人身伤亡和严重设备事故；

在试生产期间，保证无调试原因引起的质量事故。

(六)质量控制手段

A. 严格执行DL/T5437-

《火力发电建设工程启动试运及验收规程》、《火电施工质量检验及

评定标准第十一篇：调整试运》、

求等对每一个调试项目进行质量把关。

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》、设备文件要

试运中坚持消缺项目不完不准启动，保护联锁项目不完善不准启动，上次故障原因没查清不

准启动，上道工序不完成不能进入下一阶段启动，分部试运不合格不能进入整套试运阶段。

每一个分部试运项目完成后都要有质量记录及验评表，由监理及有关单位进行评定和验收。

B.

(七)系统整套启动调试的安全措施

系统试运必须执行的安全措施，在专业的调试措施中应做出详细说明，希望得到安装、生产

和调试三方各层次，各岗位人员的重视和落实。本项目启动试运工作遵循的总原则是稳扎稳打、

按大纲及专业措施的既定程序和步骤，逐项开展调试工作，在保证调试质量和主设备、主系统安

全的前提下缩短工期。

A. 防触电

所有设备区的防雷接地、工作接地、保安接地、接零均应严格按设计施工，地下部分应

经检查验收后方可覆盖施工。

a)

b) 电气运行、检修人员的一切操作、巡视、抄表行为均应执行运行规程、调度规程及安全

规程的规定。尤其是强调“二票三制”的执行必须严肃认真，防止走形式。

试运期间的故障查找、排除及设备消缺，应严格执行工作票制度及工作许可制度。测试

所需电源的提供由运行或施工单位的合格电工完成，严禁乱拉乱接。

c)

d) 坚持停、送电联系单制度，联系单由施工单位签发，运行方照单许可执行。

防止突然失去工作及保安电源

B.

a) 生产单位保证厂用电一次侧所在线路的电源可靠。

b) 二次设备及盘柜一经验收带电后，即应采取切实可行的组织和技术措施，防止误切除、

误触碰、误合闸。这些部件上的任何工作开始前均应办理工作许可手续并做好书面记录，

工作结束运行人员应进行验收检查。

c) 高压电系统的保护定值及低压自动开关定值，熔丝规格，都应准确地按定值通知单执行。

d) 应急蓄电池及附属设备应保证试运工作需要，浮充电及定期充电装置应同时正常投入。

e)

试运期间，各部电气运行人员需切实负起责任。勤巡视，定时抄表，该加锁的部位一定

要加锁，防止外人进入控制操作区。

C. 防设备丢失损坏

试运保卫工作应严格制度，责任到人；生产、施工、调试人员应有专门机构统一发放的

通行证件。

a)

b) 整套启动前，应由启动委员会组织有关部门和人员对参加整套试运的系统和设备分部试

运结果进行检查，确认其是否具备参加整套启动的条件，对查出的问题，要分工负责，

限期落实解决。与运行系统之间的系统隔离措施，应经生产、施工双方确认后加锁，挂

警告牌，并在试运系统图上明显标示。

运行人员除熟悉和执行大纲及专业措施外，还应有专门的事故预想和反事故对策。

c)

d) 发生重大异常后，值长应领导当值人员以保人身、保电网、保设备为主的原则果断处理。

事故处理期间，非运行人员应退出设备控制区，且不得有妨碍操作的言行。

第三卷

安全、文明施工及环境保护

第一章

安全、文明施工

1.1职业安全健康方针、目标

贯彻“安全第一、预防为主、预防为主”的方针和

“安全为天”的管理思想，提高工程建设

过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据地方承包工程的有关安全环保

管理规定、原国家电力公司有关安全环保文件和国家有关法律法规的规定，努力创建安全文明施

工样板工程。

1.1.1环境与职业健康安全方针

严守法规，保护环境，规范管理，确保安全。

1.1.2环境目标

工程实施过程中不发生重大环境污染事故；

优化资源配置，控制资源消耗，低于同类工程公司平均水平。

1.1.3职业健康安全目标

人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为零；

年人员重伤率0；年人员轻伤率<1%。

1.2施工安全管理

认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实行电力建设施工全过程程序化管理，

实现职业安全健康方针和目标。严格执行电力建设各项规章制度，重点内容为：

a) 中华人民共和国《劳动法》

b)中华人民共和国《电力法》

c) 《关于安全工作的决定》

d)中华人民共和国电力行业标准《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

e) 《电力安全监察规定》

f) 《电力生产安全工作规定》

《电力建设安全工作规程》

g)

h) 《电业安全工作规定》

i) 《关于加强电力建设包工队、临时工安全管理的若干规定》

j) 《电力精神文明施工暂行规定》

k)

《安全生产法》

1.2.2安全网络图

项目经理

1.3安全施工保证措施

1.3.1强化以项目经理为首的各级行政正职的安全生产保证体系和安全监察体系；增强法制

观念，严格执行各项规章制度，有法必依，奖罚分明。

1.严格执行安全生产责任制，强化“一落实、四严格”，即落实安全生产岗位责任制，严格

执行安全生产规章制度，严格安全工作检查、监督，严格安全生产与经济责任制考核，严格事故

处理。细化岗位责任制，各层各级直至每一位职工都应明确自己部门、班(组)、岗位、专业的

安全责任，做到五到位(思想到位、组织到位、宣传到位、措施到位、责任到位)，牢固建立五

道防线(政治思想防线、规章制度防线、安全监察防线、技术措施防线、安全设施防线、)，建

立健全六个安全保证体系(行政保证体系、思想保证体系，技术保证体系，劳动保护监督体系、

安全监察监督体系、青年骨干保证体系)，做到“人人讲安全，事事有安全”的安全氛围，严格

管理，干部和工人违章同样罚款。

1.3.3严格执行部颁《安全管理工作检查表》和《现场专业安全检查表》，开展定期安全检

查，班(组)每周一次，工地每月一次，公司每季度一次。重点查思想、查组织、查管理、查隐

患、查事故处理，发现问题按“三定”原则限时整改。安监人员、专(兼)职安全员经常进行施

工现场巡视检查，检查习惯性违章，杜绝违章指挥、违章作业。对重点防火区域、事故易发部位、

设立重点监控点、重点监控区，重大施工安全措施进行重点监督。

加强对分包单位的管理，按照贯标的要求，采取招标、协商议标的方式择选分包单位。

1.3.4

由安监部门、计划预算部门、工程施工部门，多方对分包单位严格进行安全资质审查，会签后方

可正式签订合同。同时执行安全保证金和风险抵压制度及工程预付款，工程结(决)算和清退离

场须经安监部门会签的制度，对分包单位进行全过程的安全管理和现场监督检查，像管理自己的

班(组)一样，由各专业工地主管负责对分包单位的各施工项目的安全工作。

a) 组织对分包单位人员在进行现场的一级安全教育、考试和身体检查，合格后方准上岗作

业。

和体检表由项目部安全监察部门存档；

根据发包内容，审查乙方的施工方案，交待施工范围及安全注意事项，做好交底签字记

b)

录

维护施工现场公用安全防护设施的完好使用；

c)

d)

提供或租赁给乙方的施工机械、设备、大型工器具、周转性材料等必须完好，并做好交

接记录；

e)

应对乙方安全施工、文明施工进行监督，对不执行安全施工措施等违章作业行为有权令

其停工，并进行教育和处罚；

f) 交叉施工作业时，由项目部进行协调指挥；

g) 未经签订此合同，项目部有关领导或部门即批准施工的，由批准人承担安全责任。

1.3.5落实以各级安全生产第一责任者为核心的安全生产责任制，本着管生产必须管安全的

原则，建立以项目经理为首的各级行政正职负责的安全生产保证体系和安全监督体系；各部门及

各级人员都要对照安全管理规定明确自己的安全施工职责，都要在自己的业务范围内对安全施工

工作负责。对专业工程处及班(组)要制订每年的安全工作计划，确保完善和贯彻执行安全生产

规章制度，要有符合各专业实际情况的规章制度。在执行落实中加大力度，对查出的事故隐患和

严重未遂事故的责任者，对有章不循，明知故犯以至造成事故者，应视情节和后果的轻重，给予

相应的经济处罚及处分。

1.建立安全生产组织：成立安全生产委员会，在生产过程中研究、协调、解决安全施工中的

具体问题。

a)建立安全生产施工管理网络。

b)建立安全技术质量网络。

c)建立安全劳动保护监督网络。

d)建立青年骨干安全监督网络。

e) 建立群众骨干安全网络。

f)建立检查督促岗位责任制落实网络。

g)建立定期检查小型工器具试验监督网络。

h)建立定期检查劳动保护用品检测监督网络。

1.做好安全宣传、教育方面的工作：对调入工程的全体职工组织安全和规程和规定的学习和

考试；并进行不少于三天的三级安全教育，经考试合格后方可上岗。

绩备案。

，(包括分包单位)、并将成

利用安全生产工作调度会、安全生产例会、每周站班会、以及班前交底、安全标语、安全牌

子进行安全教育。用照相机、录相机宣传工具、对违章行为进行曝光。用计算机网络科学管理，

传达上级有关安全生产精神，对现场查出的违章和事故隐患以及处理意见立即传达到各个职能部

门，上安全教育课等多种形式对职工进行安全思想的教育和宣传工作。

开展好每年五月份的“安全生产周”和“安全生产月”活动宣传贯彻安全生产方针，提高职

工的安全意识和自我保护意识。

1.3.8认真抓好“班组安全管理和安全建设”，“安全防护标准化、规范化建设”“施工现

场安全、文明施工管理和监督检查”以及“外包工、临时工与多种经营管理”等四项基础工作。

1.3.9一切实施活动必须有安全施工技术措施，并在施工前进行交底。无措施或未交底，严

禁布置施工。

重大起重设备、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全施工措施及施

工方案，须经施工技术和安监部门审查，并办理安全施工作业票，由工地专职工程师交底后执行。

要加强思想工作和安全教育，增强职工的安全意识，提高工作责任心，落实岗位技术培训，

使每位职工变习惯性违章为自觉遵守规程，增强处理突发事件和自我保护能力，严格要求，严格

管理，及时教育和严肃处理违章违纪者。

1.3.11安全必须与经济挂钩

a)进一步开展"安全风险抵押承包"；

b)分包单位预交安全保证金；

c)安全设施费用落实、专款专用；

d)提留足够的安全奖励专用

1.3.12抓住大型工程机械反事故措施的落实，深入开展红旗设备竞赛。认真抓好《电力建设

机械安全监视规定》、《电力建设机械事故调查处理规定》、《电力建设大型起重机械选型、安

装、拆卸管理规定》、《电站起重机械设计、制造安全管理规定》等几个即将出台文件的学习、

贯彻。

1.3.13对于开工前、施工过程中、定期、重要项目、试运前阶段设置安全施工控制点

1.4在工程开工前按规定办理动土证、动火证等手续，必须与业主有关部门签订施工安全协

议，并严格遵守。施工现场需配备一定数量的消防器材。布置临时设施应考虑到施工部署、施工

方法的要求进行设计，并满足现场施工和生活管理的要求。必须遵守有关安全、防火、防爆和环

保的规定，临时设施不影响永久性工程施工。

1.5专职安全员负责监督所有现场安全事宜并佩戴醒目标志。在施工现场采取诸如围栏、照

明、防护及看守等维护安全、防范危险、预防火灾的措施，保证施工过程中的安全。

1.6施工区域内的用电设备必须有可靠的接地保护；凡需穿过道路的电缆应有保护措施，架空

电缆的高度须符合规范要求，线路必须绝缘良好，布线整齐且应固定和经常维修；施工机具应设专

用电源开关，严禁用一个开关同时启动两台电气设备；露天配电盘及配电开关应有防雨设施，外露

带电部分必须采取绝缘防护措施，并挂“有电危险”警示牌；严禁擅自接用电源，非电工不得从事电

气作业。

1.3.17全面实施职业安全健康管理体系，充分辨识施工中的各类职业危险，评价出重大风险，

制定相应目标、指标及管理方案加以控制。

分阶段实施意见

基础施工阶段

制定适宜的厂区道路建设计划，在基础开挖阶段实现道路及排水的畅通；各类临时工具棚全

部实现标准化的装配式工具棚，各专业工具房按总平布置要求及数量统一布置，统一油漆、编号；

基础浇筑施工用通道栏杆均统一色标、统一规格。通道统一采用脚手板铺设。

大型机具安装后做好防雷接地、挂牌(限重、操作规程等)及技术监督局的试吊取证工作。

厂区内道路设置限速标志，控制车辆行驶速度。

1.4.2吊装设备施工阶段

吊装区域采用色标栏杆设立隔离区，挂设警示标志牌；临时脚手统一设计、统一制作；柱接

头上方设置临时安全带悬挂扣，临时通道区域设好水平扶绳拉环；吊装中通道处均及时设水平扶

绳，构成井架结构后张设安全网。

排架通道统一设计，临时扶手栏杆均采用两档色标栏杆，通道铺设脚手板；排架外侧设密目

安全网进行防护。

平台拆模后及时清扫干净，零米层以上结构的孔洞均采用钢制盖板(加色标)，临边设色标

防护栏杆两道，零米层的沟道盖板采用装箱板统一制作并着色；平台四周采用色标栏杆围护，吊

笼区域设安全隔离通道，吊笼井架用安全网围护。

工地制定排架拆除、清理措施，拆下的钢管、模板等顺序堆放，场地清理干净；转运到施工

区域的钢架(立柱、横梁、斜拉条等)、平台、扶梯等均按指定位置顺序存放，无特殊情况存放

周期不得超过两天。

砌筑阶段

隔墙砌筑时，脚手架搭设要符合规范及程序要求。通道区域均须设两道色标栏杆。同时考虑

好作业人员安全带的悬挂，外墙脚手外侧设(一层)全封闭；楼梯等安装临时色标栏杆，有条件

时直接安装永久栏杆。

施工脚手架(建筑、安装)均按《脚手架搭拆管理程序》要求分级验收、挂牌，并按规定的

时间及时拆除；临时用电的动力电缆顺钢架固定布置到一级配电盘，一、二级盘间电缆及二级盘

出线沿平台边缘走线，跨越平台时架空走线；焊机采用集装箱式布置，快速接头接线方式，焊机

出线沿钢架绑扎布线。

照明采用灯塔式碘钨灯照明及2KW卤素灯照明相结合的照明方式。

设备安装阶段

电缆沟道及孔洞采用花钢板色标盖板防护。

开关室、设备间区域及时配备消防器材，室内包装材料及时拆、及时清出；电缆铺设时，地

面采取相应保护措施。

墙面粉白后，各通道区域均采取塑料保护膜保护措施进行成品保护；各露天(或有交叉作业

区域)永久配电设施均用彩条布包扎；远操设备除包扎保护外，均须设明显防护标志进行保护。

临时搁置时间较长的设备，均采取措施进行保护，并顺序存放在不影响通行的区域；设备平

移中使用的轨道等均及时拆除；孔洞盖板，在设备就位时，就位一处拆除一处，盖板由所属工地清

运集中保管。

1.4.5送电阶段

布置区采用色标栏杆设安全区，张设安全警示牌；挂设安全警示牌；及时做好永临栏杆、盖

板的更换工作，不留隐患；倒送电受电的高压设备均设围栏，挂警示牌。

制定配电室的管理制度(电控工地二级制度)，严禁随意进入开关室，严禁随意动用带电设

备，严格执行“二票三制”。

及时做好系统恢复阶段的清理、检查工作，确保现场整洁卫生。

文明施工必须贯穿在班组的每次施工活动过程中，具体体现在《作业指导书》及现场实施两

个方面。每个单位工程技术员或班、组长(包括分包队伍的负责人)都必须是文明施工的直接执

行者。

2.1工程开工阶段

2.1.1专人负责施工区道路及交叉作业区的清扫工作，创造文明施工的良好开端。

2.1.2针对工程施工实际制定文明施工检查、考核办法。

2.2开工准备阶段

2.2.1防火、防爆要害部位公用设施、施工临建等符合国家规定的建筑间距和工业卫生规定。

2.2.2施工用电及力能管道系统布置合理、安全、场地排水畅通，消防设施完备。

2.2.3施工道路畅通，路面平整，照明配备得当。场地平整，排水方向明确，不应形成低洼

积水。

2.2.4施工机械、设备完好，表面清洁。操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。

2.2.5不断完善现场作业条件，对不具备文明施工条件的工程项目不准开工。

2.2.6按总平面布置，严格控制现场临时建筑的搭设。

2.2.7格网控制点设置标志明确的标杆架加以保护。

2.2.8严格执行中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》。及时清除

现场建筑垃圾、运走残物以及不再需要的物资，保证施工现场和临时堆料场处于干净、整洁、安

全状态。

2.3施工阶段

2.3.1划分主要施工区域，分区包干，各区文明施工由包干单位负主责。其它单位必须认真

执行文明施工的各项规定，负主责单位有权监督本包干区施工单位的文明施工执行情况。

2.3.2分包施工队伍的文明施工工作要纳入发包单位的文明施工管理范围。

2.3.3对外(对内)工程合同和承包协议中，明确安全、文明施工责任区维护费，现场公用设

施，如施工用电，照明设施，上水管道，道路清扫，沟道清理等维护单位和费用。

2.3.4各类材料、设备等进入安全文明区域，按划分区域堆置、排放有序并符合安全防火规

定。

2.3.5施工道路应保持畅通，不应在路边随意堆放设备、材料，因工程需要切断道路前，必

须经总平管理单位批准同意，并采取相应措施后方可准许施工，以保证正常交通，保证消防通道

通畅。

2.3.6施工项目安排合理，工序衔接紧密，配合得当，做到计划、均衡施工。

2.3.7坚持文明施工“五清”原则，谁做的谁清，随时做随时清，每天一小清，每周一大清，

工完料净场地清。

2.3.8各类脚手架必须由专业架子工搭设和拆除，结构合理、牢固。经检查合格后挂牌，标

明责任人，承载能力和使用期限，特殊类型脚手架应由专业人员提出设计，经批准后搭设。

2.3.9施工用电规范化管理，埋设地下的电缆要有标志桩。计量柜、动力柜统一布置，统一

接线，有专人负责。电源线、电焊机集中分层管理，统一接线，标志清楚，明确责任人，定期检

查维护。

2.3.10施工机械保证完好、整洁，停放位置尽量不占通道，若无法避让应经工程科统一安排

调度后抓紧施工，一经完工便及时让出。

2.3.11易燃、易爆物品按公司职业安全健康管理体系要求申请、购置、保管。

2.3.12消防设施严禁随意移位及作它用，特殊情况应经保卫消防部门同意后才准动用。

2.3.13严格控制安装工艺水平，严格执行规范，验标。管道排放整齐、平整、规范，支吊架、

栏杆、平台结构牢固，外型美观。

2.3.14不准随意在设备、结构、墙板、模板上开孔或焊接临时结构，必要时要取得工程科认

可，并出具书面通知后实施。

2.3.15进一步规范电站建设工程安装时建筑应具备的条件，确保工程质量，提高安全，文明

施工水平。

2.3.16施工现场设有足够的卫生设施，有专人负责保持清洁。

2.3.17设置垃圾通道，严禁天女散花，随意抛洒。

2.3.18设置边角料，下脚料收集箱，节约用料。

2.3.19施工用电线路设备绝缘良好，刀闸外壳齐全，有可靠的接地(接零)保护，严禁私拉

乱接，安全使用临时电源及电气工器具。

2.4文明施工定期检查、限期整改

2.4.1文明施工一周一查，每月一大查，每季一评比。

2.4.2一周一查由各工地文明施工管理员组织本工地各班组文明施工管理员在工地内部进行

互查。

2.4.3每月一次大检查，组织各工地、文明施工管理员进行。检查范围为整个施工现场。

2.4.4对一周一查中发现的问题，开出整改通知单，发至受检查班组，受检查班组应立即组

织纠正。

2.4.5对每月一次大检查中发现的问题，开出限期整改通知单，发至受检查工地，受检查工

地应制定纠正措施并组织实施。

成品保护是指在工程施工时，对已运到现场的设备或材料进行必要的保护，以免被损坏；在

安装过程中，对本工程和前道工序所生产的产品(成品)或未完产品(半成品)进行必要的保护，

以免受到损坏而影响工程的质量和美观。

3.1职责

3.施工单位在施工调试阶段对成品保护负全责。

3.1.2施工单位编制成品保护制度，审定工地编写的成品保护措施，并负责成品保护方面的

检查监督。

()()项目部督促检查施工班组成品保护制度\措施落实情况，提出整改意见，并督促

3.1.3

实施。

3.2成品保护措施

3.物品开箱、搬运和贮存中的保护

1)要设置专门的材料设备仓库，对于不能露天放置的设备要全部进入仓库保管，建立建全仓

库的管理制度，要确保仓库防雨、防冻等措施俱全。

2)设备开箱清点后的箱体要防雨、防潮、防锈、防丢失，施工单位领用后要采取同样的措施。

设备开箱要使用合适的工具，不得猛烈敲击。

3)设备的起吊必须明确重量和吊点位置，在吊绳的转角处需加衬垫，做到轻拿轻放。

4)对于室外放置的设备要进行一定高度的搁置，防止被雨水浸没，并要有防雨措施。

.2安装过程中的成品保护

1)安装过程中的成品保护工作贯穿整个施工全过程，不但对自身的产品，而且对别人的产品

也要保护。因此在编制作业指导书时应确定合理的专业间的施工工序，避免返工，并对成品保护

措施进行交底，落实“谁施工，谁负责”的原则。

2)做好专业间的工序交接，应尽量满足交接条件的方可交接，对成品的保护进行跟踪管理，

做到有据可查。

3)确因施工需要必须移动，拆除已有的成品时，必须征得有关部门的同意，办理相关签证，

制定恢复措施。

4)施工作业时不得将设备、窗台等作为施工用脚手架或脚手架的支承点，也不得将其作为起

吊和拖运物件的悬挂吊点，对利用柱、梁为生根点起吊或拖运物件时，必须采取有效的保护措施。

5)在楼、地面上搬运材料和设备时，应采取适当的隔离措施，不得直接在楼、地面上拌和调

料。

6)保持墙、地面清洁，不得在墙面、地面设备和管道表面乱涂、乱刷，严禁在油漆好的物体

表面进行切割、烘烤、引弧、踩踏、吊物等。

7)严禁随意动用消防器材。

8) 油漆作业时，应注意避免油漆污染他物，必须对作业点附近的设备、墙、地面等采取遮盖

保护措施。油漆未干前应在容易被人触摸的地方挂警示牌或派人看管。

9)严禁随意在建筑物墙面、屋面、楼面打洞，确因工作需要时，需提出申请，经项目工程管

理部审批后派专人按规定要求打凿。

10)在已施工好的成品、半成品及设备附近起吊物件时，应轻吊轻放，不得碰撞已施工完成

的成品。

11)在进行分部试运时，要对设备做好隔离、防护等措施。

12) 沟道盖板必须轻掀轻盖，不得用撬棒硬撬盖板，防止损坏盖板棱角，严禁随意在盖板上堆

放物件。

4.消防管理

方针：预防为主，确保消防安全。

目标：杜绝重大火灾事故。

4.3施工单位要编制消防管理制度，施工单位相关部门和工地同样要编制相应的管理制度，并加

强制度执行情况的检查。

根据施工现场的总平布置，合理地布置消防器材，按易燃易爆品的存放、使用进行布置，按施工

区域、工具房及仓库的危险程度进行布置，并根据其特点配置相应规格的消防器材。

施工现场的消防器材要实行“三定”管理，按区域定人管理，专人维护保养，定期更新，确保消

防器材齐全，有效和适用。

加强施工现场的文明施工管理，确保消防通道的畅通。

编制并严格执行危险品仓库防火制度，仓库管理员要经过消防培训方能上岗，仓库区域要设置明

显的防火警示牌。

施工期间严格执行三级动火作业票制度，在试运行期间要执行检修工作票制度，并要有相应的防

火措施，专人监护。

4.9加强对消防人员的定期培训和练习，严格按照安全职业卫生管理程序进行。

第二章

环境保护

1.环境管理方针、目标

方针

追求绿色施工，遵守法律法规，坚持预防污染，全员积极参与，持续改进绩效。

目标

a)固体废弃物分类存放；

b)控制噪声污染排放；

c)污水排放符合当地环保部门要求，不影响当地环境建设；

d)现场扬尘控制符合当地环境保护要求；

e)节约资源消耗。

2.1根据工程项目的重要环境因素制定环境管理目标和指标，并编制实现目标和指标的环境管

理方案。

2.2要督促检查执行环境管理体系程序文件的情况和环境管理目标和指标的实施情况。

2.3施工单位要严格按照环境管理体系程序文件运作，减少环境污染，并实施环境管理的目

标和指标。

2.4施工单位相关部门要按照固体废弃物排放的管理程序进行分类排放。在各个施工区域设

置不同的废弃物放置场所和垃圾筒，施工单位按照确定的堆放场所按不同类型的废弃物分类堆放。

2.5对于施工现场生活污水及施工污水的排放，实行全过程监控，由现场施工经理、安全员负

责组织排污设施的设计规划并与当地环保部门的沟通与日常检查工作，要符合当地环保部门要求，

认真做到：

生活污水主要是厨房、洗手池、卫生间的污水排放。食堂及洗手池的污水排放到隔油池，经过

除油污净化处理后排放到污水管沟内。厕所污水直接排放到化粪池内，经沉淀后排入污水管道。

施工污水建沉淀池，将污水经排水沟引向沉淀池，沉淀池的设置地点符合当地环保部门的要

求并设专人负责维护。聘请当地环保部门协助监督，鉴定处理。

2.6对于施工现场的扬尘，实行全过程监控，由现场施工经理、安全员负责监督检查运输车辆

按规定装载和覆盖，各作业层施工队负责全过程的实施，要符合当地环保部门要求，认真做到：

每天洒水养护施工便道、现场，配备水车三辆，以控制施工扬尘。

运输粉质材料车辆禁止超高装载，必要时加盖蓬布，自卸车卸载要待材料倾倒干净再收起车

斗。

2.6.3露天堆放的沙石、尘土、灰浆等易扬尘物料都必须用隔尘布完全覆盖。

厂拌拌和进料时禁止抛洒操作。

施工现场水泥库设防护棚，地面进行硬化处理，

对于混凝土搅拌机搅拌造成的粉尘排放，作业人员配戴防尘口罩。

路面施工按规程洒水，保持无风天目测无扬尘。

2.7在该工程中大力提倡资源节约，从而达到降低三材的消耗，还对水、电、办公用纸消耗

明确了节约的指标。

第四卷

第一章

档案资料管理

施工技术资料管理

山亭区凫城30MWp光伏发电项目土建和安装工程电项目设备基础及安装项目部负责及时、真

实、完整、准确、清晰地完成各自活动范围内的各项记录。负责对资料审核，并按档案的要求分

类整理移交。

有关的程序文件，施工规程、规范的发放借阅管理。

2.1在工程项目施工和服务过程中，及时查找和整理归档.技术档案应包括以下内容：

1)设计图纸、制造厂设备技术资料、图纸会审纪要。

2)施工用料、设备清单及其计划表。

3)施工作业指导书编制计划、施工作业指导书及交底记录。

4)项目开工报告。

5)设计修改单及其反馈单。

6)工程联系单、工作联系单及其反馈单和往来信函

7)监理工作联系单及监理月报、周报等。

等。

8)建筑安装交接签证单。

9)施工技术记录及其签证。

10)不合格项报告和验证记录。

11)施工技术小结。

12)项目竣工交接签证书。

2.2资料室负责收集、整理、保管下列资料：

1)施工技术文件(包括施工图纸、竣工状态的图纸技术资料、设计变更和材料代用单、图纸

会审和技术会议纪要等)。

2)物资采购、验收、贮存和发放记录。

3)设备、厂家资料。

4)服务采购及验收记录。

5)施工安装记录、分部试转和系统调试记录。

6)材料试验报告和质保书。

7)设备检验记录和质保书。

8)检查、试验和验证记录。

9)不符合项报告和验证记录。

10)人员培训、考核和资格评定记录。

第二章

竣工档案资料管理

1.1国档发(1992)8号《建设项目(工程)档案验收办法》

1.2国档发(1988)4号《基本建设项目档案管理的暂行规定》

1.3电力部电建(1996)159号《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

1.4电力部电建(1996)666号《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》

1.5国家电力公司国电电源(2001)218号《火电机组达标投产考核标准》

1.6国家质量技术监督局GB/T11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》

1.7国家档案局DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》

1.8电力工业部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

2.1竣工资料格式统一，内容完整，数据准确，字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字、盖章、日期齐

全完整，书写工整并用碳素墨水手签。印章用红色印泥，必须完整。

2.2施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验报告、设计修改通知单(含工程联系

单)等表式和数据均应用合格的书写材料书写并原件归档.

2.3有关记录、检验、签证、质量验评表等的表式应符合部颁《火电施工质量检验及评定标准》

其表格必须铅印或激光打印，复印、复写件无效。空白幅面应以“以下空白”来标识。空白栏目

统一采用“/”或其他形式来填空。

2.4复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量的要求。

2.5不装订的案卷，应在每份文件材料的右上角加盖档号章。

2.6除监理文件由监理单位单独组卷外，其余所有工程施工中形成的竣工文件全部由施工单位组

卷，非施工单位产生的文件由建设单位提供合格的原件交给施工单位进行组卷。在资料运转过程

中，甲乙双方应确保组卷的一方持有足够份数的原件。

3.1竣工资料原则上按单位工程组卷，但以下几项内容可单独组卷(单独组卷的内容应在相应竣

工资料中提供索引)：

1)设计变更单与材料代用(含执行反馈及审批手续等)，依次包括设计院设计修改通知单、

建设单位设计修改通知单、施工单位设计变更建议单、工程联系单回执及附件、工程更改洽商单

等；甲方直接发往乙方的有关设计变更、工程完善的联系单等。

2)专业施工组织设计。

3)原材料、半成品、设备出厂合格证、质保书、厂家试验报告(每一年批次相对应)。

4)施工材料试验报告(按类别、编号组卷)。

5)施工试验报告(按类别、编号组卷)。

6)厂区平面、高程控制网测量记录。

7)备品备件、专用工具移交清单。

8)施工日记、大事记

注：以上单独组卷的内容(专业施工组织设计、作业指导书、施工日志、厂区平面、高程控

制网测量记录除外)应在单位工程组卷(如分小卷，置于第一卷)中提供索引表或汇总表，以便

跟踪查阅。

3.2组卷厚度控制在3cm以内。如单位工程组卷厚度超过3cm，则分为两小卷或三小卷。第一小卷

依次包括工程概况、开工报告、竣工报告、设计交底与图纸会审纪要、施工图册目录、单独组卷

有关内容的汇总表、不合格及重大质量问题处理记录。工程质量验评记录、施工技术记录及未单

独组卷的试验报告等或为一小卷，或分为两小卷，视其厚度而定。

1)排列顺序：封面、卷内目录、编制审核名页、资料正文、备考表、底面。

2)页面编号：文字资料均以正文有书写内容的页面编写页号，内封面、卷内目录、备考表不

编页号。文字资料以一册为单位，从签名页起用阿拉伯数字1开始，用铅笔在正面的右下角、反

面的左下角编页号。竣工图纸的编号保持原来的编号顺序。

3)封面的编制、式样见附件(暂缺，待定)

案卷题名：简明、准确提示卷内文件材料的内容，案卷题名的内容包括项目名称、代字代号

及其组件、部什、阶段的代号和名称。书写是不空格。归档外文资料的题名应译成中文，外文资

料有中译文的应一并立卷，译文在前，原文在后。编制(立卷)单位：填写形成卷宗内科技文件

材料的项目负责单位。

编制日期：依据有关规定填写案卷的保管期限。保管期限分为“永久”、“长期”、“短期”

三种。

4)签名页的编制

用统一格式，式样见附件。

签证书的内容用激光打印机打印，编制人、审核、审定、批准均由本人签字(盖章无效)，

日期填写编制日期。

单位工程若分为几小卷，只需一份签名页，置于第一小卷进的郑内目录之后。

5)卷内目录的编制，式样见附件。

序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1起依次标注。

文件编号：填写文件的文号或图样图号、设备代号、项目代号等。

责任者：填写形成文件材料的单位名称。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”

代替。

文件材料题名：填写文件材料标题的全称。

日期：编制文件材料的形成日期(年、月、日)，日期不得缩写。

页次：填写每份文件材料首页上标注的页号，最后一份标明该文件起止页号。

6)备考表的编制、式样见附件。

填写本卷内不同载体形成的文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷使用过程中要说明的问

题。

立卷人：由立卷的责任者签名

立卷时间：填写立卷完成的日期。

检查人：由检查人签名。

检查时间：填写审核检查完成的时间。

互见号：填写反映同一内容、形式不同且另行保管的档号。

7)竣工资料的装订、存放：

竣工文字资料规格为统一标准A4幅面的70克以上的纸张，大于标准的要折成A4规格，小于

标准幅面的要粘贴在A4规格的白纸上，粘贴时原件下边和右边与白纸对齐。原件下边及右边与白

纸对齐。

竣工资料的安全建议采用4号宁宋体，标题采用同号黑体；主题采用大于标题一号的黑体；

文件中的不合格项目必须闭环。

所有文字资料均要除金属装订物。

所有竣工资料必须要过三方审核，填写“竣工资料案卷质量审核表”经验收通过方可进行装

订。

竣工文字资料采用三孔一线装订法装订。案卷装订要求左、下两边齐。

8)竣工技术记录表面要求整洁，装订处距页边不得小于2.5cm，装订厚度分别为10mm、20mm、

和30mm三种规格，不得大于30mm。

5.1竣工图的要求

1)制作竣工图的蓝图必须保持整洁，设备竣工图由乙方负责编制，等级等同于施工图的深度。

2)竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。

3)没有修改的施工图用作竣工图时，直接在蓝图上加盖并签署竣工图章，印章位置应在每张

图纸正面右下脚图纸标题栏的附近空白处，用红色印泥。

4)已实施过的设计修改通知单(或联系单)的内容，必须毫不遗漏地在施工图纸上全面反映。

6)竣工图的任何修改都要明确标注修改依据，加盖修改依据章，并且修改图纸的图号应与变

更通知单、工程联系单等相互标注。

7)每张竣工图修改后的文字和数字要与被修改部分的位置大致对应，局部必须可以圈出修改

部分，在原图空白处重新绘制应与标题栏平行书写，改图必须用碳素水笔及绘图工具，严禁使用

圆珠笔、铅笔或手工草绘。

8)在竣工图幅应GB/T10609.3要求统一折叠.图样折叠时标题栏在右下角。

9)所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章.竣工图章中的内容填写应齐全、清

楚、不得代签。

10)竣工图的更改方法

① 文字、数字更改一般是杠线；线条更改一般划改；局部图形更改可以圈出更改部分，在原

来空白处重新绘制。

②利用施工图更改，应在更改处注明依据文件的名称、日期、编号、和条款号。

③ 无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。

④ 图纸各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其他线条。

⑤有关施工技术要求或材料明细表等有文字更改的，应在修改变更处进行杠改，当更改内容

较多时，可采用注记说明。

⑤新增加的文字说明，应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。

⑥

⑦编制竣工图应有总说明，阐述竣工图编制原则，各专业目录及编制情况。对每册有修改的

图纸应编制分册说明，内容包括：修改内容、修改原因、提供资料单位等。竣工草图按单位工程

编制，并应有相应的编制说明和目录。

6.1为保证整套竣工资料在并网移交试生产后一个月内全部移交结束，在每一分项、分部、单位

工程结束后，及时按照原部颁《验评标准》进行施工技术总结、编制、经自检合格后提交监理公

司检查审核，合格后返回装订，审核的返回时间不超过10天，最后按移交资料总目录在规定时间

内正式想甲方提交，由档案室验收。

6.2根据要求，负责提交竣工资料总目录及检索表，明确档案移交内容、案卷数、图纸张数等，

核对清点无误后签字接收。在工程达标检查过程中，如需进一步提交所属范围的文件材料，同意

密切配合，及时处理，并在工程施工中及结束时配合甲方做好竣工资料整理工作。根据施工进度

计划开列单位工程一览表，将此表提交甲方和监理公司，使各方做到心中有数，合理安排，有条

不紊地做好竣工资料整理、编制、审核及移交工作。

第五卷

服务

在施工前期阶段，我们努力协助做好各项工作。

2.1现场的施工质量对公开，为检查施工质量情况提供便利。

项目经理定期听取对施工质量的要求和意见，以提高施工质量和工艺水平，满足要求。

对于提出的施工质量问题，在24小时内组织人员进行处理，并在处理结束向汇报。

2.4对提出的要求，在得到其正式书面确认后，尽力满足其要求。

调试期间我公司将在启动调试指挥组织协调下，与生产、调试、设计、制造单位一起对该工

程的设备及其系统进行完善及消除缺陷，对于由于施工原因造成的缺陷无条件地积极组织人员进

行处理，对由于其他原因造成的缺陷，在需要时，积极组织相关人员进行处理，并做好记录和验

证。

施

组

织

设

计

编制人：

审核人：

批准人：

江西振阳建业控股集团

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目编制

综合说明

编制依据

《奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目施工招标文件》、图纸及补遗文件。

国家、现行的与工程施工有关的法律、法规、规范、标准及招标人有关安全施工管理的规定。

招标人对本次投标的有关规定。

现场踏勘和从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

施工合同。

我方拥有的科技成果、工法成果、机具装备、技术水平及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工

经验。

工程概述

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目位于奉新县开发工业园区，宋埠镇。

工程内容

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目施工主要工程内容为：

1)土建部分包括场地平整工程、光伏组件基础、升压站、箱变器基础、电缆沟、检修道路等。

2)安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室

的照明通风、光伏发电组件及逆变器的接地系统、监视系统。

工程特点

设计技术特征

场地填土、平整

1)回填及硬化深度要求：

平整后地坪面填土层的压实系数不低于0.94，并不得直接使用淤泥用作回填土，如果需要利用淤泥

用作回填必须经过炝灰处理，不适宜炝灰硬化处理的腐泥应清除。

2)填土土料选择：

优选级配良好的砂土或碎石土或粉质粘土、粉土作填料时，其最优含水量通过击实试验确定；

不得使用未经炝灰处理的淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、液化土以及有机质含量大于5%的土作填

料。

3)回填夯实要求

压实填土在铺填料前，清除或处理场地内填土层地面以下的耕土、植被土，地坪面以下2.5m深度

范围外软弱土层必须硬化处理。填土分层填料的厚度、分层压实的遍数，根据所选用的压实设备通

过试验确定。地基承载力特征值应根据现场原位测试(静荷载试验、静力触探等)结果确定。

压实填土的施工缝各层错开搭接，在施工缝搭接处，适当增加压实遍数。压实填土施工结束后，及

时进行基础施工。

设置在斜坡上的压实填土，当天然地面坡度大于0.2时，在天然斜坡面开挖抗滑台阶，抗滑台阶水

平宽度≥1.5m，相邻抗滑台阶水平间距≤10m。

压实填土的质量以压实系数进行控制，本工程压实填土的压实系数≥0.94。

桩位技术要求

桩采用预应力砼管桩PHC。

打桩前综合分析桩位布置情况、地质情况及其他因素，根据试装情况选用锤击能量相似的打桩设备，

并制定流程、计划并各方讨论确认。打桩顺序要按照审定的方案执行，打桩施工采用锤击法施工，

施工前先将地下障碍物清除后再进行施工。

打桩时，采用两台经纬仪成90°方向控制并矫正桩的垂直度在0.5%以内，采取措施，防止桩头打

碎，保证打桩质量。

打好的单桩竖向承载力特征值为符合要求，单桩水平承载力特征值符合要求，抗拔承载力标准值符

合要求。

打桩时，贯入度突然变大、桩身突然发生倾斜、打不下去、桩锤严重会跳，桩顶或桩身出现严重裂

缝或破碎等异常情况时，立即停止打桩，采取相应措施后再施工。

打桩施工时，打完一根桩并达到停打标准后再进行交接班。施工时，根据空隙水压力观测情况，控

制合理的沉桩速率，并加强土体位移和桩顶标高的检测，确保工程桩质量。

沉桩时，按照建筑桩基检测技术规范要求的抽取比例，抽取合适数量的桩数，做静载荷和低应变检

测试验。打桩时，以标高控制为主、贯入度控制为辅为原则，进行打桩。沉桩时，应注意锤垫和桩

垫的完整，桩帽要设置透气孔，桩架平稳、垂直，桩锤和桩在一条直线上。

打桩时，对打桩区域及附近土体位移、空隙水压力、震动或下陷情况进行检测，发现异常时，立即

停止。

逆变器基础说明

箱变器基础混凝土中的任何钢筋应与暴露在混凝土外的临时或永久性的金属件绝缘。绑扎垫块和钢

筋的铁丝头不得深入保护层内。垫块的外形应尽可能增大渗径，接触摸板的面积尽可能小，并已于

固定。混凝土构件拆模后，其表面不得留有螺栓、拉杆、铁钉等铁件。绑扎垫块和钢筋的铁丝头不

得深入保护层内。

布置预埋管时，钢筋允许在小范围内活动，但不允许截断钢筋。钢筋间隙大于等于200mm时，用

直径12mm的钢筋补强。

基础混凝土墙不允许设垂直施工缝，可设水平施工缝一道。

支架基础说明

①耐久性技术要求

a.混凝土中应掺入适量减水剂，在低温状态下施工还应加入适量防冻剂。

基础、桩混凝土应采用抗腐蚀混凝土，并应加入钢筋阻锈剂。

外加剂掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。

b.混凝土构件及填充墙体表面做1：2.5水泥砂浆面层20厚，设计室外场地标高以下的混凝土构件外

立面在水泥砂浆层外应进行耐腐蚀防护。

c.结构混凝土耐久性的基本要求：

最大水灰比

最大氯离子含量(%)

最大碱含量(%)

基础

注：氯离子含量为其占水泥用量的百分率

②构件钢筋保护层、钢筋锚固长度及搭接长度

a.本工程纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度除应不小于受力钢筋的公称直径外，应按下表采用：

构件名称

柱、梁

保护层厚度(mm)

构件名称

板

保护层厚度(mm)

30

20

b.本工程受拉钢筋最小锚固长度按下表规定采用：

C30

坑镇

钢筋种类

等级

三

纵向受拉钢筋锚固

长度1.

纵向受拉钢筋抗震锚固

涨肚1aF

纵向受拉钢筋绑扎搭接

长度lE

HPB 330

24d

30d

25d

31d

35d

44d

HRB 335

纵向钢筋搭接接头百分率25%。

钢结构制作及安装

所有构件两端必须平整，施焊端面应打磨平整，保证焊接质量。

构件的工厂接头设置在受力较小的地方，但同一零件上的拼接不能超过两处，且拼装长度应≥

610mm，拼接接头、翼缘板和腹板的拼接应错开，其余力应≥200mm，端板与肋板等构件不允许拼

接。

钢结构表面采用热浸镀锌防腐处理，并喷涂白色面漆，防腐处理应在工厂加工时完成，现场焊缝焊

接完成后必须将表面焊渣清除，用环氧富锌底漆修复，并喷涂白色面漆。

太阳能光伏电池组布置

①太阳能光伏电池组件安装容量及型号

多晶硅组件

安装区域

总数

组件倾角

30度

方位角

组件型号

安装容量/kWp

组件类型

多晶

/个

光伏西区

YL235P-29b

17400

4089

正南偏东30°

②光伏电池组件主要技术参数

编号

项目名称

数据

太阳电池种类

太阳电池组件型号

组件标准峰值参数

标准功率(W)

多晶硅组件

YL235P-29b

1

2

3

235

峰值电压(V)

编号

项目名称

峰值电流(A)

数据

短路电流(A)

开路电压(V)

4

5

6

7

8

9

组件效率

14.4%

1000

可耐系统最大电压(Ⅴ)

-40℃峰值电压(UM PP)

最大开路电压(V)

外形尺寸(mm)

(V)

1650*990*50

重量(kg)

逆变器配置

组串组

组串功率

70℃

配置逆变器参数

件构成

工作

工作

电压

/Vmp

最大开

路电压

/Voc

序号

组件

总功

率

接入

组并

联数

数量

电压

/Vmp

逆变器

编号

型号

kW

p/串

(kw)

235

W

20

20

20

GBL 200-500

0-HE

N02、

N07

0

0

0

107

109

110

2

4

2

N01、

N03~N

235

W

GBL 200-500

0-HE

2

04、N08

235

W

GBL 200-500

0-HE

N05~N

06

3

517

混凝土道路

土基回填模量需大于20MPa。当路基落在耕作土层时， 需将耕作土挖尽， 用好土回填并分层夯实。

如遇明、暗浜则需清淤至老土，底层为300厚道渣，然后采用150厚道渣、300厚素土间隔回填，

并分层夯实。

道路两侧外缘1m范围内原土也应压实，在此范围内如有管沟通过，则原土夯实时应注意加强对管

道及沟道的保护。

道路基层石料等级不应低于3级。

在基层碾压成型后，需检查基层的强度和质量，基层强度以基层顶面的当量回弹模量值为强度检查

指标(承载板法) ， 其当量回弹模量值不应低于80MPa。

道路每隔4m设一道横向缩缝。道路每隔32米设一条胀缝，横向施工缝需设置在胀缝处。

清洗水管道

①清洗水管道采用分段母管制，以中成大道为界分为东西两段清洗水母管，两段清洗水管道水源就

近从市政管网接出。

②在光伏场区设DN50清洗主母管，主母管上引出DN40支母管，支母管上引出DN15给水管接口，

共需要设置接口122个。

③太阳能电池组件清洗水管引出口敷设在光伏场地的检修通道上，便于操作和检修，引出口要安装

冲洗用水嘴，水嘴应带有清洗软管接头。

④冲洗水母管和支母管均采用直埋敷设，管道中心标高埋深到车行道路面下1.0m处，绿化带内为

地面下0.8m处，引出口水嘴露出地面0.3m。

⑤露出地面的清洗水管及水龙头均需采用50mm厚聚乙烯发泡管保温，玻璃布包封，外加铝薄板保

护层。

⑥太阳能电池组件清洗水管采用PE管， 热熔连接。管道设计压力为0.6MPa， 试验压力为0.9MPa。

施工特点

1)施工任务重、工期紧

本项目施工任务重，工期紧，且当地气候正逐渐变冷，相应的增加了工程的施工难度。工程所处场

地内的各种不良地质状况加大了管桩的施工难度，因此施工时必须统筹规划、合理组织、见缝插针

进行施工组织安排。

2)现场施工各工序的协调工作量大

本项目施工时在同一块场地内涉及到建筑、光伏设备安装、管道预留预埋、清洗水管道安装等多项

工程的施工，且各工程不是独立存在的，相互之间均存在着大量的工程接口和相互影响。如何在施

工中做好各工序间的协调配合工作将直接影响整体工程的施工进度和质量。

主要工程数量

光伏设备安装工程主要工程数量

清洗水管工程主要工程数量

遥视预留预埋工程主要工程数量

序号

项目名称

计量单位

工程量

线管敷设RC32

17700

m

施工条件

交通条件

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期20MW)项目运输条件便利，

采用新修沥青路进行运输作业。

施工用水、用电

生产、生活用电电源接引供电部门临时电源，并配备发电机以备临时用电需求。

施工用水可接引市政管网供水，若附近暂不具备接引条件时，可利用运水车运水来满足施工需要。

生产、生活房屋

施工生产、生活用房在现场临时占用一部分荒地，搭建临时活动板房解决。

施工用材料

本工程地处奉新开发园区，钢筋、水泥、油料等材料供应充足，可直接在当地采购。

管桩工程用预应力混凝土管桩为当地采购，并在制造商生产期间派驻专人监督生产，保证施工质量。

气象、水文、地质条件

气候条件

奉新工业园区℃℃C。年平均降雨量602.9毫米，降水多集中在7、8月份，占全年降水量的60%。

年蒸发量为1750一1840毫米，是降水量的3倍左右。每年1~3月份西北风最多；4~6月份以南风居

多；从7月份开始到9月份东风最多；10~12月份，西北风、西南风最多。年平均日照时数为2898.8

小时，平均日照百分率为64.7%。

水文条件

地质条件

工业园区内地质条件较好。

工程建设采用的主要标准、技术规范

施工中遵照下列(但不限于)施工技术标准和规范，下列技术标准版本如有更新，以最新版本执行。

工程建设标准

序号

1

标准号

标准名称

主席令第91号

中华人民共和国建筑法

序号

标准号

标准名称

2

3

主席令第70号

主席令第22号

国务院令第393号

国务院令第253号

JGJ 59-99

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

建设工程安全生产管理条例

建设项目环境保护管理条例

建筑施工安全检查标准

4

5

6

建设工程施工现场管理规定

7

建设部1991年

GB50194-93

建设工程施工现场供用电安全规范

建设工程质量管理条例

8

9

国务院令第279号

建设部46号部令

10

11

建设工程质量管理办法

建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员

配备办法

建质【2004】213号

建质安【2006】969

号

关于在建筑施工项目设立项目安全经理和安全总监的通知

建设工程项目管理规范

12

13

14

15

16

17

18

GB/T50326-2006

GB50300-2001

GB10070-88

GB2894-

建筑工程施工质量验收统一标准

城市区域环境振动标准

安全标志及其使用导则

JGJ 46-2005

JGJ 33-2001

施工现场临时用电安全技术规范

建筑机械使用安全技术规程

工程技术规范

序号

标准号

规范名称

建筑边坡工程技术规范

1

GB50330-2002

JGJ 180-

2

3

4

建筑施工土石方工程安全技术规范

建筑结构荷载规范

GB50009-2001

GB50046-

工业建筑防腐设计规范

混凝土结构设计规范

5

6

7

8

GB50010-

海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范

建筑抗震设计规范

JTJ 275-2000

GB50011-

GB50007-2002

建筑地基基础设计规范

序号

9

标准号

JGJ 106-2003

GB50202-2002

规范名称

建筑桩基检测技术规范

10

建筑地基基础工程施工质量验收规范

混凝土外加剂应用技术规范

11

GB50119-2003

GB J 97-87

12

水泥混凝土路面施工及验收规范

钢结构设计规范

13

GB50017-2003

冷弯薄壁型钢结构技术规范

14

15

16

17

18

19

20

GB50018-2002

GB50205-2001

03S401

钢结构工程施工质量验收规范

管道和设备保温、防结露及电伴热

电力建设施工及验收技术规范

太阳能利用术语

DL/T5190-2004

GB/T12936-1991

晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量

GB/T18210-2000

光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐

照度数据

21

严酷条件下户外场所电气设施一般防护要求

系统接地形式及安全技术要求

22

23

24

25

26

GB14050-93

GB50168-2006

GB50169-2006

SJ/T11127-97

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

光伏(PV)发电系统过电压保护导则

电气装置安装工程质量检验及评定规程

陆地用太阳电池组件总规范

27

28

29

30

GB/T14007-92

CECS 85-96

太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范

光伏发电系统并网技术要求

GB/T19939-2005

交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

31

32

33

DL/T620-1997

DL/T621-1997

GB50268-

交流电气装置的接地

给水排水管道工程施工及验收规范

工程建设控制目标

工期目标控制

质量目标控制

确保全部工程质量符合设计要求，达到国家以及电力行业相关施工验收规范合格标准。

分部、分项工程验收合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。

工程初验质量达到合格，总体质量目标。

安全目标控制

贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产责任制和相关规章制

度及安全生产一票否决制，创建“安全生产标准工地”，确保工程施工、设备安装、消防、交通等

安全，杜绝工程实施过程中重大及一般安全事故的发生。

严格遵守国家及天津市各项安全管理规定，在施工管理中要落实安全施工的各项措施，组织定期安

全检查，发现隐患，立即整改并随时接受监理工程师、招标人的安全监督和检查。

环保目标控制

严格遵守国家及有关环境保护的法令，采取一切合理措施保护现场内外的环境，并限制由施工作业

产生各种污染、噪声，以及其他对公众和财产造成的损害和妨碍。保证在合同履行期间，现场中气

体散发、地面排水及排污不超过法律规定的数值。

文明施工目标控制

依靠科学、严格的现场管理，适当加大必要的投入，建立健全文明施工责任制和相关规章制度，确

保达到“文明施工工地”标准的目标，使施工现场实现“三清、六好、一保证”的标准文明工地目

标：即现场清整、物料清楚、操作面清洁；职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、完

成任务好、职工生活好；保证使用功能。

招标人满意度目标控制

牢固树立“用户第一”的思想，竭诚为招标人服务，追求使招标人100%满意的目标。

项目管理班子主要管理人员

项目管理机构设置

项目管理机构设置说明

为保证工程顺利实施，我方将按照精干高效的原则组建“奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期

20MW)项目施工项目经理部”。

项目经理部将被授权独立实施该合同项目，履行招标文件、投标文件、合同书、历次会议纪要、业

主批准的设计文件、施工图等规定的承包商应尽的各项义务和责任。与业主、设计、监理单位一起

对所管辖工程进行组织、指挥、协调。

项目经理部由决策层、职能层和作业层构成。决策层设项目经理、安全项目经理(专职安全负责人)、

项目技术负责人(总工程师)；职能层设工程技术部、安质环保部、物资设备部、计划财务部、综

合管理部；作业层设土建施工队、设备安装施工队、检测试验室和材料仓库。施工队负责本工程的

具体实施，下设若干作业班组。

项目管理组织机构图

项目管理机构机构图详见下页“项目管理机构机构图”。

项目管理机构各部门职责

项目经理部职责

1)项目经理部在公司和建设单位的领导下，加强思想政治工作，遵守当地法律、法规，科学地组

织项目实施。

2)制定项目经理部的各项规章制度，明确各部门的职责范围，各级管理人员的分工，加强协调和

分工工作。

3)制定施工技术方案、细化完善施工设计，编制实施性施工组织设计、编制施工进度计划，建立

项目管理信息化系统，实行办公自动化。

4)负责与建设单位的信息沟通，按要求上报材料。

5)负责工程所需物资的采购、管理

6)加强项目成本管理，强化资金管理，完成公司下达的各项财务指标。

7)负责项目的安全和环保管理，加大安全投入，实行项目安全责任制，组织施工区域内安全预防、

应急方案的制定和实施，杜绝人身伤亡事故。

8)加强现场管理，搞好驻地建设，强化文明施工，关心职工生活，改善职工的食宿水平和业余文

化生活。

工程技术部职责

1)在项目经理和项目技术负责人的领导下，负责本工程的施工技术管理工作和生产调度工作，对

工程项目负技术责任。

2)组织施工设计文件的复核，负责编制特殊项目的施工技术方案和作业指导书，并负责向施工队、

作业工班技术交底和指导工作。

3)参加业主组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实

施。

4)负责编写采用新技术、新材料首次安装作业指导书，并做好技术交底工作。解决处理施工中主

要技术问题。

5)配合物资部门做好器材出厂前和进场的质量检验工作。

6)负责对工程施工质量和过程控制进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控，

发现违章有权制止和纠正。

7)负责工程信息的收集和整理工作，负责本工程的竣工文件的编制工作。

8)参加工程竣工验收、开通、交付工作。

安质环保部职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责工程的安全和质量体系的有效运行和工程的安全

质量监督、检查、管理工作，对工程质量和安全生产负全面组织、检查、监督、落实责任。

2)参加业主组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。

3)参与重要工序活动的安全技术方案的制定，组织各施工队及作业工班人员的安全培训和考核。

4)负责对施工质量和过程控制进行检查监控，发现违章操作、忽视工程质量和安全的现象有权制

止和纠正。

5)负责制定环境保护、文明施工的具体措施，并负责监督落实。

6)参加工程验收、开通、交付工作。

计划财务部职责

1)负责经济核算，资金管理和责任成本管理。

2)认真执行国家财经

计。

法规，严格遵守国家财政、经济制度并接受上级主管部门的检查监督和审

3)根据工程实际需要合理安排资金，负责工程价款结算和财产移交工作。

4)负责编制、上报各种工程报表，负责工程验工计价，办理竣工结算。协助项目技术负责人处理

设计变更涉及的经济核算。

5)负责具体的合同管理、各类计划的编制、统计等工作。

6)负责本项目的概预算管理、结算工作。

7)负责协助项目经理组织、调整现场组织机构及定员，以适应施工生产需要。

物资设备部职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责本工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其

质量负全部责任。

2)严格执行本公司颁发的《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》、《搬运

和储存工作程序》，针对工程特点编制器材检验和管理手册，及时了解掌握所到材料、设备质量情

况，确保合格产品用于工程。

3)参与编制施工组织计划，编制物资设备采购计划并实施。

4)协调和协助业主所供设备的开箱检查工作。

5)负责设备材料的调度工作，确保设备材料的供应满足施工进度的要求。

在托收及转帐单到达后，应根据订货合同条款，按规定办理付帐、转帐或拒付手续，并保管好

6)

各种原始单据，作好记录。

7)做好材料仓库的日常管理工作。

8)负责项目部配置的机械设备的使用、调度、维修、保养工作。

综合管理部职责

1)负责后勤保障工作。

2)负责公司管理文件的接收、打印、整理、保管和发放工作。

3)负责联络、协调、接待工作。

4)参加建设单位组织的各种施工协调会议。

5)负责与地方及当地居民协调阻工、赔偿等有关事宜，确保施工有良好的外部环境，使施工顺利

开展。

6)负责施工驻地的安全和保卫工作。

7)在建设单位统一指导下，负责工程项目的宣传报道工作。

检测试验室职责

1)贯彻执行国家、天津市及我公司有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制

度，并结合本工程有关情况制定试验内容及方法。

2)承担工程的电气试验任务。与工程技术部和物资设备部密切配合，做好有关的抽检试验工作，

并配合各部门完成工程受电和开通试运行工作。

3)结合生产实际为推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备进行研究试验，并参与制定施工工

艺与措施。

4)参加工程验收、开通、交付工作。

施工队职责

1)负责按照已批准的施工方案、方法、工艺、质量计划、作业指导书、施工任务单的规定和要求，

组织实施施工作业，并提供符合要求的施工记录。

2)配备足够的管理人员、劳动力，使用性能良好的施工设备，按批准的程序、图纸和计划组织施

工，确保达到规定的质量目标。

3)负责本队施工过程中的安全、质量和文明施工检查，发现问题，及时上报并组织整改。

4)根据项目经理部下发的有关规定，细化和编制本队各项管理制度和措施。

5)负责编制本队机械设备使用计划和材料物资需求计划。

6)负责协调本队施工过程中相关工序之间的配合。

7)负责本队施工机械和设备的日常维护和保养工作。

材料仓库职责

1)负责施工物资设备的采购、接收、检验、保管、运输和交接。

2)负责材料仓库的库区布置，确保符合相关规定要求，库容整洁，堆放有序。

3)负责危险品、化学品和有毒物质的运输、保管制度和措施的落实。

4)负责材料仓库的防火、防盗、防洪、防潮等。

5)负责本工程所需零件的加工预配工作。

项目管理班子主要管理人员配置

项目管理班子主要管理人员配置情况

项目管理班子主要管理人员配置情况详见“二、项目管理机构”。

项目管理班子主要管理人员职责

项目经理职责

1)全权代表我公司执行工程项目质量、进度、安全、文明施工、协调管理及收发文件等所有责任。

2)贯彻执行有关

、法规、标准、规范和ISO 9001质量体系文件。遵守业主制定的各项管理制度、

技术要求，履行项目合同，确保按时高质量完成本项目工程。

3)按照开工必优，一次成优，确保优质工程的质量目标，负责组织建立项目质量管理保证体系和

创优规划。

4)协调各方面关系，保证施工顺利进行。

5)负责质量控制和工程进度控制。

6)组织处理合同中的重大争议和纠纷。

7)按照甲供设备供货合同的规定，监督供货商设备的软、硬件设计、主要原材料采购和设备的生

产制造。

8)在项目执行过程中组织设计联络、工厂监造、出厂验收等工作，以达到控制产品质量的目的。

9)负责召开安全生产、质量分析会，负责对安全质量问题的审定和改进措施的检查落实。

10)及时组织施工协调、物资供应、验收交接、开通和交付工作。

11)贯彻实施环境保护、文明施工的有关规定。

安全项目经理职责

1)宣传和执行国家级上级主管部门有关安全生产、文明施工、劳动保护法规和规定，协助项目经

理做好安全生产管理工作。

2)对工程项目的安全生产监督管理负直接领导责任。在项目经理的领导下负责项目安全生产保证

体系的运行，负责工程项目安全生产监督管理的总体策划并组织实施。

3)组织编制安全专项施工方案，对项目施工过程中安全专项方案的实施进行监督。

4)对工程项目施工组织全过程形式“一票否决权”，对达不到安全生产条件、存在严重不安全行

为或重大事故隐患的，有权行使停工整改决定。

5)对工程项目安全生产、文明施工情况负责管理和组织日常检查；签发书面整改、停工整改和复

工通知，规定完成整改时间，督促有关人员及时整改和反馈。

6)组织制定和审查施工现场的保卫、消防方案和措施。每月对职工进行一次制安、防火的宣传、

教育，每季度召开一次治保会，落实各级治保责任制。

项目技术负责人职责

1)贯彻执行本承包商质量方针和质量目标，检查落实《质量手册》和程序文件的执行情况，对工

程质量负技术责任。

2)负责组织施工设计文件的会审工作，主持施工方案的编制和审批及技术交底工作。

3)积极开展新技术、新工艺的科技攻关活动，创优质样板工程。

4)组织施工质量、施工安全检查，定期组织召开安全、质量分析会，主持制定安全质量技术措施，

确保安全生产和工程质量。

5)主持编制开通方案，组织验收、开通和交付工作。

安全工程师职责

1)在项目经理、安全项目经理和项目技术负责人的领导下，对项目生产经营过程中的安全生产负

直接领导责任。

2)贯彻落实安全生产方针、

、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，

制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施。

3)经常检查各施工现场的安全防护、机械设备施工机具、工作点及生活用具等是否符合安全卫生

的要求。

4)按时提出项目安全技术措施，督促检查安全达标所建立的各类台帐、记录。

5)对本单位的职工进行安全生产思想教育，宣传安全操作规程，从而做到安全为了生产，生产为

了安全，消除一切事故隐患。

6)贯彻执行安全法规和标准，加强劳动保护，提高劳动生产利率和经济效益。

7)发生事故时，按“三不放过”的原则，协助有关部门对事故进行调查取证，查找原因等工作，

拟定改进措施，确保施工中的安全生产。

质量工程师责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责工程的质量体系的有效运行和工程的质量监督/检

查/管理工作，对工程质量生产负全面组织、检查、监督责任。

2)参加业主组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。

3)参与重要工序活动的质量技术措施的制定，组织施工队人员的质量培训和考核。

4)经常深入工地，对施工质量和过程控制进行检查监控，发现违章操作和忽视工程质量和安全的

现象有权制止和纠正。

5)参加工程验收、开通、交付工作。

专业工程师职责

1)在项目经理、安全项目经理、项目技术负责人的领导下，负责本专业工程的施工技术管理工作

和生产调度工作，对工程项目负全面技术责任。

2)组织施工设计文件的复核，负责编制特殊项目的施工技术方案和作业指导书，并负责向施工队

技术交底和指导施工。

3)参加业主组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定纠正和预防措施并指导实

施。

4)负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，并作好技术交底工作。解决处理施工中的

主要技术问题。

5)配合物资工程师作好器材出厂前和进场的质量检验工作。

6)负责工程信息的收集/整理工作，负责本工程的竣工文件的编制工作。

7)在项目技术负责人的指导下参与设计联络和产品研制工作。

环保工程师职责

1)收集国家环境保护、职业卫生管理方面的法律法规及标准，并确保在本项目内得到实施。

2)制定本项目的环境保护管理制度并监督落实执行。

3)负责本项目固体废物的管理。

4)参与建设单位和地方政府组织的环保检查，对整改项目进行跟踪，对整改结果进行验证。

5)参与本项目安全环保事故调查/分析/提出处理意见，落实整改和防范措施。

6)宣传教育环境保护知识，对新员工进行入职环保知识教育，以增加员工环保知识，提高员工环

保意识，并符合环境管理体系的要求。

7)凡发现违反环境保护法令、法规要求的，必须立即制止和纠正，并作好记录。对生态环境破坏

严重的有权决定暂停作业，并报项目领导处理。

8)结合本项目生态环境的特点，制定行之有效的保护措施。

财务负责人职责

1)贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、

、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。

2)编制项目部的定期会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。

3)负责项目部资金的管理与运作。

4)协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握

信息，更好的为项

目部服务。

5)负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对

帐工作。

6)负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发

保管及印花税的贴花工作。

7)负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。

8)负责配合技术部门做好对建设单位验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建

立健全代理项目部的工程项目验工计价、对建设单位收款及未完施工盘点等情况的台帐。

计划统计负责人职责

1)负责审查各类经济合同的证照齐全。

2)负责审查各类经济合同的条款符合公司规定。

3)负责经济合同的起草准备，参与谈判和初审工作，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠

正，

4)负责合同信息输入电脑的工作，实行信息化管理。

5)负责汇总合同签订、执行情况，提交合同签订、执行情况报告。

6)负责不断追踪合同履约完成情况，并督促其如期兑现，汇总合同执行总体情况，提出有关工作

报告和统计报表，并就存在的问题提出相应建议。

7)认真研究合同法规和法院判例，对的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。

8)控制合同副本或复印件的传送范围、保守商业机密。

9)负责工程预算、计划、验工计价、资金管理、成本核算等管理工作。

10)负责本工程验工计价工作，按业主的要求，报送有关验工资料。

11)按时向业主提报各阶段施工计划，及时完成统计报表。

试验工程师职责

1)贯彻执行国家、天津市等有关检测试验的标准、规范、规程及试验所《质量手册》。

2)编制本工程的各项试验计划，组织实施试验工作。

3)结合生产实际为推广运用新技术、新材料、新工艺、新设备进行检测试验研究，并参与制定施

工工艺与技术措施。

4)制定本工程的检测试验仪器、仪表等设备的管理和使用制度。

5)对检验的工程项目的检测试验质量负责。

物资工程师职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责本工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其

质量负全部责任。

2)严格执行我公司《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》、

工作程序》，汇同工程技术人员针对安装工程特点编制器材检验和管理手册，及时了解掌握所到材

料、设备质量情况，确保合格产品用于工程。

《搬运和储存

3)参与编制施工组织计划，编制物资设备采购计划并实施。

4)协调和协助业主所供设备的开箱检查工作。

5)在项目经理的组织下参与供货协调联络会议。

6)经常深入基层，了解到料、缺料情况，反馈、解决物资供应存在的问题。

设备工程师职责

1)负责施工机械设备和仪器仪表的统一调配。

2)编制施工机具使用程序和规范。

3)施工机械设备和仪器仪表的调遣和协调。

4)负责工程机械设备的使用和管理工作。

5)定期对机械设备及仪器仪表进行检查，保证其处于最佳运行状态。

6)负责项目部配置的机械设备的使用/调度/维修/保养工作。

劳动力计划

劳动力配置原则

为确保工程顺利进行施工，在本工程劳动力组织时，将从本公司中抽出质量和安全意识强、技术素

质高、身体健康且有类似工程施工经验的施工人员参加施工，施工人员全部经过公司技能和质量、

安全、技术等培训，考核合格后持证上岗参加施工。

施工劳动力的投入按工程施工进度的需要，进行动态管理，做好思想动员和采取经济措施保证足够

劳动力，以确保工程施工进度。

劳动力组成

根据本工程工期要求，考虑工程量大小、工程量分布、施工难易程度及周边环境等情况，结合我单

位施工能力和技术装备情况，拟投入2个专业化施工队负责本工程施工；并设1座材料仓库，负责

本工程所需材料设备的储运和加工预配工作。

本工程施工高峰期我方施工人员共计投入168人，其中：土建施工队95人，设备安装施工队65人，

材料仓库8人。具体组成如下表所示。

一、土建施工队人员配置

序号

工种

技工

人员配置

备注

1

2

3

4

25

五年以上土建工程施工经验

三年以上土建工程施工经验

五年以上钢筋工程施工经验

五年以上机修工作经验

五年以上电工工作经验

五年以上桩机工作经验

五年以上测量工作经验

普工

18

10

3

钢筋工

机修工

电工

5

6

3

8

桩机工

测量工

电焊工

司机

7

8

6

五年以上电焊工作经验

4

五年以上车辆驾驶、设备操作经验

9

22

98

小计

二、设备安装施工队人员配置

序号

工种

技工

人员配置

备注

五年以上机电设备安装经验

三年以上机电设备安装经验

五年以上电焊工作经验

五年以上电工工作经验

1

2

3

4

35

20

5

普工

电焊工

电工

2

5

司机

3

五年以上车辆驾驶、设备操作经验

小计

65

三、材料仓库人员配置

序号

工种

材料工

电焊工

人员配置

备注

1

2

6

2

8

五年以上仓库整理工作经验

五年以上电焊工作经验

小计

劳动力进场计划

主要技术人员及劳动力进场计划详见“附表三：劳动力计划表”。

附表三：劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

年

工种

9月

10月

11月

上旬

45

下旬

60

上旬

60

下旬

50

上旬

30

技工

普工

28

38

38

30

18

钢筋工

机修工

2

4

4

2

2

5

3

4

6

5

5

5

5

3

4

6

3

3

电工

桩机工

测量工

材料工

电焊工

司机

8

6

8

4

2

2

4

9

2

4

5

6

8

6

4

5

11

20

25

25

18

10

79

合计

122

165

166

128

劳动力动态配置图

劳动力管理方案

根据工程实施过程中的非技术工种(如运输、看守、场地淤泥处理、场地平整等)，在用工高峰期

适当补充外部劳务工，作为施工劳动力资源的补充。

对临时雇佣劳务工，制定劳务雇工管理办法，培训合格后方可参与本项目的施工。

及时支付人员工资，所支付的工资标准不低于工程所在地政府部门核定的最低工资标准，不以任何

形式和理由拖欠劳务工资。

制定详细、合理的阶段性用工计划，有效地利用时间和空间，科学的安排和分配劳动力资源。

强化施工管理，建立激励机制，实行优奖劣罚，积极调动和充分发挥各施工要素的作用。

按照“精干机构、精良设备、精兵强将”的原则组建施工队伍，做到“人尽其才、物尽其用”。

针对不同的施工内容、施工特点和劳动强度来配置劳动力资源，避免在资源使用上发生“此松彼紧、

时松时紧”的现象。

根据现场施工的具体情况，对劳动力采取“相对固定、统一管理”的办法，由项目经理部根据施工

队的具体情况进行合理统筹和局部调整，保证其既能满足施工需要，又不造成闲置浪费，确保施工

均衡、有序进

施工进度计划

工期目标

计划开工日期：

计划竣工日期：

年9月13日。

年2月30日。

施工进度计划

以合同批准的开工日期为准，在工程施工过程中，无论发生任何情况，我方都将严格遵循招标人对

本工程工期的统一调整和安排，及时调配资源，采取针对性措施调整施工方案和进度计划，确保招

标人要求的工期衔接和总工期目标的按期实现。

施工进度计划网络图、横道图

施工进度计划网络图、横道图详见下页“附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图”、“施工

进度横道图”。

施工进度、施工工期保证措施

保证工期组织机构

成立以项目经理为组长的保证工期领导小组(详见《保证工期组织机构图》)，落实工期进度目标

责任制，制定控制工期进度措施。从影响工期进度因素入手，科学组织施工，制定强有力的工期保

证技术组织措施，多方面保证阶段性工期目标的实现。

保证工期领导小组

组长：项目经理

副组长：安全项目经理

副组长：项目技术负责人

工程技术部

部长

安质环保部

部长

计划财务部

部长

物资设备部

部长

综合管理部

部长

项目经理：严格遵守建设单位各项规章制度和要求，确保工程顺利进行。监督检查施工计划执行情

况，掌握施工进度。 合理调队

机械等资源，及时解决施再布妈器，确保施工进度始终处于

队长

队长

受控状态。

安全项目经理、项目技术负责人和计划音：期红(机网管理、技术和资金保障方面协助项目经

理作好施工管理工作，确保施工顺利进行。

工程技术部：

负责施工进度计划及反馈，向建设和监理单位提交施工计划，负责施工配合和干扰

处理。在项目经理及技术负责人的领导下，对工期和施工进度负责。

安质环保部：负责做好施工质量、安全、环保监督检查工作，督促实施各项安全、质量、环保保证

技术措施。参加质量事故调查，提出事故处理意见，制止违规作业，遇有严重违章行为及时责令暂

停施工，避免返工延误工期。

物资设备部：做好材料和设备的采购、检验、接收、保管、加工及管理工作，按照施工进度计划要

求及时提供合格的材料、设备，搞好机械设备的综合利用，提高设备完好率和单机效率，保证机械

设备的正常运转。

综合管理部：负责收集和整理有关施工进度的各项指标和数据，提供工程技术部进行分析，寻找偏

差原因。

施工队：按照工程技术部、物资设备部、计划财务部下达的任务计划组织施工，确实保证工期和工

程进度。

工期保证体系

工期保证体系详见《工期保证体系图》。

保证工期措施

从实行标准化管理上保证工期

1)以天津市有关建设管理的规章、规范性文件为蓝本，制定项目部各项管理制度，细化施工技术

标准，建立起全过程、全方位、全覆盖的标准化施工规范，为保证工程如期完工提供制度保证。

2)按照天津市相关文件的规定，以精干高效的原则配置项目部管理人员，项目部管理人员必须具

备多年的项目施工管理经验。施工队主要人员由我单位具有多年现场施工经验的正式职工担任，确

保工程工期不会因为项目人员配置的原因造成拖延。

3)以下发的现场管理规范为指导，制定适合本项目的现场标准管理方案，各施工点制定统一的施

工方案、施工工艺和方法，完善物资设备管理、文明施工管理等管理制度，保证工程施工的流畅性，

从而进一步保证工程工期。

施工组织设计、方案、措施

施工组织方案

施工资源配备

施工人员配备

根据本项目现场施工需要进行施工人员的配备。参加本项目施工的作业人员全部为质量和安全意识

强、技术素质高、身体健康且有类似工程施工经验的一线施工人员。施工人员全部经过公司技能和

质量、安全、技术等培训，考核合格后持证上岗参加施工。

施工人员配备情况详见“”。

物资准备

物资设备部根据技术人员提供的物资需求计划安排专人采购，所有材料、设备根据现场施工进度需

要，提前采购、进场，满足施工现场的需要，保证各种工程材料有计划的供应，做到不积压、不短

缺、不过期；同时做好各种材料的取样、试验和保管工作，把住进料质量关。

物资准备情况详见“”

机械、设备配备

根据现场施工、试验需要配备本项目所需的施工设备、试验和检测仪器。用于本项目的所有机械、

设备应状态良好、性能满足要求、量程及精度满足技术要求。

本项目机械、设备配备详见“6.主要施工机械、设备”。

施工驻地布置和临时设施布置

布置原则

本工程的施工场地布置须考虑下述施工设施的合理布置：临时生产设施、施工用材料堆放场地，临

时生活设施，施工临时道路、施工用水电管路和施工场地排水等。具体的布置原则为：

1)适应各施工阶段的生产需要，利于施工作业。

2)交通运输畅顺，尽量减少材料的二次运输。

3)避免或减少对周围环境和市政设施的影响。

4)符合安全生产要求，利于创造一个整洁文明的施工环境。

5)遵循节约原则，降低生产成本。

施工驻地布置

项目部设置

1)功能要求

满足项目经理部管理人员办公需要；

满足驻地招标人代表工程师和监理工程师办公需要；

满足项目经理部管理人员、招标人代表人员及作业人员的住宿、饮食、洗浴需要；

满足施工车辆的停放需要；

满足项目人员的文体、娱乐活动的需要。

2)项目部设置

在施工地点附近临时占用一部分荒地，自行建造活动板房作为项目经理部驻地。

施工队设置

1)功能要求

满足施工队人员办公和施工需要；

满足作业人员的住宿、饮食、洗浴需要；

满足施工车辆的停放需要；

满足施工人员的文体、娱乐活动的需要。

2)施工队设置

在施工地点附近设置两个施工队驻地，与项目经理部驻地合设。

材料仓库设置

1)功能要求

满足物资管理人员办公需要；

满足施工车辆的停放需要；

满足施工物资的存放保管需要；

满足配件加工的需要。

2)料库设置

本着便于施工、满足需要的原则，材料仓库在施工地点附近就近设置，场地满足需求的情况下可紧

邻项目部驻地设置。

临时工程用地

施工总平面布置说明

1)工地围蔽

按照业主要求安装施工用围挡，合理规划、美观。

2)生产生活设施

项目经理部、施工队和材料仓库驻地在满足建设单位文明施工、环境保护要求的情况下，在施工现

场附近搭建临时活动板房。

3)施工用水

施工用水可接引市政管网供水，若暂不具备接引条件时，可利用运水车运水来满足施工需要。

4)施工用电

施工用电接引供电部门临时电源，用电线路沿施工场地周边布置，每方阵设置用电接点，并配备柴

油发电机来满足临时用电需要。

5)场地硬化与排水

施工场地边沿采用煤渣硬化地面、施工现场常年雨水缺少，本工程基本不产生废水，可利用自然条

件排水。

6)消防设施

按照消防设施布置要求在施工驻地和施工现场设置灭火器，数量满足消防需要。

7)临时通信

项目部、施工队驻地配备固定

信畅通。

，主要管理人员配备移动

，施工队配备足够的对讲机，保证通

项目部配备台式电脑及便携式电脑，实现网络办公自动化，与建设单位实现网络信息传输，实行计

算机网络管理。

施工总平面布置图

施工总平面布置详见“附表五：施工总平面图”。

口

施工准备

1)施工现场准备

①办公及生活设施

根据施工现场平面布置，建设临时办公及生活设施。

②生产辅助设施

材料仓库：主要用于贮存逆变器、汇流箱、太阳能电池板、支架、各种管线、钢筋、劳保用品、施

工工具等。

③供电设施

接入地方供电公司就近处电源(负荷配备见下表)

序

)。

用途

单位

满负荷

额定负荷

备注

号

1

生活及办公

打桩机

KW

KW

KW

KW

30

160

30

20

2

160

3

排水泵

20

2

4

弯筋机

2

5

切筋机

KW

KW

KW

KW

KW

6

无齿锯

7

8

振捣帮

8

10

4

4

场区照明

合计

243

213

4

供水设施

接入自来水公司就近处自来水(日需求量见下表)

序号

1

用途

单位

需求量

备注

生活及办公

混凝土养护

T

30

2

T

T

10

40

间断使用

合计

5

现场施工道路

施工物资采用载重汽车进行运输，施工用混凝土由商砼供应商采用罐车运输。在运输前考察好运输

的线路，在运输过程中尽量绕开植被区，避免破坏当地的生态环境。

2)施工器具准备

施工所需的材料、施工机具、调试检测设备应提前编制计划，做出合理的安排，确保整个准备工作

充分、有序。

3)技术措施

组织相关人员认真学习，熟悉、掌握本项目施工涉及的现行技术规范、规程及标准，

组织相关人员认真学习，熟悉关键工序的技术要求，掌握其相应的技术处理知识。

进入现场前，组织相关管理及作业人员认真学习，要求作到“四熟悉”及“四明白”：其中“四熟

悉”即是熟悉图纸，熟悉设备，熟悉有关工器具的使用及维护，熟悉各专业工程的技术规程、规范

及标准； “四明白”即是在工作中作到明白干什么，明白怎么干，明白干对没有，明白各工序的

工艺要求。

施工方案

1)施工安排

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期20MW)项目施工主要工程内容为：土建部分包括升压站、

光伏组件基础、箱变器基础、电缆沟、检修道路、清洗给水管路等；安装部分包括光伏组件及支架

安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变

器的接地系统、监视系统。

根据工程量大小和及工期要求，本工程施工拟由一个土建施工队和一个设备安装施工队负责：其中

土建施工队95人，负责建筑工程和清洗水管工程部分的全部施工内容；设备安装施工队65人，负

责光伏发电设备安装部分、遥视预留、预埋部分的全部施工内容；另设一材料仓库8人，负责本工

程所需物资的贮存、发放及零配件加工工作。

根据不同施工阶段及施工特点，项目部及施工队对施工班组及人员实行动态管理，优化资源配置，

按照施工需求调整人员总数，调整班组建制，调整人员分工，以保证工程均衡有序地开展和关键工

期目标的实现。

①建筑工程

工程开工后，首先由测量人员对施工场地进行全面的测量，根据现场地形情况，将施工场地划分成

若干区域。施工人员根据各施工区域内的实际情况进行施工安排：若施工区域内淤泥较多，则先进

行场地的清淤工作，对淤泥进行戗灰硬化处理，然后再进行场地的素土回填工作；若施工区域内为

普通土质，则可以直接对其进行素土回填。回填土采用无冻胀性、非液化的素土回填，分层夯实。

在进行场地清淤、填土工作的同时，安排施工人员进行临时道路、临时材料堆场和施工用围挡的设

置施工。

在施工场地平整完成地段，采用柴油打桩机将预制混凝土管桩安装就位。管桩打入地下设计位置后，

进行承台施工，将提前做好的管桩钢筋笼放入管桩，用混凝土灌注管桩内部，再将承台一并浇制好。

在做好管桩的防水后，挖纵横梁基坑、支模、绑扎钢筋笼、灌注纵横梁及立柱混凝土，养护到期后

回填基坑。

逆变器工程施工时，依据设计图纸和现场实际情况，进行挖方回填、基础垫层和基础浇筑及附属设

施施工。

基础经保养达到标准后，将基础模板拆除，原土回填，并分层夯实。

场地内道路施工时要与电缆沟开挖施工人员相配合，避免同时在同一地点施工，最好在电缆敷设、

电缆沟回填完毕后，再进行混凝土道路施工。

②光伏发电设备安装工程

光伏组件支架土建基础施工完毕，用水准仪复核前后基础标高符合要求后，采用组合框架后组合支

撑及连接件的方式安装支架。同一阵列的支架安装完毕，即可进行光伏组件的安装、接线。同时根

据逆变器基础施工和设备到货情况，安排人员进行逆变器和汇流箱的安装。

光伏发电设备安装的后期，安排施工人员进行电缆沟开挖、电缆敷设工作，并在场内道路施工前将

相应地段回填夯实。

防雷接地系统施工与电缆敷设施工同步，接地沟开挖与电缆沟开挖同时进行。按照图纸的要求设置

接地极，并与接地扁钢焊接在一起。接地网焊接完毕，回填夯实后测试接地网的接地电阻值。

设备安装、接线完毕后，由试验人员对电池板、逆变器、汇流箱进行相关试验。试验合格后，对整

个光伏发电系统进行联调，以检验系统性能是否达到设计标准。

③清洗水管工程

清洗水管管沟开挖施工时与电缆沟开挖同步进行，由土建施工队统一实施，以避免重复的进行场地

开挖工作。

首先在东、西两片场区各敷设一条DN50清洗主母管，在主母管上引出DN40支母管，支母管上再

引出DN15给水管接口，最后将东、西两段的主母管连接至市政管网，通水做水压试验。

清洗水管经水压试验合格后，利用原土人工回填，并分层夯实。

④遥视预留预埋工程

遥视预留预留管沟开挖施工时与电缆沟和清水水管沟开挖同步进行，由土建施工队统一开挖，以避

免重复的进行场地开挖工作。

设备安装施工队负责钢管的预埋工作，场地内的钢管预埋工作在管沟开挖完成后进行。10kV配电

装置楼内的钢管预埋根据房屋的施工进度，在房屋墙壁施工时将钢管同步预埋入墙体内。

预埋完毕后，由土建施工队负责统一进行回填，回填采用原土，并分层夯实。

⑤工程全部施工完毕，向业主申请工程预验收，针对业主在验收过程中检查发现的问题，指派专人

进行整改。整改完毕并经业主正式验收合格后，工程竣工。

2)施工方法

①建筑工程：场地内的积水利用抽水泵抽至水罐车内外运，利用挖掘机清理场地淤泥，并用自卸汽

车或罐车将淤泥外运；采用灰土拌合机和人工掺灰的方法进行原土戗灰处理；平整场地采用推土机，

用20T重型压路机分层碾压达到94%土壤密实度；采用柴油打桩机进行预制混凝土管桩的施工；混

凝土施工采用外购商品混凝土，用泵车灌注，振动棒振捣，人工养护；模板采用组合钢模，人工组

立；钢筋采用人工绑扎；纵、横梁基坑和电缆沟及清洗管道沟采用挖掘机和人工施工。

②光伏发电工程：电池板支架采用人工配力矩扳手紧固安装；电池板优先采用人工配合吊车起吊的

方式进行安装，不具备吊车进场条件时，可由人力搬抬安装；逆变器由吊车起吊，人工引导就位安

装。

③清洗水管和遥视预留预埋工程：管沟由人工使用铁锹开挖，人力敷设清洗水管和预埋钢管，水管

利用热熔对接焊机连接，并使用蛙式打夯机将回填土夯实。

施工工艺和方法

工程总体施工工序流程

施工方法

施工准备

机械设备准备：挖掘机、推土机、自卸汽车、压路机、打桩机、吊车，其他小型机具配齐配足，确

保施工的顺利进行。

材料检测：进场材料必须及时抽样检验，合格后方可使用。

安排人员在业主指定的位置设置临时道路、材料堆场和施工用围挡。

现场测量放线

对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测，并结合施工实际需要，加密布

置施工控制网，所有的测量记录及结果在报送监理审核签认后方可使用。

根据设计提供的坐标数据定测出本项目占用的场地边界，根据场地内各地块标高和地质情况将施工

场地划分成若干区域，安排施工人员平行施工。

场地清淤

戗灰处理

1)工艺流程

2)石灰消解

拌

推

布

生石灰消解在其掺入土中之颜7天进，

以确保布灰消解充分，在 看灰土施压过程中，有可能碰到

实

料

石灰供应不及时，必须在消解后即使 使用的情况可以采取将生石灰量摊薄

十般20~40cm)然后

日

压

器

拌

注水消解，注意在消解过程中还必须用机械不断翻动，确保其消解充分。

3)撒布熟石灰

创灰处理工艺流程图

在摊铺好并经平整的素土上划分等面积的芳格网，按计算好的数量先用自卸汽车运至素土上堆放然

后人工用小斗车计量按计算的数量分堆至各个方格内，再人工用揪或木耙将其摊铺均匀。注意一定

要摊铺均匀，这直接影响到抽检的石灰计量。

4)干拌

拌合时应尽量做到拌合到底，一般在现场控制是采取派专人跟在拌合机后面，每隔10m挖一坑，检

查是否拌合到底，如有素土夹层，马上告知司机重新拌合。

5)闷料

干拌完毕的土料在抽检灰计量的同时测量其含水量，测点应符合规定的频率，并尽量取中部和下部

土样，以真实反映土料的含水量，含水量过低则应洒水并闷料12小时以上，一般应选择在晚上闷

料，到第二天上午表面干燥后进行压实。如过湿则应使用其自然蒸发，直至达到规定的含水量为止。

遇过湿的混合料因为要使水分自然蒸发，可将松散料放置，在检查含水量适中时再进行下道工序施

工。

6)推土机预压、整型

先用推土机预压，然后测量放出控制标高桩，推土机初平一次，然后用平地机刮平，在刮平整型的

过程中应派专人观察发现凹处则应用人工加混合料，方法是在凹处挖成规则的切口，考虑松铺系数，

将混合料略高于周围土体平整好。

7)压实

该工艺要求在石灰土最佳含水量范围内，在整型刮平符合要求时，及时碾压，并一次性完成。压实

标准是使该结构层全宽全深范围内任一点的压实度达到94%。碾压自两侧开始，并使场地边部比中

部多1~2遍，碾压时，应使轮迹重叠的宽度至少重叠30cm。碾压2~3遍后，压实度以满足桩基正

常施工为条件。

场地填土、平整场地

场地填土由土方供应商利用自卸汽车运至施工场地内，推土机配合平地机平整场地，压路机碾压夯

实。

场地回填采用合格的土料进行回填，回填的土质要符合设计要求，保证换填土方在经过碾压夯实后

有足够的强度和稳定性。

自卸汽车为成堆卸土，必配以推土机和平地机摊平。填土由下而上分层铺填，每层虚铺厚度不大于

30cm。大横坡填土，应挖台阶，分次填筑，不得一次推填。

1)密实度要求

回填土应分层夯实，分层碾压密实度要达到94%。

2)含水量控制

填土土料含水量的大小，直接影响到场地平整质量。在场地开始碾压前，应先试验，以得到符合密

实度条件要求下的最优含水量和最佳碾压遍数。在压实过程中，含水量过小，夯压不实；含水量过

大，则易成橡皮土。

现场配备试验人员，随时进行自然含水量测量和控制。提出处理意见，以指导施工。

3)填土压实要求

填土尽量采用同类土填筑，并宜控制土的含水率在最优含水范围内。当采用不同的土填筑时，应按

土类有规则地分层铺填，将透水性大的土层至于透水性较小的土层之下。

填土应从最低处开始，由下向上整个宽度分层铺填碾压夯实。

混凝土管桩施工

1)管桩的运输和堆放

管桩砼强度等级达到100%才能出厂。

管桩吊装采用两支点法吊法，两吊点距离桩端宜为0.2L(L为桩段长度)，绳索与桩身水平夹角不

得小于45度，装卸时应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落。

管桩运输过程中支点应满足：两支点距离桩端0.2L，并垫以锲形掩木防止滚动，严禁层与层之间垫

木与桩端的距离不等而造成错位。汽车运输时，堆放层数不应超过二层。

管桩堆放场地应压平整，并有排水措施，管桩堆放应按两支点法进行，最下层支点宜放在垫土上，

且各支点应在同一水平面。堆放不超过三层。

2)管桩检验

外观质量应符合以下要求：

a.粘皮和麻面：局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.2%，每处粘皮和麻面的深度不大

于5mm，且应修平。

b.桩身合缝漏浆：漏浆深度不大于5mm，每处漏浆长度不大于10mm，累计长度不大于管桩长度的

5%，且应修平。

c.内部表面露筋：不允许。

e.局部磕损：磕损深度不大于5mm，每处面积不大于20cm²，且应修平。

f.表面裂缝：不得出现环向及纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。

g.桩端面平整度：管桩端面砼及主筋头不得高出端板平面。

h.断筋、脱头：不允许。

i.桩套筋凹陷：凹陷深度不大于5mm。

j.内表面砼坍落：不允许。

k.接头及桩套箍与桩身结合面：

漏浆：漏浆深度不大于5mm，漏浆长度不大于周长的1/8，且应修平。

空洞和蜂窝：不允许。

1.桩管尺寸允许偏差：

项

目

允许偏差

桩段长度L

+0.5%L.

-0.4%L

端部倾斜

外径D

+4，

-2

0

壁厚T

+15，

保护层厚度

桩身弯曲度

+7，

-3

≤L/1200

平面度

2

桩端板

外径

内径

厚度

0

-1

-2

+2

正偏差不限，负偏差为0

3)管桩施工

①管桩施工工艺流程

施工准备

施工放线

焊接桩尖

预制桩进场

桩机就位

预制桩起吊、对中

桩基试打

正常施打

焊桩接头

垂直控制

深度控制

配

桩、

预制

桩继

接

继续施打

②桩位放线：桩位放线应根据场地控制树度满是立根据设计要求，首先确定桩的位

置相对坐标，将桩中心位置用木桩打入地面下50cm，再在木桩上将桩中心

桩径圈定，由于打桩时振动较大，所以，桩位放置不能一款放数个桩位，要根据控制线放护桩，然

后用护桩引测，施打一根，放十根桩位线，停户射桩、保持一定距离，太近时则影响桩位的准确。

护桩应采取保护措施，防止扰动。

心点放出，用生石灰线将

管桩施工工艺流程图

③桩机就位：桩机设备进场后，先进行安装调试，然后移至桩位处就位。桩架安装就位后应垂直平

稳。在桩机移至桩位对中后，用2台经纬仪对桩机进行垂直度调正，使导杆垂直，打桩期间经常检

查，随时保证导杆的垂直度。

④预制桩起吊

当桩机就位后，利用桩本身携带的垂直提升工具将已焊接好桩尖的桩身缓缓吊起，当桩身离开地面

并垂直于地面后，将桩帽缓缓套入桩上端部，并将桩尖对准施放的桩位木桩。检查桩身垂直后，开

始打桩。

吊桩时，采用两点起吊法，保证桩身垂直，便于桩尖对准桩位；当1根钢丝绳拉断时，另1根可起

作用。

⑤桩基施打：当桩对中完毕，桩身垂直时，开始桩基施打，当锤放置于桩顶上时常会由于锤身自重

使桩身自沉，大量惯入土中，因此应慢慢将锤放于桩顶，直到桩身下沉基本稳定时，再徐徐打入。

在开始锤击作业时，应先进行缓慢的间断试打，直至桩进入地层一定深度时为止。打桩初期，如桩

发生偏斜、将桩拉起修正或者拔起再重打。

⑥接桩：当一节桩身打入土中剩余50~80cm时，应检查打入桩顶部是否损伤，如有损伤应进行修

复，并将污染在桩顶上的杂物清掉。在上节桩就位之前，要清除掉上节桩下端接头处所附着的污染

物后，再将上节桩与下节桩对齐。

桩接头焊接时，必须检查上节桩身是否与下节桩头中心线重合，并检查上节桩底端与下节桩顶端环

衬合缝是否严密，当符合要求时，再按桩基环衬预留的焊缝接口用电弧焊接方式将两桩焊接起来，

除去焊渣检查合格后继续施打。

⑦桩基停打：停打原则根据设计要求，停打应根据桩长及最后三阵的贯入度确定，以贯入度控制为

主。

当桩基施打接近于设计桩长时(根据地质资料参考判断)，应密切注意每阵的惯入度，当三阵的惯

入度每阵为2cm-5cm时则停止施打，将桩机移至另一根桩位进行施工。

⑧桩头去除及桩基填芯处理：当桩基施工完毕，土方挖至基底设计标高后，应把多余的桩头利用切

割工具将桩切割至比基底标高高10cm， 然后用细铁丝将切割好的圆形PVC板(半径与桩孔相对应)

放入桩孔端部以下1600mm处并固定，放入钢筋笼，钢筋笼放入桩内，随后灌入C30细石混凝土捣

实。

⑨施工操作要点

◎桩尖焊接：外购的混凝土管桩，为了保证桩基施打顺利，防止桩管中充入泥土，减少打桩中的摩

阻力，每根桩基施工前，均要在桩端垫衬上焊接钢板桩尖。钢板厚12mm，钢板桩尖做成锥型，桩

尖直径为347mm，高为170mm，桩尖尖部焊接长5cm的直径20mm钢筋头。

◎垂直度控制：桩基施工中，桩管垂直与否对桩基的质量有密切的关系，所以在施工过程中设置两

台经纬仪随时对桩身进行观测，以保证桩管垂直，经纬仪应架设在不受桩机施打时受到振动的地方。

两台经纬仪要垂直设置。

◎配桩：当提供的桩长不能正好达到所要求的长度，或生产厂家生产规格受限制时，施工中应将现

场已有的桩适当地进行配置，以节约预制桩管，避免停打时过长的露出桩管，从而造成浪费。

4)桩头防水处理

a.桩头要剔凿至设计标高，并用聚合物水泥防水砂浆找平。

b.破桩后如发现漏水，应采取相应堵漏措施。

c.清除基层上的混凝土、粉尘等，用清水冲洗干净。基面要求潮湿，但不得有明水。

d.沿桩头根部及桩头钢筋根部分别剔凿20mm*25mm及10mm*10mm的凹槽。

f.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料必须连续、均匀，待第二层涂料呈半干状态后开始喷水养护，养

护时间不小于3天。

g.待膨胀型止水条紧密、连续、牢固的填塞于凹槽后，方可施工聚合物水泥防水砂浆层。

h.聚硫嵌缝膏嵌缝时，应保护好垫层防水层，并与之搭接严密。

i.垫层防水层及聚硫嵌缝膏施工完成后，应及时做细石混凝土保护层。

混凝土施工

1)钢筋笼制作

按设计尺寸做好加劲筋圈(箍筋)，并在上面标出主筋位置。

把主筋摆在平整的工作台上，在其上面标明加劲筋的位置。

把加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋的标记，扶正加劲筋并使其与主筋垂直后进行电

焊。依次，在一根住进上焊好全部加劲筋。

在骨架两端各站一人转动骨架，将其余主筋逐根照上面的方法焊好。

钢筋笼制作完成后，人工搬运放置在基础槽内。

2)支基础模板

按图纸尺寸制作完成基础模板，用钢支撑加固定位，校正基础的中心线及模板的垂直度和设计一致。

模板的拼接应做到接缝严密，若采用木模板则在在浇筑混凝土前，应浇水湿润，但模板内不应有积

水。固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固。浇筑混凝土前，模板内

的杂物应清理干净。

3)基础浇筑制作

①基础浇筑前再次检查预埋铁件的牢固程度和位置、标高是否正确。

②基础浇筑采用商品混凝土，商品混凝土运到现场后，材料员负责现场收料，核对供货票上的混凝

土标号，使用部位以及发车时间，运输及等待时间控制在1小时以内。试验人员现场测量混凝土塌

落度，观察混凝土的流动性、保水性、有无离析等，合格后方可使用。试验人员对混凝土供货质量

要进行不间断监视，发现异常及时采取措施。

③混凝土到浇筑地点应及时泵送，现场等待卸货的车保持1辆，既保证连续又不得等待时间太长，

应通知供应商控制供货节奏。泵送前，应用同强度等级的水泥砂浆湿润泵管。

④混凝土浇筑：现场不得加水。

a.浇筑混凝土从一端开始，由远而近，连续浇筑。使用插入式振捣器应快插慢拔，插入点要均匀排

列，逐点移动，不得遗漏，振捣均匀。

b.养护：已浇筑好的混凝土，在12h内加以覆盖和浇水养护，养护时间要合乎要求，浇水要求能让

混凝土保持湿润。

道路工程施工

光伏发电工程施工工艺和方法

施工工艺流程

施工工艺流程详见“光伏发电工程施工工艺流程图”。

施工准备

支架工厂化制作

电缆、线管敷设

电缆头制作

支架安装

光伏组件安装

光伏组件测试

方阵整体接线

复核接线

逆变器安装

汇流箱安装

防雷接地装置施工

接地电阻测试

系统联调

施工方法

系统测试

避雷器调试

1)施工准备

熟悉与工程有关的技术资料，如施工及验收规范

资料。

技术规程、质量检验评定标准以及制造厂提供的

验收移交

编制施工方案。在全面熟悉施工图纸的基础上，依据图纸并根据施工现场情况、技术力量及技术装

备情况，综合作出合理的施工方案伏发电工程施工工艺流程图

委托当地的热镀锌配件生产厂家根据加工图纸对支架采用工厂化加工，热镀锌防腐处理，并喷涂白

色面漆。在批量生产前先对支架进行放样安装，无误后方可大规模制作。

2)支架安装

复核基础前后底座标高，不符合要求的采取相应措施进行处理。

支架采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

螺栓的连接和紧固按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不得强行敲打，不得气割扩

孔。

支架安装完毕后，支架安装的垂直度和角度应符合下列规定：

①支架垂直度偏差每米不大于±1度，支架角度偏差度不大于±1度。

②支架安装的允许偏差应符合下表中的规定：

项目

允许偏差(mm)

中心线偏差

≤2

≤1

垂直度(每米)

相邻横梁间

≤1

≤10

≤1

水平偏差

东西向全长(相同标

高)

相邻立柱间

立柱面偏差

东西向全长(相同轴

线)

≤5

3)电池板安装

①电池板的进场检验

太阳能电池板应无变形、无损坏、划伤及裂纹。

测量太阳能电池板在阳光下的开路电压，电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面无裂纹和损

伤，背面无划伤毛刺等；安装之前在阳光下测量单块电池板的开路电压应不低于标称的开路电压。

②太阳能电池板安装

电池板在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。

电池板安装前应对支架支撑檩条的平整度作测量，当各紧固点平整度较差时，不得采用强行紧固螺

栓的办法来固定组件，需用垫片调整。

电池板的安装应自上而下，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池板螺栓。安装过程

中必须轻拿轻放以免破坏保护表面的保护玻璃；电池板的连接螺栓应有弹簧垫片和平垫圈，紧固后

应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。并且在各项安装结束后进行补漆；电池板安装必

须做到横平竖直，同方阵内电池板间距保持一致；注意电池板的接线盒方向。

③电池板调平

将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端，并将其绷紧。

以放线绳为基准分别调整其余电池板，使其在一个平面内。

紧固所有螺栓。

4)逆变器安装

逆变器基础施工完毕，达到设备安装的硬化要求后，将逆变器由载重汽车运至现场，利用吊车通过

逆变器顶端的吊孔将逆变器吊装至基础上。

按照设计图纸和逆变器电气连接的要求，进行电气连接，并标明对应的编号。在电气连接前用万用

表确认光伏阵列的正负极。

5)汇流箱安装

在阳光下安装接线时，应遮住太阳能光伏电池板，以防光伏电池的高电压电击伤人。

安装时，把可拆卸活动安装板分别插入箱体底部的安装板插座中，并用两个M8*8螺钉固定，再用

膨胀螺丝固定到安装位置。

将光伏防雷汇流箱按原理及安装接线框图接入光伏发电系统中后，应将防雷箱接地端与防雷地线或

汇流排进行可靠连接，连接导线应尽可能短直，且连接导线截面积不小于16mm²多股铜芯。接地电

阻值应不大于4欧姆，否则，应对地网进行整改，以保证防雷效果。安装完成检查无误后方可投入

使用。

输入端位于机箱的下部，注意与光伏组件输出正极的连线位于底部左侧，而与光伏组件输出负极的

连线位于底部右侧，用户接线时需要拧开防水端子，然后接入连线至

定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。

丝插座，然后拧紧螺丝，固

输出包括汇流后直流正极、直流负极与地，上面备有四个端子供选择，接地线为黄绿线本。用户接

线时需要拧开防水端子，然后接入连线，然后拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。

6)电缆、线管敷设及电缆头制作

①电缆、线管敷设

通过现场调查，规划出电缆敷设路径，电缆敷设路径沿最短路径敷设，以缩短电缆长度，降低线路

损耗。沿规划的电缆敷设路径撒上白石灰，由施工人员人工开挖电缆沟，电缆沟开完深度应保证电

缆外皮至地面深度不小于0.7m。

将电缆穿RC线管后敷设入电缆沟内，并在电缆头制作完毕，检查确认无误后，人工回填电缆沟。

电缆沟采用原土回填，分层夯实。

②电缆头制作

a.制作流程：摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电

缆芯线接线鼻子、与设备连接。

b.摇测电缆绝缘：

选用1000V摇表，对电缆进行摇测，绝缘电阻应在10MQ。

电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

c.剥电线铠甲，打卡子：

根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸要求，

剥除外护套。

将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。

在打钢带卡子的同时，多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，

两道卡子的间距为15mm。

剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处，锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3，不得

锯透。

用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，

使其光滑。

d.焊接地线：

地线采用焊锡焊接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。必须焊

在两层钢带上。

e.包缠电缆，套电缆终端头套：

剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应

紧密，形状呈枣核状。

将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。

从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯绒上涂上凡士林。

将芯线插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

将作好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

7)方阵整体接线

各组件的连线严格按照设计安装图分组进行串联连接，分组专人负责。对每组连接进行细化分工，

加强自检和互相监督，确保连接无误，不得多接和少接。同时要保证接地可靠。电线接头牢固，不

脱线、漏线。购置的专用接插件必须严格按照组装工序合理组合，连接时专用插接件必须接插到位。

太阳能电池连接线和直流汇流箱的连接，每组串的连接线端头部分按照施工图给出的编号进行标

记，并安装接头等连接装置，在汇流箱安装到位进行必要的检查后可以进行连接安装。安装同样采

用分组专人负责制，严格按施工图施工，按照先接正极，再接负极的顺序安装。连接时必须先断开

汇流箱中的每路空气开关，防止电流下引。

8)防雷接地装置施工

施工顺序：地沟开挖→接地极安装→接地网连接一设备连接→地沟回填→接地电阻测试。

接地网由接地体和接地扁钢组成。地网分布在场地的四周，接地体采用热镀锌角钢，规格为

50*50*5mm，长度为2500mm。一端加工成尖头形状，方便打入地下。

接地扁铁采用40*6mm特镀锌扁钢，接地网埋深0.8m并和镀锌扁钢焊在一起，各拐角处应做成弧

形。接地扁钢应垂直与接地体焊接在一起，以增大与土壤的接触面积。最后扁钢和立柱的底板采用

螺栓连接在一起。接地网焊接完毕后用原土回填。

地沟回填完毕后，用接地电阻测试仪测量接地电阻，接地网的接地电阻不得大于4欧姆。

9)电池板测试

①串联组件连接到系统前的测试

使用数字万用表检查串联组件的开路电压。测量值应等于单个组件开路电压的总和。如果测量值比

预期值低很多，按照产品说明书中“低电压故障排除”的说明进行处理。

②检查每个串联电路的短路电流

通过将数字万用表连接到串联组件的两端直接测量。注意，电流表的额定刻度应大于串联组件额定

电流的1.25倍。

③低电压故障排除

鉴别正常的低电压和故障低电压。正常低压是指组件开路电压的降低，它是由太阳能电池温度升高

或辐照度降低造成的。故障低电压通常是由于终端连接不正确或旁路二极管损坏引起的。

a.首先，检查所有的电线连接，确保没有开路，连接良好。

b.检查每个组件的开路电压：用一块不透明的材料完全覆盖组件。断开组件两端的导线。取掉组件

上的不透明材料，检查并测量终端的开路电压。如果测量的电压只是额定值的一般，说明旁路二极

管已坏。

c.在辐照度不足很低的情况下，如果终端的电压与额定值相差5%以上，说明组件连接不好。

10)复核接线及系统联调

全面复核各支路接线的正确性，再次确认直流回路正负极性的正确性。

确认逆变器直流输入电压极性正确，闭合逆变器直流输入开关。

空载下闭合逆变器交流输出开关，检测并确认交流输出电压值正确。

逐一启动交流负载，直至全部负载工作正常。

系统运行状态调整：全面调试光伏系统运行状态，试验各项保护功能。

11)系统测试

全面测试光伏系统运行状态，记录系统各部件主要运行参数。

12)验收移交

依据光伏工程有关验收程序，项目部和业主双方共同复核发电系统及负载运行情况，履行工程验收

和移交手续。

清洗水管工程施工工艺和方法

施工工艺流程

施工工艺流程详见“清洗水管工程施工工艺流程图”。

施工方法

1)施工准备

_水压试验

通水试验

连

施工前应熟悉、掌握施

口图纸：准备好相应的施

具。

对操作人员进行上岗培训，培训永能进程施工作艺流程图

按照标准和设计要求对管材、管件进行验收。管道使用的配件的压力、尺寸规格等应和管道配套。

2)管沟开挖

严格按照施工图进行管道走向的测量定位，并撒上白灰线。施工人员按照白灰线所示走向进行管沟

开挖。PE管埋设的最小管顶覆土厚度为：车行道路面下1m，绿化带内为地面下0.8m。沟底应连续、

平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。

3)铺设垫层

按照设计图纸要求在沟底铺设100*80mm的C10素混凝土垫层。垫层用混凝土为商品混凝土。

4)敷设埋地管道及管件连接

管道应在管沟内蛇形敷设，略有弯曲弧度，留有伸缩余量。管道应敷设在沟底的混凝土垫层上。

管道连接采用热熔对接方式。在进行连接时，要清洗干净管壁，铣削连接面应平整干净，调直两对

接管件加热熔接。热熔连接要掌握好加热时间和连接插入的力度和深度。过深会造成管道断面减少，

过浅接口强度会降低。因此要严格按照焊接规范及验收规范要求操作。

与金属管及管路附件连接时，采用法兰连接或过渡管件连接。

露出地面的清洗水管及水龙头均采用50mm厚聚乙烯发泡管保温，玻璃布包封，外加铝薄板保护层。

5)水压试验

在做水压试验时，不宜加压过快、过高，否则会产生微量膨胀，导致压力试验的误差，应严格按照

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- -进行，检查系统有无堵塞、渗漏现象。

6)管沟回填

管道敷设、连接完毕后，即可对管沟进行回填。将管沟原土填至管顶上部100mm处，用人工打夯

密实后可以开始填土。

填土应分层进行，每层松填厚度不超过300mm，管顶400mm内采用人工拍打密实，密实度达到85%

以上；管顶400mm以上则用蛙式打夯机密实，密实度达到94%以上。

7)通水试验

为了保证给水系统的使用功能，观察给水管道系统是否达到设计额定流量，必须进行通水试验，并

作好记录，以备查验。

按设计要求同时开放最大的放水点，即开启阀门、水嘴等放水，观察是否达到设计额定流量。

遥视预留、预埋工程施工工艺和方法

施工工艺流程

施工工艺流程详见“遥视预留、预埋工程施工工艺流程图”。

施工方法

1)施工准备

施工前应熟悉、掌握施工图纸；准备好相应的施工机具。

对操作人员进行上岗培训，培训合格后才能进行施工作业。

2)场地管沟开挖

严格按照施工图进行管道走向的测量定位，并撒上白灰线。施工人员按照白灰线所示走向人工进行

管沟开挖。

施工准备

配电楼房屋施工配合

场地管沟开挖

钢管敷设

线管连接

管沟回填

3)配电楼房屋施工配合及钢管敷设

10kV配电装置楼房屋施工期间，派专人配合房建施工单位进行配电楼内遥视埋管的施工。在房屋

墙壁施工时，按照设计图纸标示的健视携将钢管预理关墙体内，乙避免体施工完毕后开凿墙壁

对房屋造成损坏。

通向户外或潮湿房间的布管，应向潮湿侧倾斜5度。电缆穿管的弯曲半径，不应小于管径的10倍。

引至户外的布管应伸出散水坡1米处。

场地内铁管采用直埋敷设，埋设深度应符合设计要求。

埋入底层地面素混凝土内的铁管，采取镀锌或刷沥青油处理；埋入对金属管有腐蚀性的垫层(焦渣

层)中的铁管，用水泥做全面保护；埋入砖墙的铁管，如无防腐层，刷樟丹油一道。

4)线管连接

两线管间采用电焊连接，并在设计位置采用接线盒连接。

铁管配线的所有非导电部分铁件，应作好互相连接和跨接线，以便它们成为一个连续的导体，并应

在配电箱处及其它可接地处进行可靠接地。

5)管沟回填

线管敷设、连接完毕后，即可对管沟进行回填。将管沟原土填至管顶上部100mm处，用人工打夯

密实后可以开始填土。

填土应分层进行，每层松填厚度不超过300mm，管顶400mm内采用人工拍打密实，密实度达到85%

以上；管顶400mm以上则用蛙式打夯机密实，密实度达到94%以上。

技术组织措施

前期准备阶段技术措施

图纸会审、设计交底

施工技术人员必须仔细、全面的熟悉、审查各种安装及平面设计图，同时组织相关技术人员参加设

计交底和图纸会审，对存在疑问和问题的地方要及时反馈到设计方面，以便及时得到处理。同时还

应认真进行施工测量和进行设计文件与现场情况的仔细复核。发现有出入之处及时与监理工程师和

招标人澄清，以便得到及时解决。

技术交底

在本项目的实施过程中，将由项目经理、技术负责人、专业工程师及施工队技术员实行“三级”技

术交底。具体安排如下：

序号

交底项目

交底人

接受面

主要内容

设计总体技术交

底

项目技术负

责人

全体技术人员、

项目部人员

1

工程概况及技术条件

施工承包合同交

底

工期、安全、质量及承包商义

务

2

3

项目经理

全体管理人员

项目技术负

责人

全体质检、技术人

员及施工队长

工艺制度交底

专项技术交底

工艺、程序化作业工艺等

新技术、新工艺、新器材等

项目技术负

责人

全体质检、技术人

员及施工队长

4

5

6

专项技术交底

工前交底

专业工程师

技术员

全体施工人员

全体施工人员

新技术、新工艺、新器材等

技术标准

技术及安全培训

1)施工技术培训

①邀请设计工程师、招标方专家和材料设备供货商的技术工程师对所有技术人员进行全面的技术交

底，确保每个技术人员都充分理解设计意图、技术特点和各种材料、设备的技术参数。

②工程技术部组织专业技术负责人根据工程技术特点编制通俗易懂的施工技术指导手册，要求人手

一册，并对各级施工人员进行有关安装工艺、技术标准、质量及安全要求等方面的岗前培训，并要

求考核合格后方可参加本工程的施工。确保在工程施工前，所有参加施工的人员都得到了很好的学

习，熟悉各工序的操作要点。

2)施工安全培训

由专业安全管理人员对进入施工现场的人员进行施工安全培训，以避免在施工中出现安全事故。

编制施工总体技术方案

为更好的组织和指导施工，由项目技术负责人牵头，专业工程师主负责编制施工总体技术方案。在

该方案中编制施工计划，安排好施工程序，协调好各工序间的配合工作。

组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育；详细阐明施工人员准备情况、施

工技术准备情况、施工物资准备情况、施工车辆准备情况等。

施工阶段技术保证措施

实行施工技术交底制度

在向施工班组下达施工任务后，由专业工程师对施工班组进行技术交底，详细说明该项施工任务中

的重点、难点、技术要点及质量控制点，并详细介绍各施工程序的施工方法及操作步骤，同时，对

应用的新工具、新仪器作详细的操作说明，对新的施工工艺，要编制学习手册，以便所有施工人员

都能掌握新的施工工艺、都能熟练使用新工具、新仪器，做到参与施工的每一个人都能理解并掌握

该项施工任务的操作方法，从而顺利地完成当天的施工任务。

实行关键工序技术人员到现场制度

对于施工中的关键工序，在对施工人员进行技术交底的同时，主管技术人员还需到现场进行监督及

技术指导，抓好关键工序施工控制点，保证施工质量。

做好施工中的自检、互检工作

施工过程中，建立自检、互检制度。在工班组人员对自己当天施工任务进行自检的同时，技术人员

还必须定期的对完成的工程项目进行自检，并形成记录，对于不合格的部分，及时反馈到施工班组，

进行整改，直到施工质量满足相关标准以及设计和招标人要求。

每个分项目或某个独立的施工组应指定质量负责人，负责落实这项工作。并且严格按照本项目设备

供货商提供的安装技术要求和有关文件(手册)的规定，以及招标人提供的施工图进行施工。

做好施工记录

施工过程中必须有安装过程质量记录。记录中含有检查项目、安装要求，并对安装过程划分阶段。

每个阶段都有安装人、检验人和检查人签名，由监理工程师、技术督导人员检查(抽查)签名认可后，

才能进行下一阶段的安装。

竣工阶段技术保证措施

竣工阶段主要的工程任务就是竣工文档的编制。我公司将委派专业竣工文档编制人员负责编制竣工

文档。

在文档编制之前，编制人员参加招标人组织的文档编制培训，学习相关文档编制要求。

我们将在招标人签发竣工验收文件后30日之内，向招标人提交所有竣工文件，包括：

1)竣工图(设计单位主持、施工单位配合，根据现场工程的实际情况绘制的，同时提供给招标人

一份电子文件)；

2)变更通知汇编；

3)设备材料合格证、产地证明、检测报告等；

4)安装过程质量记录；

5)隐蔽工程记录；

6)缺陷处理记录；

7)设备调试报告；

8)竣工检验报告；

9)试运转记录；

10)竣工工程量清单；

11)固定资产设备移交清单。

89)

施工组织设

计

06

目

录

第1章

第2章

工程概况

编制依据和原则

第3章施工准备工作

第4章

施工部署及施工进度计划

第5章、主要施工方法及施工工艺

第6章、工程投入的主要施工机械设备情况

第7章、确保工程质量及观感效果的技术组织措施

第8章、 安全管理体系及安全施工的技术组织措施

第9章、保证文明施工的技术组织措施

第10章、 、 保证工期的技术组织措施

第11章、劳动力安排情况描述及劳动力计划表

第12章、项目风险管理

第13章、信息管理

第14章、雨季期施工措施

第15章、现场扬尘治理措施

第16章、工程的保修、保养的回防

第1章

工程概况

一、工程概况

1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX景观项目工程

2、工程建设地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4、 设计单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5、工程建设规模：包括绿化、土建、水电安装等施工内容

6、承包方式：包工包料

7、承包范围：景观绿化

8、质量要求：

符合《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市

绿化工程质量验收规程》规定的合格标准。

9、工期要求：预计开工日期为6月23日，施工总工期90日历天。

第2章

编制依据和原则

一、参照标准：

《建筑工程施工及验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规

程、 《城市绿化工程施工及验收规范》 (G JJ/T 82-99) ， 及《城市绿化和园林绿地用植物材料(木本

草)》 (CJ/T34-91)及地方现行的施工技术规范和法规

二、编制原则

遵守招标文件条款原则，在编制施工组织设计的文字说明、附图、附表的过程中，严格按照招标

文件的规定，做到统一标准，规范编制。

1、设计和有关规范、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中，严格按设计要求执行现行

施工规范和验收标准，正确组织施工，确保工程质量优良。

2、坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设

备，充分发挥科学技术在施工中的先导作用。

3、坚持专业化作业与综合管理的原则。在施工组织方面以专业作业队为基本形式组织项目经理

部，充分发挥专业人员和先进优良设备的优势，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的

目的。

4、坚持实事求是的原则。在制定具体项目实施过程中，根据我司实际能力，坚持科学管理，统

筹安排，均衡生产，确保优质高效完成本工程。

第3章施工准备工作

施工前的准备工作是施工管理中的一个重要环节，为了避免施工管理中的盲目性，提高计划的科

学性，成立项目部门，对工程中各工种工序的主要特征及施工难点都要进行总体把握控制，再而进度

计划安排。

1、图纸会审：认真审阅施工图纸，明确工艺要求，把握工种特点。对图纸中不明确疑点进行讨论，

落实解决方案。如需更改设计等应整理成书面文件并报告甲方及设计单位进行处理。

2、工程勘测：开工前组织管理人员，进行实地考察，进一步了解施工环境，引测高程控制点，确定

施工场内基准点，进行全场平面控制，布置各临时设施位置，确保“三通一平”

3、劳动力及材料机具的准备：根据施工组织总设计和施工方案的数据，初步落实开工初期的劳动力

和主要施工机具。

4、现场管理组织机构：

项目经理：

项目副经理(技术总负

责)：

安全员：

质量控

制组

质检员：

施工员：

5、现场临时用水、用电：根据施工总平面图布置场地内各用水用电端口。

施工部署及施工进度计划

第4章

一、施工部署

本工程的施工质量、施工进度及工地安全文明施工，对业主和我项目部都具有重要的现实意义，

因此我项目部对本工程的指导方针是：

1、将本工程的质量和工期作为重点工作，取得良好社会信誉。

2、我项目部本着公司的“以质量求信誉、以安全求效益、以信誉求发展”的指导方针来指导各

项工作开展。为业主提供优良的产品。

3、、

我项目部愿用自身特有的各种优势，如用承建过的各类工程所积累的经验、先进技术为业

主降低工程造价，提供优良使用产品。我公司的经营宗旨是：

“开拓、创新、发展”。

以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，赢得业主

4、

的信任。

我项目部全体员工深信：

“今天的质量和服务、就是明天的市场”。

5、施工准备工作

5.1、做好场地移交工作

开工前项目部有关技术负责人与业主配合进行现场交接工作。交接工作有：场地、电、水、路、

坐标点、高程点及工程开工有关资料。重点是对各坐标点、高程点等进行移交复测，建立平面轴线控

制网点，建立永久的坐标点、高程点控制桩。

5.2、做好技术准备工作

开工前项目部必须组织工程人员进行图纸自审、会审，解决图纸疑难问题，领会设计意图，部

署施工工序，落实专项专业队伍，编写施工专项方案和技术交底资料。从而使本工程在开工后顺利进

行及整个工程受控于系统管理。

5.3、项目部根据本工程需用机械、设备、机具做出计划落实好数量，分批分期进场，前期使

用的设备机具落实安装调试，使其处于使用状态；特别电源导线、配电箱、分配电箱、开关箱、自来

水等按照平面布置落实到位，以便使用。

5.4、做好施工材料准备工作，项目部安排有关预算人员认真针对本工程前期施工所需的材料进

行预算，编制详细的工程量(材料)清单。根据合同规定及会同甲方进行选购材料，并安排分期分批进

场，落实材料取样送检试验工作。

根据本工程的分项工种需要，组织前期施工班组及劳力进场，落实后期施工班组及劳力，

5.5、

并对前期进场工人进行岗前培训和安全教育。

项目部根据总平面布置组织安排搭设临时设施

5.6、

办公楼、工人宿舍、食堂、厕所及工地临时设施的排水系统。实行工地“三化”，即管理标准

化、道路硬化、场地绿化。

本工程，我们将以“一流管理、一流质量、一流速度、一流服务”为主导思想，严格按照

双方签定的建设工程合同的规定，并将其作为我公司的重点工程，集中我公司优势资源；对合同范围

的工作内容按“项目法”进行科学管理和精心组织施工，确保该工程施工达到高速优质，并承诺按期

交付给业主。

5.8、组建最佳项目管理领导班子，全面履行对业主的承诺和本工程的施工承包合同。

5.9、认真搞好施工准备，创造良好的施工条件和内外部良好环境。

5.10、实行动态的目标管理制度，围绕方针目标开展动态管理，并层层落实。

5.11、按IS09001标准建立全面质量管理体系，以此为中心点，开展质量管理工作，自始自终

将施工质量控制在受控状态。

5.12、认真落实各项规章制度，建立调度会、分析会、交底会和检查考核制度，并建立资料档

案制度。

5.13、以科学技术为先导，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，科学管理，精心施工，

以此来提高效率，缩短工期[依定额工期缩短为合同工期其费用按《福建省建筑安装工程费用定额》

(2003版)为依据]，同时确保工程质量。

我公司有能力有信心承建本工程，并将高度重视、全力以赴，依靠本公司的管理、技术和

装备的优势，遵循设计，恪守合同，精心组织，让一流的设计加一流的施工质量，共同塑造一流的建

筑精品，为我司提升企业信誉与实力，将我司发展成为合型的大型企业。我公司有这样的决心，同

时也有这样的实力和条件，这是因为：

我司历来重视聚集人气、以人为本。汇集了大批优秀施工管理人才，有施工同类工程的成

功经验和成熟工艺，在近年承建的多项工程中，积累了丰富经验和大量的施工技术资料，工艺日臻完

善，熟悉施工过程中应严格控制的各质量管理要点，对于各分部分项工程的质量管理以及各专业施工

单位的交叉穿插和相互协调关系了若指掌，并在工程质量与进度、安全与文明施工管理中，深受业主

和广大市民赞誉。同时，我司对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我们将精心组织施工，严格实施

管理，狠抓工程质量。

二、施工总布署：

本工程总工期为90个日历天，接包含了土建景观及园林绿化水电设施等工程项目。现根据工程

内容对进度目标控制说明如下： ： (工期进度安排详见附图2)

1、工进场准备：前期场地平整，水、电、临时设施搭设，材料、机械进场等计划4天。

2、坐标定位、水系、电设施施工计划施工14天

3、景观桥、景观平台、计划施工22天

4、景墙、铺装计划施工16天。

5、乔木施工、铺装计划施工11天。

6、道路面层施工计划施工30天。

7、苗木、灌木计划施工20天。

8、绿化工程计划施工18天。

9、给水、电气、室外照明计划施工12天

二、整个工程施工原则：贯彻先地下后地上原则，先结构后装修，先中心后边缘。充分利用平面、空

间和时间，组织平面流水立体交叉作业，并配合协调好水电安装和各专业工作种创造条件做到科学管

理、均衡施工。具体联系现场实际情况，保证不产生窝工，工种交叉作业不矛盾，进行适当调整。

第5章、主要施工方法及施工工艺

(一)铺装工程：

工艺流程：

准备 工工作一试拼 一弹线一试排一 刷水泥浆及铺砂浆结合层

灌缝、

(铺花岗石板)

擦缝

(1)

准备工作：

以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间的关系。

基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆，并清扫干净。

(2)试拼：在正式铺设前，对每一房间的大理石(或花岗石)板块，应按图案、颜色、纹理试拼，

将整块板对称排放在房间靠墙部位，试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

(3)弹线：为了检查花岗石板块的位置，在房间内拉十字控制线，弹在混凝土垫层上，并引至墙面

底部，然后依据墙面+50cm标高线找出面层标高，在墙上弹出水平标高线，弹水平线时要注意室内与

楼道面层标高一致。

(4)试排：在房间的两个相互垂直的方向铺两条干砂，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm。结

合施工大样图及房间实际尺寸，把大理石(或花岗石)板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板

块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。

0.5，不要刷的面积过大，随铺砂浆随刷)。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度，拉十字控制线，

开始铺结合层干硬程度以手捏成团，落地即散为宜)，厚度控制在放上太理石(或花岗石)板块时宜

高出面层水平线3

4mm。铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平(铺摊面积不得过大)。

(5)铺花岗石板块：

板块应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设。根据空间四边拉的十字控制线，纵横各铺一

行，作为大面积铺砌标筋用。依据试拼的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度，当设计

无规定时不应大于1mm)，在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已

铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板(不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块)，振实砂浆

至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合发现有空虚之处，应用砂

浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆(用浆壶浇均匀)，

再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完

第一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。铺完纵，横行之后有了标准，可分段分区依次铺砌。

(6)灌缝、擦缝：在板块铺砌后1

2昼夜进行灌浆擦缝。根据大理石(或花岗石)颜色，选择

相同颜色矿物料和水泥(或白水泥)拌合均匀，调成1：1稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间的缝障

中(可分几次进行)，并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆1

2h后，

用棉纱力蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使大理石(或花岗石)面层的有

面洁净、平整、坚实，以上工序完成后，面层加以覆盖。养护时间不应小于7天。

(二)景观桥、景观平台

一、)

基础施工

1、 基坑开挖施工要点

①首先进行定位测量，抄平放线，定出开挖宽度，按放样分块(段)分层开挖。

②基坑顶四周适当距离设截水沟，防止地表水流入坑内，冲刷坑壁，造成坍方破坏基坑。

③基坑开

挖的施工程序。

挖土应自上而下水平分层进行，每层0.3m左右，边挖边检查坑底宽度，不够时及

时修整，直至设计标高。施工时应注意观察坑缘顶面上有无裂缝，坑壁有无松散坍落现象发生，并

采取必要措施，确保安全施工。

④基坑施工不可连续时间过长，自基坑开挖至基础完成，应连续不断地施工。为加快施工进度，可

用反铲挖掘机开挖基坑，挖至接近坑底时应保留不少于30cm的厚度，在基础砌筑前，再用人工清挖

至基底标高。

2、 基础砌筑砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑，

石块应平砌，每层石料高度用大致

一致。外圈定位行和镶面石块，应丁顺相间或两顺一丁排列，砌缝宽度不大于300mm，上下层竖缝

错开距离不小于80mm。

土砌筑时不应大于50mm。

二、)桥台砌筑桥

砌体里层平缝宽度不应大于30mm，竖缝宽度不应大于40mm，用小石子混凝

桥抬砌筑之前应先将基础清洗干净，并注意以下要点；

1、砌块在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈，应清洗干净。

2、砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m；

分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致。

3、各砌层应先砌外圈定位行列，然后砌筑里层，外圈砌块应与里层砌块错连成一体。砌体外露面

镶面种类应符合设计规定，位于流冰或有严重漂流物河中的墩台，宜选用较坚硬的石料或高强度混凝

土预制筷进行镶砌。砌体里层应砌筑整齐，分层应与外圈一致，应先铺一层适当厚度的砂浆在安放砌

块和填塞砌缝。砌体外露应进行勾缝，并应在砌筑时靠外露面预留深约20mm的空缝备作勾缝之用。

砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平，不另勾缝。

4、各砌层的砌块应安放稳固，砌块应铺满，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。

砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分，然后于石块放好后填满捣实。用小

石子混凝土塞竖缝时，应以扁铁捣实。

5、砌筑上层时，应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面应加以清

扫和湿润。

三、)主拱圈

1、拱架、支架、模板均自行设计，必须经监理工程师批准后才能使用，拟采用满堂支架、木拱盔

进行拱上施工。满堂支架用贝雷架架设。拱盔拱轴线采有坐标控制。浇筑拱圈前，详细检查拱架、模

板的质量、安全等方面。 支架的布设根据支架承重荷载(静载、自重及施工荷载等)计算支架的必

须的强度、刚度、稳定性及变形情况。拱架预拱度根据设计文件提供按悬链线予以合理分布。

基础采用砼垫层处理，再在处理后的基础上用枕木支垫，以保证支架的整体强度和均匀沉降。

搭设完成后，进行荷载预压试验，当试验指标符合计算指标时，才可进行拱圈的砌筑工作。

2、砌体砌筑拱上构造施工顺序为：主拱圈→侧墙→护拱→拱腔填料。

支架

。 支架

(1)主拱圈a、砌筑拱圈工作开始以前，应先详细检查拱架和模板；在质量和安全等各方面符合

要求，并经监理工程师检查同意后，方可开始砌筑。

b、砌筑拱圈时，必须纵、横向对称、均衡，按

设计图纸或施工规范规定的加载程序进行，并随时注意观测和控制拱圈的变形。

c、砌筑时采用分段

砌筑的方法，拱圈的辐射缝应垂直于拱轴线。砌筑前对拱顶预加一定的压力。砌筑时，在拱脚、拱顶

面两侧、分段点及其他易发生裂缝部位临时设置定缝，在砌体砂浆强度达到设计标号的70%后进行空

缝填塞。

(2)拱圈合拢拱圈合拢，一般选择在气温5-15℃时进行，拱圈合拢宜在填塞空缝的砂浆强度达

到50%以上时进行。

(3)拱上结构拱上结构在拱架拆卸前砌筑，待拱圈合拢砂浆强度达到设计标号30%以上时进行。

附拱砌筑采用同样方法进行。

(4)拱架拆卸：

砂浆强度达到设计要求，拱上建筑全部完成后卸架，以拱顶向拱脚依次循环卸落。

1) 主拱圈施工主拱圈采用分段、分环的施工方法，全桥分六段、两环施工。第一环第一次先施工两

边水头石，水头石合拢后，再分段施工中间腰排石。第一环施工完成后，待砂浆强度达到70%后再施

工第二环，第二环施工程序与第一环相同。

在主拱圈整个施工过程中，都必须保持对称均衡加载，

并加强施工观测。施工中注意以下几点： ： ①沿拱跨方向分段砌筑。分段位置应以能使拱架受力对称、

均匀和变形小为原则，拱式拱架宜设置在拱架受力反弯点、拱架节点、拱顶及拱脚处；满布式拱架宜

设置在拱顶、L/4部位、拱脚及拱架节点等处。各段的接缝面应与拱轴线垂直。

②分段砌筑程序应

符合设计要求，应对称于拱顶进行，使拱架变形保持均匀和尽可能的最小，并应预先做出设计。分段

③所用砌块的规格应符合设计规定，施工时按设计留置施工

④砌筑工作开始前，应先详细检查拱架和模板，在质量和安全等各方面均符合要求后方可

砌筑时，各分段应一次连续砌筑完毕。

预拱度；

开始砌筑。

四)桥面系施工

施工顺序：桥面系测量放样→拦杆扎钢筋装模板→检测→现浇砼→桥面铺装→检测护栏的高

度必须在纵坡变化点处调整，以便线型顺适、美观。

桥面铺装应按设计要求施工。应注意以下事项：

1、厚度应符合设计规定，使用的材料、铺装层结构、混凝土强度、防水层设置等均应符合设计

要求；

2、浇筑混凝土前将下承层打毛，清洗干净，然后浇筑。

两次进行，第二次抹平后，沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，拉毛和压槽深度为1~2mm。

。3、其做面应采取防滑措施，做面宜分

4

钢筋工程：

A.钢筋原材料必须有出厂质量合格证和复验报告单、梁、柱的箍筋均做成封闭式

末端做成135弯

钩，其弯曲直径应大于主筋直径，且不得小于箍筋直径的2.5倍，弯钩平直长度为10d。

钢筋绑扎前

应全面熟悉图纸、钢筋加工单、钢筋布筋图

检查钢筋外观、规格、尺寸、型号

核对无误后方可进行绑扎。

C.钢筋的保护层厚度应符合设计要求，保护层垫块应制作砂浆、钢筋等专用垫块，竖向钢筋上端

应设有一定位箍筋。

5

模板工程

×1220mm×18mm胶合板，用50mm×100mm木方作为龙骨，以D48钢管，或搭设成满堂架，做为支

撑体系施工。

，适当加剪刀撑加强整体性。

间距300，横围檩用双根中48钢管间距450，板面上第一道横围檩距底板面不得大于200对位螺栓

用①14圆钢纵横间距450.

以便拆模及增加模板使用寿命。

9

，模令必须经监理工程师审批。严禁野蛮施工，以免损伤砼及模板。

6

混凝土工程：

a材料控制，水泥选用高标号普通硅酸盐水泥，石子选用连续级配，砂选用中砂，严格控制配合比

计量、沙的含泥量及搅拌时的水灰比。 。严格按照配合比计量添加防水剂。

部分30型振动棒，解决可能钢筋间距过密而振捣困难问题，动间距不大于50cm。

，得在某一处的墙柱内集中下料，振动器赶淌混凝土，允许造成高差过大的现象。不允许在柱模外侧

振捣。

控制好振动棒的插入深度，能少振漏振也不能在同一深度过度振捣，免模板发生爆模现象。

，砼班组进行仔细交底。

7

侧面贴石施工基础做花岗岩饰面。

a. 工艺流程：

基层处理→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分析→块材→浸块材→镶贴块材

→ -表面勾缝与擦缝。

b.弹好垂直与水平控制线。垂直控制线一般以1m设度为宜，平控制线一般按5-10排砖间距设一度

为宜。

，刷107胶素水泥浆一道，掺水重10%的107胶随刷随打底，采用1：2水泥砂浆厚度约20mm分二遍操

作，第一遍约8mm，遍约12mm，待底灰压实刮平后，将底子灰表面刮毛。

d.待底子灰凝固后便可进行分块弹线，随即将已湿润的块材抹上厚度为2-3mm的素水泥浆，内掺水

重20%的107胶进行镶贴

也可以用胶粉

用木锤轻敲

用靠尺找平找直。

e.擦缝，全部花岗岩安装完毕后，清除所有余浆痕迹，布擦洗干净，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边

嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

3.木平台施工：

设计采用纯木结构构架，质强硬、表面光洁、纹理清晰、不易变形、虫蛀等特点。建筑物造形玲珑

精致

工艺要求精。在施工时将通过严格把关

工艺流程：

促进各项指标的实现。

(1)

选料→半成品加工→成品安装→防腐防火处理→校正→验收。

(2)

按用设计材质的要求：

确定供货单位，供货合同。组织责任性强、经验丰富、技术好的木工班子，对材料进行筛选，选择材

质韧性好、不易开裂、无障节、霉变、无裂缝、色泽一致、干燥的南方松。

(3)

木构架加工制作：

熟悉图纸

) 解结构情况、几何尺寸、各节点要求。对于宝顶、边梁等等细部结构按图纸绘出足尺

实样

以便达到最佳的效果。

(4)

制作后的成品：应逐根编号，按安装的先后次序分别贮存，贮存仓库应通风，避免日晒雨淋

底层要架空，品构件应包装，但要通风。

(5)

(6)

(7)

按图纸要求对标高、纵横轴线进行复核

在中间位置搭设安装用高凳。

先行安装四角的独立圆柱，边搭架就位并及时固定。

圆柱就位后，紧接着将120*180木横梁逐屋架、桁条安装，屋面锌合金板安装。

木结构安装完成后， 严格按规范要求进行防火、防蚁、防腐处理

(8)

蚁防腐处理

(五)绿化工程

特别是榫头穴卯处的防

①草种

应选择适合当地气侯条件下易于生长的草种或其他混合草种。混合草种应试验其萌芽情况，其纯

度和萌芽率均应达到90%以上。

②肥料

(1)应优先使用经过沤制的农家肥。

(2)如使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供，化学肥料应含有不低于10%的氨、15%的

磷酸盐和10%碳酸钾；或根据土壤肥力状况选定。

(3)混合肥料由10%的有机肥、20%的化肥、70%表土均匀拌和而成，含有不低于上述有效营养

成分的液化肥也可使用。

③水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水

质标准》 》 (GB-5084-1992)的要求。

(1)、定点放线

定点放线即是在现场测出苗木栽植位置和株行距。由于树木栽植方式各不相同，定点放线的方法也有

很多种，常用的有3种。本工程为步行街道路绿化种植工程主要采用整形式(行列式)放线法和等距弧

线的放线。

A、整形式(行列式)放线法

对于成片整齐式种植或行道树的放线法，也可用仪器和皮尺定点放线，定点的方法是先将绿地的边界、

园路广场和小建筑物等的平面位置作为依据，量出每株树木的位置，钉上木桩，上写明树种名称。

般行道树的定点是以路牙或道路的中心为依据，可用皮尺、测绳等，按设计的株距，每隔10株钉一木

桩作为定位和栽植的依据，定点时如遇电杆、管道、涵洞、变压器等障碍物应躲开。不应拘泥于设计

的尺寸，而应遵照与障碍物相距的有关规定来定位。

。-

B、等距弧线的放线

若树木栽植为一弧线如街道曲线转弯处的行道树，放线时可从弧的开始到末尾以路牙或中心线为准，

每隔一定距离分别画出与路牙垂直的直线。在此直线上，按设计要求的树与路牙的距离定点，把这些

点连接起来就成为近似道路弧度的弧线，于此线上再按株距要求定出各点来。然整地。整地过程中要

有一定的倾斜度，以利排除过多的雨水。

(2)、工程施工

(2.1)、苗木组织和起苗。本次工程为确保苗木质量大部苗木来源于本公司苗木基地，少数苗木从福

州地区调用，个别特殊苗木从福州以外的地区订购，做到苗木随起随运随栽。

①起苗前对苗木严格的挑选，选择生长健壮、树形端正、苗冠优美、无病虫害和机械损伤的苗木。选

定的苗木标上记号，在树冠完整丰满的一面打上标记。

②起苗前适量修剪树枝、大树可酌情重剪，以减少水分蒸发。灌木丛用草绳捆拢丛枝缩小体积、方便

操作。大苗挖前先选择好放倒的方向和扶起的方向，必要时预立支柱。开挖时乔木所带的土球为其胸

径的8倍，球类所带的土球为其冠幅的2/3。主根太深的可切除底根。土球削光滑、草绳打紧不松脱、

土球底部不漏土。

(2.3)运输。乔木装车时排列整齐，使根部向前、树梢向后，注意树梢不拖地。高度2米以下的苗木可

立放，土球放稳、垫牢挤严。地被植物运输用竹筐装叠放整齐。运输途中加盖帆布以减少蒸发。苗木

运到现场时小心卸下，当天不能种植树完的应放置阴凉处，适量喷水增加空气湿度、保持土球湿润。

(2.4)苗木假植。凡是苗木运到后几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植。

本工程所需苗木均采用带土球假植，栽植时，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，使每一棵树苗都是土球

挨土球，树冠靠树冠，密集地挤在一起。然后，在土球层上面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再对

树冠及土球均匀地洒水，使上面湿透，以后仅保持湿润就可以了，或者，把带着土球的苗木临时性地

栽到一块绿化用地上，土球埋入土中1/3~l/2深，株距则视苗木假植时间长短和土球、树冠的大小而

定。一般土球与土球之间相距15~30cm即可。苗木成行列式栽好后，浇水保持一定湿度即可。

不同的苗木假植时，最好按苗木种类、规格分区假植，

以以方便绿化施工。

假植区的土质不宜太泥泞，

地面不能积水，在周围边沿地带要挖沟排水。假植区内要留出起运苗木的通道。在太阳特别强烈的日

子里，假植苗木上面应该设置遮光网，减弱光照强度。

(2.5)挖穴。苗木运抵前先组织开穴，穴的大小按设计要求根据树根盘和土球大小决定。一般要求穴

的半径比土球大20-30公分、球类种植穴半径大于土球10公分，深度比苗木根系长10-15公分，大苗应

加大和加深尺寸；开挖掘时垂直下挖，穴口穴底一样大、穴底平坦不成锅底形，挖掘的表土和心土分

别堆放在两边，石砾、渣物拾清；土质不好的须换客土，穴底部加垫垃圾土10-20CM、地被植物垫客

土10CM。遇坚土岩层、重粘土、砂砾上等则扩大树穴、开排水沟和堆放种植。

(2.6)苗木栽植。苗木栽植顺序应是特大乔木、小乔木、灌木、花草，栽植大乔木应当采用机械操作。

栽植灌木地被每人一组，普通乔木2-3人一组、大乔木3-5人一组。栽植时注意树木形状，把完整丰满

美观的一面栽在迎面。埋土时先把表土回填，填到1/3一2/3时踩实或夯实一次、尔后再填土踩实这

样层层夯实直至填满土，最后做好树盘以便灌溉。带土球的苗木放入穴位后，根部用土填实后将包扎

好土球的草自下而上解去，轻轻抽出草绳然后填土。对于土球土质松散的可以不抽出。拼栽植物做到

栽后植株严整、不松散，造型线条整齐分明、无外露粗枝、无脱脚。

(2.7)草皮铺植。在平面和坡面铺种草皮块及条形草皮时，确认按缝间尺寸栽方法，辗压、固定方法

及数量等。

(2.8)灌水。定植后灌一次透水，第一次连续三天灌水，大苗可增加次数。每次灌水后及时用细面土

封住树盘以免蒸发或土表开裂透风。头水灌后注意扶正树身以免歪倒，大苗应支柱。

(2.9)清场。以上诸工作完成后立即清理现场，扫除垃圾杂物及清理残土；确认清扫情况。

(3)、养护管理

工程结束后应对种植的绿地进行养护管理一年。并编制档案、做好记录。具体进行以下工作：

(3.1)、中耕锄草。植物生长一段时间后进行中耕锄草，锄草选在晴天、土壤含水50%~60%时进行。

阴雨天采用拔草。

(3.2)防旱、浇水。视植物生长情况及时浇水，夏季浇水早晚进行、冬季在中午前后进行。每次浇水

浇透、浇足。遇干旱时增加浇水次数及对枝干喷洒和施保水剂。

(3.3)修剪、施肥、除虫。定期观察苗木长势做好苗木除虫和施肥工作，保证苗木叶色翠绿。及时剪

去徒长枝、枯枝、内膛过密枝，及时摘心保持树木丰满完美树冠。

(3.4)防寒、防台风，关注天气预报，在寒害和台风来临之前做好准备工作。寒害来临前用稻草或草绳

将不耐寒树木主干包扎起来；在树干1.5米一涂白降低昼夜温差和杀死害虫；地被植物加盖薄膜。台

风来临前加固树木支柱，整剪密枝、注意排涝等。

第6章、工程投入的主要施工机械设备情况

描述及进场计划

为保证该工程按期、按质、按量完成，实现“作品精、工作高、工期短”

点，除了现场管理人员和施工操作人员必须具备良好的人员综合素质外，主要施工机械的足

够投入以及维修保养制度，也是保证工程质量的关键。工程进场时，施工机械可以全部到位

进场。

的时代装修特

(一)主要施工机具情况及进场计划

序

号

型号

规格

国别

产品

国产

国产

机械或设备名称

数量

额定功KW

10

总工率

进场时间

电焊机

电锤

Ax-300

Zic-22

J12-13

H2443

5

50

6

开工第3天

开工第3天

开工第3天

开工第10天

开工第10天

开工第10天

开工第10天

开工第3天

开工第3天

开工第3天

2

12

手电钻

木工修边机

砂轮机

15

5

国产

国产

4

5

6

3

15

6

日立

电动气泵

氩弧焊机

砂浆搅拌机

T104

4

国产

国产

国产

7

8

A-100

HJ-200

JC-200

H-M300

2

8

9

冲击钻

角磨机

日立

国产

10

8

11

12

13

14

手推车

水平仪

10

2

广东产

国产

开工第3天

开工第1天

开工第3天

开工第1天

北京

J3C-400

东风牌

40距

切割机

6

国产

自卸汽车

2

国产

(二)

供水、供电、抢险安全设施料具计划：

序号

料具名称

标准电箱

型号规格

单位

数量

计划进场时间

1

2

3

台

个

顶

2

5

开工第2天

开工第2天

开工第1天

开工第4天

开工第2天

开工第3天

开工第3天

开工第3天

开工第3天

开工第3天

开工第5天

漏电保护开关

安全帽

180

20

10

20

20

20

1

绝缘鞋

双

套

4

5

6

安全标志牌

绝缘手套

双

个

个

台

台

架

7

8

干粉灭火器

泡沫灭火器

发电机

9

10

11

抽水机

1

安全作业梯

铝合金制

10

第7章、确保工程质量及观感效果的技术组织措施

一、质量目标

响应招标文件的要求，本工程的质量目标：园林绿化工程达到合格标准，景观土建争取达到优良

标准。

二、质量技术措施

(一)做好施工前准备工作

1.组织了解技术问题，由技术部各专业技术工程师及施工工长熟悉图纸，了解工艺技术问题，做

好图氏会审的充分准备，并在施工图会审时，将施工前问题全部搞清楚并解决。

2、劳动力、人事计划要做好，班组长以上开动员会议，摸清人员现状并现场介绍工程情况。

3、做好物资设备的准备、后勤动员，组织技术人员及有关工长了解材料生产厂家，特别是需要

外加工的材料和物品。

(二)技术组织措施

1、建立健全质量保证体系

(1)工程项目应明确项目技术负责人分管质量，设立专门的质量管理机构，根据工程实际情况，按

要求配备专(兼)职质检人员。

(2)制定相应的技术措施和质量保证措施。

(3)建立健全质量责任制。明确项目领导班子成员、各有关职能部门和人员在保证和提高工程质量

工作中所承担的任务、职责和权限。

(4)及时进行质量反馈，及时掌握工程项目的质量动态，便于项目部做出相应的对策。

2、质量管理措施

(1)根据工程特点编制有针对性的作业指导书，并严格执行方案审批程序。每个工序施工前要认真

进行各级技术交底，并做好文字记录，每个分部工程在开始大面积操作前，先做出示范样板，明确质

量标准，统一操作要求。

(2)施工现场实行挂牌制，对重要工序：土方、混凝土、面层等做好相应的记录，作为重要的施工

档案保存。

(3)加强对施工队伍的管理，对施工队伍要进行有效质量控制，将项目部的质量方针、质量计划和

创优目标贯彻落实到施工队伍，明确对施工队伍的质量要求和奖罚办法。

(4)加强成品保护工作，合理安排工序，制定成品保护措施，避免对成品的破坏和污染。

(5)实行质量否决制度，对不合格分项、分部工程必须进行返工，同时追究有关人员的责任。对不

合格品产生的原因进行调查，确定消除不合格原因的措施，并付诸实施。

(6)坚持质量文件记录制度。质量记录要做到及时、完整、真实，各类现场操作记录及材料试验记

录、质量检验记录和质量事故处理记录等按规定填写，并妥善保存。

3、质量检查验收制度

(1)原材料、半成品和各种加工预制品的检查制度。

(2)实行三检制度。按照生产者负责的原则，实行自检、互检、组检制度。

(3)隐蔽工程验收制度。按规定进行隐蔽工程验收，办理验收手续，列入工程档案。

(4)工程质量等级评定，核定制度。由项目部按国家有关标准、规范进行质量等级评定，报质检部

门进行等级核定。

三、技术保证措施

(一)本工程采用的材料外观应无明显翘曲、裂纹、无明显色斑、污点，角度极限公差0.4MM-0.6MM，

平面极限公差小于0.6MM，符合(JC79-92)标准。

(二)本工程选用的花岗石符合(JC205-92)标准，板材规格尺寸偏差，平面度允许公差，角度

允许公差均达到一级品要求。

四、质量管理体系

(一) 公司按照ISO-9002标准建立健全了一套质量保证体系， 通过严格管理实施和有效运行，

确保质量体系有效性。

1.质体系全体成员在施工前要了解建筑师的图纸设计要求，并充分熟悉图纸。

2.施工班组进场，即由技术主管及质控员对施工工序进行质量“三检”，完善“三检”制度。

3.施工班组在施工前应认真熟悉深化图纸了解部分专业施工的说明要求。

4.现场施工中碰到具体问题及时向有关方面联系，办理技术核定手续，严禁擅自修改图纸，严禁

脱离图纸施工。

66百7 年大计，质量第一”的思想重视施工质量，保证公司的声誉，杜绝恶劣质量问题发生。

6.质检员定期有针对性地对正在施工的部位进行质量评定，贯彻“严格把关与积极预防相结合，

以预防为主”的质量管理方针。

(二)质量计划实施、监控的管理规定

1、对全体项目管理人员进行贯标培训。

2、主要材料、半成品的出厂质量合格证和试和试验报告工程所有材料、半成品均应出具质量合

格证，并按要求进行复试，按规定指标提供试验报告。

凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术应有法定单位鉴定证明，要有质量标准，使用说明和工

艺要求，使用前应按其质量标准进行检查。

(1)

根据材料、半成品到达工地，及时通知监理到交货地点进行验收。

(2)工程的验收：包括厂原材料及成品的验收与工地材料及混凝土结构质量(隐蔽工程，中间工程)

的验收，邀请现场监理不定期地到工地进行验收。

(3)材料的质量保证工作，由专职质量员负责，项目经理进行监督。

(三)文件和资料控制

1、根据《质量手册》和《程序文件》要求，执行《文件和资料控制》的规定，保证施工过程中

使用有效的文件及图纸，并防止文件和资料的丢失、误用。

2、文件和资料的编号、收发、登记、标识、复制、存档、更改、收回、销毁由项目内业资料员

按《文件和资料控制程序》规定执行。

3、文件和资料管理

(1)质量体系文件、工程承包合同文件和工程承包合同文件由项目经理管理。

(2)材料采购文件资料和物资设备文件资料由项目材料供应部管理。

(3)质量和安全文件资料项目质安部管理。

(4)外来文件由项目综合部管理，并传递到文件所要求的对象中。

(5)设计文件和技术文件、标准、规范、规程、图纸变更由质安部管理。施工图纸由项目施工部接

收登记，并加盖适当的标识以区别使用。如果图纸是修改图，各岗位负责人要将相应已作废的图纸作

废日期和“作废”标识，以防误用；如图纸有变更，应在图标上标上“有变更”字样，失效或作废但

具有保存价值的文件和资料加盖“资料保存”印章标识。

(6)项目文件的拟稿由项目综合部拟稿，项目技术负责人审核，项目经理批准。

(7)文件存档

项目部对文件进行分类存档管理：综合部负责行政文件的编目、整理、存档、质安部配合综合部

负责质量内业、安全内业和质量体系运行资料的编目、整理、存档。当项目完工及交付后，将项目文

件整成册，移交业主及公司。

(四)采购工程统筹安排

1、本项目将依据《采购控制程序》的要求，做好物资采购的管理，保证项目使用合格的建材和

设备，并选用信益良好的供货方，以确保工程质量符合要求。

2、对供货方的控制

项目部依据所供物资对工程质量影响程序和价值情况，分别采取对分承包方的不同控制方法：看

样订货，以样验货；抽样检验；索取审核检查、试验报告等技术资料；在货源处和进场处都验货。

3、采购材料

为了不影响工程进度，满足施工用料要求，必须编制工程物资需用计划，在计划中列出物资品种、

规格、数量、材料、验收标准等内容，采购各种材料要按物资需要计划执行。物资需要计划由项目施

工部编制，项目技术负责人审核，项目经理批准，材料供应部负责执行。

4、物资采购

本项目的物资采购工作由项目材料部负责，材料员应根据物资需用计划，在合格代发承包花名册

中挑选并进行采购，所要采购的材料性能及品质符合工程质量需要，包装搬运符合程序文件规定，材

质经过检验合格后才能进行物资采购。

5、采购物资验收

(1)在货源处验收

项目材料员和分承包方销售人员在场，根据订货合同规定的条款，对货物、附件、产品、证明、

使用说明书、图纸等验收无误后，填写验收单和装箱单，由双方在场验收人签字各执一份，然后，在

双方在场人员监督下进行包装、发运并在包装和发运货物上打上签封，任何一方不在场或没有在验收

和装箱单上签字均不得接收。

(2)物资进场验收

按货物到现场的通知，由项目材料员按施工员平面的布置进场布置、进场安排堆放货物场地，并

做好验收工具、使用文件等准备工作，对现场折货物场地，并做好验收工具、使用文件等准备工作，

对现场的货物组织验收。

文件资料验收：应用产品说明书，材质说明书，检查、试验报告、使用说明等。

产品标识验收是否完整无误。

对货物验收合格后，由项目材料员填写并签字，同时做好标识；当验收不合格时，材料员按《不

合格控制程序》处理。进场的材料由仓管员填写入库单位，登记在入库账目上，应抽检的材料要及时

送检。

6、物资采购供应过程中形成的文件、资料、记录，由项目材料员按《文件和资料控制程序》、

《质量记录控制程序》规定，进行标识，收集整理，编目、保管、收档、自购的物资资料、记录等应

归项目部备案。

7、对供货方评价选择

根据工程合同，按工程实际需要编制计划，加强工程管理，以确保工程质量和进度。

(五)产品标识的可追溯性

1.材料、半成品的标识由项目部组织实施，项目部材料部负责按照《产品标识和可追溯必程序》

进行。

2.试验检验合格的材料，由项目部材料部负责标识，并发料用于施工。对试验不合格的原材料，

由项目部材料供应部负责按规定进行标识，并通知有关部门按《不合格品控制程序》进行处理。

(六)过程控制

1、施工进度控制

2、本工程进度计划表详见施工进度计划表。

3、施工质量控制

(1)

施工准备

工程开工前项目技术负责人组织有关人员进行现场勘察，并做好有关记录。

(2)资源验收

由项目部对进场施工队伍按照《分承包方的评定和选择程序》有关规定进行考核验证。项目材料

部对进场设备进行难收。

(3)图纸会审及图纸交底

拿到正式施工图纸后，由项目施工部组织施工管理人员仔细看图纸，进行图纸自审。参加由甲方

组织的图纸会审，对施工图纸和各方达成共识。

由项目技术负责人根据会审过的图纸向项目有关管理人中分别进行交底。

(4)施工组织设计

为了保证劳动力，机械设备的安排，以及施工工艺，质量安全措施和工序施工合理有序，于施工

前，由项目技术负责人组织编制施工组织设计。

本项目施工组织设计是根据公司有关施工组织设计的编写与管理要求编制的，该设计须得到公

司、监理及业主的审批认可。

由项目技术负责人根据审批后的施工组织设计向项目有关管理人员分别进行交底。

(5)资源使用

机械设备使用：设备管理由项目材供部机械管理员按设备管理规定对进场设备进行维护，保养和

设备状况跟踪，并填写设备运转记录。

周转材料由项目材料部按有关规定进行堆放、维护、保养、安排、领用班组进行维护与修理，并

对维护修理的周转材料进行全面检验，确保周转材料于下次使用前合格。

(6)施工员向班组明确当天施工任务后，就跟踪检查施工任务，质量目标完成情况，并将检查结果

记入施工日记本。

隐蔽工程的验收应由项目技术负责人，质检员检查合格后，才能进行下道工序。

(7)请监理单位(业主)共同检查，并做好隐蔽工程验收记录，经参加各方签字认可，方可进行

下道工序施工。

(七)检验和试验

本项目检验和试验工作依据《建筑工程质量检验评定标准》以及施工图纸要求进行。

1、进货检验和试验

本项目进货检验和试验工作由项目材料供应部、质安部负责，试验报告、材料合格证由项目材料

供应部负责整理，装订并移交综合部存档。

未经检验和试验或检验不合格的原材料、半成品不得入库、安装现场，由项目技术负责人、项目

质检员监督把关。

2、分项检验及试验

在工程分项检验和试验工作由项目部技术负责人、质检员、施工员、班组长负责执行，检验记录

由质检员负责填写，并核定分项质量等级、检验方法，观感检查、尺量，隐蔽工程验收记录和检验试

验报告。

(1)过程检验及试验计划由项目质检员按月编制，报项目技术负责人审核，发放施工员、班组长。

(2)分部工程的检验应在下一分部工程开始之前进行检验。

分部工程质量由项目技术负责人组织有关人员进行检验评定，由项目质检员写分部检验说定有并

进行核定。

分部验收由质量监督部门组织核定、质安部填写验收记录，项目部、设计单位及业主签字认可，

验收前七天送验收联系单与有关部门，并报送有关质量记录进行审核。

3、材料紧急放行的原则

除工程结构部位和试验期内被覆盖的材料以外，其它可由项目部材料员填写紧急放行卡，注明材

料使用部位，领用日期、数量、规格、领用人等内容，报项目经理批准后方可执行，同时材料部材料

员应做好紧急放行标识和记录。

4、本工程不得将未完成检验，验收的分部工程转下一过程施工也不允许紧急放行。检验和试验

记录由项目质安部按有关文件的规定收集、整理、归档。

(八)不合格控制

1、本项目明确规定

(1)工程实施使用产品中出不合格A类应令其退场，具体由项目材料员和质检员评审和处置。

(2)工程实施过程出现B类的应返工的，具体由项目施工部会同质检员等有关人员评审及处置。

(3)工程实施过程出现C类的具体目部规定对不合格品由项目质检员按《检验和试验状态程序》进

行标识，对原材料和半成品、成品不合格应及时运出现场。

2、对质量事故，由经理、技术负责人、质安部会同监理、设计人员进地处置，制定处置措施做

好记录。

(九)纠正和预防措施

1、根据公司下发的预防措施止不合格产品的发生。

2、对本工程出现的不合格品制定纠正措施。

3、对本工程不止一次出现的不合格品，制定预防措施，防止不合格品的再次发生。

(十)搬运、贮存、防护和交付

1、本项目材料进场验收合格后，由项目部仓管员负责材料入库，并做好项目经理、项目技术会

同有关人中评审及处理。

本项入库手续，并按照仓管制度对材料进行管理。

2、本项目严格执行工程成品保护程序，制定措施对已完成工作或已安装之构件进行保护。

3、成品保护要求措施

(1)要求：对所承建、制作的成品实施保护，以确保所承建制品满足要求。

(2)措施：

凡隐蔽工程经自检后，还需经监理单位(业主)检验符合设计要求，双方签字方能进行下一道

工序施工，并由负责此工序施工的队伍保护：各个部分项目工程须符合规范要求，质量不合格，必须

返工。

合格后由专业施工队伍负责保护：原材料、半成品的保护由项目材料员负责，工程经内部检验、

验收之间的产品保护项目部负责。

(十一)、质量记录控制

1、本项目将依据《质量记录控制程序》的有关规定在项目技术负责人的指导下由项目内业资料

员做好质量记录的标识、收集、编目、归档、保管工作。

2、项目部应做好质量体系运行记录和工程实施质量记录的工作。

3、本项目的质量记录

(1)业主供应材料记录，不合格及事故处理的信件资料；

(2)检验及试验记录；

(3)检验、测量和试验设备的有关控制程序和使用记录等工作记录；

(4)工程中发现不合格处理情况资料；

(5)职工的培训记录；

(6)项目人员名单及考核变动情况记录；

(7)其它质量记录。

4、工程竣工后所有质量记录按工程技术资料档案规定整理归档。

(十二)内部质量审核

本项目接到公司内审通知后，应及时通知所有从事与质量有关的工作人员，介绍有关审核的详细

情况，积极提供客观证据，认真接受公司组织有关人员分析审核结果，对审核中发现不合格项，项目

经理要求不合各项目的责任人，及时提供整改意见，经项目经理批准的实施，整改措施完成后，由责

任人在“不符合项通知单”上填写整改效果，经项目经理审核后交公司评审、复查。

(十三)维修服务

项目部在工程竣工后交付后的保修期内按有关回访要求进行回访，听取业主的使用意见，认真记

录存在问题，查看现场，落实情况，凡属施工质量而影响使用时，项目部在接到整改通知书后7天内

做好工程整改的准备工作，然后按承建该项目时施工要求组织整改施工，不能降低要求，直到完成规

定的内容，并做好保修和回访记录，整改后提请公司验证，由公司会同业主对工程整改效果进行检查

验收，并会签对整改结果的意见。

(十四)统计

1、本项目依据《统计技术控制程序》开展对项目质量目标控制的统计分析工作。

2、本项目选用的统计技术的随机抽样法、排列图、控制图、效果图、公差分的法等，并由项目

技术负责人实施。

3、本项目在分部、分项工程上采用随机抽样法进行统计控制，对“两强”采用了公差分析法进

行统计，进行控制，该工作由项目部、质安部负责，项目技术负责人审核。

4、重大的质量事故将由项目技术负责人组织有关人员进行统计分析，寻找产生的事故原因和纠

正措施。

第8章、

安全管理体系及安全施工的技术组织措施

一、安全管理体系：

安全保证计划引用的安全标准文件、适用范围及有效期

1、引用标准文件

A、 《《施工现场安全生产保证体系》。

B、福建省建设工程施工现场安全标准化管理有关文件汇编(1998年)

C、、《《中华人民共和国消防法》。

o

2、安全保证计划适用范围

A、本计划仅用于“海峡文化创意产业基地接待中心及河道环境景观工程”项目施工现场的安全

管理与控制。

B、本计划安全管理和控制的对象为人、物及环境与自然。

3、安全保证计划的管理

A、本计划的有效期该工程开工日期起到结束工程结束止。

B、安全保证计划因设计变更、施工方法、程序的变化需作修改时，应将修改内容在实施前，上

报上级机构进行审核及备案。

C、安全保证计划，由上级机构技术负责人批准下发后，即成为有效版本，不准随意复印及分发，

应加以控制。

二、安全保证体系要求

安全生产保证体系的建立应符合建筑企业内部的特点，并形成安全体系文件；人员的配备、岗位

的设置应符合本工程的特点而定，做到相对固定，不得随意变动；配备必要的设施，装备和专业人员，

确定控制和检查手段、措施；确定整个施工过程中重点内容，关键点、危险部位的控制手段和措施，

以确保安全保证计划的内容具有可操作性、严密性、可行性。

1、管理职责

(1)、安全管理目标

%以下。

B、杜绝死亡、火灾、交通管线、设备等重大事故。

1)福州市标化工地；

2)福州市创安达标工地；

3)福州市文明工地。

(2)安全管理组织

工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系第一责任人安全生产领导小组。

A、

具体组织如下：

项目经理

泥水工程队长

项目综合

项目施工科长

项目技术科长

项目安全科长

项目材设科长

项目保卫科长

1)安全生产领导小组拟定落实安全管理目标，制订安全保证计划，根据保证计划的要求，落实

资源的配置。

2)负责安全体系实施过程中的运行实施监督、检查。

3)对安全生产保证体系运行过程中，出现不符合要素的要求，施工中出现的隐患，制订纠正和

预防措施，并对上述措施进行复查。

B、 工程项目部安全保证体系要素及职能分配表

职能部门

常

生

产

副

经

理

项

目

经

理

项

目

工

程

师

务

副

经

理

综

合

办

经

营

科

施

工

科

技

术

科

安

全

科

材

设

科

劳

资

科

宣

教

科

编号

安全保证体系要素

管理职责

安全生产保证体系

采购

分包方的控制

施工现场的安全控制

检查、检验和标识

事故隐患的控制

纠正与预防措施

教育和培训

安全记录

内部安全体系审核

注：★一主管领导

C、安全管理网络图表

D、职责与权限

一主管部门(人)

)—相关部门(人)

1)项目经理：

①履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责；

②参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划；

③贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技

术措施和资源的配置；

④支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作；

⑤适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。

2)项目生产副经理：

①根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查；

②协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；

③定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；

④实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；

⑤组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促；

⑥负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准。

⑦处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取

有效整改措施，方止再发生；

⑧对各分包单位制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员。

3)项目安全工程师

①编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。

②组织编制相应安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；

③确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证；

④作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定；

⑤选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；

⑥对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施。

4)项目安全科：

①贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收；

②监督、检查操作人员的遵章守纪。组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，

并做好记录；

③掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；

④制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；

⑤对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；

⑥协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；

⑦负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参于制订纠正

预防措施，防止事故再发生。

5)项目施工科：

①按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；

②严格监督实施本工种的安全操作技术规范；

③有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管安全经理汇报；

④认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底；

⑤发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；

⑥对已发生的事故隐患落实整改，并向主管安全经理反馈整改情况。

6)项目技术科：

①贯彻项目安全管理目标，组织实施安全生产保证体系；

②负责临边、洞口的安全防护的技术措施以及特殊脚手架、施工用电、大型机械拆装方案的落实；

③协助对施工班组的安全监督。

7)项目材设科：

①按照项目安全保证计划要求，组织各种资源的供应工作；

②对供应商进行分析，建立合格供应商名录；

③负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储

藏保管好安全防护用品(具)；

④负责对进场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患；

⑤对现场使用的井架、脚手架、高凳、吊钩、安全网等安全设施和配件应保证质量，并定期检查

和试验，对不合格和破损的，要及时进行更新替换；

⑥对易燃易爆物品进行重点保管。

⑦负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作；

⑧对施工现场使用的机械进行可追溯性记录；

⑨对施工现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。

8)项目劳资科：

①组织务工人员进行培训考核发证工作；

②对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育；

③对施工过程中劳务人员的进出场进行记录，做好动态管理；

④对劳动保护技术费用列出专款专用，并督促实施，年终提出决算；

⑤对执行安全生产奖罚条例后的奖金发放和罚款收入进行监督检查。

9)项目综合办：

①负责开展各种多样化的安全培训教育，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作；

②做好施工现场动用明火和宿舍的防火安全工作；

③负责工地及项目管理临时办公室的安全保卫工作，特别是财务室、资料室等场所。

(3)资源

A、配备经培训考核持证的管理、执行和检查人员；

B、制定施工安全技术并设置相应的防护设施；

C、设置用电和消防设施；

D、配备施工机械安全装置；

E、配备必要的安全检测工具(测定扣件紧固的力矩扳手、风速仪、接地电阻测试仪等)；

F、保障一定的安全技术措施经费。

2、安全生产保证体系

(1)安全生产保证体系以本公司安全管理运行手册等引用文件为依据，并着重按本项目实际情况

进行实施。

(2)安全生产策划：

A、根据本工程的规模、结构、环境、承包性质等实际情况，编制相应的安全保证计划。

B、为达到本工程的安全管理目标，配置一个综合素质好的项目经理部人员班子，选择有一定资

质、整体力量强的施工队伍，并有性能良好的机械设备和技术水准较高的维修人员作保障。

C、本工程所执行的安全规范目录：

JGJ 59-99

JGJ 80-91

JGJ 33-86

JGJ 46-88

建筑施工安全检查标准；

建筑施工高处作业安全技术规范；

建筑机械使用安全技术规程；

施工现场临时用电安全技术规范；

D、按《施工现场安全生产保证体系管理资料》对各种安全活动进行记录，对无规定表式的部分

以管理资料标准文本外增设的安全记录所要求内容及标识进行记录。

E、专项安全技措：

1)临时用电施工组织设计；

2)大型机械拆装方案；

3)特殊脚手架施工组织设计。

F、施工前选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本。

3、采购(安全设施所需材料、设备及防护用品保保证措施)

(1)通过对采购过程进行控制，使所采购的钢管、扣件、安全笆、安全帽等符合安全规定的要求。

(2)对供应商评定条件：

A、分供方应依法取得法人资格，是具有较好质量信誉、经工商行政和有关监督机构所批准，有

经营许可范围的企业。

B、有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

(3)采购文件的审批：

A、工程项目经理生产副经理负责项目经理部采购文件的审核和批准。

B、特种安全材料和新型推广安全设施的采购文件必须报总工程师审核和批准。

(4)材料采购和验收制点：

A、由工程项目部材料员负责，对项目所需要安全防护用品进行采购，由工程项目部材设部门进

行验收，安全科配合。

B、采购可以采用计划、直接二种方式，其中计划采购要上报公司安全部门批准后方可采购。直

接采购经由工程项目部材料员填写申请表，经由工程项目部安全副经理批准后从合格供应商名录中的

厂或商店进行采购。

C、对业主所提供的物资最终验收，由工程项目部安全、技术、材设部门共同执行。对材料的质

量保证书、安全性能进行检查，同时办理好入库手续，进行贮存维护。

D、对于不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所供的产品，材设部门应予拒收。

(5)采购资料的管理：

对合同书、协议书、质保书等应根据各类资料的类别和用途分别装订成册，妥善保存。

4、施工现场的安全控制

工程项目部对施工过程中可能影响安全生产的因素进行控制，确保施工生产按安全生产的规章制

度、操作规程和顺序要求进行。

开工前作好以下准备：

A、落实施工机械设备、安全设施、设备及防护用品进场的计划；

B、落实现场施工人员；

C、办理职工意外伤害

(1)持证上岗。

施工现场内的管理人员、特种作业人员必须持证上岗。对电工、焊工等还应进行培训、考核、持

相关证件上岗。由项目部宣传和劳资部门负责确认。

(2)对安全设施、设备、防护用品的检查验收。

本工程施工沿线长，施工队伍多，安全防护工作十分重要。对临边、洞口、高处作业、交叉作业

的安全防护必须做到防护明确、技术合理、经济适用、安全可靠。

实施要点：

A、按照安全防护的技术措施方案执行。

B、防护职责落实到人，具体由施工科、安全科、各施工班长负责操作。

(3)施工现场临时用电：

A、安全用电技术措施：

1)地下室临时用电线路全部架空，临时照明采用36V安全电压。

2)施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作，必须由专业人员(经有关部门

培训考试合格、持有效证件上岗的维修电工)进行。

3)配电房室内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全。

4)对易燃易爆、危险品存放场所的设备，要加强监控、检查工作，发现问题立即整改。

5)对移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养；

6)施工现场用电设备、机具等，配有专人进行维护和管理。

B、实施要点。

施工现场临时用电按照工程项目部编制的《临时用电施工组织设计》进行设置，再由安全副经理

会同安全科以及有关部门专业人员进行验收合格后方可使用。

1)电工晚间值班必须派双人上岗。

2)特殊情况下需要带电操作时，必须配备必要的安全用具，采取可靠的安全隔离措施，并指定

专业人员进行监护。

3)施工用电中常见通病必须杜绝。

(4)防火安全

保障施工现场的防火安全，以利施工作业的顺利进行是安全生产的重要组成部分。

A、实施要点：

1)在防火领导组的领导下，按照防火制度对重点部位进行检查，发现火险隐患必须立即消除。

2)建立义务消防队，正常进行活动。

3)施工现场必须配备足够的消防器材，由专人负责维护、管理、定期更新，保证完好。

B、控制点：

1)必须严格执行动火审批制度。

2)明火作业，临护人及灭火器材到位。

3)重点部位专人监管：木工间：1人，危险品仓库：1人，配电间：1人。

(5)文明施工。

本工程主要为福建融侨集团开发精品楼盘之一，因此必须树立都市形象，搞好文明施工。

A、实施要点：

将文明施工、环境卫生纳入施工组织设计，制订文明施工的要求，严禁野蛮施工，并由项目经理

按照文明施工方案组织实施，具体由项目生产副经理落实。

B、控制点：

1)控制晚间不必要的加班加点，夜间十点以后一般不施工。

2)严防粉尘污染，建筑垃圾实行统一堆放、统一清运。

5、检查、检验的控制

对施工过程中，暴露出的安全设施的不安全状态、人的违章操作、指挥的不安全行为、文明施工

和环境保护工作中存在的缺陷情况，应组织定期和不定期的检查复查，以确保符合安全文明要求，并

做好安全记录。

实施要点：

(1)建立以生产副经理为负责人的安全生产检查组织，健全完善安全检查制度，按照

(建筑施工安全检查标准)实施。

JGJ 59-99

(2)对安全防护用品要按照安全保证计划以及合同的规定要求进行检验，杜绝不合格的安全用品

进场。

(3)对中、中型机械、脚手架等安全设施要按照安全保证计划的规定以及施工组织设计的要求，

进行检查验收后挂牌使用。

(4)施工用电按照临时施工用电规范要求和临时施工用电方案进行检查验收。

(5)对临边洞口的防护按照安全保证计划中规定进行检查验收。

(6)对工地防火按照安全保证计划中规定进行安全保证计划中规定进行检查验收。

(7)对特种作业人员持证上岗检查，严禁无证或持无效证件上岗与违章作业。

(8)对职工遵章守纪的情况进行检查，有违章严肃处理。

(9)工地每天检查，工程项目部每周检查一次，发现隐患定人、定时、定措施进行整改。

6、事故隐患的控制

(1)按“建筑安装工程安全生产作业指导书”中要求实施各阶段、各工种的安全操作。同时，必

须结合具体施工对象增加补充的针对性安全技术交底内容。

(2)任何人不得违章指挥作业，安全员是安全生产的执法人员，有权制止违章作业，任何人不得

干涉。

(3)当生产、施工与安全发生冲突时，必须服从安全需要。

(4)做好全员发动，使施工过程中存在的事故隐患能及时发现、及时处理，确保不合格设施不使

用、不合格过程不通过、不安全行为不放过。

(5)对已发生的事故隐患及时进行整改以达到规定要求，并组织复查验收，对有不安全行为的人

员进行教育或处罚。

7、纠正和预防措施

(1)纠正措施：

A、由项目安全员在查明原因、在有调查结论的前提下提出纠正、防范措施的建议。

B、根据建议，由有关部门制定纠正措施，并进行审核批准。

C、安全科监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施过程。

(2)预防措施：

A、安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本。

B、推行全面、全过程、全员的标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规

范和日常的监督、检查、指导。

C、针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。

8、教育和培训

(1)做好进场工人的安全教育，并贯穿始终、全过程覆盖地进行安全教育培训，教育培训的重点

是操作者的自我保护意识。

(2)在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性的教育。

(3)采取多样化的培训教育形式，如黑板报、宣传标语、大会、录像等。

(4)实施施工队伍职工的安全进场教育及平时的安全教育培训，新工人必须经过三级安全教育。

(5)由宣传科负责安全培训教育工作并做好记录，劳资科建立职工劳动保护记录卡。

9、安全记录

(1)由项目安全员组织相关人员建立证明安全生产保证体系有效运行安全记录，包括相关的台帐、

报表、原始记录。

(2)安全记录由项目安全资料员进行收集、整理，并进行标识、编目和立卷。

(3)安全记录应完整及时，并延续到工程项目竣工。

(4)施工现场安全生产保证体系管理资料共分8册：

A、安全生产管理职责；

B、安全生产保证体系文件；

C、采购(安全设施所需的材料、设备及防护用品)；

D、分包管理；

E、安全技术交底及动火审批；

G、检查、检验记录；

F、事故隐患控制；

H、安全教育和培训。

10、内部安全体系审核

(1)由项目经理负责组织项目内部各部门相关人员，对本项目在安全保证计划运行一个阶段进行

可行性评审。

(2)评审以后报请上级公司有关部门进行内部审核，以确定安全保证计划的有效性、适应性。

(3)经过内审后，项目部对安全保证计划进行总结，对存在的问题拟订纠正和预防措施，在以后

的施工中改进，并进一步完善安全保证计划。

(4)经过上级公司内审通过后，向市有关认证机构申请对工程项目部安全生产保证体系的认证。

三、安全施工技术组织措施：

设立安全保证组织管理机构，强化管理、落实责任、严肃法规、杜绝违章、实行标准化管理。

1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，在整个工程实施过程中组成以项目经理为首的安

全领导班子，加强对施工管理人员及工人的安全教育，增强安全意识，使所有进场施工人员高度重视，

杜绝消除任何不安全隐患的产生。

2、指定专职安全管理人员及各安全员在工程施工过程中，对安全进行不停顿的巡回检查，发现

有任何违章现场或不安全的苗子，有权阻止与处理。并作好巡回检查纪律与处理报告等。

3、施工人员进入现场，必须戴好安全帽，并扣上帽带，各类工种施工人员必须持有相应的证件

方可施工。

4、施工人员必须听从吊装人员或垂直运输操作人员的指挥，不准擅自动用各类电器设备与吊装

设备，如有建反将给予处理。

5、在工程中所施工的各类电动工具或设备，必须由专业电工检修，配电箱必须有三级漏电保护，

任何电源线的连接必须标准化，决不允许违章使用。

6、现场动火、必须填写动火申请表，经批准后方可进行。电焊机在使用过程中必须采用与周围

易燃料的隔离，要有人员配备灭火机进行监控以防火灾。

7、各类工具的操作使用及保护养维修遵照《使用说明》、《安全技术规定》、《使用方案》等

有关文件的规定，在安装拆除，使用过程中必须有专人负责监护，确保操作及环境安全。

8、附《施工违章处罚条例》、《安全管理工作条例》、

(一)《施工违章处罚条例》

《施工安全规章和条例》

为确保施工的安全，杜绝野蛮施工，保证每个施工人员的安全，特制定以下罚款措施：

1、进入施工工地，不带安全帽或帽扣不扣，穿拖鞋、高跟鞋者，每人次罚款20元。

2、高空、临边或离地二米以上不戴

带者，如被查获，将当即令其离工工地。

3、无电焊、操作证而私自操作及玩弄电器者，每人次罚款100元。

4、电焊工焊接到将短头随意乱扔，及电焊作业无防护措施，灭火机者，每次罚款50元。

5、使用不安全的电箱和电器设备(包括电焊设备缺防护罩等)，乱拉、乱拖电线，每人次罚款

50元。

6、在工地仓库、办公室违章使用电水壶、电饭煲、电炒锅、电炉、碘钨灯等，除没收违章电器

外，当事人罚款100元。

7、施工时使用易燃易爆物品而无防护措施，无灭火机、无监护人员、监护人员离岗或

人次罚款50元。

等，每

8、在工地肇事、酗酒、打架者，不论任何理由，对当事人罚款50元，造成事故后果的，由工地

保卫处处理。

9、在施工中遇到洞口、临边、脚手架、施工中，必须把手动工具用绳牵套牢(榔头、板手等)，

螺丝，螺帽要袋装，违者每人罚款50元。

10、在每天施工结束时，各班组必须做发落手清工作、违者罚款班组100元。

11、对于造成严重安全事故者，将由有关部门或司法部门处理。

12、对于第二次违反条例者，按相应罚款要例加倍处罚，对第三次违反条例者，本公司将做出要

求违反条例者离开本工地的处罚决定，并作相应罚款。

以上罚款，将由本公司收存，并用于现场安全活动。

注：对以上罚款限三天内交本公司，逾期者将加倍处罚，并由工程队负责人或安全员提交罚款款

项。

(二)《安全管理工作条例》

为确保施工的安全，本安全保证体系由项目经理负责执行，由安全员具体实施，并且做好记录：

1、对所有施工队进场前：必须对每个工人进行安全三级教育，填写安全三级教育卡，对施工队

进行安全交底。

2、对所有施工队进场前：检查施工人员是否有四证，并做好登记。

3、施工队进场前对所有的电动工具、电箱、电焊机、电缆线等小型机械进行检查。

4、每月一次由项目经理组织安全大检查，安全员做好书面记录；每周一次由安全员和施工队员

组织安全检查，并做好书面记录。周安全会议由安全员主持，由各施工队安全员参加总结每周巡视发

现问题立刻整改，并出书面改通知书，做好书面记录。

6、施工队班组长在每天安排工作时，必须做以本工种安全技术操作交底，且做书面记录。安全

员例行检查和收集。施工队安全员每天巡视发现问题，要立刻整改，并做好书面记录。

7、施工队安全员每月一次对工人进行安全教育。

8、对临时洞口、吊装部位，须拉设警示带或三角旗。

9、如发生安全事故，必须保持现场，通知公司项目部并由项目部负责对外联系处理，安装队不

能擅自破坏现场或隐瞒私自解决。

10、对施工中安全意识较强、表现良好的工人分阶段召开表彰大会进行表彰。

(三)《施工安全规章和条例》

建筑安全生产，必须贯彻“安全第一，预防为主”的思想，安全生产要坚持“管生产，必须管安

全”，安全技术也要贯彻预防为主的方针、严格遵守安全是施工条例，对每一位工作人员进行安全思

想和技能方面的教育，要使每一位工作人员都认识到安全的重要性，做好安全的防护工作及遵守安全

生产六大纪律。

1、施工队进场，必须：

“四证上岗” (身份证、健康证、劳务证、暂住证)。

2、特殊工种必须持证上岗(电工、电焊工等)。

3、施工队进场，每个工人必须进行安全三级教育，填写安全三级教育卡，认真学习本工种安全

技术操作规程，未经安全知识教育和培训的，不得进入施工现场操作。

4、施工队进场前首先要签安全协议、安全交底、才能施工。

5、施工队进场组长在每天安排工作时，必须做到本工种安全技术操作交底且做书面记录，安全

员例行检查和收集。

6、施工队进场前对所有的电动工具、电箱、电焊机、电缆线等小型机械要进行检查后才能使用，

电缆线要用三相五芯线。

7、进入施工现场必须戴好胸卡、安全帽扣好帽带，禁止穿拖鞋或光脚，在没有防护设施和高空

施工时，必须系安全带，上下交叉作业和有危险的出入口、临边作业，要有防护棚、绳或其他隔离设

施，距地面3米以上作业，也要有防护栏杆、档板或安全网。

8、施工现场临时用电应有可靠的安全防护措施和技术措施，临时电箱内应设置漏电保护器，选

用合理的额定漏电动作电流，进行多级配合，确保设备和人身安全。严禁使用老化、破皮、漏电的电

线，临时电箱应有防护装置，出线应整齐，并应有接地或接零。

9、施工现场的安全设施(洞口盖板、护栏、防护罩、各种限制

设置、脚手架等)都必须齐全

有效，不得擅自拆除或移动，因施工确需移动时，必须经工地施工管理负责人同意，并采取相应的临

时安全措施，在完工后立即复原。

10、施工现场应配备必要的消防器材和设备，施工现场未经批准，不得任意动用明火，经常检查

处处的危险点，防止发生任何意外火警。

11、经常检查和维修各种电动、机械设备，定时保养，以保证使用中的安全可靠。

12、作业现场应做到文明整洁，堆放物体的整齐、不超高，做好操作落手清，随做随清。

13、建立安全检查和安全例会制度，对查出的隐患应该及时整改，做到定人、定时间、定措施、

及时整改。

14、现场施工，如有违反有关安全施工条例者，将根据工程队和当事者违章事实及《施工违章处

罚条例》处罚，情节严重者勒令开除出工地，并对工程队作出处罚。

第9章、保证文明施工的技术组织措施

(一)健全管理组织

施工现场成立以项目经理为组长，主管生产副经理、技术负责人、专业负责人，生产、技术、

质量、安全、消防、保卫、材料、行政卫生等管理人员为成员的施工现与文明施工管理组织。

(二)健全管理制度

1.制定个人岗位责任制。按岗位、专业、分别建立岗位责任制，项目经理为第一责任人。

2.建立经济责任制，把文明施工列入各单位，各专业经济考核主要指标之一。

3.检查制度。现场文明施工的检查形成制度定期检查与随时抽查相结合，班、组实行自检、互检、

交接检查。做到自产自清、日产日清、工完场清，标准管理。

4、持证上岗制度，施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有机械工人、电工、电焊工

等特殊施工人员，都必须持证上岗。

(三)现场管理

“SS”活动。

①按规定和工作实际进展情况，区分施工现场现实存在的人、事、物是否需要、不需要的坚决清

理出现场。

②把现场作业暂时不需要的人、事、物及时调整到各适当位置。

③材料物品的摆放要科学合理减少二次搬运。

①施工任务和完成情况要制成图表，公布于众，使每个工人都知道自行完成任务，按劳分配知多

少。按月提出旬、周、日作业计划，以施工任务书的形式，定人、定时、定项、定质、定量，把计划

分解下达到施工班组。施工进度计划和网络计划图表以及任务完成情况要公布于众，使大家看出各项

计划指标完成中的问题和发展趋势，以及解决问题的方法和措施，促使全体职工都能按要求完成各自

的以及解决问题的方法和措施，促使全体职工都能按要求完成各自的任务，人人知道我完成的定额任

务分配是多少，调动生产积极性。

②施工现场各项管理制度、操作规程、工作标准、施工现场管理实施细则布告等应该用看板、挂

板或写后张贴墙上公布，展示清楚。

为了使职工自觉遵守施工现场各项规章制度和操作规程，应将与现场职工密切相关的规章制度、

工艺规程、标准等，一一公布于众。与岗位工人有直接关系的部分，应分别展示岗位上。

③在定置过程中，以清晰的、标准的视觉显示信息落实定设计，实现合理定置。在定置过程中，确

定大小型临时设施、工程和各种物品摆放位置，必须在完善而准确的视觉信号显示手段，诸如标志线、

标志牌、标志色等。将上述位置鲜明地标示出来，以防误置和物品混放。在这里目视管理。自然而然

地与定置管理融为一体，并为合理位置创造了客观条件。

④施工现场管理岗位责任人标牌显示，简单易行。为了更好地落实岗位责任制，激发岗人员的责

任心，并有利群众监督，将施工现场分区管理，责任人名单用标牌显示，简单易行。施工现场主要管

理人员在施工现场应配戴证明其身份的证卡。

⑤施工现场作业控制主要形象直观，适用方便。为了加快施工进度，保证工程质量，减少返工浪

费，提高一次成活率，并做到文明施工，安全生产，采用与现场工作状况相适应的简便适用的信息传

导手段来有效地进行施工作业控制。

⑥施工现场管理各项检查结果张榜公布。根据公司管理规定，工地每月都要组织几次施工现场管

理综合检查或质量、安全、文明施工、环境卫生等单项检查，每次检查评比结果都要绘成图表张榜公

布或黑板、专栏上公布，并且将现场管理综合检查和进度、质量、安全等专业检查结果与单位和职工

个人工资资金挂钩，奖罚严明，推动文明施工水平向高起点迈进。

根据本公司的实力和以往施工的经验，并积极响应招标文件中对工期的要求，我们力争本工程在

70天内竣工。

为了确保总工期目标实现，在本工程中除了进行施工材料，设备班组等多投入及日常的加班外，

应相应的建立起一套科学的技术组织措施，才能加以保证。

第10章、

保证工期的技术组织措施

一、工期总目标的宏观控制

为了实现质量、效益、工期、安全等各项指标的完成，优选施工方案，合理调配人员、材料和机

械设备，力求减少投入，增加产出，提高工效。将先进的施工技术和科学的施工管理融合在施工生产

的全过程中，通过周密调查、研究，进行了大量的计算，反复平衡，优化精心编制出综合网络计划。

二、计划保证

采用施工进度总目标计划与月、周计划相结合的各种计划进行施工进度的控制与管理。在施工生

产中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉，安排合理的施工程序，做好劳动组织调用忽然协调工

作，通过施工网络切点控制目标的实现来保证控制点工期目标的实现，从而进一步通过各级控制点工

程的实现来确保工期按进度计划的实现。

(一)施工项目应根据施工进度计划要求，认真做好月、周、日的材料、机具需要量计划，紧俏

产品提早订货，及时安排材料、机具进场。

(二)认真进行工期计划交底，并将工期进度要求在宣传栏中公布。明确提前或延误工期的奖罚

办法，各工序各班组都应有明确的施工期限和责任范围。

(三)各分管施工员应及时落实各项施工准备工作，详细记录各作业班组施工进度情况，人员出

勤情况和工作条件。

(四)加强施工现场调度工作，项目经理每周作一次施工进度定期检查，组织班组长以上的管理

人员开例会，听取班组长及各专业施工人员对施工进度情况的汇报和施工现场存在的问题，合理调整

施工工作面、施工顺序和施工机械使用，当场兑现奖罚措施。根据施工过程的具体性和施工进度计划

要求，检查施工进度滞后工序与计划主导工序的影响情况，重新调整进度计划或采用工种支援等办法

调整施工力量，以保证关键线路上各工序按计划的时间完成，从而保证工程竣工期限，实现工期控制

目标。

(五)精心安排工序搭接，组织有节奏的流水施工，为各种赶工施工提供必要的工作面。

三、组织保证

本工程将按本公司较成熟的项目法管理体制，实现项目法施工，建立项目经理责任制，对本工程

行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择施工班组，由能打硬

战的、并由施工过大型装修业绩的施工队伍组织作业层，承担本施工任务。

根据业主的使用要求及各工序施工时间，科学合理地组织施工，形成各分布各工程在时间、空

间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业战，从而保证工程的施工工期。

四、经济手段保证

实行合理的工期目标奖罚制度：整个工程层层实行项目经理责任制，签订合同，引入竞争机制，

实行内部重奖重罚，严格执行奖罚兑现，以经济手段确保工期。

五、制度保证

建立生产例会制度，利用动态管理，每星期开两次例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，

布置下次例会前的计划，对拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采用有效措施保证计划完

成。举行与监理、设计、建设、质检等部门的联系办公会议，及时解决施工中出现问题。

六、装备保证

最大限度地提高机械化施工程度，现场以精良技术装备保证工期。

第11章、劳动力安排情况描述及劳动力计划表

本工程需安排136个熟练的技术工人参加本工程的施工，计划在90个工作日内完成本

次施工任务。

1、测量班：负责工程项目测量放线、定位。计划用工6人。

2、泥水一班：负责工程项目泥水找平铺贴，计划用工35人。

5、景观桥、临时木平台班：计划用工10人。

7、道路面层班：负责安装施工，计划用工10人。

8、绿化工程班：负责绿化种植施工，计划用工50人。

9、给水、电气、室外照明班：负责水电施工，计划用工15人。

10、杂工班：负责垃圾清运、现场的成品保护：计划用工10人。

每阶段需要人数

序号

专业工种

测量

备注

1-25天

26-50天

51-75天

2

1

4

2

2

3

4

水系、拱桥班

泥水一班

50

15

25

18

8

40

35

35

10

景观楼梯、汤木

屋、大瀑布班

景观、临临时木平台

班

30

5

6

7

8

20

10

30

码头、假山班

道路面层班

绿化工程班

20

10

30

25

100

100

给水、电气、室外

照明班

9

10

10

15

20

杂工班

10

第12章

项目风险管理

风险管理是衡量承包商管理水平的主要标志之一。以合同作为行为准则，加强合同风险管理，

用合同指导工程实施和工作，可以减少施工中的不确定性，加强责任性，能更好地、准确地计划和安

排工程施工，也可以很好地防范风险，最大限度地发挥合同风险控制和技术革新的积极性。风险管理

的主要任务包括以下几个方面：

1.进行合同签订前的全面分析预测。在合同签订前必须充分考虑合同一经签订和付诸实施

会有什么后果，在此基础上分析合同条款之间的内在联系。对工程实施中可能出现的风险类型、种类，

风险发生的规律，风险的影响，承包商要承担的经济和法律责任，各风险之间的内在联系，施工过程

中合同发生变更的可能性等等，作全面准确地分析和预测。

2.确定不同合同条件下的法律责任。应注意同一种表达方式在不同的合同环境中可能有不同的

风险。例如：合同计价方法、计量程序、进度款结算、工程变更、工程索赔等之间内在的联系是否合

理，有无缺陷和矛盾，会带来什么样的后果，在合同实施中会有哪些意想不到的情况，这些情况发生

应如何处理，本工程是否过于复杂或范围过大，超过自己能力，自己的资质等级是否符合要求，如果

完不成合同规定的义务应承担什么样的法律责任，对方如果完不成合同规定的义务应承担什么样的法

律责任等。

3.对风险采取有效的对策进行预防。在实际工作中采取积极有效的措施，对风险有充分的准备，

能最有效地控制导致风险的事件，考虑如何有效地规避风险，保证合同顺利履行，若风险发生应采取

什么措施予以防止，或降低它的不利影响，如何为风险作组织、技术、资金等方面的准备，如何进行

有效的工程索赔等等。

4.合同实施时对风险进行有效控制。在合同实施中对可能发生或已经发生的风险进行有效的控

制，一旦风险发生，即能进行有效的处理，能够通过风险责任发挥其工程控制的积极性和创造性，使

风险损失降低到最低限度。如：采取技术经济和管理等措施，防止或避免风险的发生；通过分包、联

合承包、购买工程

等方式有效地转移风险，争取让其他方面承担风险造成的损失，降低风险的不利

影响；在风险发生时进行有效的决策，对工程施工进行有效的控制，保证工程顺利实施等。

5.掌握承担合同风险的基本原则。这些原则包括：风险责任与权利相平衡，风险作为一项责任，

它应与权利相平衡；风险责任与机会对等，风险承担者应能享有风险控制获得的收益和机会收益；风

险承担者应具备承担风险的可能性和合理性；符合工程惯例，惯例一般比较公平合理，能较好反映双

方的要求，同时，合同双方对惯例都很熟悉，工程更容易顺利实施。

第13章

信息管理

一、信息管理：

充分利用互联网信息技术定期查找有关建设文管部门发布信息以指导监理工作(包括技术上与

管理上的)。

第14章

雨季期施工措施

根据工程特点：工期短、平行作业较多，因此在此施工期间，雨季台风施工措施将是提高生产

力、保证生产效率的关键所在。

一、做好现场排水工作，及时将地面积水排出场外。

二、砼浇捣时，若遇到暴雨，应用棚布对施工处加以覆盖，并按照规范要求留设施工缝。

三、大雨来临时，现场必须设人员值班，发现险情，立即采取应急措施，大雨或台风后应对现

场所有设备、设施进行全面细致的检查、整修，合格后方能投入使用。

四、大雨来临前，现场要储备足够的物资以便大雨台风后，迅速投入施工，保证施工继续进行。

第15章

现场扬尘治理措施

1、、 组织措施

1、实行环保目标责任制把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合

同和岗位责任制，建立环保自我监控体系。

护自我监控体系的领导者和责任人。

项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保

2、加强检查和监控工作加强检查，加强对施工现场粉尘的检测和监控工作，要与文明施工管

理一起检查、考核。及时采取措施消除粉尘污染。

3、保护和改善施工现场的环境，进行综合治理采取有效措施控制扬尘，并积极协调外部关系，

认真对待来信来访，对有关问题及时解决好。

2、 技术措施

1、施工现场垃圾杂土及时清出现场，搭设封闭式专用垃圾道，采用容器吊运，严禁凌空随意抛

撒。

2、施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，

施工场地采取洒水降尘。

3、袋装水泥、白灰、粉煤灰等易扬尘的材料，存放于仓库室外临时露天存放时，采取严密遮盖

防止扬尘。

4、车辆不带泥砂出入施工现场措施。在大门口铺一端石子，定期过筛清理；冲刷车轮，场区和

场外安排期洒水清扫，基本做到不洒土不扬尘。

5、施工现场的机动车辆安装PVC阀， 对尾气排放超标的车辆安装净化消音器， 确保不冒黑烟，

避免扬尘。

6、工地搅拌机棚封闭严密，尽量减少粉尘外泄，在搅拌机出料口上方和地下料斗侧面装喷雾器

喷头，利用水雾除尘。

7、茶炉、大灶的消烟除尘措施：茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。

8、在门口设置冲刷池和沉淀池，防止出入车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路。

第16章

工程的保修、保养的回防

我公司的质量方针“以质量求信誉，争市场，促发展”。工程的保修、保证回访是我公司质量

方针在工程竣工乃后的具体体现。

第一节

工程保修

一、保养、保修时间

自工程竣工验收完毕之日的第二天计算，保修、保养期限按照我司与业主之间签订的合同规定

执行。

二、保修、保范围

对本工程中我公司承建范围内由于我公司施工责任造成的环境工程作用功能不良或无法使用的

问题，我公司一概保责保修。但是由于用户使用不当造成环境工程功能不良或损坏者除外。

第二节工程回访

回访由我公司领导组织生产、质量、技术、水电、化等有关方面的人员进行回访，主要了解环境

工程的使用情况和设备运转情况，即时的发现问题和处理问题。

保养期满之前回访，即解决保修期内发生的问题，又标志着保养期结束，使建设单位注意环境

工程的维护和使用包括植物的维护和保养。