中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

施工组织设计报审表

表A.3

工程名称：中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目

编号：

致：吉林省隆祥工程建设监理有限责任公司

项目监理机构：

我方已根据承包合同的有关规定完成了中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目

第六标段工程施工组织设计的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：施工组织设计

承包单位(章)：

项目经理：

日

期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日

期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日

期：

建设单位审批意见：

建设单位(章)：

项目代表：

日

期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，承包单位二份，项目监理机构、建设单位各一份。

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

中电朝阳500兆瓦光伏发电项目

第六标段

施工组织设计

批准：

审核：

编制：

辽宁天昊电力有限公司

2019年

月

日

2

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

目

录

第一章

1、编制依据

2、工程建设相关单位.

第二章 工程概况. ...

1、工程位置

编制依据. .....

3

.

.3

4

5

5

2、工程概述 ..

345 气候特点.

.5

.6

地址特点. ...

交通..

..6

.6

.6

.8

6、、工程建设规模及承建范围

第二章

主要工程量. ..

1、A标段主要工程量

2、B标段主要工程量

3、F标段主要工程量.

...8

..10

..12

第三章

资源配置计划

J....

.....13

.113

1、组织机构设置

2、劳动力配置计划.

..14

3、主要施工机械设备配置及进场计划

第四章

工程计划的实施和控制

1、进度控制体系.

2、进度控制程序.

3、进度控制计划.

4、施工进度计划的实施

4.1里程碑计划..

4.2进度计划表

.

.19

.19

..19

5、进度控制措施

5.1组织进度措施

5.2技术进度措施

5.3调度进度措施

5.4调试进度措施

222222222222%23

.2

...

...

5.5周转工具措施....

5.6原材料保证措施

1.

5.7质量保证工程进度措施.

5.8安全保证工程进度措施.

6、进度计划动态调控措施

...

第五章 施工质量管理及保证措施.

1 管理方针和目标：

2、质量保证体系

.2

3、 质量管理计划

4、施工过程控制.

第六章

物资管理.

.3

1、物资运输 ..

.330

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

2、物资验收

3、物资存放 1.

5、物资领用 3.

.3

6、工程竣工后备品、备件及专用工具的移交

第七章 主要施工技术方案...

(一)施工工序

..

(二)施工方案.

一、建筑及设备基础工程(土建工程)

1.场区清表...

.3

2、道路施工

3、场地围栏施工

4、护坡施工...

.3

5、排水沟施工.

6、设备基础工程

7、土建试验

8、建筑电气工程

9、支架基础工程

二、机电设备安装工程.

1、光伏支架安装..

4

.4

2、光伏组件安装

.....

3、方阵汇线...

4、汇流箱安装.

5、光伏逆变器安装

6、升压箱变安装

7、电缆敷设...

8、、 防雷接地施工

4

.5

..

三、特殊施工措施

.5

1、建筑、安装工程交叉施工作业措施

2、冬雨季施工措施

3、夜间施工措施.....

.5

第八章

安全、文明施工

..

1.安全管理...

.....61

2.文明施工措施

3.成品保护

4.消防管理...

..70

5、环境保护

附表1A标段进度横道图

附件2

附件3

附件4

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9

A标段人力资源配置.

拟投入本项目的主要施工设备表

B标段进度横道图

刀B8H

人力资源配置....

拟投入本项目的主要施工设备表

F标段进度横道图.

人力资源配置...

拟投入本项目的主要施工设备表.

2

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第一章

编制依据

1、编制依据

本施工组织设计是作为主导施工的依据。在编制时对目标工期、工程质量、项目管理机

构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施

工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考

虑，突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制：

1.1招标文件

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段施工A、B、F标段本工程招标文件

及施工总平面图

1.2规范、规程及相关文件

本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范，若有新的标准则执行新标准，

替代原有标准。在工程施工期间，如果有新版本的规范和标准颁布，原则上应执行新版本的

规范和标准，特殊情况仍需执行非最新版本的规范和标准的，需征得上级单位或监理人批准。

《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T50795-2012

《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2012

《光伏发电站施工规范》GB50794-2012《光伏发电站防雷技术规程》DL/T1364-2014

《光伏发电站电能质量检测技术规程》NB/T32006-2013

《光伏发电站功率预测系统技术要求》NB/T32011-2013

《光伏发电站防孤岛效应检测技术规程》NB/T32014-2013

《光伏发电站设计规范》GB50797-2012

《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T50865-2013

《35-110kV变电所设计技术规程》(GB50059-2011)

《光伏发电工程可行性研宄报告编制办法》(GD003-2011)

《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011)

《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939-2005)

《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T19964-2012)

《光伏发电接入配电网设计规范》(GB/T50865-2013)

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全[2014]161号

3

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《火电工程质量评价标准》(土建工程篇)DL/T5764-2018

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

《预制混凝土构件质量检验评定标准》GB J 01-1-1992(附条文说明)

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011

《公路路基施工技术规范》J TGF 10-2006

《公路工程质量检验评定标准》J TGF 80/1-2017

《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF 50-2011

《水泥混凝土路面施工技术规范》JTG/TF 30-2014

《公路路面基层施工技术规范》JTG 034-2000

《公路工程技术规范》JT GB 01-2003

《公路土工试验规程》JT GE 40-2007

1.2.2工程建设标准强制性条文(合同内涉及部分)

1.2.3适用于本工程的法律法规。

2、工程建设相关单位

2.1工程名称：中电朝阳500兆瓦光伏发电项目第六标段施工A、B、F标段

2.2建设单位：中电(朝阳)新能源有限公司

2.3总承包单位：中电投电力工程有限公司工程管理分公司

2.4设计单位：中电投电力工程有限公司设计咨询分公司

2.4监理单位：吉林省隆祥工程监理有限责任公司

2.5总承包单位：辽宁天昊电力有限公司

4

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第二章

工程概况

1、工程位置

本工程位于辽宁省朝阳市朝阳县羊山镇、尚志乡、六家子镇，朝阳市位于辽宁省西部，

辖境居东经118°50'-121°17'和北纬40°25'-42°22'之间，东西跨度165km，南北跨

度约216km，边界周长约980km，海拔150m~400m。

2、工程概述

中朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段工程是由中电(朝阳)新能源有限

公司投资建设的一座光伏发电场， 装机规模为500MWp， 实际装机容量为576.476MWp， 拟安装

1859600块单片功率310Wp的单晶硅光伏组件，分为355个方阵，整个光伏发电系统划分为

214个装机约为1.15MWp的子方阵和141个装机约为2.3MWp的子方阵。每子方阵配置1台35kV

升压变压器，系统所发电量经升压汇集后由一回220kV架空线路接入当地电网。

本工程占地1257亩， 装机规模54MWp， 共有7780个方阵， 62240个桩位组成， 整个项目

分22个小地块(实际施工11块)，采用315W光伏板组件，系统所发电量经升压汇集后经总

线接入当地电网。

尚志乡(范家沟村)

前魏营子村

6B标段

E-W

6A标段

六家子镇

20

3.7

6G标段

19

-.0000

6A标段

百户营子村

平

5

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

3、 气候特点

朝阳居于北温带大陆性季风气候区，尽管东南部受海洋暖湿气影响，但由于北部蒙古高

原的干燥冷空气经常侵入，形成了半干燥半湿润易干燥地区，四季分明，雨热同季，日照充

足，日温差较大，降水偏少。全年平均气温5.4℃~8.7℃，冬季平均气温在-11.2℃~-6.1℃，

夏季平均温度在21℃~24.3℃左右。全市各地年平均降水量在450~580mm之间，降水量随季

节变化明显，冬、春、秋、夏逐渐增加，全年降水东部多西部少。全年日照时数2850~2950h。

无霜期120~155天。春秋两季多风易旱，风力一般2~3级，冬季盛行西北风，风力较强。

朝阳县属于北温带大陆性季风气候区，四季分明，雨热同期，昼夜温差大，积温高，日

照时间长。全年平均气温约为8.5℃，年均日照总时数为2861.7h，年均降水量约为486mm，

平均风速约为3m/s，无霜期为127到167天。朝阳县空气质量优良，列全省第一位，全年达

到二级(良)以上标准天数在350天左右。

4、 地址特点

本项目场地地貌以山地为主，部分区域为丘陵，山体地势起伏较大，山顶较为平坦，向

阳坡度平均约30°。场址区内植被茂密，大部分区域以草地和小灌木为主，光伏组件布置区

域海拔高程约在200.0~360.0m。本工程采用CGCS 2000坐标系、85国家高程基准。有多条县

道和乡道在规划区内穿过，设备及建材运输条件便利。

场址区中心离朝阳市直线距离约35km，有多条县道和乡道在规划区内穿过，交通十分便利。

场址区地貌属于山地、丘陵地貌，地势起伏较大，坡度约20°~40°，海拔高程约180m~450m。

5、、交通

拟建光伏场区附近有G16丹阳高速，S206省道、S306省道，对外交通便利。

6、、 工程建设规模及承建范围

3.1工程建设规模

3.1.1含光伏区支架基础、光伏区电气设备基础施工；

3.1.2光伏区域内光伏方阵安装(包括光伏组件、支架、逆变器、箱变、组件之间的电线连

接、汇流箱的安装及调试)；

3.1.3

电缆、防雷接地、集电线路施工(红线内，至光伏区边界第一基铁塔)；光伏阵列内

所有线缆的安装调试，包括：交直流集电线路、通信电缆、光缆等安装工程；

3.1.4光伏区周围的排水沟、护坡等施工；

3.1.5中电国际朝阳光伏项目第六标段工程内所有地块之间架空线路工程；

3.1.6中电国际朝阳光伏项目第六标段工程清表工作；

3.1.7负责本标段内的施工协调工作，包括但不限于因各种原因引起的阻工、外部协调等工

作；

3.1.8特殊项目调试、分系统调试、系统调试，光伏区数据上传等；

3.1.9本标段专项验收(质检、安全竣工验收、档案验收、达标投产验收、移交生产等)。

2.1.10六标段所含场外道路工程、测量放线、场地围栏、排水沟施工(含永久道路及临时道

路)。

3.2

人

施工界限划分

6

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

施工范围接口原则是根据施工图的设计界定。接口部位的连接由后完成者实施，现场各

单位要服从招标方的统一安排、协调。招标方有权界定接口，投标方必须无条件服从。

(1)安装接口：以光伏场区边界集电线路送出第一基铁塔或T接点为界，包括上塔(T

接点)35kV电缆敷设、固定、终端头制作、接引、封堵、试验，通讯光缆的敷设、固定、熔

接、封堵、试验等全部工作，及材料如电缆支架、保护管、封堵、接线盒、电缆头、余缆架

等辅助设施安装、调试、试验。

(2)土建接口：以各地块施工图设计的围栏为界，围栏以内的所有土建工作属于本标段

范围。其中进光伏场区道路起点以施工图设计为准，起点至光伏场区各大门的道路施工(包

括但不限于排水沟、管涵、道路标识等)属于本标段内；

(3)供货接口：组件、逆变器(各形式)由上级单位供货，汇流箱、箱变、支架、电缆、

视频监控等为招标人供货范围，除此以外的所有设备、材料均为本标段范围。

7

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第二章

主要工程量

1、A标段主要工程量

1.1安装工程

各标段工程

量

序号

项目名称

计量单位

备注

A标段

设备及安装工程

发电设备及安装工程

光伏发电设备

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

单晶硅315Wp

W

t

19617145

960.323

甲供

甲供

钢材(光伏支架)

汇流及变配电设备

组串型逆变器136kW

箱式变压器

1.2.1

台

台

28

3

甲供

甲供

1.2.2

1000KvA-2000KvA/35kV

箱逆变一体机

逆变器：1000kVA/0.54kV

箱变：2000kVA/35kV

1.2.3

台

7

甲供

1.3

集电电缆线路

1.3.1

电力电缆PV1-F-1×4

312033

25000

电缆甲供

m

m

1kV电力电缆

ZC-YJ LHY 23-0.6/1kV-2×120

1kV电力电缆

电缆甲供，电缆头乙

供，含作头。

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

电缆甲供，电缆头乙

供，含作头。

4500

m

m

m

m

ZC-YJ LHY 23-0.6/1kV-3×150

35kV电力电缆

1800

2400

825

电缆甲供

电缆甲供

电缆甲供

ZC-YJ LV 23-26/35kV-3×95

35kV电力电缆

ZC-YJ LV 23-26/35kV-3×185

35kV电力电缆

ZC-YJ LV 23-26/35kV-3×300

PVC线缆保护管各种规格

1.3.7

1.3.8

333

667

4

乙供

乙供

乙供

m

m

热镀锌钢管各种规格

电缆桥架各种规格

集电架空线路

1.3.9

1.4

km

所有设备材料乙供，

含基础、塔材、导线

及配套设施等。

35kv单回架空线路(LG J-120

1.6km， LG J-2402.8km)

1.4.1

km

4.400

8

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

1.5

1.5.1

1.5.2

材料

0.000

2.000

0.667

防火堵料

防火涂料

乙供

乙供

t

t

安装材料槽钢，螺栓，垫圈、钢

管、预埋钢板等

1.5.3

1.6

1.667

乙供

t

光伏厂区接地

乙供，含土石方挖

填。

1.6.1

热镀锌扁钢 5 50X5

32222

53

m

热镀锌角钢

中50，L=2500mm(垂

直接地极)

1.6.2

根

乙供

1.6.3

1.6.4

2

接地线BVR-1×4mm²

25833

267

乙供

乙供

m

m

接地线BVR-1×16mm

2

控制保护设备及安装工程

2.1

2.1.1

2.1.2

光缆及控制电缆

屏蔽控制电缆

通信电缆

km

km

0.500

甲供

甲供

12.667

乙供，按所有线芯熔

纤考虑。

2.1.3

24芯单模铠装直埋光缆

km

5

分系统及系统调试、特殊项目调试

1.000

1.2土建工程

序号

各标段工程量

A标段

项目名称

计量单位

备注

建筑工程(包括但不限于)

发电设备基础工程

光伏阵列设备基础

支架基础钻孔

1

1.1

延米

灌注桩(单桩)岩石打孔中300

1.1.1

1.1.2

1698.5000

含桩检测

含桩检测

m

桩径

灌注桩(单桩)土层打孔中300

桩径

20948.1667

m

1.2

混凝土C30

立方米

2719.9783

190.3983

1.3

钢筋及预埋件

变配电及输变电工程

电缆沟

t

1

1.1

三

直埋电缆沟铺砂盖砖

房屋建筑工程

13333

m

9

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

1

房屋建筑

1.1

箱逆变基础

土方开挖

石方开挖

土方回填

座

m

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

271.8144

271.8144

366.9138

13.6557

146.0507

13.4229

3

m

m

钢筋

t

C30混凝土

m

m

C15垫层混凝土

2、B标段主要工程量

2.1安装工程

序号

项目名称

计量单位

备注

B标段

设备及安装工程

发电设备及安装工程

光伏发电设备

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

单晶硅315Wp

W

t

19617145

960.3233

甲供

甲供

钢材(光伏支架)

汇流及变配电设备

1.2.1

组串型逆变器 吕136kW

箱式变压器

台

台

26.0000

3

甲供

甲供

1.2.2

1000KvA-2000KvA/35kV

箱逆变一体机

1.2.3

逆变器：1000kVA/0.54kV

箱变：2000kVA/35kV

台

7

甲供

1.3

集电电缆线路

1.3.1

电力电缆PV1-F-1×4

312033

25000

电缆甲供

m

m

1kV电力电缆

电缆甲供，电缆头

乙供，含作头。

电缆甲供，电缆头

乙供，含作头。

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

ZC-YJ LHY 23-0.6/1kV-2×120

1kV电力电缆

ZC-YJ LHY 23-0.6/1kV-3×150

35kV电力电缆

4500

m

m

1800

2400

825

电缆甲供

电缆甲供

电缆甲供

ZC-YJ LV 23-26/35kV-3×95

35kV电力电缆

ZC-YJ LV 23-26/35kV-3×185

35kV电力电缆

m

m

ZC-YJ LV 23-26/35kV-3×300

10

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

1.3.7

1.3.8

PVC线缆保护管各种规格

333

667

4

乙供

乙供

乙供

热镀锌钢管各种规格

电缆桥架各种规格

集电架空线路

m

1.3.9

1.4

km

所有设备材料乙

供，含基础、塔材、

导线及配套设施

等。

35kv单回架空线路(LG J-120

1.6km， LG J-2402.8km)

1.4.1

km

1.5

材料

1.5.1

1.5.2

防火堵料

防火涂料

t

t

2.000

0.667

乙供

乙供

安装材料槽钢，螺栓，垫圈、钢

管、预埋钢板等

1.5.3

1.6

t

1.667

乙供

光伏厂区接地

乙供，含土石方挖

填。

1.6.1

1.6.2

热镀锌扁钢 50X5

32222

53

m

热镀锌角钢

中50，L=2500mm(垂

直接地极)

根

乙供

1.6.3

1.6.4

2

接地线BVR-1×4mm 2

接地线BVR-1×16mm 2

控制保护设备及安装工程

光缆及控制电缆

25833

267

乙供

乙供

m

m

2.1

2.1.1

2.1.2

屏蔽控制电缆

km

0.500

12.667

甲供

甲供

通信电缆

km

乙供，按所有线芯

熔纤考虑。

2.1.3

24芯单模铠装直埋光缆

km

5

分系统及系统调试、特殊项目调试

2.2土建工程

项目名称

计量单位

备注

B标段

建筑工程(包括但不限于)

发电设备基础工程

光伏阵列设备基础

支架基础钻孔

延米

灌注桩(单桩)岩石打孔中300桩径

灌注桩(单桩)土层打孔中300桩径

1698.5000

含桩检测

含桩检测

m

m

20948.1667

11

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

混凝土C30

钢筋及预埋件

变配电及输变电工程

电缆沟

立方米

2719.9783

190.3983

t

直埋电缆沟铺砂盖砖

房屋建筑工程

房屋建筑

13333

m

箱逆变基础

土方开挖

座

m

271.8144

271.8144

366.9138

13.6557

146.0507

13.4229

石方开挖

m

3l

土方回填

m

钢筋

t

m

C30混凝土

C15垫层混凝土

m

3、F标段主要工程量

2

室外工程

场区道路及进场道路(对外交通公

路改建4km)

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.3

场地清理

土方开挖

m

m

12000

4800

4800

9600

6

土方回填

m

碎石路面(厚15cm)

铁艺平开门

交通工程

m²

扇

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

场地清理

m

m

80000

51200

51200

39200

20

土方开挖

土方回填

m

m

碎石路面(厚15cm)

2.4.4

2.4.5

2.5

中1.0单孔钢筋混凝土圆管涵

铁网栅栏

座

80000

m

i2

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第三章

资源配置计划

1、组织机构设置

1.1组织机构框架

项目经理

项目副经理

总工程师

质检部

安全监察部

施工班组3

经营计划部

物资部

施工班组1

施工班组2

施工班组4

施工班组5

1.2、施工现场组织原则

本组织机构仅为本项目施工而建立，施工组织结构按岗位配备适应本项目工程施工的管

理人员。在能够实现施工项目所要求的工作任务的前提下，尽量简化机构，减少现场管理人

员，力求精干高效。本施工组织机构相对稳定，一般随项目进展变化可进行相应的调整和分

工，但重大的变化需征得建设单位的同意。本工程项目搭建“三层分离”的组织机构，建立

明确的专业分工体系。以职能明确、接口清晰、策划到位、指挥快捷为落脚点。

决策层：项目决策层设项目经理一名、项目副经理一名、总工程师一名共计三人，实施工程

项目的计划、组织、生产、协调、核算等管理和控制，作为履行本工程合同的决策指挥中心。

管理层：项目管理层设工程部、质检部、安全监察部、经营计划部、物资部等部门，构成项

目的质量、安全、进度、物资、技术、成本、人力等管理控制核心。

作业层：各专业公司。

1.3、项目管理机构人员及部门职责

1.3.1项目经理、副经理管理职责

主持项目部的各项工作，认真组织贯彻公司的各项方针、政策。主抓和管理项目工程的全部

工作，协调好项目部各职能部门的工作。同时认真组织贯彻公司的质量方针、目标和本工程

质量目标。

项目副经理负责全面协助项目经理的各项工作和专职项目经理工作。

1.3.2总工程师管理职责

领导并组织工程施工、负责施工组织总设计和重大施工技术措施的编制工作。领导并

组织从施工准备到竣工移交期间各环节质量管理工作。参与仲裁和处理重大质量问题和技术

问题。

1.3.3工程部管理职责

组织编制施工组织设计，对工程的施工全过程进行管理；参与仲裁和处理重大质量问题

和技术问题，确保质量体系的有效运行。组只专业人员参加对下属专业公司的监督和检查，

13

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

合理安排工期，负责施工现场的协调、调度和机械管理工作。

贯彻执行国家和上级部门颁布的规范、规程、规定和标准；负责质量体系运行、实施和

管理工作；并负责日常质量监督；对工程质量情况进行监督、检查、评定。

1.3.4质检部管理职责

负责本公司产品质量管理工作，组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，

持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。负责项目质量审核，做好原材料进厂、产

品出厂前的质量抽检工作。审核“出货检验记录表”对是否发货做出批示。

负责组织编制项目内部的工艺守则，对文件的适用性、合理性负责，并监督执行。对质

检过程中出现的重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议，落实纠正和预防措施，跟

踪验证并存档。

1.3.5安全监察部管理职责

认真贯彻执行国家有关劳动保护的政策、法令、规章制度及上级有关规定。协助经理组

织推动施工中的安全工作，参加重大施工项目的施工方案和施工组织设计中的安全施工措施

审查工作，并检查执行情况。负责搞好安全网的活动，做好事故统计、分析、上报工作。

1.3.6经营计划管理职责

负责项目施工的合同、计划、财务管理。以及预、结算工作。并负责计划、财务的报表

编制工作。负责项目部文件管理发放工作，做好信息管理工作，组织好经理办公会议，做好

会议记录，达到准确、清楚查阅方便的要求。做好信访、接待、服务、后勤、保卫、劳资、

施工资料管理等工作。

1.3.7物资部管理职责

负责工程项目物资管理工作，根据施工图纸编制采购计划。并保证所采购的物资质量符

合有关规定、价格合理，负责物资部门的报表编制工作。

1.3.8专业分公司

负责本标段施工范围内建筑安装施工。

2、劳动力配置计划

2.1项目管理机构及人员配置及主要人员简历

2019年

2020年

工种

9月

3

10月

11月

12月

1月

3

2月

3

3月

3

项目经理部

安全管理

技术

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

土建施工人员

测量人员

20

3

60

40

3

10

10

3

10

3

10

3

3

6

3

2

机械操作工

安装工

焊工

2

6

2

6

2

10

2

50

50

2

50

20

2

20

2

20

2

2

40

3

2

普通力工

起重工

电工

20

1

40

3

40

20

1

20

3

20

1

2

2

2

2

2

2

2

接线工

0

10

10

10

10

20

20

14

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

水暖工

管工

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

4

1

0

1

试验班

4

4

4

4

调试班

0

8

8

8

8

8

8

合计

68

196

176

140

90

106

100

2.2 2劳动力保证措施

根据工程的施工进度需要，组织经验丰富的施工专业化队伍，特殊工种全部持证上岗，

符合国家及发包人的相关规定。

1、结合本项目工期要求，组织项目部工作人员、施工人员及相关技术人员、临建相关人员提

前进驻现场，首先着手临建设施的建设工作，落实力能供应等方案实施，组织编制施工组织

总设计等。项目部配备齐全的技术、管理、施工人员，有充足的人力资源可以满足本工程的

前期建设和施工组织总设计工作。

2、项目部将组织各专业技术、管理、施工人员陆续入住，结合图纸交付，着手施工组织专业

设计、施工技术措施和作业指导书等技术文件的编制工作，以及现场施工的各项准备工作(机

具布置、大型施工机械安装就位、设备验收、材料采购等)。本标段重点是建筑安装施工，完

善项目部主要管理人员配置，着手部门建设。各专业人员从公司优秀项目管理人才库中择优

选用。

2.3

劳动力动态管理和调配

劳动力动态管理要求，进入现场的劳动力在工程建设中由项目部统一协调、平衡和调配，

劳动力的综合管理要以优先保证本工程为对象，以实现质量、工期、安全和文明施工相统一

的综合效益为目标。

劳动力动态管理的原则：动态管理应以动态平衡和日常调度为手段，动态管理应以达到

劳动力优化组合和以作业人员的积极性充分调动为目的。

项目部对劳动力的动态管理：按计划要求增派劳务人员，在施工中不断进行劳动力平

衡、调配，解决施工要求与劳动力数量、工种相互配合中的矛盾，在此过程中保持与施

工单位的信息沟通、人员使用和管理的协调。

3、主要施工机械设备配置及进场计划

3.1拟投入本项目的主要施工设备表

1、自有主要机械设备

额定功率

机械或设备

名称

国别

产地

制造

年份

施工机械到

场时间

序号

1

型号规格

PC400-6

数量

2

(KW)、生

产能力

备注

根据工期有

序进场

挖掘机

中国

2016

350KW

根据工期有

序进场

2

3

自卸汽车

推土机

SH361AD

TY220

4

中国

中国

2016

2018

15t

2

162/2200k

根据工期有

15

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

山东

序进场

w/rpm

18t

根据工期有

序进场

4

5

6

振动压路机

叉车

YZ18J

2

中国

中国

2018

2017

2018

2019

2018

2019

2019

2019

根据工期有

序进场

FD20(T)

2

6

2t

混凝土搅拌

机

海洋

哈威

根据工期有

序进场

HLS 75

HZ-50A

ZX G-400

150

380v

380v

380v

插入式振捣

器

中国

山东

根据工期有

序进场

7

8

4

2

根据工期有

序进场

电焊机

角磨机

中国

中国

中国

中国

根据工期有

序进场

9

4

1

220v

380v

根据工期有

序进场

10

木工电刨

蛙式打夯机

M1B-80/1

WH-201

160-162

次/分

根据工期有

序进场

11

2

6

2、计划购置的机械设备：

中国

广东

根据工期有

序进场

1

柴油发电机

GF-30

2018

20kW

3、计划租用的机械设备：

125~

125~

450kW

根据工期有

序进场

转孔机

汽车吊

汽车吊

中国

中国

中国

中国

中国

2016

2018

2018

2018

2017

1

2

3

4

10

1

450kW

192Kw/220

0r/min

根据工期有

序进场

QY25

QY16

12m

170Kw/220

Or/min

根据工期有

序进场

1

混凝土运输

车

根据工期有

序进场

6

12m

20T

EQ1150GJ

AC

根据工期有

序进场

5

运输车

4

3.2

拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

16

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

已使

序号

仪器设备

名称

型号

规格

国别

制造

数量

用台

时数

用途

备注

产地

年份

1

2

万用表

VC890D

6

6

中国

中国

2017

2017

Q

电参数测量

接地电阻

测试仪

方阵及建筑接地

测试

LMR-0401E

1

绝缘电阻

测试仪

CN60M/XSL

1SYF

电气设备及电缆

绝缘性能检测

3

4

5

3

中国

中国

香港

2017

2017

光伏组件

伏安特性

测试仪

光伏组件及组串

伏安特性测试

JDS GC-8FZ

1

红外线测

温仪

光伏组件及设备

运行温度测量

5

6

7

8

GM700

激光J2

国光S3

HP7

3

3

3

3

2017

2018年

2018年

-1

中国

江苏

中国

江苏

中国

广东

经纬仪

水准仪

GPS

施工测量

施工测量

施工测量

2017

2

17

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第四章

工程计划的实施和控制

进度控制是项目管理的四大要素之一，是对总包承诺的重要内容，也是降低工程成本、

提高经济效益、创业绩、树形象的重要手段。为保证工程优质高效完工，在进度控制上我们

将充分体现“目标的明确性、策划的科学性，计划的严肃性，控制的严密性”，采取的主要控

制措施如下：

1、进度控制体系

建立工期进度控制体系，落实各等次进度控制人员的具体任务和工作责任，采取必要的

行政措施保证其实现。

进度工程师每周采集工程进度数据，并分析偏差，给出分析报告，重点分析关键路径

和次关键路径的偏差状态，必要时随时跟踪报告项目进度状态。进度工程师每逢5的倍数

日(包括5日)编制发布、进度跟踪报告。

项目经理负责控制进度变更，并将其纳入到整体变更控制。负责及时发布批准后的进

度基准。相关变更的评审、记录应予保持。

施工经理负责执行现场施工的进度协调调度，包括检查作业计划执行中的问题，找出

原因，并采取措施给予解决：督促供货单位按进度要求供应资源，控制施工现场临时设施的

合理分配、使用；按计划进行作业条件的前期准备，传达决策人员的决策意图，发布调度令

等。要求调度工作的及时、灵活、准确、果断。

由于项目工期紧，设备材料采购需求计划结合工序安排制定。

要求供应商设备材料发货时，除随设备材料装箱正常提供图纸外，同时另外发送1套设

备材料的图纸给现场项目管理部，以供及时核对，减少工期延误的风险。

2、进度控制程序

确定目标时间

编制进度计划

开始施工

进度控制总

结调整

分阶段考核

进节点

实进度计划

充分将PDCA

循环方法应用到项目全过程的进度控制中，持续改进，不断提高进度控制水

平，确保合同工期最终目标的实现。

3、进度控制计划

3.1施工总进度计划

针对建设项目单项工程的施工或专业项目的施工内容，首先编制施工总进度计划，结

合项目性质和合同要求，做到有可控制性，考虑综合性，因素预测全面性，对进度控制

起规划作用，为单位工程的施工进度计划的编制提供依据。

3.2子单位工程施工进度计划

子单位工程或各专业工程的施工进度计划是针对子单位工程的施工而编制的进度计

划，故应考虑全面、综合，编制应包括所有分部分项工程，为施工进度控制提供直接依

据和标准。

18

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

4、施工进度计划的实施

项目的施工进度计划通过编制月、周施工进度计划实现，在实际施工应逐级落实，并

进行节点考核，最终保证项目的总工期实现。

4.1里程碑计划

根据现场实际要求，里程碑及控制节点见下表：

序号

里程碑及控制节点

施工准备(四通一平)

勘测、施工试桩

里程碑计划

2019.9.15

2019.9.20

2019.9.25

2019.9.28

2019.10.5

2019.10.30

2019.10.30

2019.12.20

2019.12.10

2019.12.31

2020.3.10

2020.3.31

1

2

3

4

5

6

光伏场区基础开始浇筑

支架开始安装

光伏组件、汇流箱等设备

光伏组件桩基、箱逆变基础完成

高压动力电缆、主接地网施工完成

支架安装完成

7

8

9

首个方阵并网时间

10

11

12

首批并网

设备安装全部完成

全容量并网发电

4.2进度计划表

序号

任务名称

招标文件-中电朝阳500兆瓦光伏发

工期

开始时间

完成时间

198

2019年9月15日

2020年3月31日

电项目#6标段

1

施工准备(四通一平)

8

2019年9月15日

2019年9月20日

2019年9月23日

2019年9月24日

2

勘测、施工试桩

4

2019年10月30

光伏场区基础浇筑

35

35

20

2019年9月25日

2019年9月25日

2019年10月10日

日

2019年10月30

日

4

5

光伏组件桩基、箱逆变基础

2019年10月30

日

高压动力电缆、主接地网施工完成

19

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

2019年12月20

日

6

7

支架安装

2019年9月28日

光伏组件、汇流箱等设备

控制保护设备及安装工程

箱逆变器安装

2019年10月5日

2019年10月15日

2019年10月5日

2020年2月10日

2020年3月1日

2020年3月10日

2020年3月5日

8

9

2020年3月10日

2020年3月1日

2020年3月15日

2020年3月20日

10

11

12

电缆沟施工

线路铺设

系统调试

2019年10月15日

2019年12月10

日

13

首个方阵并网时间

2019年12月5日

2019年12月31

日

14

15

首批并网

2019年12月25日

2020年3月25日

全容量并网发电

2020年3月31日

5、进度控制措施

5.1组织进度措施

1)本标段工程将实行项目法施工管理。制定严格的项目法施工管理实施细则，工程进度计划

的实施是对项目部考核的一项重要内容，并有严格的进度计划目标保证调整措施和奖惩政策。

工程施工前，施工单位与项目经理签订“责任书”，项目部各级主要管理负责人，也要按其

职责划分，层层签订“责任书”，明确项目部各级人员的职责。加强管理考核，充分调动全

体人员的积极性，从组织和管理制度上来确保工程进度按计划实施完成。

2)选择优秀的项目经理、施工经理、施工员、技术员、质检员组成强有力的项目班子，组织

高素质的技术工人投入到工程施工中，从人的因素上来保证工程进度。

3)根据合同工期要求，制定详细合理的工程进度计划，把施工任务落实到每一天。

4)项目部各单位发挥各自的长处，对建设资源统一组织和协调，协助、解决所需的机械设备、

周转工具、劳动力。

5)现场项目部每周召开一次项目生产调度会议，对本工程施工进度、资金、物资、设备进行

调度和平衡，及时解决施工过程中的各类矛盾和问题。按周计划严格控制分部分项工程进度，

以确保周进度计划的实施，同时安排下周施工任务。

6)现场项目部协调各施工区合理配备劳动力，合理组织平面，立体交叉施工，确保工程按期

竣工。

7)加强组织措施，施工高峰或进度出现偏差时，及时采取抢工措施。如增加工作班次、作业

人数，延长劳动时间等措施。

8)强化质量管理力度，提高一次合格率水平，减少返工，减少重复劳动，尽量做到一次到位，

不留尾巴，提高工程收尾工作效率。

9)优化技术措施，提高施工机械化水平，奖励为提高工效的小改小革和合理化建议。

10)根据工期要求及进度计划，编制各时期的较为详细的实施作业计划，书面向参加施工班

组下达任务和作业持续时间及完成时间。

11)在布置生产任务前与班组签订责任制合同，积极推行劳动竞赛，通过奖优罚劣，奖快罚

慢的经济杠杆，强化各班组施工人员在保证质量的基础上，提前完成施工内容。

20

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

12)加强与业主、监理和设计单位的配合，充分领会业主、监理和设计单位的要求和设计意

图，根据施工实际情况，及时向业主、监理和设计单位提出优化施工和设计的合理化建议，

保证和提高工程施工质量，加快施工进度。

13)加强技术管理，建立完善以项目总工为首的施工技术管理体系，加强培养和提高技术人

员的技术业务水平，根据施工实际情况，加强总体施工组织设计和单项施工技术措施的编制

工作，优化施工，努力研究、引进和采用新材料、新工艺、新技术，提高施工质量和施工技

术水平。

14)强化现场指挥，建立精悍有力的现场指挥调度系统，配备精干、有能力的现场调度人员，

做好各工序的衔接和配合，做到调度有力、灵活、及时。

15)管好、用好大型施工机械设备，加强维护保养与检修，保证设备的完好率，提高大型机

械设备的效率和生产能力。

16)做好安全生产工作，搞好安全生产教育，加强技术、安全培训，持证上岗。避免由于出

现安装事故，严重影响施工进度。

17)加强进场材料、设备及配件的看护工作，避免由于材料及设备零件的丢失，影响施工进

度。

5.2技术进度措施

1)根据合同文件要求，结合现场施工条件，制定详细的施工总进度计划，编制网络计划图，

制订与之相应的施工方案和各项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有

较计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关

技术措施，以保证总进度计划目标的实现。

2)根据总进度要求，施工部每月制定月施工生产计划，并以月计划为控制，每周编制周生产

计划。同时根据月、周生产计划计算编制各施工资源需求计划，如各工种劳动力需求，施工

机械设备配置型号、数量要求，油料、水泥、钢筋等主要施工用材需求。施工经理据此制定

日生产计划和进行施工资源调配、供应。

3)根据施工方案的作业面布置和施工队的配置，将施工进度计划按作业面进行分解，制定各

施工队的作业进度计划，使各施工队都有明确的进度计划目标。

4)做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样、检测和收方工作，为现场施工提供良好

的测量服务。加强技术人员的现场巡查，尤其质量检测人员要实行全过程跟踪、检查，及时

发现施工中存在的问题并提出解决处理措施。对于试验检测项目，及时进行检测并收集整理、

分析资料，指导施工，以确保工程顺利进行。

5.3调度进度措施

1)实行每天24h的三班制施工指挥调度值班，现场随时保证有指挥调度人员，及时处理现场

进度实施中的各类问题。

2)坚持每天召开一次施工生产调度会，及时通报现场各分部分项工程的施工情况和形象进度，

检查当天任务完成情况，布置第二天的施工任务，协调解决存在的问题，及时调整施工生产

资源配置，加强施工调度，协调各方关系，使整个工程施工有步骤按计划地进行。

3)及时向发包人、监理和相关单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题，使各方面了

解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难问题。在施工过程中，我们将积极参加发包

人、监理组织的各种协调会，积极配合发包人和监理。协调与有关社会主管部门的关系，创

造一个良好的施工环境，以确保工程进展。

21

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

4)坚持项目部领导和技术人员现场24h值班制度，及时协调、处理、解决施工中出现的问题。

5.4调试进度措施

在调试期间，预报业主调试计划，保证有计划的人力支持和调试条件。将分阶段完成子系统

调试和各子系统联合调试。在各分系统在条件允许的情况下，尽早展开调试，准备完整的阶

段调试资料，记录报告，为系统验收作好准备。

5.5周转工具措施

1)增加周转工具投入数量，配备的周转材料数量保证现场施工需求。

2)提前制定周转工具使用计划，安排专人管理、合理调配，杜绝因周转工具的不足而造成人

员窝工或施工进度滞后。

5.6原材料保证措施

1)施工前工程进度计划编制细致的施工材料需求计划。

2)根据材料需求计划，及时编制预订、采购、供应计划。

3)材料计划制定后，做好市场调查，进行货比三家后，严格按质量标准订货。

4)制定材料供应应急预案，确保工程材料供应满足现场施工需求。

5.7质量保证工程进度措施

做好施工过程中的质量控制，在开工前做好施工人员质量培训工作，以高质量来确保每

道施工工序一次成功，从而保证施工进度。

具体做以下几方面的措施：

针对本工程的“质量目标”和“质量计划”专门制定了《质量培训计划》，并按照计划

有目的、有针对性进行现场质量培训，提高每一位员工的岗位、技能水平和质量服务意识。

结合本工程编制了《质量计划》，施工人员进驻现场前强化质量培训，分项工程开工前

依据《施工组织大纲》制定切实可行的施工方案和施工作业指导书，同业主确定见证点(W

点)和停工待检点(H点)等。并制定各专业单位工程、分部工程、分项工程一览表及相应

检验标准。

为防止质量通病，在现阶段制定各专业质量保证措施。

为加强施工过程中的质量监督、检查和控制，施工前编制施工作业指导书，进行施工前

的技术交底。分项工程竣工、关键工序、重要施工项目、隐蔽工程必须经有关部门验收合格

并签证后，方可进行下道工序的施工。

健全质量管理体系，成立由项目经理负责的质量管理委员会，并由质量保证部部长主持

日常质量工作，各专业公司设专职质检员。

22

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

5.8安全保证工程进度措施

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以先进、科学、严格的管

理方法去管理安全文明施工，确保施工现场秩序稳定，万众一心，从而保证施工进度。具体

做以下几方面的措施：

针对本工程特点编制切实可行的安全体系文件，编制安全培训计划，有目的、有计划、

有针对性的进行现场安全培训，强化“三级教育”，提高每一位员工的安全防范意识。

编制了本工程施工的安全保证措施，设置了一名安全经理和多名专职安全员，负责本工

程安全、环保与文明施工的监督与管理。

加强安全例会制度(每周一上班后第一个h为班组“安全活动”时间，每周五为安全员

周会)，研究解决施工存在的不安全因素，保证施工能够顺利进行。

针对现场施工作业情况，制定了《安全规划》，保障安全保护用品的供给，实行安全防

护设施的标准化、规范化，使整个现场实现规范化管理，设备、材料定置、定位管理。

设置安全奖惩基金，对项目经理部、专业公司、班组进行有效的安全控制。

6、进度计划动态调控措施

1) 三级计划控制体系

项目施工经理、项目总工根据施工工期目标，对整个工程项目进行工程分解，细化各段

进度计划控制目标，编制项目进度计划。

施工技术人员将管辖施工区、段进一步分解、细化至分部、分项施工工序，编制分部施工进

度计划。

2)进度计划细化

施工部根据各施工区进度计划控制目标编制月施工计划。

施工段根据项目部下达的月施工计划，编制周施工计划。

施工班组长根据周施工计划，给施工班组下达日施工计划。

3)进度动态循环控制

对进度进行动态控制，具体流程见下图。

进度

计划

进度

偏离

原因

分析

纠偏

措施

施工

活动

实际

进度

→

→

第一步：按形象进度计划和准确的进度统计，算出每月累计应完成的加权值。

第二步：将实际进度与预控进度进行比较，找出偏差，偏差的形象概念要求详细到每一分部、

分项工程，一直到每个工序，为分析偏差原因及制订纠偏措施提供依据。

第三步：在确定偏差之后，立即要分析原因。从以下几个环节进行分析，气候条件、设备状

况、劳动力组织、物资供应工序安排、技术措施等。找出偏差原因，并通过有关部门采取措

施解决或弥补。

第四步：对偏差的原因分析确定后，有针对性的制定纠偏计划。

第五步：执行和实现纠偏计划，通过调度协调，使人力、机具、工序交叉作业等更为合理。

第五步完成后又回到进度统计，如此循环往复进行，以保证施工进度自始至终在严格地控制

之中。

23

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

4)进度计划的监督管理

加强施工进度计划检查与监督的力度，施工期间，每天下班前一h，由项目施工经理在

现场召开各部门碰头会，对当天的工程进度出现的问题，制定解决办法，对第二天的工程进

度进行布置。

施工中每日、每周进行工期进度检测数据的收集工作，使施工进度处于受控状态，并每

周、每月分别提交业主，为制定下周、月工程进度计划提供依据。

施工进度计划在执行中可变性很大，出现进度偏差机会很多，做到每周对施工进度计划的执

行情况进行检查和监督，以便为计划的调整提供必要的信息资料。

通过实际进度与计划进度的比较分析，一旦出现进度偏差，必须进行调整，计划调整的

前提是确保施工总工期和各节点控制点不变，通过分析原因，制定相应的调整方案。

24

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第五章

施工质量管理及保证措施

管理方针和目标：

1.1本公司的管理方针：依靠科学管理，规范施工过程，创建一流工程，追求顾客满意。

1.2本工程的质量目标：确保优良工程。

安装工程质量总目标汇总表

序号

主要考核项目

各单位工程静态优良率

重大质量事故

质量目标

大于97%

0次

2

3

一般质量事故

0次

4

基础施工

达到设计要求

达到设计要求

5

6

机电安装

竣工图、竣工技术资料

72小时后一个月内完整、及时、正确移交

2、厅质量保证体系

2.1质量保证体系图(见下图)

总工程师

项目经理

质监部部

项目技术负责人

― 设 备 施 工 质 检 员

山 电 气 施 工 质 检 员

― 管 道 施 工 质 检 员

焊接施工质检员

仪表施工质检员

土建施工质检员工

无 检 测 施 工 质 检 贝

结构施工质检员

25

班组质检员

各施工班组

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

2.2为实现本公司的质量方针和目标，确保本工程质量目标的实现，使质量管理各项活动规

范化、标准化、程序化，以满足GB/T9002-2000标准要求，建立并保持有效运行的质量体系，

提高企业的质量保证能力。

2.3质量体系文件包括质量保证手册、程序文件、质量计划、作业指导书、相关的技术文件

和法令、法规。本工程在施工前要进行质量策划，以满足工程项目的质量要求及合同要求。

为保证具有满足工程质量及合同要求的能力应做好以下工作：

2.3.1根据施工组织设计编制质量目标计划和施工停止点监检记录；

2.3.2确定和配备必要控制手段、工艺方法、设备(包括检验、测量和试验设备)、工艺设备、

物资和人才专业技能，以达到规定的质量要求；

2.3.3研究新的测量方法、改进控制手段和检测技术；

2.3.4对采用新技术、新工艺编制技术性和管理性文件；

2.3.5明确规定各种验收标准；

2.3.6确定和准备质量记录。

2.4与监理方加强联系配合：

2.4.1 为确保工程质量，本工程监理方代表甲方检验施工质量。在施工过程中发现设计、质

量、材料等问题应及时通知现场监理人员。其处理办法必须经监理人员签字并经发包方复检

同意方能实施。

2.4.2凡发生材料、规格品种代用或调剂、串换等情况，先报请监理公司审核，并经发包方

与设计单位商定同意后方可执行。

2.4.3承诺本工程合同条款中有关监理方(或发包方)对工程质量管理的规定。

3、、质质量管理计划

收到施工许可证的7天内，承包方编制一份质量管理计划提交工程师审查。质量管理计

划的内容主要包括所有现场施工的质量控制，产品提供厂家质量调查计划和实施的措施。这

个计划至少包括下述几个条款：

3.1质量管理的组织图表，包括人员配备和质量管理措施；

3.2提供项目经理部组成人员名单和从事质量管理和材料检验机构的名称。这些现场检验机

构必须是合格的，并经工程师认可；

3.3现场材料检验实验室的定位及布置；

26

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

3.4提供主要检验设备清单和相应的检验能力；

3.5列出为工程采购的产品材料的清单，并对生产厂家进行调查，确保其具有可以被接受的

质量控制系统；

3.6列出在现场各施工阶段测试的材料和工艺清单，包括测试方法，测试类型和次数。

4、施工过程控制

4.1过程控制流程图

施工机具控制…

过程试验

工

环境控制

施工准备

安装施工过程

最终检验和试验

人员

目检

计量器具试验设备控制

质量技术文件制

过程质量监控制与验证让

机具、检验

测量和试验设备

物资

专检(抽检)

隐蔽工程检查

交接检

质量、技术文件

过程前准备

分项、分部质量评定

4.2过程分类及控制要点：为了便于有效的控制施工过程的质量，根据设备安装施工的性质

和特点，将施工过程划分为： ：一般过程、关键过程、特殊过程。

4.2.1一般过程的控制

4.2.1.1一般过程指操作工艺简单的过程，其分项工程包括：支架安装、电气的安装工程等。

4.2.1.2一般过程受控的条件：按计划配备合格人员、满足施工要求的机械设备、检定合格

的计量器具和试验设备、验证合格的材料、有效的施工文件、合适的操作环境。

4.2.1.3此类工程的施工由工程项目施工技术人员提供必备的施工文件。进行详细的局面技

术交底；作业人员按图纸、规范、标准的要求操作。在过程操作及其质量控制中，作业人员

要坚持开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”，使过程始

27

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

终处于受控状态。

4.2.1.4过程试验由施工技术人员按《检验和试验程序》组织进行，班组设兼职质检员，负

责班组质量自检和自检资料的积累、管理工作，班组的每个操作者对自己的工程质量随时进

行自检，工序交接坚持互检，合格后才能进行下道工序的施工。

专检由质检员负责，质检员根据施工现场的施工进度做好工序跟踪控制的专职检查并及时

做好记录。对查出的质量总是填写“整改通知单”，通知有关人员限期整改。

隐蔽工程检查是在班组自检的基础上，由施工员填写隐蔽工程检查记录，通知质检部门和

业主代表共同检查并签字认可后，方可隐蔽。

不同专业工种之间的过程交接由项目部技术负责组织质检员，相关施工技术人员及有关人

员参加，进行检查验收，交付方出具中间交接资料接收方复查认可后，办理中间交接手续。

土建同安装之间的交接由工程项目经理部组织双方相关人员进行中间交接验收并办理中间交

接手续。

4.2.1.5工程质量验评：

分项、分部工程完成后，由施工技术员进行分项、分部工程质量预检并填写分项、分部质

量检验评定表，由项目负责人组织评定，由质检部门核定质量等级。

单位工程由公司总工程师组织质检部门、技术部门、项目经理部技术负责人进行预检，

合格后，由质检部门评定质量等级。

单位工程完工后的检验工作要邀请业主或工程师参加。

4.3不合格品的控制及纠正和预防措施

4.3.1为控制不合格品必须严格执行公司颁发的《不合格品的控制程序》，程序中明确规定了

不合格品的标志、记录、评价、隔离和处置，并由质检部门监督执行以防止不合格品转入下

道工序，给工程质量带来隐患。

4.3.1.1对不合格的标志、记录和隔离由项目经理部和有关职能部门去完成，以防止在做好

适当处置前继续使用。

4.3.1.2不合格品的评审和处置按《不合格品的控制程序》办理。根据不合格品造成的原因、

责任、性质和后果的不同，分别由项目技术负责人或总工程师组织技术、工程、质监和物资

等相关部门和人员参加，评审结论报上级或业主备案或审批。

4.3.1.3不合格品的处置方法主要有：

由于材料、部件和设备造成的，采用返修或调换的办法进行处置。

属于施工质量造成的采用返工或拆除重做的办法进行处置。

28

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

4.3.2不合格品的纠正和预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.3.2.1、对上级主管部门、设计、质监部门或政府有关部门提出的质量问题，要及时进行处

理。

4.3.2.2对施工过程中检查出现的问题或不合格报告，按“三不放过”的原则处理，并记录

检查和纠正结果。

4.3.2.3项目技术负责人组织有关人员查明不合格品产生的原因，叛定不合格的严重程度，

制订措施。各专业施工技术人员负责组织实施，并记录纠正结果，质量检查员跟踪检查，验

正实施。

4.3.2.4预防措施由各级技术负责人组织工程、技术、质监和项目经理部相关部门和人员共

同制订，并报上一级技术负责人批准，由工程部会同项目经理部组织实施。

4.3.2.5在制订预防措施时要定期征求业主及工程师的意见，召开质量分析会，及时收集合

理化建议等信息，以发现、分析并消除影响工程质量的潜在原因。

4.3.2.6质量监督部门要检查预防措施的实施情况并评价、记录实施效果。

4.4检验和试验：

4.4.1检验和试验按《检验和试验程序》执行其中包括进货检验和试验、过程检验和实施、

最终检验和试验。

4.4.2进货检验和试验由项目经理部和物资部门负责，必须对进入现场的原材料、设备进行

检验和试验，保证不合格的原材料和设备不投入使用。

4.4.3过程检验和试验由项目技术负责人负责，项目经理部在组织施工时应设置检验控制点

并执行“自检、专检、交接检”制度。

4.4.4最终检验和试验在上述二个检验和试验基础上进行，由项目经理部组织自检、自评；

公司工程师组织预验收；最后由上级单位组织验收，合格后方可办理交工验收手续。

29

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第六章

物资管理

按照总包的要求，为确保工程建设进度和质量的要求，做好设备的运输、验收、存放、维

护、保管、发放等项工作。

物资的管理应按施工组织设计规定，做好“标准化”，堆放“定制化”，维护保养

“规范化”，开箱发放“程序化”

1、物资运输

1.1设备材料运输至现场。卸车前，应检查物资运输过程中的有关情况，发现有损坏和丢失，

应及时向运输部门索取商务记录，办理索赔。

1.2物资到达现场后的卸车和场内转运，应严格按照卸、装、运的操作规程进行，确保材料

设备的安全和质量。

1.3重大件设备的运输、卸车要编制作业指导书或措施，经项目工程管理部审定，总工室批

准后进行。

2、物资验收

2.1材料设备到货后，应按订货合同(清单)及货运单，检验是否相符。

2.2设备物资的开箱检验，应会同有关方面，作出开箱检验记录，参加人员均应签证，检查

清点后应及时妥善保管，防止丢失、损坏和变质。

2.3需通过试验方式对材料设备质量进行复检的，由物资部门向质检部门申请测试，质检部

门出具检测报告，试验结果未出来前，产品应有明确的标识，并不得发放。试验结果证明产

品合格，方可发放。

2.4委托制作、生产的产品、半成品、非标加工件等，其质量需受控制时，应派人员定期或

不定期地前往分供方抽检其产品制造质量，收取相关证据，使产品在制造过程中质量受到有

效控制。必要时应检查其原材料的质量情况，以保证其产品完全合格。

2.5物资检验的记录，复试报告及随物资供应的有关资料，均应妥善保管归档，做好记录。

3、物资存放

3.1根据施工总平面布置，材料设备堆放场地基础牢固、地面平整、排水畅通，库房整洁、

安全、通风，设备的堆放位置应按施工组织设计的规定，划定区域，每个区域内设置堆放图，

进行图表化管理，减少或避免设备的二次搬运。

3.2库房内物资的管理应严格按照各专业的技术要求及设备性能进行存放。易燃品存放于危

险品仓库中，且存放处应阴凉干燥、安全可靠、严禁明火。

物资保管

4.1经验收后的物资，按照电力部颁发的《电力基本建设火电设备维护保管规程》的规定进

行，相应建立检查制度，确保物资保管过程中的安全、完好。

4.2根据物资的性质和重要程度，进行分级分类保管，确定露天堆放和库内存放。

5、物资领用

5.1长期存放的物资，或放置在带有腐蚀性、污染性环境中的物资，在领用时应进行相应的

外观检查和必要的技术鉴定和复查，以保证设备和材料的质量符合工程要求。

5.2物资的领用，按物资领用制度办理，手续不全或不符合规定，不得发放。

5.3已领用的设备，超过三天尚未安装的，管理方按规程进行维护、保养。

5.4未经检验、试验的设备，或经检验、试验不合格的设备，不得发放。

6、工程竣工后备品、备件及专用工具的移交

工程竣工后，由现场项目管理部施工经理组织，设备工程师负责按规格型号整理备品、备件

并向业主有关部门办理移交手续。

30

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第七章

主要施工技术方案

(一)施工工序

施工准备

人员准备

技准备

机械准备

项目部人员

施工技术人员

图纸会申

施工技术细化—

加工机械进场

施工机械进场

临建设施搭建

施工材料准备

现场施工

土建工程

安装工程

地面清表施工

由电气设备安装

_设备安装施工

由电缆敷设引

道路施工

围墙施工

支架安装

调

件

试

启动验收

并网发电

竣工验收

31

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

(二)施工方案

一、建筑及设备基础工程(土建工程)

1.场区清表

1.1、进场后利用已给出的控制点和高程点，进行现场清理。

场地清表主要包括本标段工程路基及渣场范围内的所有垃圾、灌木丛、有机物残渣、原

地面表层(100~300mm)腐殖土、草皮的根系铲除等有关的作业。

1.2、工程区场地较开阔，路基占地范围内的杂物、有机物残碴及地面以下至少100~300mm

内的草皮采用挖掘机或SD22推土机进行场地清理施工。装载机装15t自卸汽车堆放于弃渣场

内。

1.3、对于填方地段，场地清理完成后，全面进行填前碾压，使其密实度达到设计要求。

1.4施工要求

清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾及监理工程师指明的其它有碍物。永久工程施

工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示开挖边线外侧至少3m的距离，须挖除树

根的范围应延伸到离施工图所示的最大开挖边线、填筑坡脚线外侧2m的距离。现场清理过程

中，应注意保护清理区域附近天然植被，场地清理范围内，砍伐的成材或清理获得具有商业

价值的材料应按监理指示，将其运到指定地点堆放。

1.4、施工质量控制

1 、、 清表及翻土开挖前做好技术交底，使所有参加人员对施工要求和步骤都心中有数。

2、

翻土开挖时先必须从低处进行，遇到活石时必须全部挖起，接近基底层，严禁浅挖，保

证清表质量。

控制好每一次清表的新旧界线和对接，保证清表的整体质量。

3、

4、 妥善处理好现场的房屋基、树木及坟墓等工作，未得到妥善处理，可不擅自拆除。

2、道路施工

本项目场内道路依地形布置，最终通往光伏厂区箱变处，如该地块有多处箱变，则箱变之

间应互通连接。平曲线最小转弯半径需满足运输要求，部分承载力不足地段采用不低于15cm

厚碎石路面，在合理路段设置会车道，道路尽头设置回车场，满足支架、组件、箱变及逆变

器等设备材料运输要求。各场内道路在后期应方便检修、巡视、消防、便于分区管理。

2.1路基工程

(1)路基均采用全幅施工。挖填结合的原则：开挖同路基填筑相结合，采取就近取料的原则，

以满足施工强度和降低工程造价。

(2)主要挖运机械为PC200挖机，ZL40装载机和15t自卸汽车。碾压填筑设备选用SD22推

土机、PY200G及YZ18振动压路机。

(3)路基开挖采用分段、横挖法，水平分层，自上而下分层开挖，边开挖边防护的施工方案，

主要挖运机械采用PC200挖机装15t自卸汽车运输。

(4)路堤填筑：路基填筑采用水平分层填筑、碾压、端退法进料的施工方案。

2.2路基开挖

(1)施工准备

利用已给出的控制点和高程点，进行现场测量放线。

(2)路基土方明挖施工方法

路基土方明挖自上而下分层进行，并根据路堑深度和纵向长度，采用分段横挖法。

①开挖方法

测量放线标定路基开挖深度，边沟、排水沟的位置及路基开挖边线，报送监理工程师审

批后，按设计图纸要求采取自上而下分层开挖的施工方案。

32

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

本标段土方开挖采用横挖法(横向全宽挖掘法)施工，因路基深度不大，一次挖到设计标高。

开挖时，路床顶面标高应考虑因压实而产生的下沉量，其值由现场试验确定。开挖完成

后，对开挖地段进行测量校核，在满足设计要求情况下，对该段全面进行碾压，使其密实度

达到设计要求，并重测地面标高。压实后，应做到路基表面平整、密实，曲线圆滑，边线顺

直。如不符合要求，应进一步采取措施进行处理，使之达到要求为止。

(3)施工要求

路基开挖过程中必须采取措施避免基础岩石(土)面的构造裂缝和岩体的自然状态产生

不应有的恶化，开挖后的岩石(土)表面应干净、粗糙，保证不受扰动。岩石(土)中的断

层、裂隙、软弱夹层应被清除到施工图纸规定的深度。岩石(土)表面无积水和流水，所有

松散岩石(土)均应予以清除。岩石(土)的完整性和力学强度应满足设计要求。

(4)弃方的处理

①按发包人的指示进入指定渣场堆存。

②弃土堆置整齐、稳定，排水畅通，避免对土堆周围的建筑物、排水及其它任何设施产生干

扰或损坏，避免对环境造成污染。

2.3路基回填

施工工艺：路堤放样→清理地表→填前压实→测量标高→运输上料→分层摊铺整平→分层碾

压→分层压实度检测→路基整形→监理检查验收。

①测量校对水准点，恢复路基中线，测标高，放出坡脚桩，并撒白灰桩上注明桩号，标上填

筑高度。

②路堤基底处理

路堤基底是指路堤填料与原地面的接触部分。为使两者结合紧密，避免路堤沿基底发生

滑动，防止因草皮、树根腐烂而引起路堤沉陷，对基层进行相应的处理。

路堤填筑应从最低处分层填筑，逐层压实。地面自然横坡陡于1：5时或纵坡陡于12%

时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作的需要，且不得小于2m。台

阶顶一般做成向内并大于4%的内倾斜坡。砂类土上则不挖台阶，但应将原地面以下200~

300mm的表土翻松。

清除填方范围内的草皮、淤泥，并翻松，整平压实路基。测绘原始地形图并报送监理工

程师审批。

③作好标准击实试验确定路基填筑参数，编制路基碾压实验大纲，报经监理工程师审批。

④根据批准的路基碾压实验大纲进行路基填筑实验，获取填筑施工的参数。

⑤填筑料源调运及取弃土

土质路堤填方路基应分层碾压，每层虚方厚度不大于30cm。土的含水量不够时，用洒水

车洒水，并用压路机分层碾压。用推土机配合少量人工整修边坡和路基表面及路拱度。

⑥路基压实

路基压实是保证路基质量的重要环节，路堤、路堑和路堤基底均应进行压实。

影响路基压实的主要因素有土的力学性质和压实功能、土的含水量、铺层厚度、土的级

配以及底层的强度和压实度。路基施工时，应用不同的施工方案做试验路段，从中选出路基

压实的最佳方案。

试验路段位置应选择在地质条件、断面形式均具有代表性的地段，路段长度不宜小于100m

(全幅路基)。

确定铺层厚度和碾压遍数。一般可根据压路机械的功能及土质情况确定铺层厚度以确保

压实层的匀质性。

通过试验段的铺筑及有关数据的检测，写出试验报告，最后确定土的适宜铺筑厚度、所

需压实遍数及填土的实际含水量，以利施工中掌握控制。

通过上述的准备工作，在确定了所采用的压实机械、需要的压实遍数、最佳含水最后，

33

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

对路基进行压实施工。路基碾压初拟采用YZ18振动压路机。

碾压前，检查土的含水量是否合适，过湿就摊铺晾晒，过干则撒水润湿。开始时宜用慢速，

最大速度不宜超过4km/h。碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向

进退式进行。横向接头对振动压路机一般重叠0.4~0.5m，前后相邻两区段(碾压区段之前

的平整预压区段与其后的检验区段)宜纵向重叠1.0~1.5m。应达到无漏压、无死角，确保

碾压均匀。采用振动压路机碾压时，第一遍静压，然后先慢后快，由弱振至强振。

运载车辆运行中，合理安排行车路线，充分利用大型车辆对路基的压实作用。大型车辆

轴载大，对路基具有压实作用，但是长时间在同一路线上行驶，会导致过度碾压，形成车撤，

反而对路基有害。因此，施工时尽量让车辆在路基全幅宽度内分开行驶。

路基压实采用重型压实标准，压实度应≥93%。本工程设置进场道路和检修道路，光伏

电站需新建进场道路525m，进场道路路基宽6m，路面宽5m，与白石窑水电站内已有道路连

接。另设置检修道路，用于箱式变压器的安装及检修维护。另新建检修道路4238m，检修道

路路基宽5m，路面宽4m，转弯半径>12m，最大纵坡<8°%。道路均采用15cm泥结石路面，

局部路段道路面层下铺30cm的碎石混合料，压实修筑。

路基修整

路基完工时，检查测量路床顶面的中心线和标高，以及路基宽度、平整度和边坡坡度，

人工配合推土机修整路基平整度和路拱。路基边线直顺，曲线圆滑，路基表面平整密实。

路面工程

粒料路面道路：在原始地貌直接碾压、采用15cm厚3.5m宽碎石路面。

施工方法如下：

①施工准备

a、准备下承层

底基层施工到设计标高后，对其表面进行整平、压实，使其满足设计规定的路拱、标高

和横向坡度要求，并清扫底基层，按规范要求经监理工程师验收合格后进行下道工序施工。

b、施工放样

恢复中线桩，并在两侧边缘外每10m设标示桩(弯道处根据具体情况加密)，标出边缘的

松铺高程和设计高程。

c、材料准备

砂礫石料的级配应符合《公路路面基层施工技术规范》中的有关规定。粒料的最大尺寸

应符合规范和技术要求规定。

③混合料运输

碎石料采用15t自卸汽车运输，施工时维护好施工道路、维持运行畅通。

④摊铺和整型

粒料路面采用一次摊铺法施工。利用平地机摊铺，严格控制卸料距离，配备专人指挥卸

料，将料均匀地卸在路幅中央，避免卸料不均匀。

用平地机将料按松铺厚度摊铺均匀，并进行初步整平和整型。整平过程中，对局部的低洼处，

人工适时用齿耙将其表层5cm以上耙松，并在补料后，再用人工配合平地机整形。

⑤碾压

整型后立即进行碾压，采用YZ18型压路机碾压。碾压时，先静压后振动，按由边到中、

由低到高、重叠1/2轮宽的原则进行碾压，在规定时间内碾压到要求压实度，并无明显轮迹

为止。碾压遍数由试验确定，碾压速度先慢后快，前两遍碾速1.5~1.7km/h，以后碾速2.0~

2.5km/h。

碾压过程中，碎石的表面始终保持湿润，如表面水分蒸发得快，及时补洒少量的水。严

禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证碎石层表面不受破坏。

⑥接缝处理

34

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

每班施工路段都应压实，横向接缝应与路中心线垂直，且挖成垂直下承层的断面。

3、场地围栏施工

一、工艺流程

测量放线、原地面处理(换填夯实)开挖基坑、立柱临时定位、安装防护栏网片、浇筑立柱

混凝土基础、护栏网整体紧固及调整。

二、测量放线

1、复查移交的基准线。

2、放标准线：在每一层将室内标高线移至施工面，并进行检查；在埋件安装前，应首先对建

筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定出干栏杆安装的基准面。

3、以标准线为基准，按照图纸将分格线放在围栏基础上，并做好标记。

三、施工

(1)测量放样：按图纸设计要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，

按规定的坡度和线形安装围栏网。

(2)原地面处理是保证防护围栏安装线形平顺和整体牢固的重要前提。必须对地基下软弱层

进行换填和夯实处理后，方可埋设立柱，确保立柱的牢固。立柱安装分段进行，从纵向看，

立柱的轴线在一条直线上，不该有参差不齐的现象。从高度看，柱顶平顺，不应出现高低不

平的情况，特殊地形除外。确定支柱基坑位置，然后挖好基坑，按照要求的水泥配合比搅拌

好混凝土，将立柱放入基坑倒入混凝土。

(3)根据测量放样，设立标杆和白线，对原地表进行填挖和顺坡，并再次夯实，安装放样位

置开挖立柱基坑，确保基坑尺寸。

(4)立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，立柱安装过程中应用

小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整，确保直线段直顺，曲线段圆滑，立柱

固定符合设计图纸要求。

四、铁丝网安装

1、铁丝网安装前，应先行把连接件按设计的要求进行预安装。

2、铁丝网安装时，应先就位，临时固定，然后拉线调整固定。

五、成品保护

1、加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不能碰伤、划伤。

2、加强半成品、成品的保护工作，保持与总承包单位的联系，防止已安装好的栏杆受划伤。

3、质检员与安全员紧密配合，采取措施搞好半成品、成品的保护工作。

4、材料、半成品应按规定堆放，安全可靠，并安排专人保管。

4、护坡施工

1.为利于边坡稳定，道路沿线设有护坡，如场地能及时整平，可取消边坡防护。

2.防护工程浆砌块石，对块石和砂浆的质量要严格要求，预制的预制块表面平整、光洁、薄

厚均匀的石块大小搭配，砂浆饱满。

3.施工时首先进行复测工作，对砌体及防护工程所处位置进行细致测量，以核实图纸上的形

状、尺寸和基础标高是否符合实际。基础的开挖符合图纸尺寸和规范规定，并在基底承载力

达到设计要求后，进行砌体砌筑。

4.植草防护由专业队伍负责，草籽注明品种、产地及发芽率，草籽要选择适合冷暖两极的品

种，并在表土上均匀的撒播草籽和混合肥料的混合物。播种完后及使用透水的土工布进行覆

盖。

5、排水沟施工

(1)本工程在路基填方坡角处设有浆砌片石排水沟，砌筑开工前，先对所砌工程进行测量，

放出控制桩，并测量其标高。保证线型顺直，高程控制准确无误。

(2)砌石在使用前应浇水润湿，表面如有泥土、水锈，应清洗干净。砌筑基础的第一层砌石

35

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

时，如基底为岩层或混凝土基础，应先将基底表面清洗湿润，再座浆砌筑；如基底为土质，

可直接座浆砌筑。

(3)砌石应分层砌筑，砌体较长时可分层分段砌筑，但相邻工作的砌筑高差一般不宜超过

1.2m；分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致，各工作层竖缝应相互

错开，不得贯通。

(4)各砌层应先砌外圈定位行列，然后砌筑里层，外圈砌石应与里层砌石交错连成一体。砌

体外露面镶面应符合设计规定，砌体里层应砌筑整齐，分层应与外圈一致，应先铺一层适当

厚度的砂浆再安放砌石和堵塞砌缝。

(5)各砌层的砌石应安放稳固，砌石间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。砌筑

时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分，石块放好后再填满捣实。

(6)砌筑上层砌石时，应避免振动下层砌石，砌筑工作中断后要恢复砌筑时，已砌筑的砌层

表面应加以清扫和淋水保持湿润。

6、设备基础工程

6.1测量放线

测量基准控制点选择除考虑建(构)筑物的放线方便外，同时考虑到便于长期保存、通

视良好、随时检测。其控制桩按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求。

测量基准控制点由业主方提供，施工放线测量由我公司专工同施工单位专业测量员负责

施测。

所有测量用的全站仪、水平仪、经纬仪等测量工具均经过校验，并在有效期内使用。

支架基础首次放线采用控制点直接投测的方法，将主轴线施放在场地上并设龙门桩，拉

钢丝绳固定尺寸位置，然后用检定合格的长钢尺量距分出各轴线，根据施工图纸放出支架基

础的具体位置，用石灰做好标记。标高的导入不少于3个点，以上工作必须复测，施工放线

的技术要求要符合《工程测量规范GB50026-2007》的规定，测距中误差不超过1/5000，在测

站测定高差中误差在2.5mm以内。

其余建构筑物十0.000m以下轴线投测：首先使用全站仪校测基础的平面控制网桩位，经

过校测无误后，方可投测，接着根据布置图采用全站仪向基底投测主要轴线控制线，再用全

站仪对所投测的控制线校测，最后请监理和业主验线，合格后进行下一道工序。

±0.000m以上轴线投测：采用外校内控法，首层放线后，使用经纬仪在建筑物的四角按

照流水段的划分分别建立内控点(结构施工前预埋，其位置距四角1m左右)，接下来测量内

控点的坐标，请监理验线后作为轴线投测的依据，首层放线验收后，将控制轴线引测到结构

外立面上作为所投测轴线校核的依据。

高程控制测量：按国家三等水准进行测量并根据业主提供的水准点(至少两个)，用S1水准

仪附合测法进行校测，检查高程是否正确。使用附合测法把高程引测到施工现场，至少三个

点，其精度为±5mm，并计算出调整后的高程，作出明显标识，再根据施工部署的需要加密，

建立高程控制网。

6.2基坑开挖

开挖范围：根据厂区现有的地质情况以及设计要求，根据主轴线用石灰撒出基坑底边线

和挖土上口线。基坑四周开挖放坡系数定为1：1，施工操作面宽度为0.6米，实施满堂大开

挖形式，开挖过程中应随时观察基坑边坡稳定性，如局部土质较差，应相应将边坡放缓，基

坑土方开挖采用人工配合机械进行，人工配合清理基坑及修整边坡。

开挖深度：根据设计交底，对于小条基础，开挖深度控制，挖至石头或原土以下50cm，

开挖至原土或离设计垫层底部标高150~200mm厚的土方由人工清除，避免扰动地基土。土方

工程施工时，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度，平面控制桩和水准控制

点必须采取可靠的保护措施，并定期复测和检查。基坑边1.5m范围内不得堆放土方。经常

检查排水系统运转情况，观测施工对周围的环境变化。

36

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

6.3钢筋工程

钢筋采用加工厂集中配料，所用钢筋应有出厂合格证及复试报告，并经外观检验合格。

焊条焊剂应有出厂合格证。钢筋焊接人员必须持证上岗。焊接前应按同规格、同条件做焊接

试件，合格后方可正式施焊。钢筋焊接后应按规范随机抽样检验。

钢筋进场必须分批分类堆放，便于使用。钢筋下料成型后应挂标识牌，注明钢筋规格、

数量及工程使用部位。

钢筋在下料、成型、绑扎时应严格按设计图纸及施工验收规范进行。

梁、柱直径20mm以下螺纹钢筋采用对焊连接，20mm以上钢筋采用直螺纹连接。截面接头数

量及接头位置符合设计及规范要求。

所有部位的钢筋保护层均采用预制水泥砂浆块，砂浆块内部埋件用

扎，绑扎完毕后应及时进行验收，合格后方可进行下道工序施工。

6.4模板工程

22#镀锌铅丝进行绑

本工程模板除特别说明外，基础主体全部采用复合木模板施工。

6.4.1基础模板

1、基础模板表面应平整、光洁，模板加工尺寸准确、拼缝严密，支模时模板下部应预留清扫

孔。

2、基础台阶模板支设时，上阶模板采用32钢筋马凳作为支撑，模板外侧采用中48*3.5架

管支撑加固。

6.4.2柱梁模板

1.柱模板

1.1、柱模板为15mm厚木模板按尺寸配制，模板采用竖向拼装，为保证柱模板刚度达到要求

模板采用100×50mm木方子，间距≯150mm，并在模板大面设对拉螺栓孔，螺栓孔用台钻钻孔，

以保证砼外观质量。对拉螺栓采用D16，水平间距为800mm，竖向间距为600mm，加固采用双

螺母。

1.2、 支模时，底层模板必须水平，如底模不平，应在底部加刨光木条进行调平，然后方可

支设上部模板。支模时底部四面均应留设清扫孔。

柱模板遵循支一步、校正一步的原则。模板采用经纬仪及调节螺栓进行校正。

2.梁模板

2.1、梁模板应按配模图进行支设，采用水平拼装。支设时梁与柱、梁与板连接处应按放样

尺寸配置小模板，并应保证大模板面拼接平整，连接牢固，相临模板对接处采用5mm厚密封

条密封，配模时有预埋铁件的部位应根据图纸实际尺寸用铁钉将铁件紧密固定在模板内侧。

2.2、梁底模支设时应起拱，起拱时采用水平仪抄平，排尺起拱，起拱高度1%0~3%

0。

2.3、板底模应在梁模板支设完成后进行支设，支设时模底铺设木方，水平仪抄平。

6.4.3模板拆除

1、模板应在砼强度达到规定要求后方可拆除。侧模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆

除模板而受损或达到设计强度的30%时方可拆除；承重梁底模应在砼强度(跨度≥8m)达到

设计强度的100%时方可拆除。

2、拆模时应由上向下，从一端开始按顺序进行，避免交叉作业。拆下的模板及脚手管应由上

向下传递，不得向下抛掷。梁底模板拆除时应加临时支撑，防止大片模板脱落伤人，拆下的

模板及钢管及时运走，做到“工完料净场地清”。

3、所有模板均应刷成品好机油做为隔离剂。模板支设完成并经三级验收合格后，方可进行下

一道工序的施工。

6.5混凝土工程

混凝土的供应和浇筑

1、 混凝土根据现场实际情况采用商品混凝土、自拌混凝土(按实际需要实施)，砼浇筑前

37

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

应对搅拌站工作能力、设备状况进行评价，以保证砼浇筑能够连续进行，并对可能出现的情

况作出预案。浇筑砼时合理搭配砼罐车数量，保证能够连续作业。砼在运输过程中防止产生

离析现象及塌落度损失，浇筑时如产生泌水、离析现象，应加入原水灰比的水泥砂浆复拌均

匀。浇筑前还应先与供应商签订合同，合同中注明混凝土数量、等级、水泥品种、坍落度、

外加剂、初凝时间、供应速度，明确技术要求，规范各方职责，包括严格控制原材料质量，

定期进行原材料检验和试验，提供各种原材料质量和性能的原始证明和定期检测证明，并周

期核定搅拌站计量设备、器具等。

2、混凝土相应材料应有材质证明及复试报告，以上资料及开盘申请、开盘鉴定随第一车混凝

土送到现场，原材料质量应符合相应规范要求，混凝土的合格证和28天强度报告在一个月内

交给项目部，混凝土的生产及其质量应符合相关规范要求。为适应泵送的需要，主体工程混

凝土的坍落度要求120一160mm，混凝土的砂率宜控制在40一45%之间，水灰比0.4一0.6，主

体结构混凝土中掺加混凝土泵送剂。混凝土的初凝时间：气温25℃以下时初凝时间大于3.5h。

3、浇砼前应将砼接触面凿毛清理，剔除表面浮灰和松散骨料，并提前1~2小时浇水湿润。

浇筑时，先在底部浇筑20~50mm厚与砼成分相同的水泥砂浆，然后开始浇筑砼，砼浇筑厚度

不应超过振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。采用插入式振捣器振捣，插点

均匀，逐点移动，移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。再振捣上一层砼时，振捣棒应

插入下层砼5~10cm。浇筑时布料均匀，严禁集中下料。

4、纵横梁浇筑应一次完成，不得留设施工缝。

5、大型整体式钢筋砼基础应连续浇筑，采用平面分层进行，螺栓孔及孔洞浇筑时应在四周同

时下料，以防位置移动。

6、柱、梁、板浇筑时按规范规定的位置留设施工缝。

7、砼浇筑时自由下落高度不得超过4m，超过时可在浇筑口搭设一溜槽(或串筒)下料。砼

的浇筑分层厚度及浇砼速度应严格进行控制，并应有专人看护模板、脚手架、铁件和钢筋，

发现问题及时处理。

8、留设施工缝的位置，在下一次混凝土施工前凿毛，并清理干净。

9、砼浇筑后应用木抹子搓平，砼终凝后，采用覆盖麻袋片洒水养护，撒水次数应保证砼表面

湿润为宜，大体积混凝土初凝后应用塑料布覆盖养护，防止表面水分损失过快而产生裂缝。

养护时间不少于7天。

清水砼施工工艺

1、范围：本工程的外露在室外地坪与上部分的混凝土建、构筑物、设备基础等均采用清水砼

施工工艺。混凝土内实外美、棱角方正、顺直。混凝土无需进行抹灰等装饰处理。

2、墙、梁、板模板

墙、梁、板模板采用木模板，支撑采用钢架管支撑，模板用100×50木方做肋，木方间距300mm，

木方应沿柱、墙、梁板的长向布置，这样便于周转材料。框架柱和外墙采用钢架管配合对拉

螺栓加固框架柱采用光圆16的钢筋制作而成，墙的采用光圆12的钢筋制成，对拉螺栓的间

距是500mm，第一步距离地面不得大于300mm，模板的加固均采用钢架管斜撑和室内外脚手架

连接而成。

3、模板的拆除

Ⅰ、在常温下混凝土强度必须达到1.2Mpa， 拆模时应以同条件试块为准。

Ⅱ、拆除模板顺序与安装模板顺序相反，本着后支的先拆、先支的后拆的原则进行模板的拆

除。

Ⅲ、清除模板平台上的杂物，检查模板是否有勾挂的地方。

4、混凝土工程一般要求

Ⅰ、对所有参与混凝土施工的操作人员进行技术交底，并对施工人员提出需完成的各种记录

的要求。

38

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

试合格后，按程序文件、第三层次文件的有关规定填报各种记录、台帐，并对原材料进行标

识。复试合格原材料的材质和复试报告原件存入施工技术科，由资料员统一管理，并按程序

文件要求，经批准后，发放至各相关部门。

2、设备及半成品检验

由材料科组织对设备、半成品进场后的检验，项目部专业工程师、质检员参加检验，并

分别按要求填写记录表格。检验合格后将检验记录移交至项目资料室，经批准后，由资料员

发放至相关部门。

3、砼搅拌站设专人对现场搅拌砼、砌筑砂浆取样进行坍落度识试、试块成型、养护及试

块的送委工作。试块成型后第二天，对试块进行标识。

4、施工过程中的试验(钢筋焊接、回填土、地基处理)由项目部专业工程师进行协调管

理。钢筋焊接、回填土、地基处理的试验，按项目划分，分别由该项目的专责技术员或施工

员进行取样，取样合格后填写检验、试验委托单，移交试验员送检。试样送检合格后，由试

验员将试验报告原件移交至项目资料室，由资料员统一管理，并按有关程序文件要求，经批

准，发放至相关部门。

5、业主、监理提出的增加检验项目

由项目部专业工程师组织协调，经项目部质量部门确定后，纳入项目划分表，由负责该

项目的专责技术员与施工员进行取样，并填制委托单，委托试验员进行送试检验。送检试验

后，由试验员将试验报告原件交至项目部，由资料员统一管理，并按有关程序文件要求，经

批准后，发放至相关部门。

6、见证取样

由项目部专业工程师组织协调管理。按照规范要求，在单位工程施工前，项目部专业工

程师与监理单位共同制定见证取样和送检计划，确定有见证资质的试验室，并确定见证取样

和送检见证人。施工过程中，按照施工项目划分，由该项目的专责技术员或施工员按照有见

证取样和送检计划，在见证人的见证下进行取样，并填写试验委托单；由见证人在试验或其

包装上做出标识、封志，并填写见证记录。试验委托单、见证记录填好后，移交试验员送检。

送检试验后，由专职试验员进行汇总，试验员将试验报告原件移交至项目资料室，由资料员

统一管理，并按有关程序文件要求，经批准后，发放至相关部门。

7、不合格品的控制

如果原材料取样复试不合格，应按要求进行双倍复试，合格后方能使用。原材料经二次

复试不合格，应由材料部门退货；施工过程中的检验、试验不合格，应重新施工，并按程序

41

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

文件要求填写返工记录。

8、资料报验

报监理方的资料，原材料、成品、半成品和设备由材料部门负责报验，施工中的检验、

试验由项目部专业工程师管理，由该项目专责技术员报验

8、建筑电气工程

(1)建筑结构施工：预埋线管、箱、盒固定就位。土建粗装修：查补遗漏预埋管、修补

清理盒、支架安装、穿线、放电缆、线路测试。土建精装修：配电箱、盒安装、各种灯具、

开关、插座安装、接线、系统调试。

(2)分项工程施工工序分为：A、基础接地；B、钢管塑料管敷设；C、管内穿绝缘导线

工程；D、金属线槽配线安装；E、电缆敷设工程；F、防雷及接地安装工程；G、设备、安装

调试(灯具、开关、插座)。

(3)钢管暗敷设

暗管敷设→预制加工→(1、冷煨管；2、切管；

：

3、套丝)→测定盒、箱位置→稳住盒、

箱→管路连接→暗管敷设方式→变形缝处理→地线连接。

(4)管路连接：

管箍丝扣连接和套管连接，套管长度为连接管径的2.2倍，连接管口的对口处应在套管

的中心，焊口应焊接牢固、严密。

(5)照明器具安装：

开关、插座的位置和数量按图施工，盒子口修好，木台、木板油漆完，顶棚、墙面的抹

灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作已结束，按具体施工工艺施工。同一室内开关、插座

标高误差小于5mm，相邻成排安装的高度差小于2mm。灯具安装横平竖直，安装塑料(木)台

时将接灯线从塑料(木)台的出线孔对准灯头盒螺孔，用镀锌机螺丝(或木螺丝)将塑料(木)

台固定牢固。

通电试运行时灯具配电箱安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇表测合格后，方允许通电

运行。通电后，应仔细检查、巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确，开关与灯具控制顺序

对应。在接地范围内安装的金属外壳灯具本体上应设有专用接电螺栓。

(6)

配电箱安装：

配电箱应安装在干燥、安全、易操作的场所，安装时底口距地1.4m，配电箱带有器具的铁

抽制盘面和装有器具的门均有明显可靠的裸软铜PE线挡地.配电箱安装应牢固\平正，其垂直

度允许偏差体高50cm以上为3mm，体高50cm以下为1.5mm。待安装完毕后，用500VMΩ表对

线路进行绝缘摇测，摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间、相线与地线之间，同

42

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

时做好测量记录，由技术资料部门存档。

9、支架基础工程

9.1、光伏发电系统子系统支架基础工程(机械钻孔灌注桩)

本项目光伏场区地形为山地地形，场区地势高低起伏，高差较大，桩基施工难度较大，为

了保证工程质量， 在施工时必须认真按《灌注桩基础技术规程》(Y SJ 212-1992， Y BJ 42-92)

和《建筑桩基础技术规范》(JGJ 94-94) 有关规定和图纸要求施工。

基础施工前，应对场地进行桩位布控，对场地中有影响施工的障碍物要清理干净，以免

影响施工。根据提供的水准点、控制点进行桩位测量放线，施工机具进行正常保养，使之保

持良好的工作状态。同时对准备进场的钢筋、水泥、砂、石进行见证取样，取样材料合格后

才能使用。按设计要求做混凝土配合比试验，钢材、水泥出厂合格证、材质试验报告等必须

报监理审批。

9.1.1、施工工艺流程：

一

一

一

浇筑混凝

施工准备+

测量放点

钻

清

孔

放钢筋笼+

孔

+

验

收

养

护

4J

9.1.2、施上准备

(1)技术准备：

图纸会检：严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)

的要求做好图纸会检工作。

技术交底：

应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要

充实，具有针对性和指导性，全体参加施工的人员都要参加交底并签名，形成书面交底记录。

(2)材料准备：进场材料验收，检查现场进场的水泥、钢筋、砂石料的合格证，按规范

要求抽样复验。钻孔灌注桩用材料、掺合料、外加剂按照设计和图纸要求，掺入量应根据试

验配合比确定。

(3)机械设备进场，检查机械设备维修保养记录，确保机械设备各部件完好。

(4)准备好桩基工程的钻孔、灌桩的隐蔽工程验收记录表格，并安排好记录人员。

9.1.3测量放线

按照桩位布置图进行测量定位，设置标高控制点和轴线控制网，对每一个桩位进行标识。

43

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

9.1.4钻孔

钻孔灌注桩正式施工前应进行试成孔，以便选择合适的成桩工艺。当需提高灌注桩的单

桩承载力时，可采用成桩后桩底/桩侧压浆的施工工艺，其单桩承载力应采用静荷载试验确定。

9.1.5清孔

当灌注桩孔深达到要求后，立即进行第一次清孔。灌注混凝土之前，应进行第二次清孔，

对下列项目进行检查：

(1)清孔后的孔径。

(2)二次清孔沉渣允许厚度。

9.1.6放置预埋螺栓

浇筑混凝土前，先放入钢筋笼，再继续浇筑混凝土至桩顶。现场找平通过现场实际测量

数据。

9.1.7混凝土浇筑

(1)浇注混凝土前，应二次清孔保证孔内无泥土等杂物。

(2)混凝土浇注应连续进行，因故中断时间不得超过混凝土初凝时间。

9.1.8质量验收

按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1-2012的第

5.4.23条要求进行检验批的施工验收，主要检查项目指标：桩位偏差、桩径偏差、桩顶标高

偏差、桩的承载力。

9.1.9引用标准

《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1-2012

《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2003

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑软弱地基基础设计规范》DBJ 10一1一90

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一2001

5.6.1.2混凝土灌注桩废桩的处理措施

44

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

二、机电设备安装工程

1、光伏支架安装

1.1安装前准备

支架安装前应按材料进场检验要求进行全检，并根据图纸检查支架零部件的尺寸应符合设计

要求。检查是否变形，出现变形应及时校正，不允许有倒刺和毛边现象。所有零部件均应按

图纸设计要求进行表面防腐处理，保证不生锈、不腐蚀。

支架联接紧固件必须符合国家标准要求，采用镀锌件，达到保证其寿命和防腐紧固的目的。

螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈数量、规格型号和品种应齐全，符合设计要求。每个螺栓紧

固之后，螺栓露出部位长度应为螺栓直径的2/3。

需要工具有：套筒扳手、开口扳手、梅花扳手、水准仪、指北针、钢卷尺等必须符合工程施

工需要及质量检测要求。

1.2、安装工艺

工序为：作业准备→支架基础复测→立柱安装→支撑安装→横梁安装→检查调整

(1)支架倒运

将支架所用的零件按每组配比数量分别搬运到指定安装位置。

(2)立柱安装

将立柱固定在地桩的三颗螺栓上同时调节立柱高度，立柱的连接时要保证立柱在同一水平

高度上。调平后通过螺旋地桩上的螺母用一颗螺栓贯穿固定在预埋钢管地桩上，并侧边紧

定调节好像要的高度。

(3)斜梁的固定

斜梁通过转接件连接通过一套螺栓分别固定在立柱上。

(4)斜撑的安装

立柱与斜梁用一方管杆件1杆件2进行连接，以支撑斜梁并与形成三角形稳定结构。

(5)横梁的固定

对准斜梁上的预留空位，通过螺栓螺母将横梁固定在斜梁上

(6)对支架安装的要求

a.螺栓应拧紧到位，不允许有肉眼可观察到的缝隙。

b.杆件不允许存在超过规定的弯曲。

c.已安装支架零部件表面清洁，完整，不损伤，不凹陷，不错装，对号准确，发现错

装及时更换。

d.质检人员备足经纬仪、水准仪、钢卷尺及辅助用线、锥、钢尺等测量工作。

e.检验员在现场不中断，不离岗，随时控制，及时记录、及时完成资料、及时向项目

经理、监理工程师汇报并密切配合。

2、光伏组件安装

2.1安装前准备

光伏组件应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。测量光伏组件在阳光下的开路电压，光

伏组件输出端与标识正负应吻合。光伏组件正面玻璃无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等；安

装之前在阳光下测量单块光伏组件的开路电压应符合要求；

机械准备：用叉车把光伏组件运到方阵旁边通道上，在通过人工进行倒运。在运输过程

中要注意不能碰撞到支架，不能堆积过高(参照厂家说明书)。

光伏组件在运输和保管过程

45

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。

2.2光伏组件安装面的粗调

a. 调整首末两根光伏组件固定杆的位置的并将其紧固。

b.将放线绳系于首末两根光伏组件固定杆的上下两端，并将其绷紧。

以放线绳为基准分别调整其余光伏组件固定杆，使其在一个平面内。

c.

d.预紧固所有螺栓。

2.3光伏组件安装

(1)光伏组件在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。

细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁

止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架后调整水平，拧紧螺栓。为了

防止光伏组件串触电事故的发生，应采取以下措施：

①施工作业时，在光伏组件表面铺遮光板，遮挡太阳光；

②带好低压绝缘手套；

③使用已有绝缘处理的工具；

④不要在雨天作业；

⑤电池组件框和支架应保持良好接地。

(2)光伏组件的安装应自下而上，逐块安装，光伏组件之间采用压块连接。安装过程中必须

轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃；光伏组件的联接压块应有T形螺栓，弹、平垫圈以及螺

母，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。光伏组件安装必须作到横平竖

直，同方阵内的光伏组件间距保持一致；注意光伏组件的接线盒的方向。

(3)光伏组件调平

将两根放线绳分别系于光伏组件方阵的上下两端，并将其绷紧。

以放线绳为基准分别调整其余光伏组件，使其在一个平面内。

c.紧固所有螺栓。

(4)光伏组件接线

a.根据电站设计图纸确定光伏组件的接线方式。

b.光伏组件连线均应符合设计图纸的要求。

接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。

C.

d.接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串光伏组件连接完毕后，应检查光伏组

件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块光伏组件的接线，保证后续工序的安全操作。

e.将光伏组件串与控制器的连接电缆连接，电缆的金属铠装应接地处理。

3、方阵汇线

3.1、施工准备

光伏组件、汇流箱安装完毕并检验合格；光伏组件汇线所需材料(线缆、绑扎线、穿线管等)

的规格、型号应符合设计图纸要求，并有材质检验证明及产品出厂合格证。常用工具有：螺

丝刀、剥线钳、万用表、尖嘴钳、电工刀、皮尺等。

3.2、施工工艺

A要求：

组件方阵的布线应有支撑、固紧、防护等措施，导线应留有适当余量

纸的规定。

布线方式应符合设计图

应选用不同颜色导线作为正极(红)负极(蓝)和串联连接线，导线规格应符合设计规定。

外接电缆同插接件连接处应镀锡，所有接线螺丝均应拧紧。

方阵组件布线完毕，应按施工图检查核对布线是否正确。

组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防雨水流入接线盒。

组件连线和方阵引出电缆应固定或绑扎在机架上。

46

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志

B方法：

光伏组件与光伏方阵：由单块光伏组件串联组成组串，由串联后的光伏组件并联组成光伏方

阵。

太阳能光伏方阵内的电缆敷设：通过光伏组件自带的引出线连接，此电气连接在光伏支架上完

成；在此位置的电气连接中，必须对方阵的引出电缆线进行正负极标识。

1)根据电站设计图纸确定组件的接线方式。

2)组件连线均应符合设计图纸的要求。

3)接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡处理。

4)接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串组串连接完毕后，应检查串联开路电

压是否正确，连接无误后断开一块组件的接线，保证后续工序的安全操作。

5)将组件串联的连线接入汇线箱内。

3.3光伏电缆接插件的工艺及质量检验措施

为保证施工质量，请按照下列步骤进行安装接线：

1、将剥头后的电缆线放进连接器金属正极(或负极)的U型槽内，如图1所示。

图1

2、连接器螺帽及花兰的安装步骤如图2一图5所示

图2

图3

47

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

图4

图5

3、将连接器穿过螺帽，如图6一图8.

图6

图7

图8

4、将连接器金属正极(或负极)插入连接器正极(或负极)插接头内。如图9一图12所示。

图9

图10

48

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

图11

图12

注意事项：

1、禁止使用刀具剥线，避免削断线芯；

2、压线，尽量使用专用压线钳，避免造成虚接；

3、节约使用接线芯，避免造成插芯不够用；

4、组件出线用绑扎带固定在支架横梁上，要求平顺、一致、美观。

每一台汇流箱路直流线串进汇流箱后，正负极加线号管后(要求打印、禁止手写)接入

汇流箱，接线前将保险和断路器断开。将该汇流箱直流全部检查合格后报总包项目部检查，

检查无误后，根据直流柜二次接线和调试需要可闭合汇流箱断路器和保险。

C测试

测试条件：天气晴朗；

被测方阵表面应清洁。

技术参数测试及要求：

方阵的电性能参数测试按《地面用太阳电池电性能测试方法》和

量方法(地面用)》的有关规定进行。

《太阳电池组件参数测

方阵的开路电压应符合设计规定。

方阵实测的最大输出功率不应低于各组件最大输出功率总和的60%。

方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于50MΩ。

4、汇流箱安装

4.1直流汇流箱安装

A安装顺序

用镀锌角钢制作汇流箱固定支架；

将汇流箱支架固定在组件支架上；

汇流箱安装，并将汇流箱用接地线可靠接地；

B安装标准

汇流箱安装应符合以下规定：

49

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

位置正确、部件齐全、箱体固定牢固；油漆完整、箱内外清洁、箱门开关灵活；回路编号齐

全、接线整齐，无绞线现象；地线安装明显、牢固；导线截面、相色符合规范规定。

汇流箱外壳应有明显可靠的保护地线(为黄绿相间的双色线)。

汇流箱配线排列整齐，并绑扎成束；在活动部位应固定；配线应留有适当余度，以便于检修。

汇流箱内开关及保险等，均应处于断路状态。

4.2、交流汇流箱安装

1)、工业流程：弹线→定位→螺栓固定→盘面组装→接线。

2)、汇流箱应安装在安全、干燥、易操作的位置。汇流箱做好明显可靠的接地，导线引出面

板时，面板线孔应光滑无毛刺；金属面板应装设绝缘保护套。

3)、汇流箱配线排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定；盘面引出及引进的导线应留有

适当余度，以便于检修。导线剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线接头应牢固可靠；

4)、汇流箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分不应

带电(特殊情况除外)。垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷；横装者左

侧(面对盘面)接电源，右侧接负荷。

5)、汇流箱安装应符合以下规定：

位置正确、部件齐全、箱体开孔合适、切口整齐；无绞绒现象，油漆完整、盘内外清洁、

箱盖开关灵活、回路编号齐全、接线整齐、导线截面、相色符合规范规定。

5、光伏逆变器安装

A、集中式逆变器安装

1、安装流程

确定基础位置→固定基础槽钢并找平→固定光伏逆变器→调整控制水平→平度与垂

直度→检查逆变器内部控制接线→检验→连接太阳能方阵端线检验→调试系统检验

→连接负载端线→检验→试运行

2、安装

a)基础施工

配电装置基础安装根据施工图的要求，先用合格的材料及定出基础的实际位置，同时对

土建的预埋件进行清理，测量埋件的标高，以标高最高的一块埋件作标准，计算出槽钢

与埋件之间垫铁的厚度，随后将垫铁及槽钢安放到位置上，校正标高及水平尺寸，用电

焊将压脚槽钢、垫铁、及埋件焊接牢固并与接地网接通，提前通知监理方验收。低压盘、

柜的基础型钢安装后，其顶部要高出抹平地面10mm。

设备就位

就位及安装按事先确定的顺序领运分站房附近，由液压小车或滚筒滚动到位。将柜体校

50

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

正、固定，柜间的固定采用螺栓、柜底脚固定采用电焊焊接，固定完毕验收合格。为了

不损坏室内地坪，应在拖动或滚动路线上铺一层橡皮，再适当铺层板。开关柜的安装须

严格按制造厂及规范的要求，其垂直度和水平度符合规范要求，并做好自检记录。安装

就位后定期测量记录绝缘情况并采取针对性的措施。

b)检查

对照并网逆变器的设计原理图、接线图，复查并网逆变器内的接线是否正确。线号是否

和图纸上一致，线束是否扎牢。接触器触点应紧密可靠动作灵活。固定和接线用的紧固

件、接线端子，应完好无损。对并网逆变器接线应编号，端接线进行明确标识。接地线

应连接牢固，不应串联接地。

B、组串式逆变器安装

1)、组串式逆变器方案：采用组串式并网逆变器，可安装在组件支架背后。

2)、工艺流程：定位→螺栓固定→接线。

3)、逆变器应安装在安全、干燥、易操作的位置。

逆变器做好明显可靠的接地，导线引

出面板时，面板线孔应光滑无毛刺；金属面板应装设绝缘保护套。逆变器配线排列整齐，并

绑扎成束，在活动部位应固定；盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。导线

剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线接头应牢固可靠；多胶导线不应盘圈压接，应加装接线

端子，必须采用穿孔顶丝压接时，多股导线应压接后再搪锡，不得减少导线股数。

4)、逆变器安装应符合以下规定：

位置正确、部件齐全、箱体开孔合适、切口整齐、箱体紧贴支架立柱；无绞绒现象，油漆

完整、盘内外清洁、箱盖开关灵活、回路编号齐全、接线整齐、导线截面、相色符合规范规

定。

6、 升压箱变安装

A安装流程

确定基础位置→固定基础槽钢并找平→就位升压箱变→调整控制水平度与垂直度

固定升压箱变→箱变内部接线及检查

B安装工艺

a) 基础施工

槽钢基础安装根据施工图的要求，先定出基础的实际位置，同时对土建的预埋件进行清

理，测量埋件的标高，以标高最高的一块埋件作标准，计算出槽钢与埋件之间垫铁的厚

度，随后将垫铁及槽钢安放到位置上，校正标高及水平尺寸，用电焊将槽钢、垫铁、及

51

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

埋件焊接牢固并与接地网接通。基础及接地焊接完成后，应将焊点上的焊渣清理干净，

整段基础应刷防锈漆、防腐漆。

b) 设备就位

用吊车将升压箱变就位，应使用专用工具严格按照吊装说明吊装，按设计要求确定升压

箱变安装方向。将升压箱变校正、固定，垂直度、水平度应符合规范要求，并做好自检

记录。

c) 检查

对照升压箱变的设计原理图、接线图，复查升压箱变内的元件应齐全、完好，接线应正

确、标识明确、线号与图纸一致、线束扎牢，检查接触器触点应紧密可靠动作灵活，接

地线应连接牢固(不允许串联接地)。

C 整体运输的变压器可不进行整体密封试验。

7、电缆敷设

1、 施工准备

A设备材料要求：

所有电缆规格、型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。

a)

b) 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。

c) 施工前应检查电缆规格、型号、截面、电压等级符合设计要求，无机械损伤，外观无扭

曲、坏损现象。

d) 电缆敷设前应进行绝缘摇测。

e) 电缆沟盖板、电缆标示桩、电缆标示牌均应符合设计要求。

f) 勇敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，避免电缆接头

在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

g)

B土建工程应具备下列条件：

预留孔洞、预埋件符合设计要求。

a)

b)

c)

电缆沟、墙体及抹面工作结束，电缆沟排水畅通无积水。

电缆沿线模板等设施拆除完毕，场地清理干净，道路畅通，沟盖板齐备。

d) 直埋电缆沟按图挖好，盖板及沙子运至沟旁，沟内杂物清理完毕，底沙铺完。

C配电室内敷设应具备下列条件：

配电室内全部电气设备及用电设备配电箱安装完毕，电缆进管、保护管安装完毕，并检

验合格。

2、 施工流程

52

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

A直埋电缆敷设

直埋电缆沟开挖→铺沙→直埋电缆敷设→盖砖→回填土→埋设标桩→管口防水处理→挂标志

牌

电缆敷设前清除沟内杂物，铺100mm底沙或细土。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引，敷

a)

设时应注意不损坏电缆沟，电缆弯曲半径符合规范要求，多芯电缆的弯曲半径不应小于

其外径的6倍；电缆表面距地面的距离不小于0.7m，在引入建筑物、与地下建筑物交叉及

绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施。

b) 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均

应留有适当的余度。

铺砂盖砖：

c)

电缆敷设完毕并自检合格后，应请建设单位、监理单位的质量检查部门共同进行隐蔽工

程验收。

隐蔽工程验收合格，在电缆上层再铺盖100mm砂子或细土，然后用砖或电缆盖板将电缆

盖好，覆盖宽度应超过电缆两侧50mm。使用电缆盖板时，盖板应指向受电方向。

回填土：回填土前，再作一次隐蔽工作检验，合格后，应及时回填土并进行夯实。

d)

e) 埋标桩：电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适

当加设标桩。

f) 电缆进入电缆沟、竖井、建筑物以及穿入管子后，出入口应封闭，管口应密封。

B 电缆沿支架、桥架敷设

a) 工序：施工准备→电缆桥架安装→电缆敷设→管口防水处理→挂标志牌

b) 施工准备

a)方施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无

扭曲、坏损等现象。

b))印电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验合格，摇测完毕应将芯线对地放电。

(3)电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

(4)在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方

式画出来，以防电缆交叉和混乱。

c) 电缆敷设

1)电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截

面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

53

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

2)不同等级电压的电缆应分开敷设，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

3)电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

4)电缆穿过楼板处应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

5)挂标识牌：标识牌规格应一致，本工程采用塑料标识牌，挂装应牢固。标识牌上应注

明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

C质量标准

a) 绝缘电阻必须符合施工规范规定(注：检查实验记录)。

b) 电缆敷设必须符合以下规定：电缆严禁有拧绞、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤

等缺陷。

c) 一般要求

坐标和标高正确，电缆排列顺序正确。直埋电缆的埋没深度、回填土的要求、保护措施

以及电缆间的距离应符合施工规范规定。电缆转弯不紊乱，走向整齐清楚，直埋电缆的

隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确，标志桩清晰齐全。

D成品保护

a) 直埋电缆施工不宜过早，一般在其它室外工程基本完工后进行，防止其它地下工程施

工时损伤电缆。

b)) 直埋电缆敷设完后，应立即铺砂、盖砖及回填夯实，防止其它重物损伤电缆并及时画

出竣工图，标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。

室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。

c)

d)

直埋电缆铺砂盖板或砖时应清除沟内杂物和不用的砂或细土，施工负责人应加强检查

施工过程中是否有盖板或砖不严、遗漏。

电缆进入室内电缆沟时，应防止电缆保护套管防水处理不好，使电缆沟内进水，应严

e)

格按规范和工艺要求施工。

f) 防止电缆弯曲半径不够。

标志桩不整齐或有遗漏，应有专人检查。

g)

8、 防雷接地施工

1、工艺流程

备料→水平接地极平直→挖土→垂直、水平接地极敷设→接地极连接→监理及有关部门

验收→回填土→接地电阻测试

54

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

2、施工方法

A接地体的加工：

根据设计要求的数量，材料规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于2.5m。

如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状，遇松软土壤时，可切成斜面形。为了避

免打入时受力不均使管子歪斜，也可加工成扁尖形；遇土质很硬时，可将尖端加工成锥形，

如选用角钢时，应采用不小于40×40×4mm的角钢，切割长度不应小于2.5m，角钢的一端应

加工成尖头形状。

B挖沟

根据设计图要求，对接地体(网)的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8~1m，宽为

0.5m的沟，沟上部稍宽，底部如有石子应清除。

C垂直接地体(极)安装：

沟挖好后，应立即安装垂直接地体(极)和敷设水平接地体，防止土方坍塌。先将垂直接地

体(极)放在沟的中心线上，打入地中，一般采用手锤打入，一人扶着接地极，一人用大锤

敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈，可加一护管帽套入接地管端，角钢接地可

采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地极时要平稳，锤击接地极正

中，不得打偏，应与地面保持垂直，当接地极顶端距离地600mm时停止打入。接地极长度和

数量应符合设计要求和施工图册中规定，接地极应竖直打入，并与土壤保持料好的接触，接

地极间距为接地极长度的2倍或按设计要求。

D水平接地体敷设

扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地极用电焊焊接。扁钢应侧放

而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与接地极连接的位置距接地极最高点约100mm。焊接

时应将扁钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处理，并将扁钢引出至需要位置，留有足

够的连接长度，以待使用。气温低于-20℃严禁焊接施工。

E接地体检验

接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检。接地体材质、位置、焊接质量、接地体的

截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求，经检验合格后方可进行回填，分层夯实。最

后，将接地电阻摇测数值填写在检测记录上。

F施工标准

接地体(线)的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，焊接面应采取防腐处理。接至

电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接，有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓

a)

55

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

连接，螺栓连接处的接触面处理应按《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的

规定处理。

b) 接地体(线)的焊接应采用搭接焊，其搭接焊长度：扁钢为其宽度的2倍(且至少3个

棱边焊接)。

接地线(不包括设备接地线)与接地网的连接不应少于两点。

c)

d) 装装在钢筋混凝土支架上的电气设备不得采用设备支架进行自然接地，电缆沟内的预埋铁

件不得作为接地线。

接地线与建筑物伸缩缝交叉时，应加补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧形代替。

电气设备的每一接地部件应以单独的接地线接于接地体或接地干线上，禁止将数个部件

串接，接地连接应保证可靠。

e)

f)

为防止接地线遭受机械损伤，在接地线与沟道交叉处及其它有可能使接地线受损处均用

管子或角钢加以保护。

g)

h) 接地干线穿墙时，应加套管保护，跨越伸缩缝时，应做煨弯补偿。

i) 接地干线地上部分应刷黄绿相间油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接卡子及接地端子等处

不得刷油漆。

三、特殊施工措施

1、建筑、安装工程交叉施工作业措施

1.1、安全生产责任制

与管理人员及民工签订安全生产目标责任书，有明确的安全生产目标，有针对性安全保证

措施，建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制。

1.2、定期检查与跟踪相结合检查制度

施工项目设立专门的安全管理小组，跟踪检查，每天跟班巡回检查，消除事故隐患，边

检查边整改，制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、交叉作业、电气作业、机

械作业等方面进行，防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故。确保安全施工，并完善书

面签字。

1.3、坚持安全技术交底制度

工程项目及各分部工程施工前，由项目技术负责人对全体参与施工人员进行施工安全技

术交底。分项工序或每个工种施工前由专职安全员对班组长及兼职安全员进行施工安全技术

交底。各班组施工前由组长及兼职安全员对各施工作业人员进行施工安全技术交底。

1.4、坚持进行安全教育制度

(1)入场的工人进行严格的“三级”安全教育，使每一位员工熟知安全技术操作规程，了解

工程施工安全的特点及相关技能，经考核合格后才能进入现场施工。

(2)经常组织班组学习安全技术操作规程，教育工人不得违章作业和不得有违纪行为。

(3)建立班前安全活动制度，各班组每周开一次安全例会，班组每天开展班前上岗(上岗交

底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查，每月开展安全讲评活动，并记录和考核。

56

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

(4)坚持特种作业持证上岗制度

建立特种作业人员(焊工、起重工、电工、探伤工、架子工、起重机械操作工等)花名册，

特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

(5)坚持使用安全“三宝”制度

进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全“三宝”

(安全帽、安全带、安全网)。

(6)建立工伤事故处理制度

施工现场实行工伤事故报告制度和记录，建立事故档案，每月填写伤亡事故报告，无伤亡事

故的需填写说明加盖管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告，并认真按“四不放

过”原则进行调查处理。

(7)坚持悬挂安全标志制度

施工现场应有安全标志布置平面图，并按图挂设，施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。

各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。

(8)划分安全管理区域、安全责任落实到人

与土建施工交叉作业的施工阶段，双方划分出各自的安全管理区域，签定安全生产管理

协议，明确职责，安全责任落实到人，强调在各项工作中不得把工程成本、质量、进度等凌

驾与安全之上，安全生产应放在第一位，实行全员安全生产监督管理。

与土建施工单位实行安全监督联合检查，每月联检一次，项目部每半月检查一次，班组

天天自检，每班设置一名兼职安全人员，项目部设置专职安全员，同时对雨季防水、防雷击，

高空作业，电气焊作业等季节性、专业性的安全检查，最大限度的消除人的不安全行为和物

品的不安全状态。

(9)办理意外伤害保险制度

为确保职工生产安全，本项目由公司依据建筑法的规定，为在施工现场从事危险作业和

一线施工人员办理人身意外伤害保险。

(10)建立健全安全生产事故应急救援制度

施工现场应急救援预案计划的建立，包括危险源的风险评估、应急反应行动的资源配置、

建立应急报警体系、建立应急反应救援安全通道体系、通讯体系、应急预案的培训和演练、

应急预案实施后的恢复工作等，其中项目应急救援小组的组织结构图中包含建设施工项目经

理部的基本情况，内容有项目经理、安全负责人、安全员等所在救护组织人员的姓名、证书、

联系电话及所在市、区、县的消防、保卫部门、医疗救护中心、医院的名称、电话及行驶路

线等。

(11)安全隐患与安全事故处理制度

与土建交叉施工作业阶段，各级安全生产监督管理部门对及时发现的安全隐患，项目部

应立刻对安全隐患原因进行分析，制定纠正和整改措施，防止事故的发生，安全员应对纠正

和整改措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，并保存验证记录。如有安全生产事故发生，

应立即组织抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，并做好标识，保护现场。项目部应对

事故展开调查，按规定向上级安全部门递交安全事故报告。

2、冬雨季施工措施

雨季施工重点做好防雷、防塌、防风措施。场地施工应注意排水及防洪。设备防雨遮盖，做

好接地工作。基础开挖时应防止灌水。

1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理，信息化是末来企业科学管理的重要部分，

由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性，对破坏程度难以进行预测，需要加

强对气象信息的控制管理，及时采取有效的安全措施，加强防范。

2、防护的全面性。施工现场涉及面较广，包括各部分现场和临时设施的安全防护以及

57

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

全部人员的安全，因此在制定安全措施时一定要全面细致周到，不可因事小而不为，以留

有隐患，带来损失。

3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点，将不宜在雨季施工

的工程提前或延后安排，根据天气合理搞好室内外作业安排，风雨天气尽量安排在室内施

工作业，搞好工序穿插，提高工效和施工速度，遇到较大的暴风雨天气应停止施工。

4、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备，在雨期施工时，各种防护措施要进一步加固，

对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措

施。确保抢险救灾物资人员到位，发生险情立即启动应急预案。

5、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩，避开中午的高温，气温超过

37℃时，停止室外作业，在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所

有的作业，人员撤到安全地方。

6、做好现场排水。

(1)根据施工平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好

排水沟，确保排水畅通无阻。

(2)雨季施工现场临近高地，应在高地边挖好排水沟，处理好危石防止发生滑坡、塌

方等灾害。

(3)保证道路畅通，路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料，并按

要求加高起拱。

(4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查，及时维修，四周排水良

好，墙基坚固，不漏雨渗水，钢材等材料存放采取相应的防雨措施，确保材料的质量安全。

(5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资，如水泵及相关的器材、

塑料布、油毡等材料。

土方工程和基础工程受雨水影响较大，如不采取有关防范措施，将可能对施工安全及建筑

物质量产生严重影响。因此在雨期施工时注意以下几点：

(1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设

置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制；对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设

置支撑；正在开挖的以放缓边破为主辅以支撑；雨水影响较大时停止施工。

(2)防止边坡被雨水冲塌，可在边坡上加钉钢丝网片，并抹上50cm细石混凝土；也可

用塑料布遮盖边坡；

(3)雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，雨量大时，应停止大面

积的土方施工；基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层；如被雨水浸泡后的基础，

应做必要的挖方回填等恢复基础承载力的工作；重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。

(4)为防止基坑浸泡，开挖时要在基坑内作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量；

位于底下的池子和地下室，施工时应考虑周到。如预先考虑不周，浇捣后，遇有大雨时，

往往会造成地下室和池子上浮的事故；

(5)对雨前回填的土方，应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度，以便雨水能自

动排出；

(6)对于堆积在施工现场的土方，应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围放置

条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽(坑)或管沟内，或者埋没已完工的一些基础

构筑。

基础施工完毕，应抓紧进行基坑四周回填工作。停止人工降水(排水)时，应验算箱形

基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力。抗浮稳定系数不应小于1.2以防止出现基础上浮

或者倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时，应继续抽水，直到施工上部结构

荷载加上满足抗浮稳定系数要求时为止。当遇大雨，水泵不能及时有效的降低积水高度时，

应迅速将积水灌加到箱形基础之内，以增加基础的抗浮能力。

58

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

1.3冬期当温度低于0℃以下浇筑混凝

土时，应采取加热保温措施。浇筑时，混凝土的温度

按冬施方案规定执行。在桩顶未达到设计强度50%以前不得受冻。当气温高于30℃时，应根

据具体情况对混凝土采取缓凝措施。

3、夜间施工措施

(1)、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备足够的资源，确保夜间施工顺

利进行。

(2)、夜间照明、夜间施工照明采用3.5kW的投光灯，设置若干个，固定在塔吊塔身或专门

的独立灯架上。局部夜间施工照明采用临时的碘钨灯，随用随设，确保夜间施工照明和施工

安全。

(3)、夜间施工时间安排不得超过23：00点，夜间施工一般只安排噪声小的工作，如钢筋

的绑扎等。如施工噪声可能超出限值时，应向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方

能施工。

(4)、夜间施工要注意安全，严禁操作人员酒后作业，作业前由班组长对所有人员进行安全

交底。夜间施工应有安全人员跟随值班，对作业现场安全防护设施进行全面检查。

(5)、严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，及时通知监理工程师到

现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师验收签证，不能进行下一道工序施工。夜间施

工时，保证有足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用照明设施(如手电筒等)。

电器设备由专人管理，电闸箱应符合技术要求，电源线在使用前应进行测试，不得违章作业，

作业完毕后必须将总电源切断，所有电器设备应遮盖。严格遵守施工现场的用电制度，用电

作业人员必须持证上岗。

夜间施工前应认真调查周围施工情况，合理安排夜间施工的时间。

施工现场道路必须设置进出的照明，基坑周围设置警示灯，施工作业范围设置反光标志。

夜间照明

照明灯具和器材必须绝缘良好，并符合现行国家有关标准、规定，不得使用变形、受潮、

绝缘老化或破损的器具和器材，并准确选择照明灯具的类型：

现场照明应选用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所，应采用高压汞

灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯。安装在露天工作场所的照明灯具，应选用防水型灯头。

夜间作业集中的现场、应设置必要的高塔照明灯，以增大照明范围。高塔照明灯应建在离施

工区域距离合适的地方，灯塔应牢固、稳定。

照明配电箱与动力配电箱分别设置，当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配

电。照明设施的安置、设立应由专业电工完成，照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照

明开关箱内须装设隔离开关、短路与过载保护和漏电保护器。照明线路应布线整齐，相对固

定，电源线应采用橡套软电缆，接头处应做可靠绝缘包扎。

灯具安装完毕后，经检查、绝缘测试合格后，方可通电试运行。通电后应仔细检查和巡

视，如发现问题应立即断电，查出原因并修复。

夜间施工安全用电

用电必须建立用电安全岗位责任制，明确用电安全负责人。用电作业人员必须持证上岗。

施工现场电源线路，必须按“三相五线”制，TV-S系统要求布置，并按“三级配电”、“二

级漏电分级”分段保护；用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，必须一机一闸一漏一箱

进行敷设。

电箱采用铁质电箱，电箱应有严密的防雨措施，安装位置合适，安装牢固，进出线整齐，

拉线牢固，熔丝不得用金属代替，箱内不得放其它物品，施工现场所有设备和机具必须做好

保护接零。所有机械设备的传动部位，必须装设防护罩。

59

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合现行国家有关标准的规定。照明线路应布线整

齐，相对固定。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。照明电源线路不得接触

潮湿地面，并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时，在竹木

脚手架上应加绝缘子，在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。

夜间施工

模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。

木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

拆除模板应经施工技术人员同意，操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落

和拉倒。工完前，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，

防止钉子扎脚。

工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放

在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。

在模板上施工时，堆物不宜过多，且不宜集中一处。安装模板时操作人员应有可靠的落脚点，

并应站在安全地点进行操作，避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物，增强

自我保护和相互保护的安全意识。支模时，操作人员不得站在支撑上，而应设立人板，以便

操作人员站立。立人板应用木质中板为宜，并适当绑扎固定。支模应按规定的作业程序进行，

模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下。

拆模时必须设置警戒区域，并派人监护。拆模必须拆除干净彻底，不得保留有悬空模板。

拆下的模板要及时清理，堆放整齐。高处拆下的模板及支撑应用垂直升降设备运至地面，不

得乱抛乱扔。

拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而

坠落。模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的预留洞，应在模板拆除后

即将洞口盖好。

钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整。机械动转正常，方准

断料。断料时，手与刀口距离不得少于15厘米，活动刀前进时禁止送料。切长钢筋应有专人

扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉。切短钢筋须用套管或钳子夹料，不得用手直接送

料。切断机旁应设放料台，机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆

动范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋

堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或

马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

焊机应设在干燥的地方，平稳牢固，要在可靠的接地装置，导线绝缘良好。焊接前，应

根据钢筋截面调整电压，发现焊头漏电，应即更换，禁止使用。焊钳与把线必须绝缘良好，

连接牢固，更换焊条应戴手套。清理焊渣、采用电弧气刨清渣时，应戴防护眼镜或面罩，防

止铁渣飞溅伤人。

60

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

第八章

安全、文明施工

1.安全管理

1.1职业安全健康方针、目标

贯彻“安全第一、预防为主、预防为主”的方针和

“安全为天”的管理思想，提高工程

建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据地方承包工程的有关

安全环保管理规定、原国家电力公司有关安全环保文件和国家有关法律法规的规定，努力创

建安全文明施工样板工程。

1.1.1环境与职业健康安全方针

严守法规，保护环境，规范管理，确保安全。

1.1.2环境目标

工程实施过程中不发生重大环境污染事故；

优化资源配置，控制资源消耗，低于同类工程公司平均水平。

1.1.3职业健康安全目标

人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为零；

年人员重伤率0；年人员轻伤率<1%0。

1.2施工安全管理

1.2.1认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”

’的方针，实行电力建设施工全过程

程序化管理，实现职业安全健康方针和目标。严格执行电力建设各项规章制度，重点内容为：

a)中华人民共和国《劳动法》

b)中中华人民共和国《电力法》

《关于安全工作的决定》

c)

d))中中华人民共和国电力行业标准《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

《电力安全监察规定》

e)

f) 《电力生产安全工作规定》

《电力建设安全工作规程》

《电业安全工作规定》

g)

h)

i) 《关于加强电力建设包工队、临时工安全管理的若干规定》

j) 《电力精神文明施工暂行规定》

61

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

k)

《安全生产法》

1.2.2安全网络图

项目经理

施工经理

质量安全经理

土建专工

设备专工

电气专工

土建单位

安装单位

1.3安全施工保证措施

1.3.1强化以项目经理为首的各级行政正职的安全生产保证体系和安全监察体系；增强

法制观念，严格执行各项规章制度，有法必依，奖罚分明。

1.3.2严格执行安全生产责任制，强化“一落实、四严格”，即落实安全生产岗位责任

制，严格执行安全生产规章制度，严格安全工作检查、监督，严格安全生产与经济责任制考

核，严格事故处理。细化岗位责任制，各层各级直至每一位职工都应明确自己部门、班(组)、

岗位、专业的安全责任，做到五到位(思想到位、组织到位、宣传到位、措施到位、责任到

62

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

位)，牢固建立五道防线(政治思想防线、规章制度防线、安全监察防线、技术措施防线、

安全设施防线、)，建立健全六个安全保证体系(行政保证体系、思想保证体系，技术保证

体系，劳动保护监督体系、安全监察监督体系、青年骨干保证体系)，做到“人人讲安全，

事事有安全”的安全氛围，严格管理，干部和工人违章同样罚款。

1.3.3严格执行部颁《安全管理工作检查表》和《现场专业安全检查表》，开展定期安

全检查，班(组)每周一次，工地每月一次，公司每季度一次。重点查思想、查组织、查管

理、查隐患、查事故处理，发现问题按“三定”原则限时整改。安监人员、专(兼)职安全

员经常进行施工现场巡视检查，检查习惯性违章，杜绝违章指挥、违章作业。对重点防火区

域、事故易发部位、设立重点监控点、重点监控区，重大施工安全措施进行重点监督。

加强对分包单位的管理，按照贯标的要求，采取招标、协商议标的方式择选分包

1.3.4

单位。由安监部门、计划预算部门、工程施工部门，多方对分包单位严格进行安全资质审查，

会签后方可正式签订合同。同时执行安全保证金和风险抵压制度及工程预付款，工程结(决)

算和清退离场须经安监部门会签的制度，对分包单位进行全过程的安全管理和现场监督检查，

像管理自己的班(组)一样，由各专业工地主管负责对分包单位的各施工项目的安全工作。

a) 组织对分包单位人员在进行现场的一级安全教育、考试和身体检查，合格后方准上

岗作业。试卷和体检表由项目部安全监察部门存档；

b) 根据发包内容，审查乙方的施工方案，交待施工范围及安全注意事项，做好交底签

字记录

c)

维护施工现场公用安全防护设施的完好使用；

d) 提供或租赁给乙方的施工机械、设备、大型工器具、周转性材料等必须完好，并做

好交接记录；

e) 应对乙方安全施工、文明施工进行监督，对不执行安全施工措施等违章作业行为有

权令其停工，并进行教育和处罚；

f) 交叉施工作业时，由项目部进行协调指挥；

未经签订此合同，项目部有关领导或部门即批准施工的，由批准人承担安全责任。

g)

1.3.5落实以各级安全生产第一责任者为核心的安全生产责任制，本着管生产必须管安

全的原则，建立以项目经理为首的各级行政正职负责的安全生产保证体系和安全监督体系；

各部门及各级人员都要对照安全管理规定明确自己的安全施工职责，都要在自己的业务范围

内对安全施工工作负责。对专业工程处及班(组)要制订每年的安全工作计划，确保完善和

贯彻执行安全生产规章制度，要有符合各专业实际情况的规章制度。在执行落实中加大力度，

63

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

对查出的事故隐患和严重未遂事故的责任者，对有章不循，明知故犯以至造成事故者，应视

情节和后果的轻重，给予相应的经济处罚及处分。

1.3.6建立安全生产组织：成立安全生产委员会，在生产过程中研究、协调、解决安全施

工中的具体问题。

a) 建立安全生产施工管理网络。

)建立安全技术质量网络。

c) 建立安全劳动保护监督网络。

d) 建立青年骨干安全监督网络。

建立群众骨干安全网络。

e)

f)建立检查督促岗位责任制落实网络。

g) 建立定期检查小型工器具试验监督网络。

h)建立定期检查劳动保护用品检测监督网络。

1.3.7做好安全宣传、教育方面的工作：对调入工程的全体职工组织安全和规程和规定

的学习和考试；并进行不少于三天的三级安全教育，经考试合格后方可上岗。(包括分包单

位)、并将成绩备案。

利用安全生产工作调度会、安全生产例会、每周站班会、以及班前交底、安全标语、安

全牌子进行安全教育。用照相机、录相机宣传工具、对违章行为进行曝光。用计算机网络科

学管理，传达上级有关安全生产精神，对现场查出的违章和事故隐患以及处理意见立即传达

到各个职能部门，上安全教育课等多种形式对职工进行安全思想的教育和宣传工作。

开展好每年五月份的“安全生产周”和“安全生产月”活动宣传贯彻安全生产方针，提

高职工的安全意识和自我保护意识。

1.3.8认真抓好“班组安全管理和安全建设”，“安全防护标准化、规范化建设”“施

工现场安全、文明施工管理和监督检查”以及“外包工、临时工与多种经营管理”等四项基

础工作。

1.3.9一切实施活动必须有安全施工技术措施，并在施工前进行交底。无措施或未交底，

严禁布置施工。

重大起重设备、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全施工措施

及施工方案，须经施工技术和安监部门审查，并办理安全施工作业票，由工地专职工程师交

底后执行。

1.3.10要加强思想工作和安全教育，增强职工的安全意识，提高工作责任心，落实岗位

64

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

技术培训，使每位职工变习惯性违章为自觉遵守规程，增强处理突发事件和自我保护能力，

严格要求，严格管理，及时教育和严肃处理违章违纪者。

1.3.11安全必须与经济挂钩

a)进一步开展"安全风险抵押承包”；

b) 分包单位预交安全保证金；

c) 安全设施费用落实、专款专用；

d)提留足够的安全奖励专用基金。

1.3.12抓住大型工程机械反事故措施的落实，深入开展红旗设备竞赛。认真抓好《电力

建设机械安全监视规定》、《电力建设机械事故调查处理规定》、《电力建设大型起重机械

选型、安装、拆卸管理规定》、《电站起重机械设计、制造安全管理规定》等几个即将出台

文件的学习、贯彻。

1.3.13对于开工前、施工过程中、定期、重要项目、试运前阶段设置安全施工控制点

1.3.14在工程开工前按规定办理动土证、动火证等手续，必须与业主有关部门签订施工

安全协议，并严格遵守。施工现场需配备一定数量的消防器材。布置临时设施应考虑到施工

部署、施工方法的要求进行设计，并满足现场施工和生活管理的要求。必须遵守有关安全、

防火、防爆和环保的规定，临时设施不影响永久性工程施工。

1.3.15专职安全员负责监督所有现场安全事宜并佩戴醒目标志。在施工现场采取诸如围

栏、照明、防护及看守等维护安全、防范危险、预防火灾的措施，保证施工过程中的安全。

1.3.16施工区域内的用电设备必须有可靠的接地保护；凡需穿过道路的电缆应有保护措

施，架空电缆的高度须符合规范要求，线路必须绝缘良好，布线整齐且应固定和经常维修；施工

机具应设专用电源开关，严禁用一个开关同时启动两台电气设备；露天配电盘及配电开关应有

防雨设施，外露带电部分必须采取绝缘防护措施，并挂“有电危险”警示牌；严禁擅自接用电源，

非电工不得从事电气作业。

1.3.17全面实施职业安全健康管理体系，充分辨识施工中的各类职业危险，评价出重大

风险，制定相应目标、指标及管理方案加以控制。

1.4 分阶段实施意见

1.4.1基础施工阶段

制定适宜的厂区道路建设计划，在基础开挖阶段实现道路及排水的畅通；各类临时工具

棚全部实现标准化的装配式工具棚，各专业工具房按总平布置要求及数量统一布置，统一油

漆、编号；基础浇筑施工用通道栏杆均统一色标、统一规格。通道统一采用脚手板铺设。

65

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

大型机具安装后做好防雷接地、挂牌(限重、操作规程等)及技术监督局的试吊取证工作。

厂区内道路设置限速标志，控制车辆行驶速度。

吊装设备施工阶段

1.4.2

吊装区域采用色标栏杆设立隔离区，挂设警示标志牌；临时脚手统一设计、统一制作；

柱接头上方设置临时安全带悬挂扣，临时通道区域设好水平扶绳拉环；吊装中通道处均及时

设水平扶绳，构成井架结构后张设安全网。

排架通道统一设计，临时扶手栏杆均采用两档色标栏杆，通道铺设脚手板；排架外侧设

密目安全网进行防护。

平台拆模后及时清扫干净，零米层以上结构的孔洞均采用钢制盖板(加色标)，临边设

色标防护栏杆两道，零米层的沟道盖板采用装箱板统一制作并着色；平台四周采用色标栏杆

围护，吊笼区域设安全隔离通道，吊笼井架用安全网围护。

工地制定排架拆除、清理措施，拆下的钢管、模板等顺序堆放，场地清理干净；转运到

施工区域的钢架(立柱、横梁、斜拉条等)、平台、扶梯等均按指定位置顺序存放，无特殊

情况存放周期不得超过两天。

1.4.3砌筑阶段

隔墙砌筑时，脚手架搭设要符合规范及程序要求。通道区域均须设两道色标栏杆。同时

考虑好作业人员安全带的悬挂，外墙脚手外侧设(一层)全封闭；楼梯等安装临时色标栏杆，

有条件时直接安装永久栏杆。

施工脚手架(建筑、安装)均按《脚手架搭拆管理程序》要求分级验收、挂牌，并按规

定的时间及时拆除；临时用电的动力电缆顺钢架固定布置到一级配电盘，一、二级盘间电缆

及二级盘出线沿平台边缘走线，跨越平台时架空走线；焊机采用集装箱式布置，快速接头接

线方式，焊机出线沿钢架绑扎布线。

照明采用灯塔式碘钨灯照明及2KW卤素灯照明相结合的照明方式。

1.4.4设备安装阶段

电缆沟道及孔洞采用花钢板色标盖板防护。

开关室、设备间区域及时配备消防器材，室内包装材料及时拆、及时清出；电缆铺设时，

地面采取相应保护措施。

墙面粉白后，各通道区域均采取塑料保护膜保护措施进行成品保护；各露天(或有交叉

作业区域)永久配电设施均用彩条布包扎；远操设备除包扎保护外，均须设明显防护标志进

行保护。

66

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

临时搁置时间较长的设备，均采取措施进行保护，并顺序存放在不影响通行的区域；设

备平移中使用的轨道等均及时拆除；孔洞盖板，在设备就位时，就位一处拆除一处，盖板由所

属工地清运集中保管。

1.4.5送电阶段

布置区采用色标栏杆设安全区，张设安全警示牌；挂设安全警示牌；及时做好永临栏杆、

盖板的更换工作，不留隐患；倒送电受电的高压设备均设围栏，挂警示牌。

制定配电室的管理制度(电控工地二级制度)，严禁随意进入开关室，严禁随意动用带

电设备，严格执行“二票三制”。

及时做好系统恢复阶段的清理、检查工作，确保现场整洁卫生。

2.文明施工措施

文明施工必须贯穿在班组的每次施工活动过程中，具体体现在《作业指导书》及现场实

施两个方面。每个单位工程技术员或班、组长(包括分包队伍的负责人)都必须是文明施工

的直接执行者。

2.1 工程开工阶段

2.1.1专人负责施工区道路及交叉作业区的清扫工作，创造文明施工的良好开端。

2.1.2针对工程施工实际制定文明施工检查、考核办法。

2.2开工准备阶段

2.2.1防火、防爆要害部位公用设施、施工临建等符合国家规定的建筑间距和工业卫生

规定。

2.2.2施工用电及力能管道系统布置合理、安全、场地排水畅通，消防设施完备。

2.2.3施工道路畅通，路面平整，照明配备得当。场地平整，排水方向明确，不应形成

低洼积水。

2.2.4施工机械、设备完好，表面清洁。操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条

件。

2.2.5不断完善现场作业条件，对不具备文明施工条件的工程项目不准开工。

2.2.6按总平面布置，严格控制现场临时建筑的搭设。

2.2.7格网控制点设置标志明确的标杆架加以保护。

2.2.8严格执行中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》。及时

清除现场建筑垃圾、运走残物以及不再需要的物资，保证施工现场和临时堆料场处于干净、

67

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

整洁、安全状态。

2.3施工阶段

2.3.1划分主要施工区域，分区包干，各区文明施工由包干单位负主责。其它单位必须

认真执行文明施工的各项规定，负主责单位有权监督本包干区施工单位的文明施工执行情况。

2.3.2分包施工队伍的文明施工工作要纳入发包单位的文明施工管理范围。

2.3.3对外(对内)工程合同和承包协议中，明确安全、文明施工责任区维护费，现场公

用设施，如施工用电，照明设施，上水管道，道路清扫，沟道清理等维护单位和费用。

2.3.4各类材料、设备等进入安全文明区域，按划分区域堆置、排放有序并符合安全防

火规定。

2.3.5施工道路应保持畅通，不应在路边随意堆放设备、材料，因工程需要切断道路前，

必须经总平管理单位批准同意，并采取相应措施后方可准许施工，以保证正常交通，保证消

防通道通畅。

2.3.6施工项目安排合理，工序衔接紧密，配合得当，做到计划、均衡施工。

2.3.7坚持文明施工“五清”原则，谁做的谁清，随时做随时清，每天一小清，每周一

大清，工完料净场地清。

2.3.8各类脚手架必须由专业架子工搭设和拆除，结构合理、牢固。经检查合格后挂牌，

标明责任人，承载能力和使用期限，特殊类型脚手架应由专业人员提出设计，经批准后搭设。

2.3.9施工用电规范化管理，埋设地下的电缆要有标志桩。计量柜、动力柜统一布置，

统一接线，有专人负责。电源线、电焊机集中分层管理，统一接线，标志清楚，明确责任人，

定期检查维护。

2.3.10施工机械保证完好、整洁，停放位置尽量不占通道，若无法避让应经工程科统一

安排调度后抓紧施工，一经完工便及时让出。

2.3.11易燃、易爆物品按公司职业安全健康管理体系要求申请、购置、保管。

2.3.12消防设施严禁随意移位及作它用，特殊情况应经保卫消防部门同意后才准动用。

2.3.13严格控制安装工艺水平，严格执行规范，验标。管道排放整齐、平整、规范，支

吊架、栏杆、平台结构牢固，外型美观。

2.3.14 不准随意在设备、结构、墙板、模板上开孔或焊接临时结构，必要时要取得工程

科认可，并出具书面通知后实施。

2.3.15进一步规范电站建设工程安装时建筑应具备的条件，确保工程质量，提高安全，

文明施工水平。

68

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

2.3.16施工现场设有足够的卫生设施，有专人负责保持清洁。

2.3.17设置垃圾通道，严禁天女散花，随意抛洒。

设置边角料，下脚料收集箱，节约用料。

2.3.18

2.3.19施工用电线路设备绝缘良好，刀闸外壳齐全，有可靠的接地(接零)保护，严禁

私拉乱接，安全使用临时电源及电气工器具。

2.4 文明施工定期检查、限期整改

2.4.1文明施工一周一查，每月一大查，每季一评比。

2.4.2一周一查由各工地文明施工管理员组织本工地各班组文明施工管理员在工地内部

进行互查。

2.4.3每月一次大检查，组织各工地、文明施工管理员进行。检查范围为整个施工现场。

2.4.4对一周一查中发现的问题，开出整改通知单，发至受检查班组，受检查班组应立

即组织纠正。

2.4.5对每月一次大检查中发现的问题，开出限期整改通知单，发至受检查工地，受检

查工地应制定纠正措施并组织实施。

3.成品保护

成品保护是指在工程施工时，对已运到现场的设备或材料进行必要的保护，以免被损坏；

在安装过程中，对本工程和前道工序所生产的产品(成品)或未完产品(半成品)进行必要

的保护，以免受到损坏而影响工程的质量和美观。

3.1职责

3.1.1施工单位在施工调试阶段对成品保护负全责。

3.1.2施工单位编制成品保护制度，审定工地编写的成品保护措施，并负责成品保护方

面的检查监督。

3.1.3

()()项目部督促检查施工班组成品保护制度\措施落实情况，提出整改意见，并

督促实施。

3.2成品保护措施

3.2.1物品开箱、搬运和贮存中的保护

1)要设置专门的材料设备仓库，对于不能露天放置的设备要全部进入仓库保管，建立建

全仓库的管理制度，要确保仓库防雨、防冻等措施俱全。

2))认设备开箱清点后的箱体要防雨、防潮、防锈、防丢失，施工单位领用后要采取同样的

69

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

措施。设备开箱要使用合适的工具，不得猛烈敲击。

3)设备的起吊必须明确重量和吊点位置，在吊绳的转角处需加衬垫，做到轻拿轻放。

4)对于室外放置的设备要进行一定高度的搁置，防止被雨水浸没，并要有防雨措施。

3.2.2安装过程中的成品保护

1)) 安装过程中的成品保护工作贯穿整个施工全过程，不但对自身的产品，而且对别人的

产品也要保护。因此在编制作业指导书时应确定合理的专业间的施工工序，避免返工，并对

成品保护措施进行交底，落实“谁施工，谁负责”的原则。

2)做好专业间的工序交接，应尽量满足交接条件的方可交接，对成品的保护进行跟踪管

理，做到有据可查。

3)确因施工需要必须移动，拆除已有的成品时，必须征得有关部门的同意，办理相关签

证，制定恢复措施。

4)施工作业时不得将设备、窗台等作为施工用脚手架或脚手架的支承点，也不得将其作

为起吊和拖运物件的悬挂吊点，对利用柱、梁为生根点起吊或拖运物件时，必须采取有效的

保护措施。

5)在楼、地面上搬运材料和设备时，应采取适当的隔离措施，不得直接在楼、地面上拌

和调料。

6)保保持墙、地面清洁，不得在墙面、地面设备和管道表面乱涂、乱刷，严禁在油漆好的

物体表面进行切割、烘烤、引弧、踩踏、吊物等。

7)严禁随意动用消防器材。

8)油漆作业时，应注意避免油漆污染他物，必须对作业点附近的设备、墙、地面等采取

遮盖保护措施。油漆未干前应在容易被人触摸的地方挂警示牌或派人看管。

9)严禁随意在建筑物墙面、屋面、楼面打洞，确因工作需要时，需提出申请，经项目工

程管理部审批后派专人按规定要求打凿。

10)在已施工好的成品、半成品及设备附近起吊物件时，应轻吊轻放，不得碰撞已施工

完成的成品。

11)在进行分部试运时，要对设备做好隔离、防护等措施。

12) 沟道盖板必须轻掀轻盖，不得用撬棒硬撬盖板，防止损坏盖板棱角，严禁随意在盖板

上堆放物件。

4.消防管理

4.1 方针：预防为主，确保消防安全。

70

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

4.2目标：杜绝重大火灾事故。

4.3施工单位要编制消防管理制度，施工单位相关部门和工地同样要编制相应的管理制度，

并加强制度执行情况的检查。

4.5根据施工现场的总平布置，合理地布置消防器材，按易燃易爆品的存放、使用进行布置，

按施工区域、工具房及仓库的危险程度进行布置，并根据其特点配置相应规格的消防器材。

4.6施工现场的消防器材要实行“三定”管理，按区域定人管理，专人维护保养，定期更新，

确保消防器材齐全，有效和适用。

4.6加强施工现场的文明施工管理，确保消防通道的畅通。

4.7 编制并严格执行危险品仓库防火制度，仓库管理员要经过消防培训方能上岗，仓库区域

要设置明显的防火警示牌。

4.8施工期间严格执行三级动火作业票制度，在试运行期间要执行检修工作票制度，并要有

相应的防火措施，专人监护。

4.9加强对消防人员的定期培训和练习，严格按照安全职业卫生管理程序进行。

5、环境保护

5.1.环境管理方针、目标

5.1.1 方针

追求绿色施工，遵守法律法规，坚持预防污染，全员积极参与，持续改进绩效。

5.1.2目标

a)固体废弃物分类存放；

b)控制噪声污染排放；

c)污水排放符合当地环保部门要求，不影响当地环境建设；

d)现场扬尘控制符合当地环境保护要求；

e)节约资源消耗。

5.2.环境管理

5.2.1根据工程项目的重要环境因素制定环境管理目标和指标，并编制实现目标和指标的

环境管理方案。

5.2.2要督促检查执行环境管理体系程序文件的情况和环境管理目标和指标的实施情

况。

71

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

5.2.3施工单位要严格按照环境管理体系程序文件运作，减少环境污染，并实施环境管

理的目标和指标。

5.2.4施工单位相关部门要按照固体废弃物排放的管理程序进行分类排放。在各个施工

区域设置不同的废弃物放置场所和垃圾筒，施工单位按照确定的堆放场所按不同类型的废弃

物分类堆放。

5.2.5对于施工现场生活污水及施工污水的排放，实行全过程监控，由现场施工经理、安

全员负责组织排污设施的设计规划并与当地环保部门的沟通与日常检查工作，要符合当地环

保部门要求，认真做到：

5.2.5.1生活污水主要是厨房、洗手池、卫生间的污水排放。食堂及洗手池的污水排放到

隔油池，经过除油污净化处理后排放到污水管沟内。厕所污水直接排放到化粪池内，经沉淀后

排入污水管道。

5.2.5.2施工污水建沉淀池，将污水经排水沟引向沉淀池，沉淀池的设置地点符合当地环

保部门的要求并设专人负责维护。聘请当地环保部门协助监督，鉴定处理。

5.2.6对于施工现场的扬尘，实行全过程监控，由现场施工经理、安全员负责监督检查运

输车辆按规定装载和覆盖，各作业层施工队负责全过程的实施，要符合当地环保部门要求，

认真做到：

5.2.6.1每天洒水养护施工便道、现场，配备水车三辆，以控制施工扬尘。

5.2.6.2运输粉质材料车辆禁止超高装载，必要时加盖蓬布，自卸车卸载要待材料倾倒干

净再收起车斗。

5.2.6.3露天堆放的沙石、尘土、灰浆等易扬尘物料都必须用隔尘布完全覆盖。

5.2.6.4厂拌拌和进料时禁止抛洒操作。

5.2.6.5施工现场水泥库设防护棚，地面进行硬化处理，

5.2.6.6对于混凝土搅拌机搅拌造成的粉尘排放，作业人员配戴防尘口罩。

5.2.6.7路面施工按规程洒水，保持无风天目测无扬尘。

5.2.7在该工程中大力提倡资源节约，从而达到降低三材的消耗，还对水、电、办公用

纸消耗明确了节约的指标。

72

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附表1

A标段进度横道图

中电朝阳500兆瓦光伏发电项目#6标段A标段

203405000

编号工作名称

持续时间 开始时间 结束时间 2011.3

201910

2009.11

20.1

20013

2039.12

20001

中电明B50兆瓦光发电项目=3标酸麻段

中电朝阳501光瓦光伏发电项目标段标段

一施工准备(四通一平)

199 201-09-1522020-03-31

2019-09-15229-23E工格备(四通一)

一，工试

2019-0-20 219-09-24新器、 、施工试柱

-光伏场区基计筑

2019-09-25 2019-10-30

光伏区基础流

光伏组件桩基，箱逆变基础

2019-0-2522019-10-30光伏组征甚，送变基础

-高压动力电缆，主接地网施工完成

2019-10-10 2019-10-30 高压电主接适网工完成

-支架安装

2019-0928 2019-12-20

支安装

-光代组件、汇流箱等设备

2019-1005 2020-03-10

2019-10-1522019-11-13

光圳覆汇流箱导设备

箱逆变器安装

控制保护设备及安装工程

一控制保护设备及安装工程

箱逆变器安装

2019-10-052020-13-10

2020-02-10 2020-03-01

2020-03-01 2020-03-15

电河工

-电缆河丁

-电缆铸设

电缆铺设

系统调试

-系统试

2019-101522020-03-20

201-12-05 2019-12-14

2019-1-25 2019-12-31

2020-03-25 2020-13-31

-首个方阵并网时间

首个方库并网

首批网

-首批井网

-全容量并网发电

全容量井网发电

晒晒五走驱正

工程

1114

73

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附件2

A标段人力资源配置

2019年

2020年

2月

3

工种

9月

10月

11月

12月

1月

3月

项目经理部

安全管理

技术

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

土建施工人员

测量人员

机械操作工

安装工

20

1

60

1

40

1

10

10

1

10

1

10

1

-1

2

6

6

2

50

2

2

6

2

10

2

50

2

50

2

20

20

20

2

焊工

2

20

1

2

20

3

普通力工

起重工

20

1

40

3

40

3

40

20

1

-1

电工

2

2

2

2

2

10

1

2

20

1

2

接线工

0

10

1

10

1

10

20

1

水暖工

1

管工

1

1

1

1

1

1

试验班

4

8

0

4

4

4

4

4

调试班

合计

0

8

8

8

8

8

68

196

176

140

90

106

100

74

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附件3

拟投入本项目的主要施工设备表

拟在本标段投入的主要施工机械装备表

1、自有主要机械设备

额定功率

(KW)、生

产能力

机械或设备名

国别

产地

制 造

年份

施工机械到场

时间

序号

型号规格

数量

备注

称

根据工期有序

进场

1

挖掘机

自卸汽车

推土机

PC400-6

SH361AD

TY220

2

4

2

中国

中国

2016

2016

2018

350KW

根据工期有序

进场

2

3

4

15t

中国

山东

162/2200kw/

rpm

根据工期有序

进场

根据工期有序

进场

振动压路机

叉车

2

中国

中国

YZ18J

2018

2017

2018

2019

18t

根据工期有序

进场

5

FD20(T)

HLS 75

HZ-50A

2

2

2t

海洋

哈威

根据工期有序

进场

6

混凝土搅拌机

插入式振捣器

电焊机

380v

中国

山东

根据工期有序

进场

7

8

4

380v

380v

根据工期有序

进场

ZX G-400

D150

2

4

中国

中国

中国

2018

2019

根据工期有序

进场

9

角磨机

220v

380v

根据工期有序

进场

10

木工电刨

M1B-80/1

1

2019

75

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

160-162次/

分

根据工期有序

进场

11

蛙式打夯机

WH-201

2

中国

2019

2、计划购置的机械设备：

中国

广东

根据工期有序

进场

3

柴油发电机

GF-30

6

2018

20kW

3、计划租用的机械设备：

125~

根据工期有序

进场

1

转孔机

汽车吊

3

1

中国

中国

中国

中国

中国

2016

2018

2018

2018

2017

125~450kW

450kW

192Kw/2200

r/min

根据工期有序

进场

2

3

4

5

QY25

QY16

12m

170Kw/2200

r/min

根据工期有序

进场

汽车吊

1

根据工期有序

进场

混凝土运输车

运输车

6

12m

20T

EQ1150GJ

根据工期有序

进场

4

AC

76

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附件4

B标段进度横道图

中电朝阳500兆瓦光伏发电项目#6标段B标段

510508069印商内本D座0151015120153131435811520610150115101

编号工作名称

持续时间开始时间 结束时间 2019.9

209.10

20211

2222

20203

2013.12

中和神

6中电B500瓦光伏发电项目6标段防段

199 2019-09-152020-03-31

施工准备(四通一平)

9

190151201-0-23工备(四通一平

-测，施工试桩

5一一28一一一

201-09-202019-0-24工试

区基

光伏场区基础流筑

2019-09-252019-10-30

光伏组件桩基、进变基础

219-0-252019-10-30光大叶基、变基础

高压动力电缆、主接地网施工完成

2019-10-102019-10-30刀电主接网工完成

-支架安装

2019-09-282019-12-20

支果安装

光伏组件，汇流箱等设备

2019-10-052020-03-10

2019-10-152019-11-13

光大件覆箱手设备

安装

控制保护设备及安装工程

箱逆变器安装

控制保护设备及安装工程

2019-10-052020-03-10

2020-02-102020-03-01

-电缆沟施工

电缆铸设

2一一—7

电河

2020-03-0112.20-03-15

电线设

系统滑试

2019-10-152020-03-20

：：： 系统调试

：：

首个方阵并网

首批并网

2019-12-052019-12-14

2019-12-252019-12-31

2020-03-2525122.20-03-31

百个万井网时

百开网

全容井网发电

全容量井网发电

7

团二三四国西三

品

三四一伍二三日

程标尺

5150505069506715051500510152153133025915505L0056L5L0

0 199

77

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附表5

人力资源配置

2019年

2020年

2月

3

工种

9月

3

10月

11月

12月

1月

3

3月

3

项目经理部

安全管理

技术

3

2

3

2

3

3

2

3

2

2

2

2

3

3

3

-2

3

土建施工人

员

20

60

40

10

10

10

10

测量人员

机械操作工

安装工

焊工

1

2

1

6

1

6

1

2

1

2

：1

1

2

6

20

2

0

50

2

50

2

50

2

20

2

20

2

2

普通力工

起重工

电工

20

40

3

40

3

40

1

20

1

10

3

10

1

1

2

2

2

2

2

2

2

接线工

水暖工

管工

10

10

10

10

10

10

0

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

1

1

1

试验班

调试班

4

4

8

0

4

4

8

4

4

0

8

8

8

8

合计

58

196

176

140

90

86

80

78

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附表6

拟投入本项目的主要施工设备表

1、自有主要机械设备

机械或设备

序号

名称

国别

产地

制造年

份

额定功率(KW)、

生产能力

施工机械

到场时间

型号规格

数量

备注

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

1

挖掘机

自卸汽车

推土机

PC400-6

SH361AD

TY220

2

4

2

2

中国

中国

2016

2016

2018

350KW

15t

2

中国

山东

3

162/2200kw/rpm

振动压路机

叉车

YZ18J

中国

中国

2018

2017

2018

2019

2018

2019

4

5

6

7

8

18t

2t

FD20(T)

HLS 75

HZ-50A

2

2

4

2

4

混凝土搅拌

海洋

哈威

380v

机

插入式振捣

器

中国

山东

380v

380v

电焊机

角磨机

ZX G-400

中国

中国

中国

中国

根据工期

有序进场

9

中150

M1B-80/1

WH-201

220v

根据工期

有序进场

10

11

木工电刨

蛙式打夯机

1

2

2019

2019

380v

根据工期

有序进场

160-162次/分

2、计划购置的机械设备：

英捷

特

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

1

2

3

钢筋切断机

钢筋调直机

柴油发电机

GJ40

1

1

2018

2018

2018

380v

380v

20kW

中国

GQ40A

GF-30

中国

广东

6

3、计划租用的机械设备：

钻孔机

1

125~450kW

3

中国

2016

125~450kW

根据工期

79

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

2

3

4

5

汽车吊

汽车吊

QY25

QY16

1

1

中国

中国

中国

2018

2018

2018

2017

192Kw/2200r/min

170Kw/2200r/min

混凝土运输

车

12m

6

4

12m

20T

根据工期

有序进场

运输车

EQ1150GJAC

中国

80

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附表7

F标段进度横道图

中电朝阳500兆瓦光伏发电项目#6标段F标段

2

本

2019.10

购

2019.11

中

12 1 12

12

1

10

10

2000.2

11- -122 1199

2020.3

品

2019612

编号 工作名称

持续时间

199

开始时间

结束时间

2019.9

2020

国全区工国国2

正二自四团亚中国中国正国国24至05国西型日正工的

中电朝阳500兆瓦光伏发电项目#6标F标段

中电朝阳500兆瓦光伏发电项目架6标F标段

临建工程

2019-09-15

2019-09-15

2020-03-31

2019-09-30

1.1

1.2

16

67

临建工程

场区铁网栏基

2019-09-15

2019-11-20

场区钱橙栏基础

1.3

1.4

场区铁网栏安装

大门安装

118

88

2019-09-20

2019-10-20

2020-01-15

2020-01-15

2020-03-31

场区铁网电栏安装

大门安装

1.5

排水沟、护坡等工程

169

2019-10-15

排水沟、护旅等工程

1.6

道路场坪

一一一盯

2019-09-15

2019-09-18

2019-10-15

2019-12-20

1道路场

1.7

●进场道路

进球

1.7.1

1.7.2

测量放线

2019-09-18

2019-12-13

2019-12-15

测量放线

道路路基

道路基层

镇路路基

道路基层

道路面层

87

2019-09-20

2019-09-23

2019-09-25

1.7.3

1.7.4

87

2019-12-18

2019-12-20

矿一一一

道路面层

区

1.8

场区道路

2019-09-1B

2019-09-18

2019-12-20

2019-12-13

1.8.1

测量放

1.8.2

1.8.3

道路路基

适路基层

道路面层

2019-09-20

2019-09-23

2019-09-25

2019-12-15

2019-12-18

2019-12-20

路路基

路基层

3品

1.8.4

具日

15

明本目明

LTJ

0000

99

81

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

附表8

人力资源配置

2019年

2020年

工种

9月

10月

2

11月

2

12月

2

1月

2

2月

2

3月

2

项目管理

安全

2

1

1

1

1

1

1

1

1

质量

1

1

35

7

1

1

1

土建施工人员

测量人员

机械操作工

安装工

35

7

35

7

35

7

35

7

35

7

35

7

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

5

焊工

10

50

5

10

50

5

10

50

5

10

50

5

10

50

5

10

25

5

10

25

5

普通力工

起重工

电工

5

5

5

5

5

5

5

合计

132

132

132

132

132

92

92

附表9

拟投入本项目的主要施工设备表

1、自有主要机械设备

机械或设备

序号

名称

国别

产地

制造年

份

额定功率(KW)、

生产能力

施工机械

型号规格

数量

备注

到场时间

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

1

挖掘机

自卸汽车

推土机

PC400-6

SH361AD

7

5

5

5

5

5

中国

中国

2016

2016

2018

350KW

15t

2

中国

山东

3

TY220

YZ18J

162/2200kw/rpm

振动压路机

叉车

中国

中国

4

5

6

2018

2017

18t

2t

FD20(T)

HLS 75

混凝土搅拌

机

海洋

哈威

2018

380v

82

中电朝阳500兆瓦光伏发电平价上网示范项目第六标段

中国

插入式振捣

器

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

根据工期

有序进场

7

8

HZ-50A

15

2019

2018

2019

2019

380v

380v

220v

380v

山东

中国

电焊机

角磨机

ZX G-400

①150

5

9

15

5

中国

中国

M1B-80/1

10

木工电刨

2、计划购置的机械设备：

中国

广东

根据工期

有序进场

1

柴油发电机

GF-30

6

2018

20kW

3、计划租用的机械设备：

根据工期

有序进场

1

汽车吊

QY16

12m3

5

10

5

中国

中国

中国

2018

2018

2017

170Kw/2200r/min

混凝土运输

车

根据工期

有序进场

2

12m

根据工期

有序进场

运输车

EQ1150GJAC

20T

3

83