中国电力投资集团公司

CHINA POWER INVESTMENT CORPORATION

中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

二零一二年三月

指导原则和典型设计方案。主要内容包括：光伏电站选址、阵列布

置、结构设计、总图及土建、电气设计、场内道路、升压站生产和

辅助生产系统、办公建筑、进场道路等工程。

中国电力投资集团公司部门文件

本典型设计已通过了集团公司审查，现予以发布。本典型设计

适用于接入10kV及以上电压等级电网的地面并网型光伏发电工

程，其他光伏发电工程可参照执行。具体工程如选择与本典型设计

不同方案时，应进行差异性分析或专题论证。

水新能源〔2012〕7号

各有关单位在使用本典型设计过程中，如有意见和建议，请函

告集团公司水电与新能源部。

关于发布《光伏发电工程典型设计》的通知

各相关二级单位：

为进一步推进集团公司光伏发电工程建设标准化，规范集团公

司光伏发电工程设计标准，降低工程投资，提高光伏发电项目盈利

能力，集团公司委托中国水电顾问集团西北勘测设计研究院编制了

《光伏发电工程典型设计》(附件另发)。

二○一二年三月二十二日

本典型设计认真贯彻“成熟先进、安全可靠、造价合理、节能

环保”的原则，以已建光伏发电工程为依据，通过比较、提炼、总

结相关设计参数，进行设计优化，提出光伏发电工程设计的一般性

主题词：光伏

发电

典型 设计 通知

2012年3月22日印发

中电投集团办公厅

编制说明

编审组织机构和人员

为进一步推进集团公司光伏发电工程建设标准化，统一集团公司光伏发电工程设计标准，降

低工程投资，提高项目盈利能力，集团公司委托中国水电顾问集团西北勘测设计研究院组织开展

光伏发电工程典型设计工作。

一、中国电力投资集团公司

主任：张晓鲁

副主任：胡建东

成员：李启钊

吴金华

王怀志

石四存

章建康

马国林

田建设

本典型设计依据成熟先进原则、通用性原则、模块化原则，以已建光伏发电工程为依据，在

总结已建工程设计经验的基础上，通过比较、提炼、总结相关设计参数，进行设计优化，提出了

王虎

光伏发电工程设计的一般性指导原则和典型性方案。范围涵盖了光伏电站电池组件、逆变器、集

电线路、场内道路等工程以及升压站生产和辅助生产系统、办公建筑、进场道路等工程。

本典型设计用于指导集团公司系统开展的新建和扩建光伏发电工程的可研设计管理。今后，

二、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院

主管院长：

主管总工：

廖元庆

王明疆

集团公司全资及控股建设的光伏发电工程设计应参照本典型设计进行，当具体工程采用不同的设

计方案时，设计文件应进行专题比较或进行差异性分析。

苑连军

项目设总：

肖斌

吕康

主要编制人员：

吕宏伟

田又涵

周

治

马高祥

庄周

昆

王旭东

石耀宇

奚瑜

田莉莎

靖峰

张

宇

琴

桑志强

徐嘉瑞

邓长林

孙静

杨丽薇

李鑫

刘晓茹

高立刚

马庆虎

段青

范小苗

曹

媛

冷清明

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

目

录

第一篇篇 总论.....

第一章概述.....

.1

第三章结构设计.......

.6

.1

3.1固定式支架设计....

3.2支架基础设计....

...6

1.1编制目的.

...

.1

.1

...7

1.2设计原则.

第四章电站总图及土建.....

4.1设计依据.........

......10

1.3设计依据.....

1.4适用范围.

.1

...10

4.2总平面布置.......

...1

....11

1.5使用原则.

...

4.3土建设计.....

4.4消防设计.....

....11

...1

.2

第二章编制说明.

..m

....13

2.1光伏电站选址.

...鞋

第五章阵列区电气设计.....

5.1设计依据.....

...2

...2

......14

....14

2.2光伏阵列布置.

2.3结构设计..........

5.2汇流箱设计.....

......14

...2

.2

2.4总平面布置与土建设计.

2.5阵列区电气设计.......

...

5.3直流柜设计.....

5.4升压箱变设计....

5.5集电线路典型设计.....

...15

.2

......16

2.635kV(10kV)开关站电气设计....

2.7110kV升压站设计........

.2

.2

...18

第六章35kV(10kV)开关站电气设计.....

......20

2.8本典型设计的定位.....

6.1设计依据.........

...2

.3

......20

第二篇 典型设计........

6.2配电装置设计原则.......

....20

...21

.21

第一章光伏电站场址选择.....

6.3过电压保护和接地典型设计....

.3

.3

1.1太阳能资源条件分析原则. ...

1.2平地光伏电站场址选择原则.

6.4接地变及消弧线圈设计原则.

6.5无功补偿装置设计原则.....

.3

.3

....21

....22

...22

1.3山地光伏电站场址选择原则.

第二章光伏阵列布置..........

a...

6.6站用电设计原则..

6.7电气二次...........

.4

.4

....

2.1太阳电池组件选型原则.....

2.2光伏阵列运行方式选择原则....

2.3逆变器选型原则.......

2.4光伏阵列布置原则...

6.8开关站主要电气设备清单.

.25

第七章110kV升压站设计.....

7.1设计技术原则......

.....26

...4

.4

...26

....28

.5

7.2110kVAIS典型设计方案...

CO1中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

7.3110kVGIS典型设计方案...

7.4土建设计.

.34

.37

6.1方案概述...

.51

.51

.51

6.2系统接入要求..

7.5消防设计.....

.40

6.3主要电气设备选型及参数.

第三篇

典型设计实例(一级升压)

..

....41

6.4电气二次...

.mm.

.51

第一章光伏电站场址选择.........

1.1太阳能资源条件分析

........41

...41

......41

.41

1.2电站场址选择........

第二章光伏阵列布置.

2.1太阳电池组件选型

...

......41

...42

2.2光伏阵列运行方式.......

2.3光伏阵列布置.

...

...42

第三章结构设计.....

....45

.45

3.1电池组件支架基础..

3.2固定式支架设计.......

.45

3.3固定式多晶硅电池组件支架、基础工程量....

第四章电站总图及土建.

...46

........46

4.1总图设计.......

4.2建筑单体设计...

.46

....46

.47

4.3结构设计.....

4.4给排水设计.....

4.5暖通设计.....

4.6消防系统.....

......47

.48

....48

.49

第五章阵列区电气设计....

5.1汇流箱.......

...49

5.2直流配电柜.....

......49

.49

5.3箱式升压变电站.....

5.4逆变器室及箱式升压变电站布置...

....50

.50

5.5集电线路.......

第六章管理区电气设计....

......51

I

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

的施工图设计。

(2)本典型设计适用于接入10kV及以上电压等级电网的地面并网型光伏发电工程，其他光

第一篇

总 论

第一章概述

1.1编制目的

伏发电工程可参照执行。

1.5使用原则

在建设条件相同或相近的情况下，原则上采用本典型设计方案。

为贯彻落实中电投集团公司的基建工作管理要求，规范中电投集团所属各产业公司、区域公

司的光伏发电工程设计工作，进一步明确和统一设计标准，特编制《中国电力投资集团光伏发电

工程典型设计》(以下简称典型设计)。

本典型设计以已建光伏发电工程为依据，在总结已建工程设计经验的基础上，通过比较、提

炼、总结相关设计参数，进行设计优化，提出了光伏发电工程设计的一般性指导原则和典型性方

案，为建设工程质量可靠、运行安全稳定、技术经济指标先进、造价控制合理、市场竞争力强劲、

具有中电投特色的光伏发电工程起到典型示范作用。

1.2设计原则

满足“安全可靠、经济适用、技术先进、节能环保”的要求，具有通用性、统一性、兼顾性

和前瞻性。

(1)通过技术、经济等因素综合比较，选用综合指标最优方案。

(2)采用技术先进、成熟可靠的新技术、新工艺、新材料、新设备。

(3)充分体现环境保护和节能降耗的理念。

(4)充分体现中电投集团“奉献绿色能源，服务社会公众”的企业精神和“策划程序修

正卓越”的企业理念

1.3设计依据

(1)国家现行相关法律、法规；

(2)国家和电力行业有关标准、规程、规范；

(3)国内外已建兆瓦级并网光伏发电工程实例。

1.4适用范围

(1)本典型设计适用于中电投集团公司所属各全资、控股公司新建和扩建的光伏发电工程

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

第二章编制说明

2.1光伏电站选址

2.635kV(10kV)开关站电气设计

本典型设计主要列出了35kV(10kV)开关站电气设备设计的主要原则，依此来控制和把握

电气一次、二次设备的选型和布置。根据海拔的高低或特殊条件的要求来确定配电装置的型式，

光伏电站的选址主要与当地的太阳能资源、场地地形、地貌，气候条件以及我国现行的政策

等因素有关，宜根据实际情况现场勘查后确定。

参数选择按常规及有关要求执行即可。户外布置设备按厂区总平面要求合理布置，应考虑与其连

接设备的电连接线方便及检修维护方便，设备型式选择及参数规格应满足接入系统及相关规程、

规范规定的要求。

2.2光伏阵列布置

光伏阵列布置包括电池组件选型、组件运行方式确定、逆变器设备选型、支架单元组件布置、

最佳倾角及支架间距计算等方面，应根据工程实际情况进行技术经济比较，确定最佳组合方式。

2.7110kV升压站设计

本典型设计110kV升压站按户外A IS站及户外GIS站两种型式考虑。列出了升压站主要设备、

导体的选择原则和电气二次部分的配置要求，并提出布置方式。分别根据两种方案要求列举了主

要设备的选型结果和技术参数。

2.3结构设计

本典型设计明确了光伏组件支架及其基础的设计原则，提出了支架及其基础设计的方法和主

要控制指标，根据不同的气象条件(特别是风速)和地质条件支架及其基础的结构形式可能会有

所不同，因此需因地制宜的确定方案，确保安全经济、便于施工。本典型设计按照风速及地域不

同列举了部分已建工程的支架基础设计资料，供类似项目参考。

按照110kV升压站工艺要求进行建筑、结构、给排水、暖通等专业的设计，叙述了各设备基

础结构设计的主要控制因素和型式选择。

2.8本典型设计的定位

2.4总平面布置与土建设计

本典型设计为集团企业标准。在发布实施一定时间后，根据使用情况和各公司的反馈意见进

行修改完善。

总平面的布置主要结合地形地貌、环保、电力系统接入和节约用地要求有机进行，又兼顾扩

建的要求。总平面布置按功能进行分区，满足生产、运行、维护、清洗和生活的需求。

土建设计应按照电站功能要求控制建筑总规模，进行生产楼、逆变器室等的平面设计和其他

专业的设计。

2.5阵列区电气设计

本典型设计列出了汇流箱、直流柜及集电线路设计的主要原则并根据工程实例推荐选型结

果。

用于逆变升压的变压器原则上推荐采用体积小，安装方便、少维护、造价低等特点的箱式变

电站。即变压器本体户外布置，高压设备与变压器本体密封于变压器室，低压柜独立布置。如有

有特殊要求，配置方案应作相应调整。

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(7)拟选场址具有便利的交通运输条件和生活条件。

第二篇

典型设计

(8)当地政府的积极参与和支持，提供优惠政策和各种便利条件。

第一章光伏电站场址选择

1.3山地光伏电站场址选择原则

1.1太阳能资源条件分析原则

(1)山地光伏电站场址的选择原则基本与平地光伏电站场址选择原则一致。

(2)场址选择时应主要考虑降低土建投资，例如地质情况适宜建设，场地不需进行大规模

(1)光伏发电工程的太阳能资源条件分析，应采用气象站近期(不少于10年)实测数据及

场址区太阳辐射观测站实测数据经分析、整理进行。其它场址附近的短期实测数据可作为参考。

(2)对于气象站及太阳辐射观测站应了解其基本情况，如位置、高程、周围地形地貌及建

场平处理、防洪工程简单易行等；同时还要适当考虑山地地形起伏对光伏电站布置及发电量的影

响。

(3)场址应选择在山体或山丘的南坡及东、西向偏南的坡上，拟布置光伏组件处的山体最

大坡度一般不宜超过15°；山体或山丘的北坡或偏北坡阴影遮挡较为严重，发电量损失较大，不

宜布置光伏组件。

筑物现状和历史变迁、太阳辐射测量仪器型号、位置及记录方式的变化等。

(3)检查获得的原始数据，对其完整性和合理性进行判断，检验出不合理的数据和缺测的

数据。对检验出的不合理辐射数据应进行订正，对于缺测的辐射数据应采用气象学或其它合理方

法进行补充。

(4)所选场址应避开较大的冲沟或山洪爆发时洪水的排泄通道，较小的冲沟在布置光伏组

件时也应避开。如对冲沟采取填埋等工程措施处理，则应重点考虑整个场址区的防洪措施。

(4)根据附近气象站数据，将验证后的现场测光数据订正为反映电站长期平均水平的工程

代表年太阳辐射数据。

(5)如光伏电站采用自动跟踪的运行方式，不宜在山地进行选址。

(5)说明工程场址区的气象条件概况、基本气象要素(气温、冻土深度、风速等)和其它

气象要素(沙尘暴、大风、雷暴、积雪、冰霜、盐雾或其它极端天气等)。分析以上气象要素对

光伏发电工程的影响。

1.2平地光伏电站场址选择原则

(1)光伏电站场址的选择应结合光伏电站建设的特点，场地地形、地貌，气候条件以及我

国现行的政策进行。

(2)光伏电站场址区应具备大气透明度较高，日照时间长，太阳能资源丰富等特点。

(3)场址内无名胜古迹、未查明有重要的矿产资源，远离文物保护区、自然保护区、军事

设施及机场等，符合自然环境保护的有关规定。

(4)项目规划用地为已纳入当地土地利用规划，可用于光伏电站建设，场址处地势开阔、

平坦，周围无遮挡物。

(5)场址征地费用低；非地质灾害易发区，地质构造稳定，无洪涝灾害危险。

(6)靠近主干电网，以减少新增输电线路的投资。主干电网具有足够的承载能力，有能力

输送光伏电站的电力。

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

单位造价相对越低，转换效率也越高，选用单台容量大的并网逆变器，可在一定程度上降低投资，

第二章光伏阵列布置

减少维护工作量，并提高系统可靠性。

2.1太阳电池组件选型原则

(2)对于采用双轴自动跟踪系统或聚光式跟踪系统的光伏阵列，由于占地面积大，各个支

架系统之间的距离较远，经技术经济比较后，可以选用分布式小容量逆变器

(1)根据目前已商业化的各种太阳电池组件的制造水平、技术成熟度、运行可靠性、未来

技术发展趋势等，并结合光伏电站的太阳辐照特征、安装条件和环境条件，经技术经济综合比较

选择太阳电池组件类型。

(3)逆变器转换效率越高，则光伏发电系统的系统效率越高，系统总发电量损失越小。故

在单台额定容量相同时，应选择转换效率高的逆变器。

(4)逆变器转换效率包括最大效率和欧洲效率。欧洲效率是对不同功率点效率的加权，这

效率更能反映逆变器的综合效率特性。光伏发电系统的输出功率是随太阳辐射强度不断变化

的，因此欧洲效率相较最大效率更有实用意义。

(2)不同类型的太阳电池组件由于转化效率不同，使得由其所组成的光伏电站的占地面积

不同，电缆用量不同，支架用钢量、支架基础混凝土量等均有所差异。随着组件转化效率的逐渐

增加，上述工程量均逐渐减小，故在价格接近的前提下，应优先选用转化效率较高的太阳电池组

件。

(5)逆变器的直流输入电压范围宽，可以将早晨和傍晚太阳辐照度较低的时间段的发电量

加以利用，从而延长发电时间，增加发电量。同时，还可以使逆变器所配用的组件类型多样化。

因此应选择直流输入电压范围较宽的逆变器。

(3)对于集中式并网光伏电站，由于装机容量大，占地面积广，组件用量和安装量均比较

大，故在价格接近的前提下，应优先选用峰值功率较大的电池组件，以减少占地面积，降低组件

安装量。

(6)太阳电池组件的输出功率随时变化，且具有非线性的特点，因此选择的逆变器应具备

最大功率点跟踪功能，不论日照、温度等因素如何变化，逆变器都能通过自动调节实现光伏阵列

的最佳运行。

2.2光伏阵列运行方式选择原则

(1)目前集中式并网光伏电站所采用的光伏阵列运行方式主要有最佳倾角(全年发电量最

大时的倾角)固定式、水平单轴跟踪式、斜单轴跟踪式以及双轴跟踪式等。固定式初始投资较低、

(7)光伏电站接入电网后，并网点的谐波电压及总谐波电流分量应满足GB/T14549-1993

《电能质量公用电网谐波》的规定。光伏电站谐波主要来源是逆变器，因此逆变器必须采取滤波

且支架系统基本免维护；自动跟踪式初始投资较高、需要一定的维护，但发电量较最佳倾角固定

式相比有较大的提高。因此，应从地形条件、占地面积、运行可靠性、设备价格、建成后维护费

措施使输出电流能满足并网要求。

(8)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中要求大型和中型光伏电站应具备一定的

耐受电压异常的能力，避免在电网电压异常时脱离，引起电网电源的损失。因此所选并网逆变器

应具有低电压耐受能力，具体要求如下：

用、故障率以及发电效益等方面综合分析，选定光伏阵列的运行方式。

(2)对采用自动跟踪式运行方式的光伏电站，应综合考虑目前自动跟踪运行方式的技术水

平、造价成本关系以及工程管理水平等因素，经包括阵列阴影分析、运行同步性分析、发电量计

a)光伏电站必须具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行1s；

b)光伏电站并网点电压在发生跌落后3s内能够恢复到额定电压的90%时，光伏电站必须保

持并网运行；

算在内的多方案的技术经济比较，选定光伏电站的自动跟踪运行方案，确定跟踪系统旋转角度、

斜单轴跟踪系统的倾角等参数。

c)光伏电站并网点电压不低于额定电压的90%时，光伏电站必须不间断并网运行。

2.3逆变器选型原则

(9)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中要求大型和中型光伏电站应具备一定的

耐受系统频率异常的能力，逆变器频率异常时的响应特性至少能保证光伏电站在表2.1所示电网

(1)逆变器是将直流电能转变成交流电能的变流装置，是光伏发电系统中的重要部件。对

于大中型并网光伏电站工程，一般均应选用大容量集中型并网逆变器。通常单台逆变器容量越大，

频率偏离下运行。

COI中国电力投资集团公司

表2.1

光伏发电工程典型设计

大型和中型光伏电站在电网频率异常时的运行时间要求

运行要求

(4)太阳电池子方阵

由一个或若干个阵列逆变器组组合形成一个太阳电池子方阵。

(5)太阳电池阵列

频率范围

低于48Hz

视电网要求而定

48Hz~49.5Hz

49.5Hz~50.2Hz

每次低于49.5Hz时要求至少能运行10分钟

由一个或若干个太阳电池子方阵组合形成一个太阳电池阵列。

连续运行

2.4.2组件串并联数量

每次频率高于50.2Hz时，光伏电站应具备能够连续2分钟的能力，同时具备0.2

秒内停止向电网线路送电的能力，实际运行时间由电网调度机构决定；此时不允

许处于停运状态的光伏电站并网。

50.2Hz~50.5Hz

高于50.5Hz

(1)太阳电池组件串联形成的组串，其最高输出电压不允许超过太阳电池组件自身最高允

许系统电压，输出电压的变化范围必须在逆变器正常工作的允许输入电压范围内。

在0.2秒内停止向电网线路送电，且不允许处于停运状态的光伏电站并网。

(2)太阳电池组件的串联数量选择应考虑逆变器的最佳输入电压、当地的太阳辐射条件、

(10)逆变器应具有一定的抗干扰能力、环境适应能力、瞬时过载能力。如在一定程度过电

压情况下，光伏发电系统应正常运行；过负荷情况下，逆变器需自动向太阳电池特性曲线中的开

环境温度条件等多种因素。太阳电池组件的输出功率与太阳辐射强度成正比，但与环境温度成反

比，其变化规律并非简单的直线关系。另外，环境温度一般又与太阳辐射强度成正比。因此，分

析太阳电池组件串联后的电压时，应根据光伏电站所在地的气候特点综合考虑上述关系。

(3)为降低直流损耗，串联后的太阳电池组串输出电压宜在满足第一条且接线方便的前提

下，尽可能取高值。

路电压方向调整运行点，限定输入功率在给定范围内；故障情况下，逆变器必须自动从主网解列。

(11)系统发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前逆变器不允许并网，且在系统

电压频率恢复正常后，逆变器需要经过一个可调的延时时间后才能重新并网。

(12)根据电网对光伏电站运行方式的要求，逆变器应具有交流过压、欠压保护，超频、欠

频保护，防孤岛保护，短路保护，交流及直流的过流保护，过载保护，反极性保护，高温保护等

保护功能。

(4)太阳电池组串的并联数量应考虑光伏电站所在地的太阳辐射条件、环境温度条件和其

它气象条件(如大风、沙尘天气频率等)以及直流通路上的损耗对光伏阵列实际输出功率的影响。

光伏阵列实际输出功率应与逆变器的直流侧最大输入功率相匹配。

2.4.3组件最佳倾角选择及布置

(13)逆变器应有多种通讯接口进行数据采集并发送到中控室，其控制器还应有模拟输入端

口与外部传感器相连，测量日照和温度等数据，便于对相关数据进行处理分析。

(1)对于集中式并网光伏电站，如果采用固定式安装，则太阳电池组件的安装倾角应选择

全年发电量最大时的倾角；如果采用斜单轴自动跟踪式安装，则支架转动轴的倾角不但应考虑全

年发电量，还应考虑倾角过高引起的风荷载增加对支架结构设计及投资增加的影响。

(2)在进行太阳电池组串的在支架上的布置方式设计时，应进行多方案比较，综合考虑各

项技术及经济指标，选择最优布置方式。

2.4光伏阵列布置原则

2.4.1光伏发电系统分层结构

(1)太阳电池组串

由几个到几十个数量不等的太阳电池组件串联起来，其输出电压在逆变器允许工作电压范围

之内的太阳电池组件串联的最小单元称为太阳电池组串。

(2)太阳电池组串单元

(3)太阳电池组件底边距地面应不小于0.3m；若场址区有洪涝危害，组件底边距最高洪涝

水位应不小于0.2m，组件引出线距最高洪涝水位应不小于0.3m。

2.4.4子方阵容量选择

布置在一个固定支架上的所有太阳电池组串形成一个太阳电池组串单元。

(3)阵列逆变器组

(1)并网光伏电站太阳电池子方阵的容量选择主要取决于选定逆变器的单台容量、公共电

网对光伏电站的电能质量要求、直流电缆用量及直流损耗的大小以及必须的辅助设备的数量。

由若干个太阳电池组串单元与一台并网逆变器联合构成一个阵列逆变器组。

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(2)不同子方阵容量的设计方案，直流电缆用量及直流损耗的大小应通过计算确定。一般

第三章结构设计

来说，当控制直流损耗基本相当且选用汇流箱的路数相同时，组件

-汇流箱部分所用的直流电

3.1固定式支架设计

缆量差别不大，而随着子方阵容量的增加，汇流箱——直流柜部分所选用的直流电缆规格及数量

均有逐渐增大的趋势。

3.1.1设计原则

(3)对于确定的子方阵容量，当主要选用的汇流箱路数增加时，组件——汇流箱部分所用

的直流电缆用量也在逐渐增加；汇流箱——直流柜部分所选用的直流电缆规格亦有逐渐增大的趋

势，但电缆数量却有逐渐减少的趋势。

以现行国标或行业标准及相关规范规程为设计依据，结合光伏发电工程的使用年限和运行特

点，考虑不同的使用环境条件，确定支架结构的设计标准。在确保结构安全可靠并满足光伏组件

安装使用要求的前提下，做到技术优化、经济合理、方便安装拆除，并满足防锈防腐等耐久性的

(4)不同子方阵容量的设计方案，其逆变器室面积、配用箱变容量、其它必须的辅助设备

数量等均不相同。

要求。支架结构选材尽可能因地制宜，建议采用国标型材以保证其通用性。如需采用新型材料，

应进行专门的论证和试验，以保证其满足工程结构对材料的要求。

对不同的阵列安装运行方式，应通过技术经济分析，综合考虑各种子方阵容量在以上四个方

面的差别，确定最适合该运行方式的子方阵的最佳设计容量。

3.1.2设计依据

2.4.5光伏阵列布置

(1)GB50153-2008《工程结构可靠性设计统一标准》

(2)GB50009-2001《建筑结构荷载规范》(2006年版)

(3)GB50017-2003《钢结构设计规范》

(1)为降低直流损耗，逆变器室一般应布置在各子方阵的中间部位。如用地条件限制，也

应以各太阳电池支架单元到逆变器室的距离均较短为原则。

(4)GB50011-2010《建筑抗震设计规范》(2010年版)

(5)GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构设计规范》

(2)太阳电池支架单元的布置必须考虑前、后排及周围的阴影遮挡问题。应通过计算确定

阵列支架单元行、列间的距离或太阳电池阵列与建筑物的距离。一般的确定原则是：冬至日当天

(6)其它相关规范、规程及标准

3.1.3支架布置方式

早晨9：00(真太阳时)至下午15：00(真太阳时)的时间段内，太阳电池阵列均不应被遮挡。

(3)采用自动跟踪运行方式的太阳电池阵列的布置，应首先分析计算单个跟踪系统转动到

最大角度位置时的阴影遮挡情况，再分析成行、列布置的跟踪系统相互之间的阴影遮挡情况，还

根据电池组串规格型号及布置方式，并考虑支架结构安置场地地形特点，确定支架结构形式

及支架结构布置方案，做到结构简单、受力合理、造价经济且便于施工。目前支架结构多采用钢

应适当考虑地形因素的影响，保证太阳电池阵列在第二条所述的原则下不出现遮挡。

(4)对山地布置或地形坡度较大的场地，应考虑阵列中太阳电池支架单元东西方向高度变

化所引起的阴影遮挡，并在设计中采取针对性措施。

架结构形式，布置方案大致可分为：横向钢架-纵向檩条和横向檩条-纵向钢架两种方式。目前多

数工程采用横向钢架-纵向檩条布置方式，此种布置在风荷载主要作用方向上刚度较大、受力性能

(5)光伏阵列的布置，还应考虑施工安装、运行维护的便利性等其它因素。

较好，用钢量比横向檩条-纵向钢架少。在满足整体结构稳定的前提下，钢架梁一柱节点及柱脚可

采用铰接或钢接，宜采用铰接连接，方便安装调整并减小弯矩，避免应力集中。

3.1.4支架设计

3.1.4.1作用效应及荷载组合

支架和连接件的结构设计应计算以下效应：

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(1)非抗震设计时，应计算系统自重、风荷载和雪荷载作用效应；

3.2支架基础设计

3.2.1设计原则

(2)抗震设计时，应计算系统自重、风荷载、雪荷载和地震作用效应。

由于电池组件自重很小，支架设计时风荷载起控制作用，风荷载取值应根据结构使用年限和

重要性确定。设计时宜采用荷载规范50年一遇十分钟平均最大风速和气象局提供的风速两者中

较大值作为设计依据。

应根据工程所在地的地质条件和气候条件，以相关规范为参考依据，合理选择支架基础型式

并进行基础的抗滑移、抗倾覆、抗拔验算，必要时尚需进行地基处理和地基承载力变形验算。要

本着环保理念，按照减少开挖、减轻对地表土的扰动、机械化作业便利的思路进行支架基础设计，

并根据地质报告采取必要的防腐措施。

非抗震设计时，荷载组合可参照GB50009-2001《建筑结构荷载规范》(2006年版)中的相关

规定进行分析；考虑抗震设计时，可根据《建筑抗震设计规范》中的相关规定进行分析。

3.1.4.2材料

3.2.2基础选型考虑的因素

可选用钢材或铝合金材料。钢材、紧固件及焊条应符合GB50017-2003《钢结构设计规范》

及GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构设计规范》对相关材料的要求。铝合金及相关组件应满足

GB50429-2007《铝合金结构设计规范》中的相关要求。

基础选型主要考虑以下因素，综合分析后确定相对较优方案。

(1)满足地基承载力、基础抗倾覆、抗拔、抗滑移等计算要求，保证上部结构稳定

(2)场地平整度。光伏项目占地面积大，根据不同的地质条件，可采用钢筋混凝土独立基

础、钢筋混凝土条形基础、桩基础等；其中桩基础施工速度快，地表破坏少，工程量小，宜作为

3.1.4.3设计主要控制参数

首选基础形式。

对支架结构及连接应进行强度、刚度、稳定性等计算。

(3)施工难度及速度。

抗拉、抗压和抗弯应力

≤205N/mm

(4)尽量减少土方挖填，减少对自然地貌和植被的破坏。

(5)各种基础类型的综合费用。

抗剪应力

稳定计算

<125N/mm

<205N/mm

(6)场地地层分布及各层土的物理力学指标。

受压构件容许长细比

150

350

(7)地基土和水对钢筋混凝土结构和钢结构的腐蚀性。

(8)地基土的冻土深度、冻胀级别和冻胀类别。

受拉构件容许长细比

柱顶位移和柱高度

<H/150

<L/200

3.2.3设计依据

梁的挠度

注：H为自基础顶面至柱顶的高度，L为受弯构件的跨度。

3.1.5支架用钢量(供参考)

(1)GB50009-2001《建筑结构荷载规范》(2006年版)

(2)GB50153-2008《工程结构可靠性设计统一标准》

(3)GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

表3.1

支架用钢量(供参考)

组件布置方式

(4)GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》

项目所在地

格尔木

风压

0.4

1MWp用钢量

防腐

(5)GB50010-2010《混凝土结构设计规范》

(6) JGJ 79-2002《建筑地基处理技术规范》

竖向布置2排10列

竖向布置2排10列

约60吨

约70吨

热镀锌

热镀锌

哈

密

0.6

(7) JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(8)GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》

(9)GB/T50476-2008《混凝土结构耐久性设计规范》

(10)GB50021-2001《岩土工程勘察规范》

3.2.4.2钢筋混凝土条形基础(置于地面或基础浅埋)

3.2.4光伏电站光伏组件支架可用的主要基础形式

根据目前光伏发电工程建设经验，主要采用的基础类型有钢筋混凝土独立基础、钢筋混凝土

条形基础、桩基础。

人

3.2.4.1钢筋混凝土独立基础

图3.2

钢筋混凝土条形基础

条基体型简单，在场地平坦的条件下可直接放置于地面，土方挖填、植被破坏少、施工速度

快。但对场地平整度要求较高，如地形起伏，则必要的机械通槽开挖比独立基础造成更大的地表

扰动、破坏。相对于现浇独立基础而言，混凝土量增加较多，视觉观感较为笨重。

采用预制条形基础，浇注质量易于保证，现场施工速度较快。但增加了搬运吊装及现场二次

调整定位等工作。综合费用预制高于现浇。鉴于光伏场地复杂的情况，如采用条形基础在无现场

用水制约的情况下推荐优先采用现浇基础，一次施工到位。

3.2.4.3钢筋混凝土桩基础

图3.1钢筋混凝土独立基础

独立基础(现浇、预制)适用于各种地形，土方开挖量适中，对施工队伍水平和施工质量要

求相对较低，工艺简单，基础平面定位及基础顶高程容易控制和现场调整，抗倾覆、抗滑移较好，

根据不同场地地质情况，采用预制成桩静压入土工艺或者钻孔灌注桩。在几种基础形式中桩

基础土方开挖量最少，模板工程量和复杂度最少，对地表破坏最少，用机械钻孔，施工速度快。

桩基础主要有钢筋混凝土预制桩、钢筋混凝土钻孔灌注桩、螺旋钢桩等。

造价适中。但有一定的土方开挖量，破坏和扰动自然地表，施工扬尘大。模板配置相对复杂。偏

远地区施工质量一般。卵石、漂石较多地区人工开挖难度大，如采用机械开挖会造成更大的地表

扰动破坏。

采用预制独立基础，浇注质量易于保证，现场施工速度较快，外表观感较好。但增加了搬运

吊装及现场二次调整定位等工作。综合费用预制高于现浇。鉴于光伏场地复杂的情况，在无现场

用水制约的情况下宜优先采用现浇基础。

C◎l中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

场试验和检测。

3.2.5.2荷载组合

(1)非抗震区、抗震区结构设计荷载组合按相关规范执行。

(2)计算基础内力、确定配筋和验算材料强度时，荷载效应应采用基本组合，支架传至基

础的荷载设计值，由荷载标准值乘以相应的荷载分项系数。

(3)计算基础底面积时，荷载效应应采用标准组合。

(4)基础抗倾覆和抗滑移稳定验算的荷载效应采用基本组合，分项系数取1.0。

3.2.5.3材料

混凝土强度等级：C25~C30

钢筋：HPB 300、HPB 335、HPB 400

图3.3

钢筋混凝土桩基础

3.2.5.4控制参数

(1)钢筋混凝土预制桩

抗拔力/上拔力设计值≥1.5；

为挤土桩，适用于粘土、粉土场地，现场施工速度快，质量和外部观感较好。但在卵砾石地

层，入桩困难，容易偏心或断桩，不宜采用。

抗倾覆力矩/倾覆力矩设计值≥1.3；

摩擦力/滑移力设计值≥1.2。

3.2.5.5基础防腐

(2)钢筋混凝土钻孔灌注桩

适用范围比预制桩广，卵砾石层需采用专用钻头成孔，钢筋工程量较少，施工速度快，地表

由于支架基础主要起配重作用(重要性等级较低)，且光伏电站使用年限为25年，因此基础

防腐设计时可按《工业建筑防腐蚀规范》中的要求降低一级考虑

土破坏、扰动小，对于地形起伏较大场地调整桩长方便，定位准确，与其他基础形式相比经济、

环保、工效高，是支架基础的基础首选形式。

(3)螺旋钢桩

3.2.5.6典型工程实例

钢桩现场施工速度快，定位准确，桩顶与钢架连接方便。但适用性受地层岩性影响较大，目

表3.2

典型工程实例表(供参考)

前国内实际工程使用经验较少。

3.2.5基础设计

项目

极端风速

25.3m/s

地质条件

基础形式

基础尺寸

桩径0.25m

桩长1.6m

桩径0.30m

桩长1.6m

青海格尔木

粉土，地形起伏不大

粉砂，地形平坦

桩基

桩基

独基

桩基

甘肃敦煌

新疆吐鲁番

宁夏太阳山

西藏桑日

42m/s

37m/s

22m/s

25m/s

3.2.5.1设计主要内容

门

独基0.8×0.8×0.3

卵砾石层，砾径大

粉砂，地形平坦

支架地基基础设计针对不同的基础形式计算内容也有所不同。独立基础计算抗倾覆、抗拔；

上柱0.25×0.25×0.7

桩径0.25m

桩长1.6m

条形基础计算抗倾覆、抗滑移；桩基础计算抗拔及抗剪。所有基础还需进行地基承载力验算。基

础设计时应针对冻胀、地下水或土壤的腐蚀采取措施。必要时支架基础及地基还应进行必要的现

独基0.6×0.6×0.3

上柱P300×0.7

砂卵石层，坡度较大

独基

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

3.2.6支架与基础连接方式

第四章电站总图及土建

4.1设计依据

支架与基础的连接有焊接、预埋螺栓或后锚固连接等方式，各工程均有采用。施工过程中可

根据实际情况选用。

(1)《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)

焊接连接为在基础中先预埋钢板，然后将支架立柱与基础中的预埋钢板焊接。焊接连接对施

工精度要求较低，施工难度小，但需现场焊接并补喷锌防腐，造价适中。

(2)GB50187-93《工业企业总平面设计规范》

(3)GB50352-2005《民用建筑设计通则》

(4) JGJ 67-2006《办公建筑设计规范》

预埋螺栓连接则是将螺栓按设计位置预埋在基础中，后与支架立柱底板连接。预埋螺栓连接

对土建施工精度要求较高，安装调整工作量大，造价较低。

(5)GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》

(6)GB50345-2004《屋面工程技术规范》

后锚固连接是根据立柱底板上螺栓孔在基础上的位置，现场在基础上打孔将螺栓锚入。后锚

固连接对土建施工精度要求较低，定位准确，施工快速，造价略高。

(7) GB

J 22-87《厂矿道路设计规范》

(8)GB50016-2006《建筑设计防火规范》

(9)GB50222-95(2001年版)《建筑内部装修设计防火规范》

(10)GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

(11)GB50229-2006《火力发电厂与变电所设计防火规范》

(12)GB50009-2001《建筑结构荷载规范》(2006年版)

(13)GB50153-2008《工程结构可靠性设计统一标准》

(14)GB50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》

(15)GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

(16)GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》

(17)GB50003-2001《砌体结构设计规范》

(18)GB50223-2008《建筑抗震设防分类标准》

(19)GB50025-2004《湿陷性黄土地区建筑规范》

(20)GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》

(21)GB50010-2010《混凝土结构设计规范》

(22) JGJ 79-2002《建筑地基处理技术规范》

(23) JGJ 94-2008《建筑桩基技术规范》

(24)GB50013-2006《室外合水设计规范》

(25)GB50014-2006《室外排水设计规范》

(26)GB50015-2003(2009年版)《建筑给水排水设计规范》

10

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(27)GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

(28) JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》

地下泵房、化粪池、污水处理系统等建(构)筑物。还应设置硬质铺地，并结合当地的环境条件

适当绿化，美化环境。

4.2.3竖向布置

(29)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)

(30)GB50052-2009《供配电系统设计规范》

场地竖向布置采用平坡式，场地设计高程根据实际情况确定。建筑物室内外高差取0.30m~

(31)GB50034-2004《建筑照明设计规范》

0.45m。

(32)GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

4.2.4管沟布置

4.2总平面布置

场址的电缆沟、给排水管道、直埋电缆，按沿道路、建(构)筑物平行布置的原则，从整体

出发，统筹规划，在平面与竖向上相互协调，远近结合，间距合理，减少交叉。同时应考虑便于

检修和扩建。

总平面布置应根据生产工艺、防洪、运行检修、消防、环境保护等方面的要求，按最终的装

机规模对电站进行统筹安排、合理布置、实现工艺流程顺畅、检修维护方便、便于组件清洗。

总平面的布置应结合地形及地貌进行，并应减少对场地进行土方平整。

场地内电缆沟盖板一般低于地面0.3m，穿越道路或冲沟时取消沟盖板，改为现浇电缆隧道形

电站由生产区和管理区组成，总平面布置应做到布置合理，以方便运行生产、适宜人员生活。

总布置要满足便于扩建的要求。

式，隧道顶板应位于道路垫层以下或位于冲沟沟底0.6m以下，沟底按0.3%坡度接入排水系统。

当场址所在地区的年降雨量小于100mm时，或电缆沟的走向与场地坡向一致时，电缆沟盖

板可以高出地面0.05m。

在有冲沟的地区，总布置应避开冲沟。

临水地区应满足防洪防涝要求。

4.2.5道路

4.2.1生产区布置

进场道路路面宽5m，电站入口200m范围内采用混凝土路面，其余均采用粒料路面；电站内

道路路面宽4m，采用粒料路面。转弯半径大于6m。

用地规则的场址子方阵的布置形式应结合地形及地貌做到标准统一；用地不规则的场址子方

阵的布置形式应采用标准模块与非标准模块相结合的方式布置，做到节约用地。

生产区由子方阵、逆变器室、环道、纵横向道路及集电线路组成。

4.2.6围墙大门

当场址内冲沟的深度大于0.5m时，组件应布置在冲沟以外。

电站四周设置1.8m高围墙，围墙采用浸塑低碳钢丝防护网，颜色与主体建筑风格和谐统一；

主入口大门为1.5m高的电动伸缩门。

场址内应设环道和纵横向道路。

逆变器室的布置，应靠近子方阵的中间布置，并保证其阴影不遮挡周围的组件。

逆变器室应布置在横向或纵向道路的一侧。

4.3土建设计

4.3.1建筑设计

4.2.2管理区布置

4.3.1.1建筑设计原则

管理区布置应方便对外交通，靠近出线一侧。

管理区应尽量布置在场地的南侧，选择地势较高的地方。

(1)建筑单体一般可按远期规模一次建成，生活设施应满足生产管理的需要。

(2)生产楼应将生产运行、管理、生活等功能集中，且有分区的布置在一起。

管理区内布置有生产楼、无功补偿装置、接地变压器和消弧线圈装置、厂用变、消防水池、

11

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(3)生产楼内的高压设备室应靠近出线一侧布置。中控室宜布置在生产楼内能观测到组件

生产楼设置中控室、二次盘室、高压及站用电室、门厅、办公室、会议室、宿舍、厨房、餐

厅、储藏室。中控室、二次盘室、高压及站用电室等设备用房与办公生活用房分区布置，门厅布

正面的一侧。

(4)生产楼的布置应考虑冬季主导风向的影响。

(5)主要建筑物应进行节能设计，屋面、外墙设置保温层，采用阻燃型材料。外门窗(及

置在两个分区的中间。设备用房应靠近出线一侧布置。

生产楼室内走廊净宽2.1m，宿舍、办公室开间3.9m；进深大于6.6m；设备用房的尺寸根据

装机容量的大小确定，中控室的面积不小于80m²。设备用房的层高为4.5m，其他房间层高3.6m。

玻璃)选用节能门窗。

(6)生产楼的阴影不应遮挡周围的组件。

(7)装修标准见表4.1。

设备用房应设不少于两个以上出口，其中高压室和二次盘室应有直接对外的出口，方便设备运输。

生产楼屋顶为平屋面，可以做为观景平台使用。建筑外墙以白色涂料为主。外墙设中电投标

志。

表4.1

地面

装修一览表

逆变器室内布置有逆变器、直流柜(或与逆变器合并)、数据采集柜。层高3.8m。房间尺寸

由逆变器的尺寸和排列方式确定。

房间名称

墙面

顶棚

其他

纱窗

高压室、站用电室

水泥砂浆

乳胶漆

乳胶漆

水泵房结合消防水池为地下一层，钢筋混凝土结构。出地面设置高出地面0.6m的出入口。

二次盘室

中控室

水泥砂浆

玻化砖

乳胶漆

乳胶漆

乳胶漆

乳胶漆

乳胶漆

乳胶漆

纱窗

纱窗

纱窗

4.3.2结构

办公室、会议室、宿舍、门厅

玻化砖

防滑地砖

防滑地砖

水泥砂浆

光伏电站建筑物主要包括生产楼、生产附属用房及逆变器室等，一般采用砖混或框架结构形

式，视电站总体布置及技术方案不同而有所不同。

餐厅、厨房

卫生间

墙面砖

墙面砖

乳胶漆

吊顶、乳胶漆

乳胶漆

磨砂玻璃、纱窗

4.3.2.1结构计算

其他房间

乳胶漆

走廊

玻化砖

乳胶漆

乳胶漆

吊顶、乳胶漆

乳胶漆

应以现行国家或行业规程规范及标准为设计依据， 采用中国建筑科学研究院PK PM系列软件

或经权威资质单位鉴定通过的其它计算软件进行计算。对新型复杂结构形式，必要时采用两个不

同的分析软件进行计算分析。

逆变器室

水泥砂浆

纱窗

(8)生产、生活用房面积指标。标准见表4.2

表4.2 用房面积指标一览表

4.3.2.2建筑物上部结构设计

装机容量项目

<30MWp

1000

30MWp~50MWp

50MWp~100MWp

100MWp~500MWp

根据光伏电站建筑物使用功能特点，在安全等级和可靠度、设计使用年限和耐久性方面进行

合理确定，进行经济技术比较后提出各建筑单体的结构型式。对于国家和行业明令废止的技术、

工艺、材料等不得采用。

生产楼面积(m)

850

850

850

注：小于30MWp装机规模电站的设备用房已包含在生产楼内。大于30MWp装机电站的生产楼包含中控室、

低压室及生活、办公用房。高压室和二次盘室单独设置，其面积需根据装机规模另行计算。

4.3.2.3建筑物地基与基础设计

4.3.1.2建筑

应按地基及基础相关规程规范进行设计。所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关

主体建筑为生产楼和逆变器室， 均为一层砖混或框架结构。电站总装机容量不超过30MWp

时，生产楼建筑面积为1000m²。逆变器室建筑面积为45m²。

规定，必要时尚需按地基变形进行设计控制。当采用天然地基不能满足要求时，应采取必要的地

基处理措施或适宜的基础方案以满足承载力和变形要求。建筑物基础可采用独立基础、条基、筏

12

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

基、桩基等。

(1)采暖系统

根据房间功能及设备运行条件要求确定是否需设置采暖设施，一般采用电采暖。

(2)通风系统

4.3.3给排水

光伏电站中的给排水设计分为水源设计、生产给水系统设计、生活给水系统设计及排水系统

设计。

电气设备用房、逆变器室等处应设置机械排风系统，通风量计算以排除室内余热为主。

进、排风口处应设置防风沙、防雨及防虫措施

4.3.3.1水源

(3)空调系统

根据房间功能及设备运行条件要求确定是否需设置空调系统。

光伏电站水源形式为三种：打水源井取水、利用电站附近可利用给水管网、外拉运水。应根

据电站的具体情况，通过技术经济比较后确定最佳取水方式。

4.4消防设计

4.4.1设计原则

4.3.3.2生产给水系统

电站内生产给水系统主要用于电站内浇洒绿化及道路、冲洗电池组件等，由设置在泵房内的

生产泵从生产-消防合用水池抽水供给，在管理区设置洒水栓作为取水口。

贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，做到防患于未“燃”。严格按照现行国家规程、

规范的要求设计，采取“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措施。消防设计应与光伏电站

总平面布置统筹考虑，保证消防车道、防火间距、安全疏散、灭火设施等各项消防要求。

4.3.3.3生活给水系统

生活给水主要供生产楼内生活用水，由设置在泵房内的生活变频供水机组从泵房内的生活水

箱抽水供给。

4.4.2建(构)筑物的火灾危险性分类和耐火等级

光伏电站的建(构)筑物主要有生产楼、逆变器室、地下水泵房等。根据现行国家规程、规

范，生产楼、逆变器室、地下水泵房等的火灾危险性类别均为丁类，耐火等级均为二级。若电站

4.3.3.4排水系统

电站内雨水采用自然径流下渗方式排放；生活污水经化粪池处理后定期清掏外运。

内设置有充油设备用房或其他火灾危险性大的建(构)筑物，则其火灾危险性类别和耐火等级应

单独论证。

4.3.4采暖通风

各建筑单体内均应设置移动式灭火器，生产楼内中控室应配置防毒面具。

4.3.4.1室外空气计算参数

4.4.3主要生产场所消防设计

采暖通风及空调室外计算参数应根据具体工程确定。

光伏电站的消防车道、建(构)筑物之间的防火间距、安全疏散应满足现行国家规程、规范

的要求。

4.3.4.2室内空气计算参数

(1)冬季采暖室内计算温度：

光伏电站的消防给水系统设计宜采用临时高压供水方式。根据电站内最大一栋建筑物(一般

办公室、宿舍、中控室、餐厅：>18℃；厨房、电气设备室：>5℃。

为生产楼)的功能、体积、火灾危险性类别和耐火等级等因素确定消防给水灭火设施的设置型式。

电站管理区设置室外消火栓。

(2)夏季通风室内计算温度：

主要电气设备室、逆变器室：<45℃。

4.4.4主要机电设备消防设计

4.3.4.3采暖通风及空调系统

13

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

光伏电站内的主要机电设备(如变压器)应按现行国家规程、规范设置相应的灭火设施(如

砂箱、移动式灭火器等)。

第五章阵列区电气设计

5.1设计依据

4.4.5电气消防设计

(1)GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

光伏电站消防用电按二级负荷供电。生产楼设置火灾自动报警系统。

4.4.6采暖通风设计

(2)GB50052-2009《供配电系统设计规范》

(3)GB50034-2004《建筑照明设计规范》

(4)GB50116-2010《建筑设计防火规范》

光伏电站内严禁采用明火采暖。需采暖的建筑物宜采用安全可靠的电采暖方式(如发热电缆

或中温辐射式电加热器)

(5)GB/Z19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》

(6)GB/T19939-2005《光伏系统并网技术要求》

发生火灾时，应停止相关部位通风系统的运行。

(7)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》(国家电网发展(2009)747号)

(8)GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》

(9)DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

(10)DL/T621-1997《交流电气装置的接地》

(11)DL/T5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》

(12)GB/T16895.32-2008《建筑物电气装置第7-712部分：特殊装置或场所的要求太阳能

光伏(PV)电源供电系统》

(13)GB/T17468-2008《电力变压器选用导则》

(14)GB17467-2010《高压/低压预装式变电站》

(15)GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

(16)GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》

(17)GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》

(18)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》(国家电网生技(2005)400号)

5.2汇流箱设计

5.2.1汇流箱设计原则

汇流箱的设计主要考虑以下因素：

(1) 每1MWp方阵规格不宜太多， 通常选用两种规格汇流箱， 12路及16路。

(2)汇流箱应具有隔离短路故障功能。直流电池组串采用光伏专用直流熔断器保护，额定

14

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

电流In≥1.42Isc， 通常熔断器额定电流取为计算值以上最接近计算电流的规格； 额定电压不小于

电池组串当地最低温度时的开路电压Voc。需根据所选电池组件参数结合当地气象条件进行核算

S+单流新器15AKC 000

电池串列()

电池串列2(-)

电池串列3(-(-)

选型。如采用多晶硅235Wp电池组件， 则直流熔断器额定电流为15A， 额定电压1000Vdc。电池

组串采用的直流电缆载流量应不小于保护熔断器的额定电流

(3)汇流箱出口侧采用光伏专用直流断路器或直流负荷开关进行隔离，其额定电流

直流断路器160A/125ADC1000V

nI max≤In<1.42nIsc， n为汇流路数。额定电流取计算值以下的最大的额定电流规格。本典型设

电池串列N(

直流输出(+)

计直流断路器或直流负荷开关额定电流为160A(16路) 或125A(12路)

， 额定电压1000Vdc。

汇流箱的直流主电缆采用的直流电缆载流量应不小于保护熔断器的额定电流。

注：Is c—STC条件下的电池组串短路电流；

电池串列(-)

电池串列2(-

直流输出()

电池串列3(-

装

Imax—STC条件下的电池组串最佳工作点电流。

(4) 配有光伏专用防雷器， 正负极都具备防雷功能。防雷器额定电压为1000Vdc， 标称放

电电流为20kA，最大放电电流40kA。

电池串列N(-)

S

(5)汇流箱内配有监测装置，可以实时监测并上传每路电池组串的直流电流、输出总电流、

母线电压及总输出功率，直流断路器位置或负荷开关的位置状态及故障状态、直流防雷器状态及

电池组串异常报警等。具有RS485通讯口，传送距离不小于200m，可以与逆变器室数据采集装

置通讯。测控装置电源取自电池组串，不外接电源。

图5.1

N(N=16或12)路直流防雷汇流箱电气原理图

5.3直流柜设计

5.3.1直流柜设计原则

(6)汇流箱接线应便于固定安装，采用挂式安装于太阳电池组件支架上，箱底距地不低于

0.8m。若场址区有洪涝危害，汇流箱底距最高洪涝水位应不小于0.3m。

(7)防护等级不低于IP65.

5.2.2汇流箱布置

(1) 每台500kWp逆变器对应1台直流配电柜， 每台直流配电柜配置若干个固定式光伏专用

直流断路器；

(2)直流断路器额定电流按实际工程中汇流路数最多的汇流箱直流断路器或直流负荷开关

额定电流选取，本典型设计中为DC1000V，160A。

汇流箱的位置应根据电池阵列实际布置情况排布，并考虑减少直流电缆、降低直流损耗、降

低施工难度等因素。通常1MWp子方阵分成若干个汇流区， 汇流箱布置于各个汇流区的中间靠近

逆变器室的位置。

(3)直流断路器的开关位置状态、故障状态均引至端子排，接入逆变器室测控装置。在有

特殊要求时应具有测量母线电压、电流、输出功率、电能的功能。

5.2.3汇流箱电气系统图

(4)配有光伏专用防雷器，正负极都具备防雷功能。

5.3.2直流柜布置

直流配电柜布置在逆变器室内，与相应逆变器并排布置。

15

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

5.3.3直流柜电气系统图

(1)综合以上比较原则上推荐欧式干式箱变。

(2) 原则上为每2台500kVA逆变器对应1台1000kVA变压器， 但需根据工程特点进行修正和

E

KIDS M

校验。

(3)变压器可以为双分裂绕组和双绕组型式，需根据所选逆变器的特点来确定。本典型设

计中采用双分裂变压器

(4)电压等级为35kV或10kV，需根据实际工程特点确定，本典型设计采用35kV。

UK IX LGA

EX防

(5)低压侧电压等级取决于所选逆变器的型号规格，本典型设计采用0.27kV。

二

(6)箱变应能进行远程监控，应配置箱变测控装置，具备智能接口，可与逆变器室数据采

x am二

NHA

集装置通讯。

(7)箱变自用电源取自箱变内辅助干式变压器，测控装置电源及高压负荷开关操作电源取

自箱变高压侧PT。

KIMO YIK

以上方案比较及结论适用于海拔低于3000m的场址，海拔高于3000m的场址箱变高压侧开关

选用隔离开关或SF6负荷开关。也可采用美式箱变。

5.4.1.1箱变电气一次系统设计

图5.2

直流汇流柜电气原理图

5.4升压箱变设计

(1)短路电流水平

35kV短路电流水平：31.5kA，270V(或400V)短路电流水平：50kA。在具体工程设计时应

根据相关条件进行短路电流计算，并根据短路电流计算结果进行设备选择及校验。

(2)主要电气设备选择

5.4.1升压箱变设计原则

升压变压器原则上推荐采用户外布置、具有体积小、安装方便、少维护等特点的箱式变电站，

目前常用的箱变有美式箱变及欧式箱变两种。两种箱变优缺点如表5.1所示。

本典型设计按海拔1000m以下，电气设备的抗震烈度为Ⅶ度进行设计。在海拔1000m以上时

表5.1

美式箱变与欧式箱变优缺点对比表

应按相关国家标准进行修正。

a)变压器

方案名称

美式油浸式箱变方案

欧式干式箱变方案

比较内容

型式

三相干式双分裂绕组升压变压器

SCB-1000/35/0.27/0.27

1000kVA

型号

S11-1000/35/0.27/0.27

相对较低

SC10-1000/35/0.27/0.27

比美变高30%

综合造价

变压器型号

额定容量

变比

结构紧凑体积小、安装方便，仅为国内同

容量箱变的1/3左右；箱体散热性能好，

适用性强，运行维护简单

采用各单元相互独立的结构，安装方便，

性能可靠、防护能力强；发生故障，更换

方便。高压负荷开关可进行遥控操作。

优点

38.5±2×2.5%/0.27/0.27kV

无励磁调压

负荷开关，熔断器与变压器铁心、线圈密

封在一个箱体内，高压负荷开关不易遥控

操作，且发生故障时更换不方便；其油量

一般大于1000kg，须设事故油池，增加土

建费用。且在运输过程中易出现漏油。

调压方式

体积较大。海拔在3000m以上地区需对

高压电气设备绝缘水平进行高海拔修正，

必要时需采用气体绝缘负荷开关，造价较

联接组标号

Y，d11，d1

AN/AF

缺点

冷却方式

高

b)35kV电气设备

16

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

本典型设计中推荐采用熔断器对变压器进行内部故障保护，但为了防止熔断器单相熔断时设

备非全相运行，必须由负荷开关配合动作，在熔断器撞击器作用下脱扣，完成三相电路开断。因

e)辅助变压器的选择

表5.4

辅助变压器选型及主要技术参数表

技术参数

光伏电站按“无人值班(少人值守)”原则设计，负荷开关必须能进行电动操作。本典型设计中，

箱变高压侧35kV开关设备选用真空式负荷开关-熔断器组合电器，具体参数如下：

名

称

备

注

辅助变压器型式

额定容量

干式，单相双绕组

名称

负荷开关-熔断器组合电器

逆变器室电源由此变压器提供，应根据逆变器室负

荷箱变内负荷选择容量

型式

真空

35

电压比

调压方式

冷却方式

0.27±2×2.5%/0.38kV

采用固定分接头

自冷式

额定电压(kV)

最高运行电压(kV)

40.5

31.5

额定电流(A)

开断电流(kA)

f)0.27kV刀熔开关的选择

31.5

过电压保护器回路、辅助变压器的0.27kV侧回路采用刀熔开关，故障检修时采用隔离开关隔

离，正常运行时采用熔断器进行保护，熔断器开断电流50kA。

(3)过电压保护设备

4s额定短路耐受电流(kA)

动稳定电流(kA，峰值)

31.5

80

c)箱变低压侧(0.27kV侧)主要设备选择

表5.2

a)35kV侧避雷器主要技术参数

低压侧主要设备选型及技术参数表

额定电压

51kV

额定电压

额定电流

(A)

开断电流

1s额定短路耐受电流

名称

型式

持续运行电压

标称放电电流

操作冲击电流残压

40.8kV

(kV)

0.4

(kA)

50

(kA)

5kA

断路器

抽出式

干式

1250

50

≤114kV(峰值)

≤134kV(峰值)

电流互感器

0.4

1250/5

雷电冲击电流残压

陡波冲击残压

电压互感器

d)导体选择

干式

0.4

≤154kV(峰值)

≥73kV

直流1mA参考电压

各电压等级的导体，应在满足动、热稳定和机械强度的条件下进行选择。35kV侧母线按载流

量选择，并经动、热稳定校验，0.27kV侧母线按经济电流密度选择，并经动、热稳定校验。箱变

内导体选型及主要技术参数见表5.3。

b)0.27kV侧过电压保护器主要技术参数

额定电压：

0.5kV

持续运行电压：

0.42kV

表5.3

箱变内导体选型及技术参数表

直流1mA参考电压：

标称放电电流残压：

≥1.2kV(峰值)

≤2.6kV(峰值)

额定电流

4s额定短路耐受电流

名称

电压

额定短路电流峰值(kA)

(A)

400

(kA)

31.5

5.4.1.2箱变电气二次系统设计

高压侧母线

低压侧母线

35

80

(1)箱变的保护

0.4

1250

50

箱变高压侧装设负荷开关-限流熔断器组合电气作为短路保护，熔断器熔断后，通过熔断器的

17

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

5.5集电线路典型设计

5.5.1集电线路设计原则

撞击器动作负荷开关跳闸；升压变压器应配有高温报警和超温跳闸等非电量保护，作用于跳闸和

发信号；箱变低压侧装设断路器，带有长延时、短延时、瞬时过电流保护，作用于跳闸或发信号。

(2)箱变的监控

集电线路设计时遵循的原则有：因地制宜，缆线结合，做到技术先进、经济合理、安全适用、

便于施工和维护。

电站集中计算机监控系统应具有对箱式变电站可靠、合理、完善的监测功能，可以具有控制

功能。箱变的遥控、遥信、遥测信号宜采用I/O无源接点和交/直流采样方式送入箱变自带箱变保

护测控装置，由逆变器室串口服务器经通信网络将数据上传至电站集中计算机监控系统上位机。

光伏电站中集电线路分为高压集电线路、直流集电线路和通讯电缆线路等三部分。

箱变的监控信息内容应包括：

5.5.2高压集电线路

遥信量：高低压开关分/合位、低压开关手车试验/工作位、箱变门开位、开关就地操作方式

高压集电线路方案需根据电站容量、接入系统电压等级及电站布置等因素进行技术经济比较

确定，一般可分为全电缆集电线路和电缆与架空线相结合的集电线路两种方案。

等位置信号和高压熔断器动作信号，低压开关过电流保护动作、变压器高温/超温，操作电源异常

等故障信号。

5.5.2.1全电缆线路方案

遥测量：变压器绕组温度(4mA~20mA)、低压侧三相电流(交流量)、低压侧三相电压(交

流量)。

(1)全电缆方案适用于架空线路方案造价较高的区域或当地政府规划部门限制采用架空线

遥控量：合/分高压负荷开关，合/分低压断路器。

5.4.2箱变布置

的地区。

(2)集电线路电压等级。集电线路的电压等级应综合考虑接入系统要求及电站装机容量、

线损、压降、造价，经技术经济比较确定。

箱变布置于逆变器室外，其防火间距应满足相关规范要求。

5.4.3箱变电气系统图

(3)集电线路回路数。确定不同电压等级(10kV或35kV)每回集电线路输送的容量应考虑

三方面因素：第一，极限输送容量；第二，阵列实际布置，尽量确保集电线路走向明晰；第三，

单回集电线路故障时对整个电站及电网的影响。综合考虑上述因素确定不同电压等级下较优的集

电线路回路数。

(4)电缆采用直埋敷设及电缆沟敷设方式，电缆埋深应该根据当地土壤冻胀性及相关国家

标准确定，光缆应尽可能与电缆同路径，需满足相互间距要求；电缆敷设路径选择应综合考虑长

度、施工、运行和维修方便等因素，做到经济适用、安全合理。

(5)电缆额定电压根据系统接地方式(消弧线圈接地或小电阻接地)的不同，采用26/35kV

或21/35kV(8.7/10kV或6/10kV)。

高

weT

化是FU E电白

书电压：IN el， 柔存 2春

违高数，教Q所：40汽职定电 1253

：新力：9001

MA默清D免 ，：l榨

：22x13

1E：MU

U新定号美

带电心定：钻

联：桌电源

之三，

，

(6)直埋电缆绝缘型式宜选用交联聚乙烯绝缘型式；根据当地水文及气象条件，必要时电

缆采用防水、防腐型或耐寒型。

L实

N：0品量a

bat.15.8.x

仪4市， XC AIX

低监控彩

M七+保护护器发电F：0.4

电内箱桃

考F有蓄 帮门上7

实电sla

刀肤

联

02LE0.020

-电

：五阳七

用力：NA

(7)电缆导体允许最小截面的选择，应同时满足载流量和通过系统最大短路电流时热稳定

的要求。

图5.3

箱变电气系统图

18

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(8)电缆载流量的计算应考虑不同地温、不同土壤热阻系数和直埋多根并行敷设时载流量

校正系数。

5.5.4通信线路

5.5.4.1各子方阵间通信线路

5.5.2.2电缆线路与架空线路结合方案

(1) 每1MWp光伏发电子系统的计算机监控系统宜采用光纤环网或星型网拓扑结构， 监控范

(1)本方案适用于装机容量大、占地面积大、集电线路长的光伏电站。根据具体布置在光

伏阵列区内适当位置沿光伏阵列架设架空线路，作为光伏发电系统输电主通道；若干台箱变在高

压侧经电缆并联后以1回电缆引至架空线上。

围为每1MWp光伏发电子系统内的逆变器、汇流箱、直流柜及35kV(或10kV) 升压变电站。

(2)场内通信线路路径与敷设方式与集电线路相同，当集电线路采用架空线路时，宜采用

ADSS自承式光缆线路， 与架空线同杆架设； 当集电线路为电缆线路时， 采用直埋型光缆， 与电

缆线路尽量同路径敷设

(2)缆线结合的方案集电线路电压等级推荐采用35kV。

(3)集电线路回路数：对于最终规模较大、地形复杂的光伏电站，由于集电线路路径较长，

(3)根据集电线路路径将发电子系统分成若干组，每组利用纤芯形成独立的光纤环网接入

集中监控系统，光缆宜选用单模光缆。

每50MWp推荐采用两回架空线路设计， 电缆线路应根据具体布置确定回路数。

(4)集电线路导线和电缆选择：按经济电流密度选择导线截面，按导线长期允许电流、允

5.5.4.21MWp子方阵内通信线路

许电压降进行校验；电缆导体允许最小截面的选择，应同时满足载流量和通过系统最大短路电流

时热稳定的要求。

(1) 每1MWp子方阵内若干个汇流箱采用串行连接， 同一串行连接的汇流箱距逆变器室数据

采集装置最远距离不应超过其最大传输距离，通常为200m。

(5)集电线路杆塔回路数：一般采用单回路杆塔和双回路杆塔。

(6)杆塔形式：一般采用混凝土杆、钢管杆、角钢铁塔等形式。

(2) 每1MWp子方阵内汇流箱间通讯电缆宜采用直埋敷设， 尽量与直流汇流电缆同路径， 埋

深与直流电缆相同，满足相互间距要求。

(7)架空线路防雷设计：架空线路宜在进升压站1km段架设避雷线，地线对导线的保护角宜

采用20°~30°。

(8)考虑检修方便和电缆线路的保护，电缆上杆塔时宜加设跌落式熔断器。

5.5.3直流电缆线路

(1)直流电缆选型时应尽量降低直流电缆损耗、减少电缆用量、节约投资。

(2)直流电缆选型时应满足各路电池组串至逆变器直流侧的压降尽量接近，确保最远处电

池组串至逆变器直流侧总压降不大于2%，特殊情况可适当放宽。

(3)原则上每个电池组串至汇流箱电缆选用同型号电缆，推荐采用双芯电缆。

(4)汇流箱出口至直流柜间直流电缆推荐采用双芯电缆，可根据输送距离、额定电流及压

降限制等因素选择直流电缆截面。汇流箱与直流电缆连接孔应与电缆规格匹配， 能保证电缆穿PVC

管接入，且应保证汇流箱内正负极线芯分开后接线方便，易于施工。

(5)直流电缆采用直埋敷设，电缆埋深应该根据当地土壤冻胀性及相关国家标准确定，电

缆走向应明晰简短且尽量同路径以减少开挖量。

19

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

第六章35kV(10kV)开关站电气设计

(25) DLT 5044《电力工程直流系统设计技术规程》

(26) DLT 459《电力系统直流电源柜订货技术条件》

(27) DLT 448《电能计量装置技术管理规程》

本章内容适用于装机容量1MWp~30WMp的中、小型地面并网光伏电站。

6.1设计依据

(28)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》

6.2配电装置设计原则

(1)DL/T403《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

(2)GB11022《高压开关设备通用技术条件》

6.2.1一般原则

(3)GB3906《3kV~35kV交流金属封闭开关设备》

(4)DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件

光伏发电方阵箱式升压变电站升压直接到并网电压，电压等级一般为35kV或10kV。开关站

配电装置应户内布置，配电装置宜采用户内成套式高压开关柜配置型式。海拔高于3000m及其它

(5)GB50057《建筑物防雷设计规范》

特殊要求地理位置的配电装置推荐采用气体绝缘金属封闭开关设备。

6.2.2主要设备选型

(6)DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

(7)DL/T621《交流电气装置的接地》

(8)DL/T5352《高压配电装置设计技术规程》

(9)DL/T5056《变电所总布置设计技术规程》

本典型设计按海拔高度为1000m以下， 电气设备的抗震烈度为VII度进行设计， 海拔高度在

1000m以上的需进行系数修正。断路器应为国内外知名企业生产的真空断路器，无功补偿回路推

荐采用SF断路器。相关参数应在具体工程设计时根据相关条件进行短路电流计算，并满足接入

(10)GB50059《35kV~110kV变电所设计规范》

(11)GB/T17468电力变压器选用导则》

系统要求。

(12)GB/T10228《干式电力变压器技术参数和要求》

(13)GB50057《建筑物防雷设计规范》

(1)35kV断路器柜

额定电压

最高电压

35kV

(14) SDJ 8《电力设备接地技术规范》

40.5kV

(15) GB J 65《工业与民用电力装置的接地设计规范》

额定电流

1250A/630A

50Hz

(16) GBT 15576《低压无功功率静态补偿装置》

额定频率

(17)DL/T5254《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》

(18)DL/T1057《自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件》

(19)DL-T578《水电厂计算机监控系统基本技术条件》

(20)GB/T14285《继电保护及安全自动装置技术规程》

额定短路开断电流

额定短路开合电流

额定短时耐受电流

额定峰值耐受电流

31.5kA

81kA

31.5kA/4s

80kA

(21)DL/T5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

(22) DLT 5137《电测量及电能计量装置设计技术规程》

(23) DLT 5147《电力系统安全自动装置设计技术规定》

(24)DL/T5391-2007《电力系统通信设计技术规定》

额定雷电冲击耐受电压(峰值)

额定短时工频耐受电压(有效值)

185kV

95kV

20

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(2)10kV断路器柜

额定电压

外设置独立避雷针进行直击雷保护，不在保护范围内的建筑物，采用在建筑屋顶设热镀锌钢带的

10.5kV

12kV

方式进行防直击雷保护。为了保证人身和设备的安全，开关站内敷设以水平接地体为主，辅以垂

最高电压

额定电流

直接地极的人工接地网，并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合，开关

站内所有电气设备均应接地。开关站接地网应与光伏阵列接地网连接。

1250A/630A

50Hz

额定频率

为防止雷电侵入波和内部的过电压损坏电气设备，在35kV线路出口处应设置一组避雷器

6.4接地变及消弧线圈设计原则

额定短路开断电流

31.5kA

80kA

额定短路关合电流(峰值)

6.4.1消弧线圈的容量计算

额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流

75kV

42kA

典型设计的光伏发电站开关站内10kV及35kV系统中性点采用不接地方式。当单相接地故障

电容电流10kV系统超过30A、35kV系统超过10A、又需在接地故障条件下运行时，应装设消弧

线圈接地。光伏电站消弧线圈与接地变结合使用，在发生接地时补偿接地电容电流，消除接地点

电弧。接地变及消弧线圈推荐采用成套设备。当采用消弧线圈接地时，应装设隔离开关。消弧线

圈的容量应安下式计算：

电流互感器及电压互感器的变比、容量等设计根据工程具体情况选型。

6.3过电压保护和接地典型设计

6.3.1一般要求

光伏电站及其开关站的过电压保护和接地设计原则应符合DL/T620《交流电气装置的过电压

保护和绝缘配合》和DL/T621《交流电气装置的接地》的规定。

W=1.35IcUn/√3

式中：W-消弧线圈容量， kVA；

Ic-接地电容电流，A；

Un-系统标称电压，kV。

6.3.2光伏阵列部分防直击雷及接地

(1)本典型设计的光伏电站指地面大型并网电站，由于光伏电池阵列面积较大，电池阵列

电站装机容量小于9MWp及以下时可不装设接地变及消弧线圈。

6.4.2消弧线圈的装设原则

中一般不配置避雷针。主要通过太阳电池阵列采取电池组件和支架与厂区接地网连接进行直击雷

保护。光伏阵列根据电站布置形成一个接地网，接地网与光伏电池组件基础钢筋焊接做接地体辅

以垂直接地极，子方阵接地体焊接成网状，各子方阵接地体相互连接。接地网采用镀锌扁钢连接，

镀锌扁钢截面应进行热稳定校验，扁钢埋设深度不宜小于0.6m，腐蚀性较强的地形接地网应做处

理或增加非金属接地模块。

消弧线圈应接于YN，d或YN，yn，d接线的变压器中性点上，也可接在ZN，yn接线的变压器

中性点上。接于YN，d接线的双绕组或YN，yn，d接线的三绕组变压器中性点上的消弧线圈容量，

不应超过变压器三相总容量的50%，并不得大于三绕组变压器的任一绕组的容量

(2)为防止直流线路上侵入波雷电压，在直流汇流箱、直流配电柜、逆变器及35kV(10kV)

6.5无功补偿装置设计原则

箱式变电站内逐级装设避雷器。35kV(10kV)以下电气设备以避雷器标称放电电流5kA时雷电

过电压残压为基础进行绝缘配合。

6.5.1一般原则

6.3.3开关站部分过压保护

开关站的无功补偿装置需根据电力系统无功补偿就地平衡便于调整电压的原则配置。无功补

偿装置的型式选用成套设备，推荐采用动态连续可调设备。根据环境条件、设备技术参数及工程

实际运行情况允许的情况下采用户外布置型式，且应考虑维护和检修方便。

本典型设计的开关站有户外布置的电气设备，如无功补偿装置、接地变及消弧线圈等需在户

21

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

6.5.2无功调节及补偿容量原则

通过以计算机监控系统为基础的集中监控系统，完成对光伏发电单元及开关站机电设备的监视、

控制及调度管理。综合自动化系统的设计应安全适用、技术先进、经济合理。系统的结构、技术

性能和指标应与光伏电站的规模及其在电力系统中的地位和当前监控系统的发展水平相适应。

(1)系统结构

(1)根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求，

，一定规模的光伏发电站无功功率

应当能够在其允许的容量范围内进行自动调节，使光伏发电站的功率因数或变电站高压侧母线电

压保持在一定范围内或为某一给定值。补偿总容量根据接入系统要求进行确定。

开关站综自系统采用开放式分层分布系统结构，由站控层、网络层和间隔层三部分组成

站控层为整个光伏电站设备监视、测量、控制、管理的中心，安装在主控室内，通过光缆或

(2)对于专线接入公用电网的光伏电站，其配置的容性无功容量能够补偿光伏电站满发时

站内汇集系统、主变压器的全部感性无功及光伏电站送出线路的一半感性无功之和；其配置的感

屏蔽双绞线与间隔层相连。站控层通过网络传输，接受现场采集的开关量、模拟量、电度量信息

和环境变量，以及向现场设备发布控制命令，通过远动工作站与调度中心通讯。

站控层监控对象主要是开关站设备、站用电系统、直流汇流及逆变系统设备、环境监测系统、

直流电源系统。

性无功容量能够补偿光伏电站送出线路的一半充电无功功率。

(3)对于T接于公用电网和接入用户内部电网的光伏电站需根据项目工程的特点，结合电

网实际情况论证其配置无功装置类型及容量范围。

6.6站用电设计原则

站控层主要设备包括主机/操作员站、工程师工作站、五防工作站、网络交换机、公用测控

装置、打印机、GPS时钟；

6.6.1一般设计原则

网络层主要设备有光纤、屏蔽双绞线、数据采集器、以太网交换机、光电转换器等；

间隔层设备包括：出线保护测控单元、进线保护测控单元、无功补偿装置保护测控单元、各

智能汇流箱数据采集处理装置、并网逆变器监控单元、升压变测控装置、直流柜监控单元等。

本站用电设计只为35kV或10kV开关站提供电源，光伏电站电池阵列区的站用电取自箱式升

压变电站。站用电系统电压采用AC380V。应采用双电源供电方式，且兼顾与施工电源永临结合

的方式。采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。

保护测控单元按电气单元配置，在站控层及网络失效的情况下，仍能独立完成间隔层设备的

6.6.2配置原则

就地监控功能。保护测控单元以开关间隔为对象，直接与一次设备互连，通过PT、CT采集交流

电流、电压等信号；通过一次设备辅助接点，采集开关工作状态等信息，对开关实施分合控制。

主供电源引自附近电网(35kV或10kV)通过厂用变压器或箱变降压至0.4kV，备用电源引

自工程35kV或10kV母线，通过干式变压器或箱变降压至0.4kV。主供电源与备用电源间在高压

侧应设置备自投装置，或低压侧装设双切开关。

保护测控单元通过现场总线与通信管理机互联。

(2)系统功能

综自系统设备需具备下列功能：

a)数据采集与处理功能；

b)数据库的建立与维护；

厂用变压器应采用干式变压器。

当光伏电站内设置接地变时，接地变可作为站用电备用变压器使用。

站用电装置的布置及运行方式应根据光伏电站的容量、光伏方阵的布置和逆变器的技术参数

个条件确定。

c)运行设备控制操作；

d)防误操作；

6.7电气二次

e)画面显示与打印；

f)远动功能

6.7.1综合自动化系统

g)运行管理；

h)人机联系；

光伏电站开关站按应“无人值班”(少人值守)的原则进行设计。开关站应设置中央控制室，

22

C◎I中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

i)系统软件自诊断、自修复；

j)自动报表及打印；

k)时钟同步；

f)直流系统母线电压；

g)汇流箱各支路电流、电压、功率；

h)逆变器的运行参数：直流输入电压、电流、功率，交流输出电压、电流、当前发电功率、

功率因数、日发电量、累计发电量，累计CO2减排量、逆变器温度等；

i)直流柜输入、输出直流电流。

1)与其他系统通信功能。

(3)系统监测对象

a)全站高、低压侧断路器；

b)全站隔离开关；

运行状态及事故、故障信号：

a)全站断路器位置信号；

c)全站接地刀；

b)全站隔离开关位置信号；

d)直流控制电源母线及支路各开关；

c)全站负荷开关位置信号；

d)全站接地刀闸位置信号；

e)箱式变电站负荷开关、低压侧断路器；

f)无功补偿装置；

e)站用电0.4kV双电源切换柜开关位置信号；

f)线路保护动作信号；

g)逆变器；

h)逆变器室直流柜；

g)各保护装置、自动装置故障信号；

i)汇流箱；

h)断路器操作机构故障信号；

i)直流控制电源系统故障信号；

j)站用电0.4kV系统(包括双电源切换柜、馈线柜、补偿柜)；

k)厂用箱变(室外)；

j)断路器就地/远方操作方式选择信号；

1)其他系统(保护系统设备)。

(4)系统控制对象

k)其他信号。

6.7.2继电保护系统

a)全站断路器；

本典型设计的继电保护及自动装置仅包括站内电气设备保护及站内自动装置相应内容，系统

保护及安全自动装置根据《并网光伏电站接入电力系统技术规定》配置。

继电保护配置必须满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求，保护配置、设备规范

应符合继电保护技术规程及反事故措施的相关要求。

b)全站隔离开关

c)箱变高压侧负荷开关；

d)逆变器出口断路器。

(5)数据采集内容

(1)送出线保护

运行参数：

a)光纤纵差保护，保护装置型号与对端相同；

a)线路三相电流、三相电压、有功、无功、功率因数、频率；

b)单相接地保护，短时发信，长时(2h)跳闸。

b)无功补偿回路三相电流、三相电压、有功、无功、功率因数；

c)母线三相电压、频率、零序电压；

送出线保护及其它安全自动装置的最终配置按接入系统要求确定。

(2)集电线路保护

d)箱式变电站低压侧三相电流、三相电压、有功、无功、功率因数；

e)箱式变电站变压器温度；

a)速断过流保护、限时速断保护，动作于跳闸；

23

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

b)过负荷保护，动作于信号；

电池组及充电装置的选择按DL/T5044《电力工程直流系统设计规程》的规定执行。

c)单相接地保护，短时发信，长时(2h)跳闸。

(3)无功补偿、厂用变、接地变回路保护

光伏发电站的直流系统推荐采用单母线的接线方式。在直流母线上需设置一套直流绝缘监测

装置，以监视直流系统绝缘及母线电压状况。每组蓄电池设一套电池巡检装置，每套充电/浮充电

装置设一套集中监控装置。

a)电流速断保护，动作于跳闸；

b)过流保护，动作于跳闸；

6.7.5环境监测系统

c)过电压保护，动作于跳闸或信号；

d)失压保护，动作于跳闸；

在光伏电站内配置一套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数。通过RS485

通讯接口接入电站计算机监控系统。

e)单相接地保护，动作于信号；

f)单相接地保护，短时发信，长时(2h)跳闸。

另外光伏电站应设置1套故障录波装置。其它配置按最终接入系统要求确定。

6.7.6通信系统

站内通信是为行政办公系统各职能部门之间业务联系和对外通信联络提供服务。设置一套数

字式程控交换机，布置在中控室内。容量根据工程要求确定。

系统通信的配置一般根据系统接入规定确定

6.7.3测量及计量系统

(1)测量

开关站的电气测量系统按照DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》的规定

设置，所有的电气量将全部进入计算机监控系统，在中控室不设常规电气测量仪表，但在开关柜

6.7.7光功率预测及有功功率自动控制系统

本节内容为光伏电站并入电网需考核的项目，按照接入系统要求在建或新建工程都要具备此

功能，但是此系统在已建的光伏项目中均未配置，目前厂家也未开发出成熟产品，本典型设计只

上装设部分必需的常规测量仪表。对于非电气量的测量信号也均进入计算机监控系统以实现在线

监测。

提出功能要求，今后根据系统设备的实际应用将完善设计内容。

(2)计量

(1)光功率预测

计量用的关口专用电能计费装置，设备选型由工程当地供电部门选定或认可。用于计费及计

量考核回路的电流互感器的准确级均为0.2s级，电压互感器的准确级为0.2级。计量表的配置按

最终接入系统要求确定。

光伏功率预测系统应满足可扩充性、安全可靠性、开放性、准确性等要求，满足并网要求。

应具备以下功能：

a)满足相应并网考核要求；

配置1套电量采集装置，以RS485串口方式与电度表通讯，采集全站电量信息。电量采集装

置以拨号方式与调度端通讯外，还具备网络传输能力。

b)系统稳定可用，未来24小时预测精度大于85%；

c)充分利用光资源，为电池板、汇流箱、逆变器等维修时间提供预测指导，以取得经济效益；

6.7.4直流控制电源

d)短期光伏功率预测时效不小于168小时，时间分辨率不小于15分钟；

e)超短期光伏功率预测时效不小于4小时，时间分辨率应不小于15分钟；

f)支持太阳能电场扩容。

开关站的直流控制电源应向继电保护、控制、信号、测量、自动装置等控制负荷和交流不间

断电源装置、断路器操动机构等动力负荷供电，蓄电池组应以全浮充电方式运行。直流控制电源

(2)有功功率自动控制

容量按照终期建设规模考虑。

光伏电站能够接收并自动执行电网调度部门发送的有功出力控制信号，根据电网频率值、电

网调度部门指令等信号自动调节电站的有功功率输出，确保光伏电站最大输出功率及功率变化率

蓄电池应采用国内外知名品牌的阀控式密封铅酸电池。蓄电池组的电压应采用DC220V。蓄

24

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

不超过电网调度部门的给定值，以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。

大型和中型光伏电站应具有限制输出功率变化率的能力，但可以接受因太阳光辐照度快速减

少引起的光伏电站输出功率下降速度超过最大变化率的情况。

表6.1

主要电气设备清单

型号规格

单位

序号

二

设备名称

数量

备注

6.7.8二次系统安全防护

35kV出线设备

Ir=1250A，Ib=31.5kA

按照“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本原则，配置变电站二次系统安全防

1

隔离开关

避雷器

组

台

1

3

双柱水平式开启式隔离开关，带单侧接地开关

护设备。

无间隙氧化锌避雷器

含放电计数器

二次系统的安全防护应遵循电监会5号令《电力安全系统安全防护规定》及电监安全【2006】

34号《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的有关要求。

2

二

35kV配电装置

6.7.9二次设备布置原则

1

2

3

金属铠装封闭式开关柜

KYN-40.5， 配真空断路器， Ir=630A， Ib=25kA

台—台一台台

7

1

金属铠装封闭式开关柜

金属铠装封闭式开关柜

金属铠装封闭式开关柜

KYN-40.5， 配SF 6断路器， Ir=630A， Ib=25kA

KYN-40.5， 配真空断路器， Ir=1250A， Ib=25kA

KYN-40.5， (35/V 3) /(0.1/N 3) /(0.1/v 3) /(0.1/3) kV

典型设计二次设备推荐采用集中布置方式。站内在综合楼设置中控室、二次盘室等房间，二

次盘室应留有足够的备用盘位。

1

1

4

色

一般原则：监控盘柜、保护盘柜、通讯盘柜、直流盘柜、计量盘柜等其它二次盘柜应布置在

三

站用电及其它一次设备

二次盘室，监控系统站控层设备布置在中控室，无功补偿控制屏及接地变控制盘宜布置在二次盘

室。

1

2

3

厂用变压器

干式变压器

GCS抽屉式

1

4

0.4kV低压开关柜

6.8开关站主要电气设备清单

接地变压器及消弧线圈

动态无功补偿装置

成套装置

1

1

4

35kV， SVG成套装置

本电气设备清单以35kV开关站为例。

四

1

电气二次

计算机监控系统

主机/操作员工作站

工程师工作站

含主机、显示器及软件

含主机、显示器及软件

套—套

2

1

含五防主机、电脑钥匙、充电通信控制器、编码锁

具及软件

1.3

1.4

五防工作站

远动通信屏

套

面

面

面

1

含2套远动装置

1

1

1

含测控装置、智能接口装置，工业级网络交换机

GPS对时设备、光电转换器和光终端盒

1.5

公用测控及智能接口屏

调度数据网屏

数据采集柜

环境检测仪

套

1

2

继电保护及安全自动装置

25

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

第七章110kV升压站设计

7.1设计技术原则

单位面

序号

设备名称

型号规格

数量

备注

35kV线路保护盘

1

1

故障录波盘

面

7.1.1概述

3

直流控制电源

阀控式密封铅酸蓄电池，蓄电池蓄电池巡检装置、

放电装置

7.1.1.1设计对象

3.1

蓄电池屏

面

1

升压变电站采用两级升压方式，变电站中压侧电压等级结合项目装机规模及布置等，经技术

经济比较确定；升高电压等级应结合当地电网接入条件，根据接入系统要求及其审查意见确定。

升压变电站设备型式应结合变电站布置、进出线方式、海拔条件、设备投资、所在地区环境条件

及地质条件等因素综合确定。

高频开关电源模块(DC220V、10A)，集中监控装

置，表计及传感器

3.2

充电/浮充电装置屏

馈线屏

面

面

1

3.3

4

含绝缘监察装置、相应的馈线开关

1~2

电能计费系统

电量计量屏

含计量表

面—套

1

1

本典型设计的对象为光伏电站110kV电压等级升压变电站， 型式按户外A IS站及户外GIS站

两种型式考虑。采用单台主变压器及单回110kV线路送出的项目可参照使用。

电能质量检测装置

5

通信系统

数字程控调度交换机

光传输设备

7.1.1.2运行管理方式

套—套套—套—套—套

1

1

光伏电站可按“无人值班”(少人值守)的原则设计，也可按有人值班设计，按有人值班设

计时，应留有远期实现无人值班的接口和功能。

通信电源

1

1

1

PCM设备

7.1.1.3假定站址环境条件

海拔高度：≤3000m

6

7

有功功率自动控系统

光功率预测系统

1

环境温度：-30℃~+40℃(A IS站)

覆冰厚度：≤10mm

； -40℃~+40℃(GIS站)

设计风速：≤34m/s

污秽等级：≤II级

7.1.2电网要求

7.1.2.1建设规模

建设规模应根据项目装机规模、送出电压等级及回路数等条件综合确定。系统各级电压中性

点接地方式应根据当地电网实际情况、过电压保护要求等因素综合确定，并满足DL/T620《交流

电气装置的过电压保护和绝缘配合》及相关行业及地方性文件要求。

本典型设计采用如下建设规模：

26

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

电压等级：110kV.

7.1.4电气二次部分

送出线回路数：单回。

光伏电站控制、保护和通信系统的工程设计应满足电站安全、经济、可靠运行的需要，同时

也应满足所在电力系统调度自动化、系统继电保护和安全自动控制、电能计费、系统通信以及电

主变台数：1台。

光伏阵列进线回路数：每5MW按1回配置。

无功补偿设备：配置1套动态无功补偿装置。无功补偿装置性能应满足电网对调节容量及响

应时间的要求。

力系统生产调度管理等方面的要求。

7.1.4.1计算机监控系统

光伏电站监控中心应设置中央控制室，通过以计算机监控系统为基础的集中监控系统，完成

对光伏发电场及升压变电站机电设备的监视、控制及调度管理。计算机监控系统的设计应安全适

7.1.2.2系统继电保护、远动、通信

本典型设计对系统保护、系统远动和系统通信不作详细设计，仅根据工程需要进行原则性配

置，并提出建筑布置要求。具体工程应根据工程接入系统设计报告及其审查意见要求进行配置及

设备选型。

用、技术先进、经济合理。监控系统的结构、技术性能和指标应与光伏电站的规模及其在电力系

统中的地位和当前监控系统的发展水平相适应。

计算机监控系统根据电力系统的要求和光伏电站的运行方式，完成对光伏发电系统及升压变

7.1.3电气一次部分

7.1.3.1电气主接线

电站电气设备的自动监视、控制和调节，主要包括：

(1)准确、及时地对电气设备运行信息进行采集和处理并实时上送。

(2)对电气设备进行实时监控，保证其安全运行和管理自动化。

(3)根据电力系统调度对本站的运行要求，进行最佳控制和调节。

电气主接线应根据升压变电站规模、线路、变压器与其高、低压设备连接方式等条件确定。

电气主接线应综合考虑可靠性、灵活性、经济性，对于分期建设的升压站应重点考虑过渡或扩建

等要求。本典型设计送出线路按单回考虑，进线回路每5MW按1回配置。升压变电站接线方式

按线路变压器组接线设计；低压侧按单母线接线设计，配置一套动态无功补偿装置。

7.1.4.2继电保护及自动化装置

本典型设计的继电保护及自动化装置仅包括元件保护及站内自动化装置相应内容，系统保护

及安全自动装置根据具体工程接入系统设计配置

7.1.3.2配电装置

继电保护配置必须满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求，保护配置、设备规范

应符合继电保护技术规程及反事故措施的相关要求。

本典型设计110kV配电装置原则采用户外布置，污秽条件按III级及以下考虑，110kV配电装

置采用A IS设备与GIS设备两种方案。

本典型设计按10kV系统为不接地系统配置保护方案，对集电线路配置小电流接地选线装置，

要求装置能快速切除集电线路单相接地故障。

7.1.3.3短路电流水平

短路电流水平应根据短路电流计算成果，并考虑电网的发展、设备制造水平以及设备投资等

因素综合确定。

7.1.4.3直流及UPS电源系统

直流控制电源系统电压等级为DC220V，设置1组蓄电池，1套充电/浮充电装置，单母线接

线。蓄电池组应优先选用阀控式密封铅酸蓄电池，蓄电池容量按2h事故放电时间考虑，充电/浮

充电装置宜选用高频开关电源，高频开关电源模块的数量选择应满足n=n1+n2。

7.1.3.4主要电气设备选择

电气设备选择原则上以国产知名品牌为主。

主变压器选用油浸式、低损耗、双绕组、自冷式有载调压升压变压器，有载调压开关选用国

变电站设置1套UPS电源(不单独配置蓄电池) ， 在线双并机运行， 为计算机监控系统站控

层设备、火灾自动报警系统、电能计费系统等设备提供交流不间断电源。UPS电源宜选用电力专

际知名品牌。

27

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

用的交流不间断电源装置。

(2)各电压等级设备短路参数选择如下：

110kV电压等级：40kA。

应根据具体工程规模、负荷及电源系统运行方式，对电源系统参数进行计算最终确定。

10kV电压等级：25kA。

7.1.4.4其他二次系统

7.2.3电气一次

(1)二次系统安全防护

按照“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本原则，配置变电站二次系统安全防

护设备。

7.2.3.1电气主接线

主变配置：1×31.5MVA双绕组有载调压变压器， 户外布置。

二次系统的安全防护应遵循电监会5号令《电力安全系统安全防护规定》及电监安全【2006】

34号《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的有关要求。

(2)图像监视及安全警卫系统

110kV接线：线路变压器组接线。

10kV接线：单母线接线，母线设1组母线设备、1回主变进线、6回光伏阵列进线、1回无

功补偿回路。

升压站内设一套图像监视及安全警卫系统，以便于升压站运行管理，保证升压站的安全运行。

其功能按满足安全防范要求配置，不考虑对设备运行状态进行监视。

(3)火灾自动报警

无功补偿设备：按SVG配置， 每套容量范围按-6Mvar~+6Mvar能连续调节设计(具体调节

容量应满足电网要求)。

各级电压中性点接地方式：110kV为有效接地系统、10kV为不接地系统。

升压站内设置一套火灾自动报警系统，当火灾发生时，系统应及时发出声光报警信号，显示

发生火警的地点。

7.2.3.2短路电流及主要设备、导体选择

短路电流：110kV按40kA、10kV按25kA选择。

7.1.4.5二次设备布置

外绝缘爬距：本方案污秽等级按III级考虑，对应各电压等级爬电比距110kV户外取2.5cm/kV

采用分散——集中的设备布置方式，减少二次设备间的连接电缆。升压变电站在综合楼设置

中控室、计算机室及二次盘室，10kV控制保护设备布置在相应的开关柜内。

(最高电压)，10kV户内取2.0cm/kV(最高电压)。外绝缘爬电距离均需按项目所有地海拔高度

进行高海拔修正。

(1)主变压器

7.2110kVAIS典型设计方案

7.2.1方案概述

本方案主变压器采用油浸式、低损耗、双绕组、自冷式有载调压升压变压器，主变压器技术

参数见表7.1。

本典型设计主变采用1x 31.5MVA双绕组有载调压变压器， 110kV配电装置采用户外敞开式设

备、架空出线，10kV配电装置采用户内开关柜、电缆出线(主变进线柜采用共箱母线)，无功补

偿按SVG装置型式配置。

表7.1

主变压器技术参数一览表

技术参数

项目

备注

型式

三相油浸式双绕组有载调压升压变压器

31500kVA

客额定容量

额定电压

连接组别

115±8×1.25%/10.5kV

Y Nd 111

本典型设计适用海拔不超过3000m、且环境污秽等级为III级及以下的区域，其它环境条件区

域可根据工程实际情况参考使用。

短路阻抗

冷却方式

10.5%

ON AN

隔离开关：72.5kV，630A；

7.2.2电网要求

CT：100/1A，5P20/5P20

雷器：Y1.5W-72/186，附在线监测仪

中性点设备

4避1

(1)出线回路数：1回。

放电间隙CT：200/1A，5P20/5P20

28

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(2)110kV设备

以上设备主要参数见表7.3。

表7.3

a)断路器：110kV断路器采用SF。断路器，额定电流2000A，开断电流40kA。

10kV主要设备技术参数一览表

技术参数

b)隔离开关：110kV隔离开关采用双柱中心水平开启型式，额定电流1250A，3s热稳定电

流为40kA，动稳定电流峰值100kA。

项目

备注

真空断路器，12kV，2500A，25kA

主变进线

断路器

真空断路器，12kV，1250A，25kA

真空断路器，12kV，630A，25kA

天无功补偿回路

其它回路

主变进线

c)电流互感器：110kV电流互感器采用油浸式电流互感器。

10kV，2500/1A，5P20/5P20/5P20/0.5，25kA

10kV，75/1A，5P20/5P20/0.5/0.2s，25kA

d)电压互感器：110kV电压互感器采用电容式电压互感器，采用三相。

e)避雷器：110kV避雷器均采用氧化锌避雷器。

电流互感器

电压互感器

站用电回路

其它回路

10kV，400/1A，5P20/5P20/0.5/0.2s，25kA

(10/N3)/(0.1/N3)/(0.1/N3)/(0.1/3)kV

10kV， SVG， -6Mvar~+6Mvar， 响应时间≤10ms

f)带电显示器：110kV出线侧安装高压带电显示器。

各设备详细技术参数见表7.2。

天

无功补偿

(4)导体

表7.2

110kV敞开式设备技术参数一览表

a)母线的载流量按最大容量考虑，按发热条件校验。

项目

技术参数

126kV，2000A，40kA

b)12kV开关柜内母线及分支回路的具体型式由设备厂家确定。

c)110kV出线回路的导体截面按送电线路的最大输送容量考虑。

断路器

隔离开关

126kV，1250A，40kA/3s，100kA

200/1A，0.2S/0.5/5P20/5P20/5P20/5P20

电流互感器

电容式电压互感器

避雷器

(110/N3)/(0.1/N3)/(0.1/N3)/(0.1)kV，0.2/0.5/3P

d)12kV主变出线柜至主变低压套管采用共箱母线连接，具体导体型式由设备厂家确定。

7.2.3.3过电压保护和接地

Y10W-102/266，附在线监测仪

110kV

带电显示器

(3)10kV设备

a)12kV开关柜

电气设备的绝缘配合，满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620)规范要求。

(1)电气设备的绝缘配合

选用KYN金属封闭开关柜， 额定开断电流为25kA， 动稳定电流峰值63kA， 开关柜采用手

车式，其内部配真空断路器及弹簧操作机构。

a)避雷器的选择：避雷器参数按《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032-2010)及《交

流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(DL/T804-2002)要求进行选择，其主要技术参数见表

主变侧开关设备配置真空断路器，额定电流2500A，额定短路开断电流25kA，电流互感器额

7.4。

定电流为2500/1A。

表7.4

氧化锌避雷器主要技术参数表

光伏阵列进线侧开关设备配置真空断路器，额定电流630A，额定短路开断电流25kA，电流

互感器额定电流为400/1A。

110kV

10kV

17

110kV中性点

额定电压(kV.rms)

102

持续运行电压(kV.rms)

79.6

13.5

SVG型动态无功补偿装置回路配置真空断路器， 额定电流1250A， 额定短路开断电流25kA，

电流互感器额定电流为400/1A。

操作冲击残压(kV.peak)

226

38.3

雷电冲击残压(kV.peak)

陡波冲击残压(kV.peak)

266

297

45

51.8

/

12kV母线设备柜，其内部配1组氧化锌避雷器，1组电压互感器。

b)10kV无功补偿装置

b)电气设备绝缘水平：110kV电气设备以避雷器标称放电电流10kA时雷电过电压残压为基

础进行绝缘配合，配合系数不小于1.4，满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T

620-1997)规范要求。110kV及10kV设备绝缘水平详见表7.5及表7.6，设备绝缘水平均需按升

无功补偿装置选用SVG设备， 容量范围按-6Mvar~+6Mvar能连续调节设计， 隔离开关等相

关设备由厂家成套供货。

29

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

压站实际海拔高度进行修正。

地下水位较高，地中腐蚀较严重的地区，接地材料可根据技术经济比较采用铜质接地体。升压站

表7.5

全波

110kV设备绝缘水平

接地装置采用不少于2根接地干线与光伏方阵接地系统进行连接，以充分利用光伏方阵大面积接

地网进行降阻，通常能够满足接地电阻要求。对于土壤电阻率较高地区，应考虑采用添加降阻剂

设备耐受电压值

雷电冲击耐压

1min工频耐压

(kV，有效值)

及采用接地模块等其它降阻措施。

(kV，峰值)

截波

内绝缘

外绝缘

230

(5)电气设备外绝缘及绝缘子串泄漏距离

内绝缘

480

外绝缘

500

主变压器

530

530

200

本方案电气设备的抗震校验烈度为7度，设备的外绝缘按III级污秽选择，对应各电压等级

爬电比距110kV户外取2.5cm/kV(最高电压)，10kV户内取2.0cm/kV(最高电压)。外绝缘爬电

距离均需按项目所有地海拔高度进行高海拔修正。

其它电器

号

550

550

230

230

断路器断口间

隔离开关断口间

主变压器中性点

550+100

)

230+70

95

D

250

250

95

表7.6

10kV设备绝缘水平：

7.2.3.4电气设备布置及配电装置

设备耐受电压值

110kV配电装置及主变压器采用户外布置，

(1)110kV配电装置

10kV配电装置及SVG装置采用户内布置。

雷电冲击耐压

(kV，峰值)

1min工频耐压

(kV，有效值)

全波

皮

截波

85

内绝缘

35

外绝缘

35

110kV配电装置采用户外软母线中型A IS布置， 出线采用架空出线。

布置特点：将所有电气设备安装在地面的设备支架上，其安装、检修、运行维护十分方便，

在110kV设备与无功补偿装置间设运输通道。

内绝缘

75

外绝缘

75

主变压器

其它电器

75

75

42

断路器断口间

42

(2)10kV配电装置

隔离开关断口间

85

49

10kV配电装置采用户内高压开关柜单列布置，与主变低压侧采用共箱母线连接，其它回路

(2)雷电侵入波保护

采用电缆出线。

为防止线路侵入波雷电压，在110kV线路出口及10kV母线上均安装有氧化锌避雷器。根据

(3)10kV无功补偿装置

升压站布置情况，主变出口在母线避雷器的保护范围内，因此主变出口不设置避雷器保护。

(3)直击雷防护

SVG无功补偿装置采用户内布置， 与10kV开关柜之间采用电缆连接， 电缆截面按额定稳态

电流选择， 按短路热稳定校验， 选用Y JV-8.7/15-3×240mm²电缆。SVG无功补偿装置的充电柜、

功率柜及控制柜布置在SVG装置室。

本站在110kV出线门型架上设1支构架避雷针进行直击雷防护，避雷针高度为36m。避雷针

接地装置与10kV及以下设备接地装置接地连接导体地中埋设距离满足要求。

具体工程应进行防直击雷计算。

7.2.4电气二次

7.2.4.1计算机监控系统

(4)接地

本工程接地系统按《交流电气装置的接地》(DL/T621)标准要求进行设计，要求接地电阻

R≤2000/(Ⅰ为短路入地电流)。

(1)系统结构

计算机监控系统采用开放式、分层全分布网络结构，分别设置站控层和间隔层设备，站控层

和间隔层设备之间采用双星型以太网连接。

升压站接地网为以水平接地体为主，辅以垂直接地体的复合接地网，接地体的截面充分考虑

热稳定和腐蚀要求，本典型设计水平接地极采用热镀锌扁钢，垂直接地极采用热镀锌圆钢，对于

站控层设备功能分布，间隔层设备按监控对象设置现地控制单元，当监控系统站控层设备及

30

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

网络停运时，能在现地控制单元对设备进行一对一操作、调节。

交换机连接。

升压变电站除按电气开关间隔设置现地控制单元外，每段母线及公用系统还单独配置现地控

制单元。光伏发电系统按发电单元设置现地控制单元， 本方案30MWp光伏发电系统设置1个发

电控制单元，监控约30个子阵，每个子阵的逆变器室设置一个数据采集器采集子阵的发电组件、

0

发电控制单元配置一台接入交换机，对下接入子阵信息，对上接入本控制单元控制

主机。每个子阵配置1台交换机。

(3)系统软件功能

汇流箱、逆变器、箱式变压器及就近布置的环网柜的相关信息，根据设备布置情况采集器以环形

以太网或星形以太网与发电控制单元主机连接。

监控系统应配备能够完成全部功能的软件系统，包括系统软件、支持软件和应用软件。操作

软件应具有良好的实时性、开放性、可扩充性和高可靠性指标，并满足开放系统的互联要求。应

用软件应采用模块化结构，可扩展或修改。

(2)系统设备配置

本方案计算机监控系统的设备配置和功能按满足无人值班要求设计，主要包括站控层、间隔

主机/操作员工作站应选用Unix或Linux操作系统， 操作系统应经专用软件加固。

监控系统生成的报表除满足接入系统要求外，还应满足中电投集团统一报表格式的要求。

层及网络设备

a)站控层设备

7.2.4.2元件保护

主机/操作员站：双机冗余配置。

(1)110kV主变保护

0

工程师站：配置1台工程师站。

配置1套电气量保护和1套非电气量保护。非电气量保护采用独立装置，电气量保护可采用

主、后备分开单套配置，亦可采用主后备一体双套配置，本方案采用主、后备分开单套配置。保

护配置至少包括以下：

远动通讯设备：双机配置。

0

五防工作站：根据变电站的防误闭锁方案，选择配置1台五防工作站

智能设备接口：站控层配置1套智能接口设备。

打印机：配置一台针式打印机，两台激光打印机。

0

0

主保护：纵差保护。

高压侧后备保护：复合电压闭锁过流保护、间隙零序电流和零序电压保护、零序过流保护、

过负荷保护。

0 系统时钟：1套。

b)网络设备

低压侧后备保护：复压闭锁过流保护、过负荷保护、零序电压监视。

非电量保护：主变重瓦斯保护；主变轻瓦斯保护；主变油位异常保护；主变压力释放保护；

主变绕组温度高保护；主变油面温度高保护；主变有载调压开关重瓦斯保护；主变有载调压开关

站控层网络交换机：配置2台网络交换机。

0)其他网络设备：包括光/电转换器，接口设备(如光纤接线盒)和网络连接线、电缆、

光缆及网络安全设备等。

压力释放；主变有载调压开关油面温度高保护等。

(2)10kV线路保护测控装置

c)间隔层设备

0

I/O测控单元：具有交流采样、测量、防误闭锁、同期检测、就地断路器紧急操作和

10kV线路采用保护与测控一体化装置，配置电流速断保护、过电流保护、过负荷保护。对

单接线状态及测量数字显示等功能，对全站运行设备的信息进行采集、转换、处理

和传送。开关电气设备按每个电气单元配置，母线单元按每段母线单独配置，公用

单元单独配置。10kV设备采用保护、测控一体化装置。

于相间短路，当电流速断保护和过电流保护不满足选择性、灵敏性和速动性的要求时采用距离保

护。

(3) 10kVSVG保护测控装置

0

发电控制单元：本方案30MWp光伏发电系统设置1个发电控制单元， 采集约30

个发电子阵信息并对其进行监视、控制及调节。发电控制单元配置一台控制主机。

采用保护与测控一体化装置，一般由设备厂家成套供货。

对FC支路按电容器保护配置，配置电流速断保护、过电流保护、不平衡电压保护或差压保

0

10kV开关柜室配置2台网络交换机，用于10kV测控保护设备组网及与站控层网络

31

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

护、过压保护、欠压保护、过负荷保护。

(2) UPS电源系统

变电站设置1套UPS电源(不单独配置蓄电池) ， 2台6kVA电力专用交流不间断电源装置在

对SVG支路配置电流速断保护、过电流保护、过负荷保护等。

(4)站用变保护

线双并机运行。

7.2.4.4图像监视及安全警卫系统

采用保护与测控一体化装置，配置速断保护、过电流保护、过负荷保护、低压侧零序电流保

护及本体非电量保护。

(5)小电流接地选线装置

图像监视及安全警卫系统设备包括视频服务器、终端监视器、录像设备、摄像机、传输线缆、

云台、防护罩、编码器及沿变电站围墙周围设置的远红外线探测器或电子栅栏等。

当10kV馈线回路发生单相接地时，装置应选线准确，并显示接地线路或母线名称。在系统

谐波含量较大或发生铁磁谐振接地时不能误报、误动。装置具备跳闸出口功能。在发生单相接地

故障时快速切除故障线路，若不成功，则跳开主变低压侧断路器

在中控室设置控制中心，全站配置监测点约为30点左右。系统能通过智能接口装置与计算

机监控系统通信，同时，能与火灾报警系统以通信接口方式联动。

7.2.4.5火灾报警系统

10kV馈线回路应配置专用的零序电流互感器，供小电流接地故障选线装置使用。

7.2.4.3交、直流电源系统

设一套火灾自动报警系统，火灾自动报警系统选用集中报警系统，内含火灾探测器、手动报

警按钮、消防通讯、联动控制以及火警集中报警控制器等，探测总线采用二总线，探测报警和联

(1)直流系统

动控制共用一条总线，全站配置测点约40点，火灾集中报警控制器能显示火灾报警区域和探测

区域，可以进行联动控制。

直流控制电源系统电压等级为DC220V，设置1组蓄电池，1套充电/浮充电装置，单母线接

线。根据计算，本方案直流控制电源系统设备参数选择见表7.7。

根据运行值班配置情况，不设专门的消防控制室。消防控制中心设在升压变电站中控室，中

控室兼有消防控制室的功能，值班人员兼有消防值班员的职责。

7.2.4.6二次设备布置

表7.7

直流控制电源系统设备参数

装置名称

参数值

2.25V(2.23V)

2.35V(2.33V)

备

注

(1)中控室及计算机室的布置

浮充电压

蓄电池组单体2V电池

参数值

升压变电站的监控设备布置在中控室内，中控室配套设置计算机室。

计算机监控系统主机/操作员工作站、五防工作站、工程师工作站显示器布置在中控室控制台，

其相应的主机组盘安装与网络设备及其他站控层设备、发电控制单元主机柜共同布置在计算机

室。

均充电压

阀控式(贫液)铅酸

蓄电池组

放电终止电压

1.87V

蓄电池个数

103只/组(104只/组)

蓄电池容量

电压(V)

200Ah/组

DC220V

30A/套

充电装置高频开

关模块按n=nj+n2

配置

(2)二次盘室

充电装置

直流额定输出值

110kV设备测控、保护盘、公用测控盘、关口计量盘、UPS电源、火灾自动报警系统、图像

监视及安全警卫系统等布置于二次盘室。

电流(A

采用单个模块额

电压(V)

DC220V

10A

高频开关电源模块

单个模块额定电流

定电流为10A，模

块数量为4

10A

直流电源系统蓄电池组盘安装，与其它直流电源盘共同布置于二次盘室

(3)10kV开关柜室

直流系统采用直流系统屏一级供电，除10kV开关柜顶直流母线采用环网供电外，其余均采

用辐射式供电方式。

10kV设备的测控保护装置及计量表计均布置在相应的开关柜内。

(4) 1MWp子阵逆变器室

32

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

计算机监控系统发电控制单元各子阵信息采集器租盘安装，分散布置在相应的逆变器室内。

7.2.6主要设备材料清册

7.2.6.2电气二次设备材料清册

表7.9

电气二次设备材料清册表

型号及规格

7.2.6.1电气一次主要设备清册

序号

设备名称

单位

数量

备注

T.-1计算机监控系统

站控层设备

充

本清册只统计电气一次主要设备，见表7.8，其它如预埋件等辅助设施不计入。

表7.8

电气一次主要设备清册

含主机、显示器及软件(系统软件、支持软

1.1.11主机/操作员工作站

1.1.2工程师工作站

台

台

2

1

件、应用软件、加固软件)

含主机、显示器及软件(系统软件、支持软

序号

设备名称

型号规格

主变压器

单位

台

备注

件、应用软件)

含五防主机、电脑钥匙、充电通信控制器、

编码锁具及五防主机软件

1.1.33五防工作站

1.1.4远动通信屏

台

面

1

1

含2套远动装置，

SZ11-31500/110，115±8×1.25%/10.5kV，

含1套公用测控装置、1套智能接口装置，2

主变压器及其中性点设备

主变压器中性点设备

1

1.1.5网络及公用测控屏

套工业级网络交换机(24电口、4光口)、

GPS对时设备1套、光电转换器和光终端盒等

面

1

Y

Nd 11， 10.5%

隔离开关：72.5kV，630A

CT：100/1A，5P20/5P20

1.1.6网络打印机

1.1.7控制台

台一台

2

1

4工位

2

套

1.2 间隔层设备

避雷器：Y1.5W-72/186

放电间隙CT：200/1A，5P20/5P20

110kV设备

含2套公用测控装置、1套智能接口装置、1

套小电流接地选线装置等

1.2.1 公用测控屏

面

面

面

1

1

含1套线路及主变高压侧测控装置、1套主变

低压侧及1套本体测控装置。

一

1

1.2.2线路及主变测控屏

1.2.3光伏发电控制单元主机屏

断路器

SF6瓷柱式断路器，Ir=2000A，Ib=40kA

组

组

1

含1台发电单元主机、1台接入交换机和光配

线架

1

6

双柱水平开启式隔离开关，Ir=1250A，双侧

带接地

2

3

隔离开关

2

岁安装在相应的

开关柜

1.2.410kV线路测控保护装置

10kV站用变测控保护装

1.2.5

台

台

安装在相应的

开关柜

油浸式，200/1A，

0.2S/0.5/5P20/5P20/5P20/5P20

TYD 110/3-0.02W 3， 0.2/0.5/3P

(110/V3)/(0.1/N3)/(0.1/N3)/(0.1)kV

Y10W-102/266(附在线监测仪)

10kV设备

1

电流互感器

台

3

置

10kVSVG支路测控保护

装置

安装在相应的

开关柜

1.2.6

台

台

1

2

4

5

电容式电压互感器

氧化锌避雷器

台

台

3

3

安装在相应的

开关柜

1.2.7网络交换机

光伏发电控制单元现地设

1.3

24电口、2光口

备

每面均含1台信息采集器、1台环网交换机、

1套光终端盒及1台UPS电源装置。

1.3.1 逆变器室数据采集柜

面

30

1

1

2

金属铠装封闭式开关柜

金属铠装封闭式开关柜

KYN-12， 配真空断路器， Ir=630A， Ib=25kA

台

7

22 继电保护及安全自动装置

KYN-12， 配真空断路器， Ir=1250A， Ib=25kA

KYN-12， 配真空断路器， Ir=2500A， Ib=25kA

KYN-12， (10/N 3) /(0.1/N 3) /(0.1/N 3) /(0.1/3)

台台

1

最终按接入系

统要求配置

1

110kV线路保护屏

面

面

3

金属铠装封闭式开关柜

金属铠装封闭式开关柜

1

含主变差动保护装置1台、主变高压侧后备

保护装置1台、主变低压侧后备保护装置(含

低压侧操作回路)1台、主变非电量保护装置

台

1

4

2.2 110kV主变保护屏

1

kV

10kV， SVG， -6Mvar~+6Mvar连续调节， 响

应时间≤10ms

1台

含64路模拟量，128路开关量、打印机

5

6

动态无功补偿装置

共箱母线

套

m

1

2.3 110kV系统故障录波屏

2.4 10kV系统故障录波屏

含64路模拟量，128路开关量、打印机

1

3

控制电源系统

10kV，2500A

12

33

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

序号

31

设备名称

直流控制电源

型号及规格

1组蓄电池，1套充电装置，单母线

单位

面

数量

1

备注

序号

设备名称

型号及规格

单位

数量

备注

最终按接入系

取

11.4 综合数据网接入设备

套

1

阀控式密封铅酸蓄电池，200Ah，2V/只，103

只。蓄电池蓄电池巡检装置1套、放电装置1

统要求配置

3.1.111蓄电池屏

11.5综合配线柜

一云套组

1二1

台

高频开关电源模块(DC220V、10A)4块，

11.6通信用高频开关电源

11.7阀控式密封铅酸蓄电池

-48V/100A

48V/300A

3.1.22充电/浮充电装置屏

3.1.33馈线屏

面

面

1

2

集中监控装置1台，表计及传感器

含绝缘监察装置1套、相应的馈线开关

AC380V双电源切换装置(ATS) 1台， 6kVA

电力专用不间断电源装置2台，相应的馈线

开关、表计及传感器

7.2.7使用说明

1~2

3.2 UPS电源屏

面

3

1

(1)本章节典型设计为110kV一台主变升压站方案，按110kV敞开式设备模块进行设计。

(2) 本模块主变容量为31500kVA， 冷却方式采用自冷， 也可根据实际工程的环境情况以及

主变容量，采用风冷或其它冷却方式

4

电能计费系统

含2块关口电能计费表(主/副表配置)，1

套电能量数据采集装置，和1套电能质量监

最终按接入系

统要求配置

4.1 关口计量屏

面

测装置

(3)本模块10kV侧发生单相短路时电容电流较小，采用不接地方式，当实际工程单相短路

电容电流较大时可采用低电阻接地方式。

4.2 10kV电能表

多功能电度表(三相四线制、有功0.2S级，

无功2.0级)、专用接线盒

安装在相应的

开关柜

4.2.1 10kV线路电能表

台

台

台

6

1

(4) 本模块中无功补偿装置采用SVG， 在满足电网要求的情况下也可采用其它型式的无功

多功能电度表(三相四线制、有功0.2S级，

无功2.0级)、专用接线盒

安装在相应的

开关柜

4.2.2210kV站用变电能表

补偿装置。

多功能电度表(三相四线制、有功0.2S级，

无功1.0级)、专用接线盒

安装在相应的

开关柜

4.2.3310kVSVG支路电能表

5—3 调度自动化

1

7.3110kVGIS典型设计方案

最终按接入系

调度数据网接入设备

套

套

1

1

再求西

统要求配置

7.3.1方案概述

最终按接入系

5.2

二次安全防护设备

本典型设计主变采用1x 31.5MVA双绕组有载调压变压器， 110kV配电装置采用户外GIS设备、

架空出线，10kV配电装置采用户内开关柜、电缆出线(主变进线柜采用共箱母线)，无功补偿按

统要求配置

最终按接入系

统要求配置呈

5.3 光功率预测系统

套

套

1

最终按接入系

统要求配置。

SVG装置型式配置。

5.4 有功功率控制系统

1

本典型设计适用海拔不超过3000m、且环境污秽等级为II级及以下的区域，其它环境条件区

最终按接入系

统要求配置。

5.5 电压无功自动控制系统

1

1

域可根据工程实际情况参考使用。

7.3.2电网要求

6-7-8-9 敞开站汇控柜

火灾自动报警系统

45点

30点

图像监控及安全警卫系统

)

环境监测系统

其它

(1)出线回路数：1回。

(2)各电压等级设备短路参数选择如下：

110kV电压等级：40kA。

10

SVG厂家成

套供货

10.1 SVG控制屏

套

1

10.2!升压变电站控制电缆

km

10.3 二次等电位接地网

套

10kV电压等级：25kA。

11 寸.通信设备

7.3.3电气一次

11.1 数字程控调度交换机

200端口

一套—套

最终按接入系

统要求配置

11.2 光传输设备

11.3 1PCM设备

SDH光端机

1

1

7.3.3.1电气主接线

最终按接入系

统要求配置

主变配置：1×31.5MVA双绕组有载调压变压器， 户外布置。

套

34

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

110kV接线：线路变压器组接线。

表7.11

110kV设备技术参数一览表

10kV接线：单母线接线，母线设1组母线设备、1回主变进线、6回光伏阵列进线、1回无功

补偿回路。

项目

GIS

技术参数

126kV，2000A，40kA

电容式电压互感器

避雷器

(110/\3)/(0.1/V3)/(0.1/N3)/(0.1)kV，0.2/0.5/3P

Y10W-102/266，附在线监测仪

无功补偿设备：按SVG配置， 每套容量范围按-6Mvar~+6Mvar能连续调节设计(具体调节

容量应满足电网要求)。

(3)10kV设备

a)12kV开关柜

各级电压中性点接地方式：110kV为有效接地系统、10kV为不接地系统。

7.3.3.2短路电流及主要设备、导体选择

选用KYN金属封闭开关柜， 额定开断电流为25kA， 动稳定电流峰值63kA， 开关柜采用手

车式，其内部配真空断路器及弹簧操作机构。

短路电流：110kV按40kA、10kV按25kA选择。

外绝缘爬距：本方案污秽等级按III级考虑，对应各电压等级爬电比距110kV户外取2.5cm/kV

主变侧开关设备配置真空断路器，额定电流2500A，额定短路开断电流25kA，电流互感器额

定电流为2500/1A。

(最高电压)，10kV户内取2.0cm/kV(最高电压)。外绝缘爬电距离均需按项目所有地海拔高度

进行高海拔修正。

光伏阵列进线侧开关设备配置真空断路器，额定电流630A，额定短路开断电流25kA，电流

互感器额定电流为400/1A。

(1)主变压器

本方案主变压器采用油浸式、低损耗、双绕组、自冷式有载调压升压变压器，主变压器技术

参数见表7.10。

SVG型动态无功补偿装置回路配置真空断路器， 额定电流1250A， 额定短路开断电流25kA，

电流互感器额定电流为400/1A。

表7.10

主变压器技术参数一览表

技术参数

12kV母线设备柜，其内部配1组氧化锌避雷器，1组电压互感器。

项目

型式

备注

b)10kV无功补偿装置

三相油浸式双绕组有载调压升压变压器

额定容量

额定电压

31500kVA

115±8×1.25%/10.5kV

Y Nd 1

无功补偿装置选用SVG设备， 容量范围按-6Mvar~+6Mvar能连续调节设计， 隔离开关等相

关设备由厂家成套供货。

连接组别

短路阻抗

冷却方式

以上设备主要参数见表7.12。

10.5%

表7.12

10kV主要设备技术参数一览表

技术参数

ON AN

隔离开关：72.5kV，630A；

项目

备注

CT：100/1A，5P20/5P20

真空断路器，12kV，2500A，25kA

真空断路器，器，12kV，，1250A，25kA

真空断路器，12kV，630A，25kA

主变进线

中性点设备

避雷器：Y1.5W-72/186，附在线监测仪

断路器

无功补偿回路

其它回路

放电间隙CT：100/1A，5P20/5P20

(2)110kV设备

10kV，2500/1A，5P20/5P20/5P20/0.5，25kA

主变进线

站用电回路

其它回路

a) GIS设备：额定电流2000A， 开断电流40kA， 采用立式断路器。

b)电压互感器：110kV电压互感器采用电容式电压互感器，采用三相

c)避雷器：110kV避雷器均采用氧化锌避雷器。

电流互感器

10kV，75/1A，5P20/5P20/0.5/0.2s，25kA

10kV，400/1A，5P20/5P20/0.5/0.2s，25kA

(10/3)/(0.1/N3)/(0.1/N3)/(0.1/3)kV

电压互感器

无功补偿

10kV， SVG， -6Mvar~+6Mvar， 响应时间≤10ms

各设备详细技术参数见表7.11。

35

COI中国电力投资集团公司

(4)导体

光伏发电工程典型设计

表7.15

10kV设备绝缘水平：

a)母线的载流量按最大容量考虑，按发热条件校验。

b)12kV开关柜内母线及分支回路的具体型式由设备厂家确定。

设备耐受电压值

雷电冲击耐压

1min工频耐压

(kV，有效值)

c)110kV出线回路的导体截面按送电线路的最大输送容量考虑。

(kV，峰值)

全波

d)12kV主变出线柜至主变低压套管采用共箱母线连接，具体导体型式由设备厂家确定。

7.3.3.3过电压保护和接地

截波

85

内绝缘

外绝缘

35

内绝缘

75

外绝缘

75

主变压器

35

电气设备的绝缘配合，满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620)规范要求。

(1)电气设备的绝缘配合

其它电器

75

75

42

42

断路器断口间

隔离开关断口间

85

49

a)避雷器的选择：避雷器参数按《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032-2010)及《交

流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(DL/T804-2002)要求进行选择，其主要技术参数见表

7.13。

(2)雷电侵入波保护

为防止线路侵入波雷电压，在110kV线路出口及10kV母线上均安装有氧化锌避雷器。根据

升压站布置情况，主变出口在母线避雷器的保护范围内，因此主变出口不设置避雷器保护。

(3)直击雷防护

表7.13

氧化锌避雷器主要技术参数表

110kV

10kV

17

110kV中性点

本站在110kV出线门型架上设1支构架避雷针进行直击雷防护，避雷针高度为36m。避雷针

额定电压(kV.rms)

102

79.6

226

号

持续运行电压(kV.rms)

操作冲击残压(kV.peak)

13.5

38.3

45

接地装置与10kV及以下设备接地装置接地连接导体地中埋设距离满足要求。

具体工程应进行防直击雷计算。

174

186

/

雷电冲击残压(kV.peak)

陡波冲击残压(kV.peak)

266

297

51.8

(4)接地

b)电气设备绝缘水平：110kV电气设备以避雷器标称放电电流10kA时雷电过电压残压为基

本工程接地系统按《交流电气装置的接地》(DL/T621)标准要求进行设计，要求接地电阻

R≤2000/I(Ⅰ为短路入地电流)。

础进行绝缘配合，配合系数不小于1.4。满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T

620-1997)规范要求。110kV及10kV设备绝缘水平详见表7.14及表7.15，设备绝缘水平均需按

升压站实际海拔高度进行修正。

升压站接地网为以水平接地体为主，辅以垂直接地体的复合接地网，接地体的截面充分考虑

热稳定和腐蚀要求，本典型设计水平接地极采用热镀锌扁钢，垂直接地极采用热镀锌圆钢，对于

地下水位较高，地中腐蚀较严重的地区，接地材料可根据技术经济比较采用铜质接地体。升压站

表7.14

110kV设备绝缘水平

设备耐受电压值

接地装置采用不少于2根接地干线与光伏方阵接地系统进行连接，以充分利用光伏方阵大面积接

地网进行降阻，通常能够满足接地电阻要求。对于土壤电阻率较高地区，应考虑采用添加降阻剂

雷电冲击耐压

(kV，峰值)

1min工频耐压

(kV，有效值)

全波皮

截波

内绝缘

外绝缘

230

内绝缘

480

夕

外绝缘

及采用接地模块等其它降阻措施。

主变压器

其它电器

500

530

530

200

(5)电气设备外绝缘及绝缘子串泄漏距离

550

550

230

230

断路器断口间

隔离开关断口间

本方案电气设备的抗震校验烈度为7度，设备的外绝缘按III级污秽选择，对应各电压等级

爬电比距110kV户外取2.5cm/kV(最高电压)，10kV户内取2.0cm/kV(最高电压)。外绝缘爬电

距离均需按项目所有地海拔高度进行高海拔修正。

550+100

230+70

9505

主变压器中性点

250

250

95

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

7.3.3.4电气设备布置及配电装置

序号

单位台

设备名称

型号规格

数量

3

备注

110kV配电装置及主变压器采用户外布置， 10kV配电装置及SVG装置采用户内布置。

TYD 110/N 3-0.02W 3， 0.2/0.5/3P

2

3

电容式电压互感器

氧化锌避雷器

(110/√3)/(0.1/V3)/(0.1/N3)/(0.1)kV

(1)110kV配电装置

TY10W-102/266(附在线监测仪)

10kV设备

台

110kV配电装置采用户外GIS， 出线采用架空出线。在110kV设备与无功补偿装置间设运输

金属铠装封闭式开关柜

金属铠装封闭式开关柜

金属铠装封闭式开关柜

KYN-12， 配真空断路器， Ir=630A， Ib=25kA

KYN-12， 配真空断路器， Ir=1250A， Ib=25kA

台

通道。

台一台

KYN-12， 配真空断路器， Ir=2500A， Ib=25kA

KYN-12， (10/3) /(0.1/N 3) /(0.1/N 3) /

(2)10kV配电装置

4

金属铠装封闭式开关柜

台—套米

1

10kV配电装置采用户内高压开关柜单列布置，与主变低压侧采用共箱母线连接，其它回路

采用电缆出线。

(0.1/3)kV

56

动态无功补偿装置

共箱母线

10kV， SVG

10kV，2500A

长

12

(3)10kV无功补偿装置

7.3.6.2电气二次设备材料清册

本部分见表7.9.

SVG无功补偿装置采用户内布置， 与10kV开关柜之间采用电缆连接， 电缆截面按额定稳态

电流选择， 按短路热稳定校验， 选用Y JV-8.7/15-3×240mm²电缆。SVG无功补偿装置的充电柜、

7.3.7使用说明

功率柜及控制柜布置在SVG装置室。

7.3.4电气二次

(1) 本章节典型设计为110kV一台主变升压站方案， 按110kVGIS设备模块进行设计。

(2) 本模块主变容量为31500kVA， 冷却方式采用自冷， 也可根据实际工程的环境情况以及

主变容量，采用风冷或其它冷却方式。

本部分同7.2.4节。

7.3.6主要设备材料清册

(3)本模块10kV侧发生单相短路时电容电流较小，采用不接地方式，当实际工程单相短路

电容电流较大时可采用低电阻接地方式。

7.3.6.1电气一次主要设备清册

(4) 本模块中无功补偿装置采用SVG， 在满足电网要求的情况下也可采用其它型式的无功

补偿装置。

本清册只统计电气一次主要设备，见表7.16，其它如预埋件等辅助设施不计入。

表7.16

电气一次主要设备清册

7.4土建设计

序号

单位

设备名称

型号规格

主变压器

数量

备注

7.4.1总平面布置

7.4.1.1AIS升压站总布置

SZ 11-31500/110， 115±8×1.25%/10.5kV， Y Nd 11，

1

2

主变压器及其中性点设备

主变压器中性点设备

台

套

1

10.5%

隔离开关：72.5kV，630A；CT：100/1A，

5P20/5P20

1

A IS升压站占地102.1m×83.5m， 全站总平面布置以升压区和生活区之间道路为分界线， 其

避雷器：Y1.5W-72/186

放电间隙CT：100/1A，5P20/5P20

110kV设备

北侧布置110kVAIS配电装置、主变压器、高压设备室、静止型动态无功补偿装置(SVG) 、地下

水池和篮球场；南侧布置生产楼。生产楼四周设环形道路，路南侧布置景观绿地和5个停车位。

生产楼南面为方形小广场。广场正对主入口，入口道路宽6m，向东、向西到达场区北侧。

户外式，Ir=2000A，Ib=40Ka

包括：断路器1组、隔离开关2组、检修接地

开关2组、快速接地开关1组、电流互感器2

1

GIS设备

套

1

组、SF/空气套管1组、SF/油套管1组

7.4.1.2GIS升压站总布置

37

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

GIS升压站占地102.1m×83.5m， 全站总平面布置以升压区和生活区之间道路为分界线， 其

(12)GB50011

《建筑抗震设计规范》

北侧布置110kVGIS配电装置、主变压器、高压设备室、静止型动态无功补偿装置(SVG) 、地下

水池和篮球场；南侧布置生产楼。生产楼四周设环形道路，路南侧布置景观绿地和5个停车位。

(13)GB50010

(14)GB50046

《混凝土结构设计规范》

《工业建筑防腐蚀设计规范》

生产楼南面为方形小广场。广场正对主入口，入口道路宽6m，向东、向西到达场区北侧。

7.4.2建筑

(15)DL/T678

《电站钢结构焊接通用技术条件》

7.4.3.2主要结构设计内容

升压站室外结构设计主要包括主变、厂用变、SVC、电流互感器、电压互感器、避雷器、断

主要建筑为生产楼。为一层砖混结构。生产楼建筑面积731.14m。

路器、隔离开关、中性点设备、共箱母线支架等的设备基础设计调整布置；进、出线架及母线架

选型、设计计算；防火墙、事故油池设计计算；避雷针选型及设计计算；电缆沟及盖板选型。

(1)主变、厂用变基础

生产楼的门厅位于楼南侧。门厅西侧南边设五间办公室，北边设低压室和两间车库；门厅东

侧南边设办公室和四间双人间，北边设中控室、会议室、办公室、共用卫生间、餐厅和厨房。设

室外楼梯通向屋面，屋面为观景平台。

室内走廊宽2.1m，办公室开间3.6m，进深6m，宿舍开间3.6m，进深6m，北边用房进深6.6m。

主变、厂用变基础为较大尺寸矩形钢筋砼块体基础，体型可通过设备厂家提供资料基本确定，

由于平面尺寸加大，一般地质情况均能满足承载力要求。在北方有冻土深度要求时，仍要考虑基

础埋深要求，一般需将基础底放置于冻土深度以下。若根据地勘资料场地基土冻融情况不明显，

低压室设两个出口，其中一个是直接对外的出口，方便设备搬运。

7.4.3结构设计

且年降水量较少，基础埋深控制在80cm左右以减少工程量，基础下采用透水性强，承载力高的

7.4.3.1设计依据及规范

碎石土换填至冻土深度以下。

(2)事故油池

升压站室外构架设计的主要依据来自于电气设备专业提供的条件图、荷载条件图以及电气设

备厂家配合提供的电器体型、重量、基础设置要求等相关资料，场址地勘报告，主要采用设计规

范有：

在满足使用功能的前提下，为不影响地表环境，事故油池一般完全布置在地下，但油池的埋

深仍要考虑主变及电抗器事故油池管道的自流排油坡度、坡降及出油口高程等因素确定。事故油

池结构计算主要考虑池底、侧壁土压力的影响，圆形截面、矩形截面均可采用。综合考虑施工质

量、抗渗及荷载因素，一般将事故油池设计为现浇钢筋混凝土结构。

(1) ND GJ 96-92

(2)DL/T5218一2005

(3)GB50059-92

《变电所建筑结构设计技术规定》(正在修订)

5《《220kV~500kV变电所设计技术规程》

《35kV~110kV变电站设计规范》

(3)进出线构架

(4)DL/T5130-2001

《架空送电线路钢管杆设计技术规定》

《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》

a)荷载工况

进出线构架的设计选型应综合考虑挂件荷载、档距、导线自重、风载、覆冰等因素，主要荷

载工况类型有：①大风工况，②覆冰有风工况，③温度作用工况，④安装工况(紧线相为任意相，

(5)DL/T5154-2002

(6)GB50017-2003

《钢结构设计规范》

主要验算构架梁)，⑤检修工况(单相上人，三相上人)，⑥地震作用组合。

b)构架空间结构

(7)GB/T4623-2006

《环形混凝土电杆》

(8)GB50025-2004

(9) JGJ 94-2008

《湿陷性黄土地区建筑规范》

《建筑桩基技术规范》

进出线构架由支柱或构架支撑单(多)跨横梁，电缆线主要通过设置于横梁上的吊环(吊孔)

进行进出走线，其中支柱多采用人字形支柱。对于单跨支架，根据场地布置情况一般在构架一端

(10) JGJ 79-2002

(11)GB50007-2002

《建筑地基处理技术规范》

《建筑地基基础设计规范》

人字柱端部设置斜撑柱，增强侧向刚度，抵抗风荷载、挂线荷载水平分量产生的作用；对于多跨

38

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

构架，考虑到侧向荷载较大，温度作用明显，宜在两端均设置斜撑支柱，具体以结构计算为准。

c)构架构件选型

(6)电缆沟

根据电气专业对电缆排布的要求，电缆沟净尺寸一般为600x600、600x800、800x900、

110kV升压站构架支柱可采用钢筋砼离心杆，横梁采用三角形断面格构式钢梁；钢梁的两根

主要承力弦杆采用角钢，下弦杆及斜撑杆件均采用钢筋棍焊接而成，这种布置节约成本，钢梁制

作简单。升压站构架支柱也可采用直缝焊接钢管柱，横梁采用直缝焊接钢管梁，此种结构布置形

1200×1200等。沟深不超过800mm的一般可采用素砼底板、砖砌侧壁形式；沟深超过800mm的

一般沟壁及底板采用素砼结构；盖板一般均为钢筋砼预制板，特殊部位，如转交、异型平面等处

可采用现浇钢筋混凝土板，亦可采用增加附加支座进行排布。根据工程具体需要，可在盖板四角

边设置角钢护角以增强整体性。如升压站设有大断面尺寸电缆廊道，则廊道侧壁应按钢筋混凝土

挡土墙进行计算。

式节点构造简单，施工速度快，易于维护，承力性能好，且体型简洁，整体观感好。

d)构架基础

除采用格构式钢结构柱的以外，环形截面构件构架基础均采用杯口插入式基础，支柱现场定

位完成后，采用强度高一级的微膨胀混凝土浇筑杯口空隙，并保证振捣前将二次灌浆解除面清理

(7)地基处理

如遇杂填土层较厚、新近堆积土层承载力较低、湿陷性土层、表层盐渍土、沿海地区淤泥软

弱土层等不利地质条件应予以重视，严格按照《建筑地基处理技术规范》的要求进行处理。

对于杂填土层，一般要求全部挖出，并采用坚硬、较粗粒径的材料换填，如碎石土，级配良

好的砂卵砾石。

干净(拆模后宜将杯口内壁拉毛)，保证振捣密实。格构式钢结构柱的基础采用矩形钢筋混凝土

墩，钢柱与基础采用地脚螺栓连接，施工时应采取有效措施对地脚螺栓进行固定，保证螺栓间距、

垂直度、标高等指标满足要求，此外尚需采取措施对外露部分进行保护。安装钢柱前必须检查核

对地脚螺栓的定位，露出基础顶面尺寸，基础顶面标高等是否符合设计要求，以及地脚螺栓螺纹

是否被破坏。考虑地基承载力、基础抗倾覆计算的因素，进出线构架基础尺寸及埋深均相对较大，

对于新近堆积承载力较低土层，一般可根据地勘提供数据采取相应措施，如土层较薄，可全

部换填；若土层埋深较大，可部分换填，换填厚度通过验算软弱下卧层承载力及沉降变形确定。

对于湿陷性土层，根据其湿陷性等级进行地基处理，一般采用整体换填或局部换填法进行处

理，也可根据具体工程采用强夯法或灰土挤密桩进行处理。

基础埋深一般控制在2.5m以下。

(4)其余设备基础

其余设备基础一般根据设备厂家提供的基础体型要求布置即可。在北方有冻土深度要求时，

仍要考虑基础埋深要求，一般需将基础底放置于冻土深度以下；若无冻土，基础埋深控制在80cm

对于地表存在盐渍土的情况，大部分地层盐渍土层厚度均在2m~3m之间，建议全部挖出盐

渍土，根据本地区取土材料来源采用碎石土，级配良好的砂卵砾石等进行换填。且基础表面需做

防腐处理。

左右即可。在构架支墩底部做300mm厚，每边扩出支墩200mm的基础即可，对电抗器、电容器

组、GIS这样支墩平面体型尺寸较大的基础可不用外放。为提高结构的整体性， 防止砼表面开裂，

对于沿海地区淤泥软弱土层，可采用打桩或换填置换部分厚度土层的方法进行处理，但具体

工程应根据地质情况酌情处理。

支墩及基础表面应配一定的构造钢筋。设备基础应特别注意顶高程相互关系及施工精度控制。此

外，基础设计尚需考虑电缆沟、水工管道等工艺专业对地下空间的需求，设计时应注意配合，防

止产生冲突。

(8)防腐

对于所有外露钢结构杆件均需做防腐处理，一般采用热镀锌处理(亦可采用喷锌或其它复合

(5)避雷针

涂料进行处理)，根据构件壁厚和自然环境不同，镀锌厚度不宜小于85um，对于在运输过程中磕

碰或现场焊接造成防腐层脱落、破损的构件，必须采用必要措施进行防腐涂层补救措施，并保证

色泽一致。

避雷针一般根据电气专业提供的避雷针高度参照国标99(03)D501-1中相应型号进行选取。

布置时应注意与电气及建筑专业间的配合，应考虑避雷针与场地内其他构筑物间和道路间的安全

距离。当避雷针高度超出图集范围时，可根据场地条件，按竖向悬臂受弯构件自行设计，其结构

形式可采用单钢管、钢筋格构式、角钢格构式、钢管格构式等形式。避雷针的设计计算主要受侧

向风荷载控制。

根据场地土及地下水的腐蚀性等级，地下混凝土结构表面亦应进行防腐，具体可根据《工业

建筑防腐蚀设计规范》的要求进行。此外，对腐蚀性较强的地区，基础下部素混凝土垫层应改为

抗腐蚀垫层，如碎石灌沥青或沥青混凝土。

39

COI中国电力投资集团公司

7.4.4给排水

光伏发电工程典型设计

机组维持，发生火灾时启动消防泵。

升压站的生产楼、高压设备室内均设置不同类型的移动式干粉灭火器，在主变压器及无功补

偿设备附近按相关规范要求设置自动灭火系统(如需要)、移动式干粉灭火器及砂箱。

升压站的给排水设计分为水源设计、生活给水设计及排水设计。

水源形式为三种：打水源井取水、利用电站附近可利用给水管网、外拉运水。应根据电站的

具体情况，通过技术经济比较后确定最佳取水方式

消防用电按二级负荷供电。生产楼及高压设备室设置火灾自动报警系统

生产楼内生活用水由设置在泵房内的生活变频供水机组从泵房内的生活水箱抽水供给

升压站内雨水采用自然径流下渗方式排放；生活污水经化粪池处理后定期清掏外运。

7.4.5采暖通风

7.4.5.1室外空气计算参数

采暖通风及空调室外计算参数应根据具体工程确定。

7.4.5.2室内空气计算参数

(1)冬季采暖室内计算温度：

办公室、宿舍、中控室、餐厅：>18℃；厨房、车库、电气设备室：>5℃。

(2)夏季通风室内计算温度：

二次盘室、高低压室及其它电气设备用房：<45℃；

7.4.5.3采暖通风及空调系统

(1)采暖系统

根据房间功能及设备运行条件要求确定是否需设置采暖设施，一般采用电采暖。

(2)通风系统

电气设备用房等处应设置机械排风系统，通风量计算以排除室内余热为主。

进、排风口处应设置防风沙、防雨及防虫措施。

(3)空调系统

根据房间功能及设备运行条件要求确定是否需设置空调系统。

7.5消防设计

升压站消防给水采用临时高压供水方式，在室外设置消防水池及水泵房，泵房内设置两台消

防泵，一用一备。在升压站室外设置消火栓，平时消防管网压力由设置在泵房内的生活变频供水

40

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

第三篇

典型设计实例(一级升压)

第二章光伏阵列布置

2.1太阳电池组件选型

本典型设计以中电投太阳山光伏并网电站一期30MWp工程为实例进行具体说明。本工程位

于宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区， 工程总装机容量30MWp。本工程总占地面积约0.74km²，

本工程根据多晶硅电池和薄膜电池的优缺点，采用两种电池相结合的方式，在保证工程技术

相对成熟的前提下，降低投资，减少投资和技术风险。通过工程建成后的实际运行，进一步对多

晶硅电池和非晶硅薄膜电池的技术性能和经济性进行对比论证，为项目的后期扩建提供有力的技

术支持。

土地性质为国有未利用荒山。场址区海拔高程在1385m~1431m之间。

本工程建设期为6个月，生产运行期为25年，建成后通过35kV出线系统接入宁夏电网。工程

运行期年平均上网电量4159.20万kW·h，年利用小时数1382.89h。

目前该工程已并网发电。

综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率，以及采购订货时的可选择余地，本工程总装

第一章光伏电站场址选择

机容量为30MWp， 采用29MWp多晶硅太阳电池组件和1MWp非晶硅薄膜电池组件组合方案，

选用多晶硅太阳电池组件规格为230Wp，非晶硅薄膜太阳电池组件规格为51Wp。

综合考虑组件的价格和效率， 本工程采用T BE A 3230型多晶硅电池组件和GS-51型非晶硅薄膜

1.1太阳能资源条件分析

宁夏是我国太阳能资源最丰富的地区之一，也是我国太阳辐射的高能区之一，在开发利用太

阳能方面有着得天独厚的优越条件—阴雨天气少、日照时间长、辐射强度高、大气透明度好。年

电池组件。T BE A 3230型多晶硅电池组件各项性能指标如下。

标准测试条件下峰值功率：

最佳工作电流：

230Wp

7.9A

均太阳辐射量在4950MJ/m²~6100MJ/m²之间，年均日照小时数在2250h~3100h之间。吴忠市太

阳山开发区年均太阳总辐射量约6022.34MJ/m²，年均日照时数2883.8h。太阳能资源丰富，适宜

最佳工作电压：

短路电流：

29.1V

8.4A

建设大型并网该光伏电站。

开路电压：

工作温度

36.7V

1.2电站场址选择

-40℃~+85℃

中电投太阳山光伏电站位于吴忠市太阳山，地处盐池、同心、红寺堡三县(区)的接壤部位，

最大系统电压：

1000V

距吴忠市区、盐池县和同心县的距离分别为80km、90km和110km。场地内有便道相通，交通

较为便利。

短路电流温度系数：

0.065%/K

-0.36%/K

开路电压温度系数：

工程场址区为缓坡丘陵，高程为1407m~1427m，相对高差一般为15m~20m，为固定缓坡状

沙地地貌。总体地势为西北高、东南低，自然坡度一般约为1%，局部略高。地形开阔、平坦。

场地内及周围没有任何建筑物。

组件尺寸：

重量：

1631mmx1000mmx40mm

19.4kg

GS-51型非晶硅薄膜电池组件各项性能指标如下。

本工程场区的土地属国有未利用荒山，场址周围未发现受保护的国家一、二级野生动物。

场址位于太阳山开发区，是政府重点开发招商引资区域。

标准测试条件下峰值功率：

短路电流：

51Wp

0.97A

开路电压：

工作温度：

84V

-40℃~+70℃

1000V

最大系统电压：

41

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

短路电流温度系数：

开路电压温度系数：

峰值功率温度系数：

0.12%/C

经计算得：

(1)多晶硅串联光伏电池数量N为：16≤N<23，根据逆变器最佳输入电压以及电池板工作环

境等因素进行修正后，最终确定太阳电池组件的串联数为20。

-0.40%/℃

-0.20%/℃

峰值电压：

65V

(2)非晶硅薄膜串联光伏电池数量N为：7N≤11，根据逆变器最佳输入电压以及电池板工作

环境等因素进行修正后，最终确定太阳电池组件的串联数为9。

峰值电流：

组件尺寸：

重量：

0.78A

1245mmx635mmx 7.5mm

14.4kg

按上述最佳太阳电池组件串联数计算，多晶硅电池每一路组件串联的额定功率容量=

230Wpx 20=4600Wp； 非晶硅薄膜电池每一路组件串联的额定功率容量=51Wpx 9=459Wp。对应

于所选500kW逆变器的额定功率计算，多晶硅电池计算并联的路数N=500/4.6=108.7路；非晶

硅薄膜电池计算并联的路数N=500/0.459=1089.4路。电池所需实际并联的路数应考虑逆变器效

率及系统损失，根据方阵具体布置确定。

2.2光伏阵列运行方式

本工程规模较大，固定式初始投资较低、且支架系统基本免维护；自动跟踪式虽然能增加-

定的发电量，但目前初始投资相对较高、而且后期运行过程中需要一定的维护，运行费用相对较

高，另外电池阵列的同步性对机电控制和机械传动构件要求较高，自动跟踪式缺乏在场址区或相

似特殊的气候环境下的实际应用的可靠性验证，在我国气候环境较复杂的荒漠戈壁区大规模应用

2.3.2组件最佳倾角选择及布置

电池阵列的安装倾角对光伏发电系统的效率影响较大，对于固定式电池列阵最佳倾角即光伏

发电系统全年发电量最大时的倾角。

的工程也相对较少。根据以上综合分析，并结合投资商的开发意向，本工程全部采用固定式运行

方式。

计算倾斜面上的太阳辐射量， 通常采用Klein计算方法。利用RETScreen、PV system软件，

采用所选工程代表年的太阳辐射资料，计算不同角度倾斜面上各月日平均太阳辐射量，结果见表

2.1所示。数据分析后并做出曲线图，见图2.1所示。

2.3光伏阵列布置

2.3.1组件串并联数量

本工程所选500kW逆变器的最高允许输入电压Vdc max为880V， 输入电压MPPT工作范围

为450~820V。230Wp多晶硅太阳电池组件的开路电压Voc为36.7V， 最佳工作点电压Vmp为

29.5V， 开路电压温度系数为-0.37%/K。51Wp非晶硅薄膜太阳电池组件的开路电压Voc为84V，

最佳工作点电压Vmp为44V， 开路电压温度系数为-0.33%/K。

电池组件串联数量计算，计算公式：

INT(Vdc min/Vmp) ≤N≤INT(Vdc max/Voc)

(5.1)

式中：Vdc max——逆变器输入直流侧最大电压；

Vdc min———逆变器输入直流侧最小电压；

Voc

-电池组件开路电压；

Vmp——电池组件最佳工作电压；

N——电池组件串联数。

42

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

表2.1

工程代表年不同角度倾斜面上各月日平均太阳辐射量表(单位：MJ/m²·d)

序号

倾角

0°

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

8.90

多年日平均值

1

10.26

13.20

16.39

20.77

21.24

23.80

23.93

23.94

23.64

23.63

22.46

22.51

22.43

22.24

20.26

20.53

20.70

20.78

16.07

13.28

11.14

12.37

16.70

17.34

17.90

18.36

2

5°

11.52

12.73

14.28

15.29

17.14

16.59

14.12

10.08

11.21

12.29

3

4

10°

17.79

21.60

23.49

17.03

14.8939

15.57

13.54

15°

13.88

16.23

17.10

17.87

18.55

19.13

18.34

18.7808

19.12

19.35

21.83

23.81

23.59

23.26

22.81

22.23

23.23

17.37

14.61

5

20°

25°

30°

35°

14.96

15.97

21.94

21.92

21.78

22.83

22.39

21.83

21.15

21.94

21.57

20.75

20.61

20.36

20.00

17.61

17.76

17.82

16.17

16.67

15.60

16.49

17.27

17.95

13.31

14.26

15.14

15.94

18.72

18.99

6

7

16.90

17.73

21.09

20.50

17.07

17.37

19.16

19.23

8

9

19.46

19.47

21.52

21.46

21.38

21.31

17.77

17.75

17.72

17.69

17.66

36°

37°

38°

17.89

19.24

22.10

21.96

21.82

21.01

20.85

20.70

20.53

20.37

19.91

19.82

19.73

17.42

17.47

18.07

18.18

18.30

18.40

16.09

16.23

16.38

19.23

19.22

19.21

10

11

18.04

18.19

19.34

19.43

19.48

19.48

20.23

20.09

19.95

17.51

12

13

39°

40°

41°

42°

18.33

18.47

19.53

19.61

19.70

19.78

19.48

19.47

21.23

21.14

21.68

21.53

19.63

19.53

17.54

17.57

16.51

16.65

19.20

19.18

20.37

19.80

17.63

18.50

14

15

18.61

18.74

19.45

19.44

21.05

20.96

21.37

21.21

20.20

19.65

19.49

19.42

19.31

17.59

17.60

17.62

18.60

16.78

16.91

19.16

19.14

20.03

17.54

18.69

16

43°

18.87

18.99

19.11

19.64

19.85

19.92

19.99

20.25

19.41

19.39

20.86

21.05

20.88

20.71

19.79

18.76

19.85

19.67

19.48

18.50

17.43

19.33

19.17

19.19

17.49

17.64

17.6656

17.67

17.66

18.78

18.86

18.94

19.25

17.03

17.15

17.27

17.79

18.21

19.11

19.07

19.03

18.78

17

18

44°

45°

50°

55°

20.75

19.07

18.95

17.44

17.38

17.05

19.36

19.13

20.64

20.03

19.00

18.10

17.12

19

18.28

17.51

20

21

20.06

20.36

20.55

20.62

20.58

20.41

20.45

20.38

20.20

19.91

18.80

18.36

17.81

17.16

16.42

19.31

18.48

17.56

16.55

15.45

16.62

16.10

15.50

14.82

14.06

17.54

19.44

18.42

17.98

17.44

16.82

16.10

60°

65°

17.67

16.54

15.34

14.08

16.36

15.22

14.01

12.75

16.11

15.05

13.93

12.75

16.66

15.72

14.74

13.71

17.32

17.00

16.57

16.05

19.50

19.43

18.53

18.74

22

23

24

70°

75°

19.24

18.91

18.47

17.90

17.22

18.84

18.84

25

80°

85°

90°

20.41

19.51

15.59

14.32

13.12

11.88

12.75

11.37

10.07

11.46

11.52

12.62

11.48

13.23

15.44

18.72

18.50

15.31

26

27

20.13

19.73

19.00

14.67

10.25

9.01

10.32

9.14

12.34

11.39

14.74

14.46

18.39

13.6858

10.30

13.9505

18.17

13.55

43

COI 中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

20.00

19.00

1800

10.27

2.66

17.00

16.00

15.00

图2.2

多晶硅电池组件单元支架布置形式

5.95

14.00

13.00

0°5

15°

306

37°

40°

倾角

43°

50°

65°

80°

图2.1

工程区不同倾斜面上日平均太阳辐射量变化曲线图

204

可见，当电池组件倾角为36°时，全年日平均太阳总辐射量最大(19.23MJ/m'd)，同时综合

考虑雨雪滑落、粉尘自行滑落的要求(光滑平面粉尘滑动角，一般为30°~40°)以及当地气候环

境下支架稳定性较好的角度范围，确定本工程电池阵列的最佳固定倾角为36°。最佳倾角36°时各

月平均太阳辐射量见表2.2。

图2.3

非晶硅薄膜电池组件单元支架布置形式

2.3.3子方阵容量选择

本工程装机容量共30MWp， 由29个1MWp多晶硅子方阵和1个1MWp非晶硅薄膜子方阵

组成。每个1MWp子电池方阵由2个500kWp阵列逆变器组构成。每个多晶硅子方阵逆变器组由

218路太阳电池组串单元并联而成，每个组串由20块230Wp多晶硅太阳电池组件串联组成。每

个非晶硅薄膜子方阵逆变器组由2208路太阳电池组串单元并联而成，每个组串由9块51Wp非晶

表2.2

本工程最佳倾斜面(36°)上多年各月平均太阳辐射量表

月份

1月

2月

538.66

8月

3月

4月

5月

6月

太阳总辐射量

(MJ/m²)

554.51

7月

603.71

9月

643.69

10月

684.96

11月

630.17

12月

月

份

硅薄膜太阳电池组件串联组成。

2.3.4光伏阵列布置

太阳总辐射量

(MJ/m)

631.37

617.21

532.46

540.09

542.02

498.71

根据征地范围和地形坡度等因素，本工程30个子方阵共有五种子方阵方式，其中29个多晶

硅电池组件共有四种布置方式，场地中间以北，地形坡度为北高南低，支架单元按南北间距4.84m、

东西间距1.2m布置，标准子方阵平面布置图详见多晶硅子方阵平面布置图一；场地中间以南，

本工程场址区地面坡度呈凹形，场址区中间以北地形为北高南低，中间以南地形为北低南高。

为了充分利用地形优势，尽量节省占地面积，并根据最佳倾角、当地纬度和实际地形坡度等因素

计算确定本工程多晶硅太阳电池组件在北高南低区域南北间距为4.84m，在北低南高区域南北间

地形坡度为南高北低，支架单元按南北间距5.93m、东西间距1.2m布置；另外在场地的北侧及东

侧根据征地范围，分别有一个非标准的多晶硅子方阵；非晶硅薄膜子方阵位于场地的西南角，支

架单元按照南北间距为4.96m，每两个支架单元东西间距为1.2m

距为5.93m，东西间距均为1.2m；非晶硅薄膜太阳电池组件南北间距为4.96m，东西间距为1.2m。

本工程多晶硅电池组件和非晶硅薄膜电池组件单元支架排列方式如下图所示。

阵列区内设纵横道路，逆变器室均布置在子方阵中间位置，道路旁边，便于设备的运输，并

满足日常巡查和检修的要求。

44

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

第三章结构设计

3.1电池组件支架基础

3.1.1设计风荷载

本工程50年一遇10分钟平均最大风速：0.40kN/m²

3.1.2地层岩性

场址区地表被第四系全新统风积、冲积粉细砂层覆盖，勘探深度内自上而下可分为4层：

①细砂层(Q eol+al) ：为第四系全新统风积及冲积物， 出露于地表， 灰黄色， 松散~稍密， 干

燥，一般厚度0.5m~2.0m，表层长有耐旱植物。地表偶见磨圆度较好的碎石，粒径在5mm~40mm，

成分以石英岩为主。

②粉砂层(Q“)：第四系上更新统冲积物，褐黄色，稍湿，稍密~中密，层厚2.4m~7.8m

具有水平层理。

3.1.3水文地质

地下水类型属潜水型，地下水位埋藏深度大于5m，场址区最大冻土深度为地表以下1.05m。

3.1.4地基土腐蚀性

场地地基土对混凝土及钢结构均具微腐蚀性。

图3.1

钻孔灌注桩基础图

依据之前对各种基础的分析，在本场址区，钻孔灌注桩基础应为最优方案，其不仅模板、混

凝土、钢筋用量小，工程造价低，施工速度快，且对场址区地表土破坏少。钻孔灌注桩基础如图

3.1所示。

3.2固定式支架设计

本工程支架设计采用横向钢架—-纵向檩条布置方案，钢架间距及节点连接方式考虑多种因素

合理确定。在满足遇当地最大风速情况下不破坏前提下，尽量减少钢材用量，并且力求加工简便，

施工安装快速。

支架杆件采用薄壁方钢，檩条采用薄壁卷边槽钢，节点采用螺栓连接，所有钢构件采用热镀

锌防腐。

45

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

3.3固定式多晶硅电池组件支架、基础工程量

第四章电站总图及土建

表3.1

固定式多晶硅电池组件支架、基础工程量表

4.1总图设计

1MWp支架、基础工程量

1MWp基础

本工程装机容量为30MWp， 根据现场地形， 因地制宜， 采用多边形布置， 南北长约858m，

1MWp支架

钢材(t)

60

东西宽约1168.72m。电站总占地面积740507.74m²。整个光伏电站由生产区、管理区组成。管理

区位于电站的东北角，总占地面积7040.40m²。其余部分为生产区，总占地面积433204.33m²。

管理区位于电站东北角，呈梯形。主要的建筑物为生产楼、水泵房，35kV开关站。管理区

C25混凝土(m)

172

钢筋(t)

13.5

内还配备有硬质广场、绿化区和休闲运动区。35kV开关站位于生产楼的东北侧，紧邻10kV高压

室。生产楼为一层，布置在管理区的中部，距西侧电池阵列58.950m。生产楼建筑总面积约

912.65m²。经遮挡分析，生产楼、35kV升压站均不会对电池阵列产生阴影遮挡。

生产区包括太阳能电池阵列、逆变器室及检修通道等。太阳能电池阵列由29个1MWp多晶

硅电池方阵和一个1MWp非晶硅薄膜电池方阵组成， 每个电池方阵设一座逆变器室， 逆变器室位

于方阵的中央位置，共30座逆变器室。

电站的对外交通道路位于东北角，内接管理区的硬质广场，外与附近的公路相连。电站内道

路由生产区外围的环道和生产区内的纵横交通道组成。场地不考虑排水措施，道路为径流，排向

周围场地。场地的雨水为自然渗透。

为了更好防止风沙对电站的侵蚀，围墙采用1.8m高的围墙。电站对外仅设置一个站区出入

口，出入口处设电站大门。

4.2建筑单体设计

本电站办公及设备用房包括生产楼、水泵房及逆变器室等。

4.2.1生产楼

生产楼为一层框架结构，建筑面积912.65m²。生产楼为横"L”型布置。根据使用功能要求整

个生产楼由生产、生活两部分组成。通过门厅将两个功能分区有机的联系在一起。为了方便后期

出线。生产部分位于生产楼东侧，靠近升压站部分。东侧主要布置有中控室、二次盘室、高压室、

低压及厂用变室等。生活部分位于生产楼的西侧。考虑采光，将办公、宿舍等房间布置在北向，

南向布置有餐厅、仓库等房间。生产楼采用内走廊布局形式。将各个功能分区有机的联系在一起。

4.2.2逆变器室

46

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

逆变器室为一层砖混结构，共30座，每座建筑面积45.02m²。设于每个电池发电子方阵的中

部。逆变器室内主要放置逆变器和直流柜。

4.3.3地基处理

本工程基础坐落在第①层；粉土层上，暂不做特殊地基处理。待施工图阶段确定。

4.2.3水泵房

4.4给排水设计

水泵房设在地下为钢筋混凝土结构，总建筑面积：78.45m³；

4.3结构设计

4.3.1水源

本工程场址西侧有已建成工业供水管网，根据业主提供的资料，给水管网引入管管径DN100，

4.3.1办公及设备用房设计

压力为1.0MPa， 需在泵房内设置减压阀减压， 经减压阀减压后给水管压力为0.30MPa。水质经银

川市水质检测中心检测为三类地表水，不符合生活饮用水标准。电站外来水仅供电站内生产、消

防、生产楼内冲洗地板、卫生间及洗浴用水，生活饮用水应采用桶装纯净水。

根据工程实际需要，需建造消防水泵房、生产楼、逆变器室等办公及生活用房。

(1)消防水泵房

场区内设置1座150m3消防水池及水泵房，为钢筋混凝土结构。

(2)生产楼、逆变器室

4.3.2生产给水系统

本工程生活用水系统和浇洒绿化及道路、冲洗电池组件等的生产用水系统分开设置。水泵房

内设减压阀两套，生产、生活用水及消防水池补水由电站外供水管经泵房内减压阀减压后直接供

给。在电站管理区内设置两套地下式洒水栓，供室外绿化、浇洒道路及冲洗电池组件用水。

生产楼及逆变器室均为地上一层建筑物，生产楼采用钢筋混凝土框架结构，逆变器室采用砖

混结构。生产楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁、板，混凝土柱下独立基础。逆变器室采用现浇钢筋

混凝土梁、板，墙下条形砖基础。

4.3.3生活给水系统

箱式变基础为砖砌体，埋深约1.05m。

(3)材料

本工程生产楼生活用水由室外供水管网经减压阀减压后直接供给。由于水质不满足生活饮用

水标准，生活给水系统仅供生产楼内冲洗地板、卫生间及洗浴用水，生活饮用水采用桶装纯净水。

混凝土强度等级：垫层C10(水泵房及水池C15)，其余均为C30。

钢筋：直径<12mm采用HPB 235钢， 直径≥12mm采用HRB 335钢

钢板：采用Q235B。

4.3.4排水系统

本工程排水系统采用雨、污水分流制，雨水和污水单独排放。建筑物屋面雨水采用外排水。

室外雨水沿场区径流自然下渗。

砖砌体：框架结构地面以下采用烧结普通砖，水泥砂浆，地面以上采用非承重空心砖或加气

混凝土块；砖混结构地面以下采用烧结普通砖，地面以上采用承重多孔砖。

室内生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水自流排入室外污水管网。室外设一座

6m化粪池及一套地埋式污水处理设备，生活污水经化粪池及污水处理设备处理后定期外运排放。

由于本工程场地土对混凝土及钢材具弱腐蚀性，因此应对±0.00以下基础表面应进行防护，防

护的具体做法选自《工业建筑防腐蚀设计规范》中给出的基础部位防止弱腐蚀做法：采用聚合物

水泥砂浆两遍。

4.3.235kV开关站

30m独立避雷针塔选择参考国家标准图集99(03) D 501-1， 选择GFL 1-7型号， 基础采用JB-2。

钢结构构件防腐处理均采用热镀锌，所有钢梁采用螺栓连接。

47

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

4.5暖通设计

4.5.3.2通风、空调系统

在厂用变室、配电室、逆变器室及无法采用自然通风的卫生间各处设机械排风系统，加强通

风换气，排除室内余热或异味。

4.5.1设计依据

4.5.1.1设计依据的规程规范

厨房设置全面通风系统，操作时产生的油烟经净化处理后排放。厨房保持负压，防止串味。

4.6消防系统

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

本工程生产路的耐火等级为二级，火灾危险性为丁类，建筑物体积约为4100m³，根据

GB50016-2006《建筑设计防火规范》的相关规定，室外消火栓系统用水量为15L/s，一次火灾延

续时间按2h计，消火栓系统一次灭火用水量为108m。

4.5.1.2室外空气计算参数

冬季采暖室外计算温度：-13℃；

冬季通风室外计算温度：-9℃；

本工程消防给水采用临时高压供水方式。在生产楼室外设一座有效容积为110m²的消防水池

及水泵房，泵房内设两台消防泵。生产楼室外布置SA100/65-1.0型室外地下式消火栓两套，室外

夏季空调室外计算干球温度：32.2℃；

夏季通风室外计算温度：27℃；

消防管网采用环状布置。平时消防管网压力由室外生产给水管网维持，发生火灾时启动消防泵。

消防泵型号为：XBD 4.5/15-80-200型， 水泵参数为：Q=15L/s， P=0.45MPa， N=15kW。

根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定，本工程各建筑物室内均配置

手提式磷酸铵盐干粉灭火器。在逆变器室、中控室、高压室各配置1辆推车式磷酸铵盐干粉灭火

器。在生产楼中控室内配置防毒面具两具。

极端最低温度：-27.1℃；

极端最高温度：37.4℃；

冬季大气压力：87.04kPa；

夏季大气压力：85.98kPa

4.5.2室内空气计算参数

(1)冬季采暖室内计算温度：办公室、会议室、卧室、餐厅：18℃；

厨房、公共卫生间：16℃；

中控室：20℃；

维修间、备品备件室：13℃；

高压室：5℃；

(2)夏季通风室内计算温度：高压室、逆变器室：小于45℃；

4.5.3采暖、通风与空气调节系统

4.5.3.1采暖系统

本工程办公室、会议室、卧室、餐厅等采用发热电缆低温辐射供暖系统；其它高低压配电室

等采用发热电缆受限的部位，采用中温辐射式电加热器采暖。

48

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

每台直流配电柜设置8台光伏专用直流断路器，其中1路作为备用；薄膜电池方阵对应的每台直

第五章阵列区电气设计

流配电柜设置9台光伏专用直流断路器，并要求直流配电柜负极设接地端子。其电气原理图如图

本电站共29个1MWp多晶硅子方阵和1个1MWp薄膜子方阵， 每个1MWp多晶硅子方阵

或薄膜子方阵均由1MWp多晶硅或薄膜太阳电池组件、2台逆变器及相应直流汇流设备组成。每

5.3、5.4。

个1MWp设置1座逆变器室， 逆变器室外设置1台1000kVA/35kV箱式升压变电站。

5.1汇流箱

ED0I7

EI

Tr1-1

EU IH

美

Z21-1

al

本工程中1MWp多晶硅子方阵设置16路汇流箱14台， 1MWp薄膜方阵设置16路汇流箱18

台。电气原理图如图5.1、图5.2。

美

X18

7：14

正技尺板

美

电车份-

瓶20-

电车弹的

美1A6IW

电车的

Z rl-5

电车用

51

电地列3伊)

版

ED9I/

E

Zl+

H

艳40一

电串弹0

电一

电池15年￥

Q

z

价

Z lf

电地事列一

电串列60

上海

Q

极蚊板

EO

车片-

电列2-)-

艳车-

电池车弹

皂

YH

柜号

适

)

电列2)

老号

配鞋

电觉车列b()

BL LLA花

配型号

板编：

配老能

(改 改)

C1-0A0-m-ImlICO3XNH

80t10231

配E盘：保：lm

电成4

电车)一

电5(-

艳制

电车那

电柜：m

测t1000nZ4

热地

电15-)

本就和款置负地开天

电车列16(

图5.3

多晶硅方阵直流配电柜

电气一次系统图

图5.4

薄膜方阵直流配电柜

电气一次系统图

图5.1

多晶硅组件16路直流防雷

汇流箱电气原理图

图5.2

薄膜组件16路直流防雷

汇流箱电气原理图

5.3箱式升压变电站

5.2直流配电柜

本项目中每1MWp光伏发电系统设置1座35kV箱式升压变电站。箱变采用美式箱变， 高压

侧采用油浸式负荷开关-熔断器组合电器作为升压变的短路保护，其电气一次系

每1MWp多晶硅电池方阵配置2台500kWp逆变器， 每台逆变器直流侧配置1台直流配电柜，

49

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

屏柜编号

主母线位置

一次系统图

2

3

升压箱式变

TYY-40x

4

副

同

DO0+O+O+CCO

自流柜1

变器1

流柜2 逆变器2

采集柜

图5.6

逆变器室及升压箱变布置图

5.5集电线路

寸

共2套

屏柜型号

GGD

X GK-40.5

本电站集电线路采用35kV电缆， 经经济技术比较确定每回输送5MWp， 共6回集电线路，

采用直埋敷设，每回集电线路走向及敷设如图5.7.

国路编号

设备容量(W)

100CkVA

设备特征

变室引来表

03

设备型号或名称

—主

负荷开关

电流互感器

40.5kV630A

BH-80II

1500/5

1500/5

.

电流互感器

浪涌保护器

XJ DY 1-D4P

YH5WZ-51/134

1000kVA 38.5±2X 2.5M/0.3KV/0.3kV

Y， dll， dl1lk=6.5

避器

3

变压器

S11-1000/38.

LW5-16/YH2/2

转换开关

.

一x

带电显示器

框架断路器

DN-350Q

1

CH1-1250/3

1250A

12504

用途

0.4kV低下柜

式双分装变压器

35kV读线柜

800x800x2200

1400x1800x2400

新

备注

图5.5

升压箱变一次系统图

HG

5.4逆变器室及箱式升压变电站布置

逆变器室及箱式升压变电站布置如图5.6。

图5.7

35kV集电线路敷设路径图

50

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

接地变压器选用三相铜绕组干式接地变器，本方案接地变压器兼做厂用变压器，额定电压：

第六章管理区电气设计

6.1方案概述

35±2x2.5%kV，连接组别：ZN(yn11)

消弧线圈采用干式，环氧树脂浇注，额定电压：35kV，其它配套装置由厂家成套提。具体参

数如表6.2

本方案光伏电站总装机容量30MW，并网电压等级为35kV，1回出线。箱式升压变电站高压

侧电压为35kV， 35kV配电装置采用户内布置。无功补偿装置采用SVG成套设备， 接地变及消弧

线圈采用成套设备，成套设备均户外布置。

表6.2

接地变及消弧线圈成套设备

1

产品名称

干式消弧线圈

接地变

型式及主要参数

900/38.5

单位

台

数量

本案全厂设1套计算机监控系统，采用开放式集中监控方案。

2

3

4

1

1

1250/38.5-400/10

6.2系统接入要求

真空有载开关(附控制器)

阻尼电阻箱(内附CT)

控制器

BPK 200-35/75-9Z(9档)

RNK-35

台台

1

1

5

本光伏电站以1回35kV出线接入就进电网， 35kV线路采用架空线路， 导线型号LG J-240。

6

7

8

9

TK-XH

PK-10

台—面—套—只只—套—套

1

1

1

1

光伏电站侧35kV母线短路电流为7.63kA。

无功补偿为6Mvar动态无功补偿设备。

控制屏

选线装置

避雷器

系统保护、通信、调度方面的内容均按接入系统具体要求设计配置。

HY5WZ-51/134

JD ZW-35

10

电压互感器

1

1

6.3主要电气设备选型及参数

11

单极隔离开关+电磁锁

保护用熔断器

GN27-35/630单级

(1)无功补偿设备

12

XR NT-35

1

按SVG连续动态可调配置， 具体补偿容量以电网要求为准。配置启动柜、隔离开关、变压

器、控制柜等。具体参数如表6.1.

6.4电气二次

(1)计算机监控系统

表6.1

6MvarSVG无功补偿装置

本案监控系统的设备配置及功能按满足无人值班要求设计，主要由站控层、间隔层及网络层

设备构成。站控层设备按终期规模配置，间隔层设备按工程实际建设规模配置。

产品名称

控制柜

型式及主要参数

SVG-KZ

单位

数量

套套面台台

1

1

站控层为整个光伏电站设备监视、测量、控制、管理的中心，安装在主控室内，包括主机兼

操作员工作站、工程师工作站、远动通讯装置、规约转换器、通讯管理机、GPS时钟同步装置、

站控层UPS及打印机等。

逆变器柜

SVG-NB

启动柜

SVG-QD

1

高压隔离开关

连接变压器

GW4-40.5DW/630A

S9-6000/35

1

1

站控层监控对象主要是35kV配电装置、无功补偿装置、接地变及消弧线圈、厂用变压器、

光伏发电单元设备、0.4kV站用电系统等其它系统及其他智能设备。

(2)35kV配电装置

网络层包括系统数据采集通讯和网络部分，是采用高速以太网，将监控主机和间隔层设备互

联，实现资源共享。主要设备有光纤、屏蔽双绞线、数据采集器通信单元、公用测控装置通信单

选用KYN国产金属封闭开关柜， 额定断开电流31.5kA， 开关柜选用手车式， 其内部配真空

断路器(或SF6断路器)及弹簧操作机构。

元、以太网交换机、光电转换器等。

(3)接地变及消弧线圈

51

COI中国电力投资集团公司

光伏发电工程典型设计

(2)继电保护

35kV出线保护按接入系统要求配置光纤纵差保护，动作于跳出线断路器；进线保护配置速

断、过流保护；无功补偿装置及接地变保护由厂家成套提供。

(3)计量

光伏电站电能采集使用电能采集终端进行，配置一套电能量采集装置，采用调度数据网方式

及电话拨号两种方式送当地调度。

系统设置一套电能量计量小主站，计量小主站通过网络通信方式采集电能采集终端的数据。

1回35kV出线采用两套准确度等级相同的主、副电能表。

电压回路装设电压失压计时器。

(4)直流控制电源

本案直流控制电源系统电压采用220V电压等级。采用1组阀控式密封铅酸蓄电池，200Ah，

2V/节，共104节。盘柜安装。

采用1套高频开关充电装置，共4个充电模块，每个模块20A。配置1套可移动充/放电装置。

本案直流系统采用单母接线方式，采用直流屏一级供电方式。二次设备室的测控、保护、自

动装置等设备采用辐射式供电方式，35kV开关柜柜顶直流网路采用环网供电方式。

(5)二次设备布置

本案在生产楼设置中控室、二次盘室。站控层设备布置在中控室。蓄电池容量200Ah，不单

独设蓄电池室。公用测控盘、远动通讯盘、线路保护盘、计量盘、调度数据网盘、通讯光端盘、

综合配线盘、直流盘、接地变控制盘等布置在二次盘室。

无功补偿装置控制屏布置在SVG成套室。

35kV微机保护测控装置安装在开关柜内，布置在高压室。

35kV户外配电装置处，按间隔就地布置二次户外端子箱。

52