北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分

布式光伏项目

初步设计说明

保定中泰新能源科技有限公司

2018年3月

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

目

录

一、综合说明....

1.1概述.....

..-3-

..-3 5一

1.2太阳能资源....

1.3工程地质.....

...-4-

5

1.4工程任务和规模...

.-5

1.5光伏系统总体方案设计及发电量计算....

1.6工程特性表.......

..-6-

...-6-

2.1区域太阳能资源概况....

2.2太阳能资源评估分析....

2.3太阳能资源评估成果.....

..-10-

..-11-

....-12-

..-12-

2.4

气象条件影响分析......

三、光伏系统总体方案设计及发电量计算...

3.1太阳电池组件选择及运行方式设计....

3.2组串式逆变器的选择....

3.3太阳电池方阵设计....

3.4方阵接线方案设计....

3.5总平面布置....

..

..-14-

....-14-

..-17

.

7-

2-

..-20-

....-22-

..-22

3.6辅助技术方案.....

..-23-

3.7年上网电量计算...

...-24-

四、总图布置...

..- 29 9-

.

4.1设计依据及基础资料..

4.2场址概述......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

..-29

)-

..-30-

4.3建(构)筑物的遮挡分析....

五、电气设计...

....-30-

..-30

0-

5.1接入系统方案....

5.2电气一次.....

5.3电气二次....

..-30-

..-31-

..-33-

....-38-

5.4场内线路设计...

5.5通信.....

....错误!未定义书签。

六、结构设计

..一

.

.

.

.

.

.

.

.

40-

6.1设计规范......

...-40-

6.2支架选用方案....

0-

..-40

..-40-

..-42-

6.2.1结构支架形式及选用..

6.2.2钢构及土建材料清册.....

6.3支架荷载选用及设计计算....

6.4理论计算及控制参数....

6.5支架材料经济性对比....

七、土建设计

.

.

.

..-42 2-

..-43

3一

..-43-

..-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45-5

7.1设计依据......

.-45-6

7.2光伏变电站设计.....

...-46-7

.

.

-1-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

7.3给排水设计....

.-46-7

...-47-8

.-47

.

7.4生产楼电气设计......

7.5采暖、通风与空气调节...

-8

-2-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

一、综合说明

1.1概述

1.1.1项目背景

作为世界上最大的发展中国家，中国是一个能源生产和消费大国。能源生

产量仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位；基本能源消费占世界总消费量的

1/10，仅次于美国，居世界第二位。中国又是一个以煤炭为主要能源的国家，

发展经济与环境污染的矛盾比较突出。近年来能源安全问题也日益成为国家生

活乃至全社会关注的焦点，日益成为中国战略安全的隐患和制约经济社会可持

续发展的瓶颈。上个世纪90年代以来，中国经济的持续高速发展带动了能源

消费量的急剧上升。自1993年起，中国由能源净出口国变成净进口国，能源

总消费已大于总供给，能源需求的对外依存度迅速增大。煤炭、电力、石油和

天然气等能源在中国都存在缺口，其中，石油需求量的大增以及由其引起的结

构性矛盾日益成为中国能源安全所面临的最大难题。

2012年夏季，我国电力面临的形势与往年相比更为严峻和复杂，电力缺

口总量非常巨大。年初以来，受经济较快增长、部分受限高耗能企业产能释放

等因素影响，全国电力需求持续增长。2012年1~4月份，国家电网发授电量

累计完成11，781.7亿千瓦时，同比增长12.25%，4个省级电网用电量增长超

过20%，11个省级电网用电负荷创历史新高。推进分布式光伏发电，解决用电

难问题迫在眉睫，光伏发电的利用，能补给当地能源需求，缓解供电压力，相

当于节省相同数量电能所需要的矿物燃料，这样可以减少开发一次能源如煤、

石油、天然气的数量，同时节省大量的水资源，有利保护当地的生态环境。

当前北京市能源消费主要依靠化石能源，新能源利用率不高。常规能源的

大量消费是造成北京市二氧化硫、氮氧化物和氨氮等污染物排放的主要原因。

随着经济的发展、城市的建设、工业化率不断提高，北京市仍将面临巨大的改

善环境质量与污染物持续减排的压力。因此，利用北京华润高科天然药物有限

公司1008kWp分布式光伏项目， 建设分布式光伏发电电站， 推进建设新能源示

范城市建设，减少化石能源使用，提高新能源应用比例，是北京市优化能源结

构、保护生态环境、推动减排目标的重要措施。

-3-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

1.1.2地理位置

北京位于东经115.7°—117.4°，北纬39.4°—41.6°，中心位于北纬39°54'

20”，东经116°25'29”，总面积16410.54平方千米。位于华北平原北部，毗邻渤

海湾，上靠辽东半岛，下临山东半岛。北京与天津相邻，并与天津一起被河北省环绕。

本项目建设选址位于延庆区工业开发区北京华润高科天然药物有限公司(以下简

称“华润高科”)原为北京第四制药厂延庆药厂。地理坐标：北纬40°26’41”；东

经115°59'08”

。

本项目由北京润能能源服务有限公司利用厂房闲置屋顶安装分布式光伏发电装

置。公司占地面积59860平方米， 建筑面积23009平方米。总安装容量约为1008kWp，

采用“自发自用，余电上网”并网模式，并网电压等级380V，项目接至厂区内10kV/0.4kV

变压器的400V输出端母排。以水泥墩、支架形式与屋顶紧密结合，屋面荷载均满足安

装设计要求。

菜园用

菜园南街

菜园南街

中国农业银行24

小时自助银行

AM

药厂北街

药厂

O

药厂南街

铝连路

药厂南街

海川路

龙祥

男街

药八

头画口

聚宝萃园酒楼

图1-1北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

1.2太阳能资源

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目位于北京华润高科天然

药物有限公司厂房屋顶。北京市的气候为典型的北温带半湿润大陆性季风气候，夏季

-4-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。全年无霜期180~200天，西部山区较短。2007

年平均降雨量483.9毫米，为华北地区降雨最多的地区之一。降水季节分配很不均匀，

全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月，7、8月有大雨。

延庆区属大陆性季风气候，属温带与中温带、半干旱与半湿润带的过渡连带。气

候冬冷夏凉，年平均气温8℃。最热月份气温比承德低0.8℃，是著名的避暑胜地。拥

有105平方公里的地热带，具有丰富的浅层地热资源。年日照2800小时，是北京市太

阳能资源最丰富的地区。延庆官厅风口70米高平均风速7米/秒以上，风力资源占全

市的70%。夏季正当雨季，日照时数减少，月日照在230小时左右；秋季日照时数虽

没有春季多，但比夏季要多，月日照230~245小时；冬季是一年中日照时数最少季节，

月日照不足200小时，一般在170~190小时。

根据中国气象局风能太阳能资源评估中心通过对全国地面太阳能辐射和气象影响

因子的综合分析，从绘制出的“太阳能资源区域分布等级图”可以看出，北京市平均

年总辐射在5529.6MJ/m2以上，太阳能资源尚可，具备建设光伏发电站的条件。

1.3工程地质

1.3.1工程地质

延庆区北东南三面环山，西临官厅水库的延庆八达岭长城小盆地，即延怀盆地，

延庆位于盆地东部，全境平均海拔500米左右。海坨山为境内最高峰，海拔2241米，

也是北京市第二高峰。场地稳定，适宜建筑。

根据《建筑抗震设计规范》 》((GB50011-2001)附录A的规定，北京市抗震设防烈

度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g(第二组)。

因本项目主要建设在已有建筑物上，建筑物在设计建造时，已经充分考虑了地质

结构问题，在本项目上就不深入勘察地质情况。

1.3.2建筑屋顶情况

本项目在北京华润高科天然药物有限公司约23009平方米的厂房屋顶进行光伏组

件阵列排布安装，屋顶结构为混凝土预制板及钢结构，屋顶情况较好，非常适合安装

光伏组件。

1.4工程任务和规模

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏发电电站场区太阳能

-5-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

资源丰富，对外交通便利，并网条件好，开发建设条件优越，是建设太阳能光伏发电

站适宜的站址，同时本工程的开发建设是贯彻社会经济可持续发展要求的具体体现，

符合国家能源政策的战略方向，可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体

对环境的污染，对于促进地方经济快速发展将起到积极作用，因此，开发本工程是必

要的。

本工程任务以发电自发自用为主， 规划安装总容量为1008KWp， 拟安装3520块标

准功率为290Wp的单晶硅光伏组件， 实际安装容量为1020.8KWp。

光伏系统中所使用的主要电力和电气设备包括：光伏组件、交流配电柜、

光伏逆变器、计量装置、通讯设备等设施；主要使用的材料有光伏组件支架、

交直流电力电缆、电缆桥架等。

1.5光伏系统总体方案设计及发电量计算

本项目利用北京华润高科天然药物有限公司厂房屋顶进行组件排布安装，安装

容量1008kWp， 采用“自用自用， 余电上网”的并网模式， 并网电压等级380V。

屋顶平整局部遮挡较少， 需配置多路MPPT逆变器， 且因此建议采用组串式解

决方案。

本项目光伏电站装机容量为1008Wp(实际装机容量1020.8kWp) ， 总计安

装3520块290Wp单晶硅组件。电站采用组串式逆变器解决法案，采用60kW组

串式逆变器，光伏子系统逆变器把光伏直流电逆变成低压三相交流电后，经配

电柜接至厂区内10kV/0.4kV变压器的400V输出端母排。

北京华润高科天然药物有限公司屋顶为混凝土预制板屋面及钢结构屋面。经过计

算， 预计电站运营期内平均年发电量为110.7万kWh， 年均等效满负荷利用小时

1085.3h。

光伏发电系统拟采用自发自用余电上网的并网模式，并网电压为

所发电量先供自用再输送至公共电网。

g380V，

1.6工程特性表

表1-1 河北清苑国家粮食储存库4MW屋顶分布式光伏项目特性表

一、光伏发电工程站址概况

项目

单位

数量

备注

-6-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

装机容量

利用屋顶面积

海拔高度

KWp

m²

1008

23009

m

500

40.43

115.98

5529.6

1536

经度(北纬)

纬度(东经)

o

o

工程代表年太阳总辐射量

工程代表日照小时数

MJ/m²

h

二、主要气象要素

项目

单位

数量

备注

多年平均气温

℃

8

多年极端最高气温

多年极端最低气温

℃

C

43

-20

58

多年最大冻土深度

多年最大积雪厚度

多年平均风速

m

22

cm

m/s

7

多年极大风速

m/s

多年平均沙尘暴日数

多年平均雷暴日数

日

日

三、主要设备

编号

名称

单位

数量

备注

1

光伏组件(型号：290W)

1.1

1.2

1.3

峰值功率

Wp

V

290

开路电压(Voc)

短路电流(Is c)

峰值电压(Vm ppt)

峰值电流(Im ppt)

开路电压温度系数

短路电流温度系数

功率误差范围

39.9

A

V

9.45

31.9

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

A

9.08

%/K

%/K

-0.42

0.05

%

0%~+2%

-7-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

1.9

最大系统电压

接线盒类型

V

1000

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

IP67

电池组件效率

%

17.7

尺寸

1650*992*35

mm

重量

kg

%

18.5

10年功率衰降

9%

25年功率衰降

组件数量

%

20%

块

3520

1.17

向日跟踪方式

固定式安装

2

逆变器(型号：

60kW)

名

称

相关参数

最大功率

视在功率

输入形式

98.6%

功率

>98.3%

电缆输入

额定直流输入功率

60kW

输

入

最大直流连续输入功率

最大输入电压(V)

66kW

DC1000V

132A

最大输入电流(A)

额定输出功率(kW)

最大视在输出功率(kW)

60kW

66kW

输

出

220V/

380V，230V/

400V，默认

额定输出电压(V)

3W+N+PE，可选设置3W+PE

最大输出电流(A)

过载保护(有/无)

91.2A

有有

输入直流开关(有/无)

有

有

有

反孤岛保护(有/无)

保

护

输出过流保护(有/无)

输入反接保护(有/无)

-8-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

功

初步设计方案书

有

有

有

有

有

组串故障检测(有/无)

能

直流浪涌保护(有/无)

交流浪涌保护(有/无)

绝缘阻抗检测(有/无)

RCD检测(有/无)

具有最大功率点跟踪

通讯接口

有

RS485

有

USB

通

讯

防护类型/防护等级

散热方式

IP65

自然对流

73kg

重量

机械尺寸(宽×高×深)

1075

)X 555

x5 )X 300

mm

-9-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

二、太阳能资源

2.1区域太阳能资源概况

地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件

有关。资源丰度一般以全年总辐射量和全年日照总时数表示。我国幅员辽阔，

拥有独特的地理环境，从全国来看，我国是太阳能资源丰富的国家，全国总面

积2/3以上地区年日照时数大于2，000h，具有发展太阳能得天独厚的优越条

件。图2-1是中国气象局发布的1991~2007年我国年平均总辐射量的空间分

布图。

全国年平均总辐射量(kWh/m)

(1978一2007年)

50-

40

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

30

LS

200H 1100

1000

900

70

南海

80

90

100

110

120

130

图2-11991~2007年我国年平均总辐射量空间分布图

根据全年太阳总辐射量的大小，可将中国划分为4个太阳能资源丰富程度

等级，如表2-1。

表2-1

太阳能资源丰富程度等级表

年总辐 年总辐

射量 射量

(MJ/m² (kWh/m

平均日

辐射量

(kWh/m

资源带

等级

号

)

’)

)

最丰富

I

≥

≥

≥ 4.8

-10-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

6300

初步设计方案书

1750

1400

5040

6300

3780

5040

3.8

4.8

2.9

3.8

很丰富

II

1750

1050

1400

较丰富

一般

III

IV

<3 3780

<

1050

< 2.9

1、太阳能资源最丰富区域：地区年平均太阳总辐射量达6，300MJ/m²以上，

相当于1， 750kWh/m以上。这一地区主要为青海西部和西藏西部等地， 尤以西

藏西部最为丰富。

2、太阳能资源很丰富区域：地区年平均太阳总辐射量为

5，040~

6， 300MJ/m²， 相当于1， 400~1， 750kWh/m²。这一地区主要包括青海东部、西藏

东部、新疆南部、宁夏、甘肃北部、内蒙古西部、云南西部等地。

3、太阳能资源较丰富区域：地区年平均太阳总辐射量为

5， 040MJ/m³， 相当于1， 050~1， 400kWh/m².这一地区主要包括新疆北部、内蒙

古东部、山东、山西、河南、河北、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃东南部、

湖南、湖北、安徽、广东、广西、福建、浙江、江苏、云南东部、海南、台湾

等地区。

3，780~

4、太阳能资源一般区域：地区年平均太阳总辐射量小于3，780MJ/m²，即

小于1， 167kWh/m²。这类地区位于四川、贵州两省， 是我国太阳能资源最少的

地区。

2.2太阳能资源评估分析

延庆区属大陆性季风气候，属温带与中温带、半干旱与半湿润带的过渡连带。气

候冬冷夏凉，年平均气温8℃。最热月份气温比承德低0.8℃，是著名的避暑胜地。拥

有105平方公里的地热带，具有丰富的浅层地热资源。年日照2800小时，是北京市太

阳能资源最丰富的地区。延庆官厅风口70米高平均风速7米/秒以上，风力资源占全

市的70%。夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。全年无霜期180~200天，西

部山区较短。2007年平均降雨量483.9毫米，为华北地区降雨最多的地区之一。降水

季节分配很不均匀，全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月，7、8月有大雨。

日照条件较为充足，太阳能资源比较丰富，属我国太阳能资源二类区域，比较适

合建设太阳能光伏发电项目。

-11-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

本项目利用meteo norm模拟获取项目所在地太阳辐射。本地区辐照数据如下图所

示。

Global lr rad.Diffuse

Temper.

℃

Wind Vel.

m/s

kWh/mf.mth kWh/ml.mth

January

February

March

74.4

30.3

38.3

61.7

80.9

96.6

92.3

97.2

88.0

68.6

46.7

33.1

27.8

2.80

2.79

13.10

90.7

131.7

154.1

183.8

174.2

155.5

145.8

April

14.9

20.7

24.8

27.0

25.2

20.7

13.0

4.6

3.00

2.79

2.40

2.10

1.89

May

June

July

August

September

October

November

December

131.8

105.6

73.4

2.00

2.20

2.39

2.69

64.0

-1.4

Year

1485.1

761.4

12.8

2.5

图2-3

保定地区气象资料

2.33太阳能资源评估成果

结论：通过以上资源数据的模拟分析，该地太阳能资源为较丰富地区，比较适合

做分布式光伏发电项目。由于NASA数据为太空数据， 所以一般情况要比地面实际数据

偏高。而meteo norm数据来源于国内分布各地的气象站数据， 并根据项目地的具体地

理位置通过数学模型推算得出。因此meteo norm模拟数据更贴近于实际光照数据。所

以我们这里技术分析采纳meteo norm数据， 倾斜安装年可利用小时数1536小时。

气象条件影响分析

2.4

1、环境温度条件分析

本工程选用逆变器的工作环境温度范围为-25~60℃，选用电池组件的工作温度范

围为-40~85℃。正常情况下，太阳电池组件的实际工作温度可保持在环境温度加30℃

的水平。

根据北京气象站的多年实测气象资料，本工程场址区的多年平均气温8℃，多年

极端最高气温43℃，多年极端最低气温约-20℃。

因此，按本工程场区极端气温数据校核，本项目太阳电池组件的工作温度可控制

-12-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

在允许范围内。本项目逆变器布置在室外，其工作温度也可控制在允许范围内。故场

址区气温条件对太阳能电池组件及逆变器的安全性没有影响。

2、最大风速影响分析

本工程位于屋面，场址四周无遮挡，场址区多年平均风速为7m/s，太阳能电池组

件迎风面积较大，组件支架设计必须考虑风荷载的影响。并以太阳电池组件支架及基

础等的抗风能力在25m/s风速下不损坏为基本原则。

3、积雪影响分析

太阳能电池板最低点距地面距离H的选取主要考虑以下因素：

a.高于当地最大积雪深度；

b.防止动物破坏；

c.防止泥和沙溅上太阳能电池板；

d.使得倾斜面上能接受到最大的日照辐射量

本次设计H暂取为2.2m；

故场址区最大积雪对太阳能电池板的安全性没有影响。

-13-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

三、光伏系统总体方案设计及发电量计算

3.1太阳电池组件选择及运行方式设计

3.1.1太阳电池组件选择

(1)关于晶体硅和非晶硅太阳电池组件选择

目前，全球光伏产业中晶体硅太阳电池的生产及应用技术是最为成

熟的。在未来若干年内，光伏发电仍将以晶体硅太阳电池组件为主。

晶体硅太阳电池组件包括单晶硅和多晶硅太阳电池组件，其中单晶

硅太阳电池组件转换效率可达

1 16%~20%，多晶硅太阳电池组件效率可达

14%~16%。目前硅太阳电池是全球市场的主流技术，在大规模应用和工

业生产中占主导地位。

非晶硅太阳电池的优点在于其弱光效应好，所需的硅薄膜厚度小，

生产技术成熟，可以制作大面积太阳电池。其主要缺点是转换效率低

(6%~8%)，在同样的光照面积下非晶硅薄膜光伏组件的发电功率只有

晶体硅光伏组件的一半左右，此外，非晶硅薄膜组件还存在明显的光致

衰减现象。非晶硅薄膜组件主要用于功率小的电子产品市场和光伏建筑

一体化项目中。

(2)单晶硅与多晶硅太阳电池组件之间对比选型

单晶硅太阳电池组件转换效率高，其稳定性好，同等容量太阳电池

组件所占面积小，但是成本较高。商业化单晶硅太阳电池组件转换效率

可达16%~20%。

多晶硅太阳电池组件生产效率高，转换效率略低于单晶硅，商业化

多晶硅组件的转换效率在14%~16%，但成本较低。

上述两种组件的使用寿命均能达到25年，组件在使用运行25年内

功率衰减均小于20%。

综合以上分析，结合本项目示范电站的要求，拟采用多晶硅太阳电

池组件。

(3)组件峰值功率选择

晶体硅光伏组件全光照面积的光电转换效率(以含组件边框面积计

算转换效率)不低于15.5%。峰值功率相同的光伏发电系统，效率高的组

-14-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

件占地面积小，所以本项目拟采用峰值功率为270Wp转换效率为

的多晶硅太阳电池组件。

g115.9%

(4)组件参数

本项目拟采用多晶硅太阳电池组件，该组件具有如下特点：

a) 组件通过了TUV和UL检测机构认证， 其在极端(温度、载荷、

撞击)条件下仍具备良好性能；

b)权威第三方测试验证的良好弱光性能；

c)单晶硅组件25年内组件实际输出功率不低于标称功率的80%。

本项目拟采用单晶硅组件的主要性能参数如表3-1所示。

表3-1单晶硅组件的主要性能参数

光伏组件型号

技术参数

单位

数据

备注

峰值功率

Wp

V

290

39.9

9.45

31.9

9.08

-0.42

0.05

在

开路电压(Voc)

短路电流(Is c)

峰值电压(Vm ppt)

峰值电流(Im ppt)

开路电压温度系数

短路电流温度系数

功率误差范围

最大系统电压

接线盒类型

AM1.5

1000Wp/m

A

的辐照度、

25℃的电池

温度下的峰

值参数

V

A

%/K

%/K

%

V

0%~+2%

1000

IP67

电池组件效率

尺寸

%

17.7

1650*992*35

mm

kg

%

重量

18.5

9%

10年功率衰降

25年功率衰降

组件数量

%

20%

块

3520

3.1.2 太阳电池组件运行方式设计

(1)光伏方阵运行方式概述

-15-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

光伏方阵的运行方式有简单的固定式、倾角季度调节式和自动跟踪式三种类

型。自动跟踪式又可分为“单轴跟踪”、“双轴跟踪”两种类型。

伏方阵固定安装在支架上，一般朝正南方向放置，且有一定的倾角。倾角可根据

当地辐射和地理位置进行优化选择。

固定式：光

(2)光伏方阵运行方式分析

倾角季度调节式在大型光伏电站使用较少。倾角季度调节式与倾角设为最优

的固定式相比，年总发电量提高5%左右，考虑其造价的增加以及人力成本的增

加，该运行方式不适合本项目。

固定式与自动跟踪式各有优缺点：固定式初始投资较低、且基本免维护；自

动跟踪式初始投资稍高、需要一定的维护，但年发电量较倾角最优固定式相比有

较大的提高。

固定式和常见的几种跟踪系统的发电量比对见下图：

倾斜车

1000

800

600F

400

200

0

双轴

2

.m射辐阳太效有拟模

rw hw

f/mng

l’

水平轴

固定式

11-197：1211-199：3611-1912：001-1914：241-1916：481-1919：121-1921：36

时间

图3-1

不同跟踪方式发电量对比

表3-2不同跟踪方式对比

项目

发电量提高

成本提高

占地面积

支架故障维护量

基本没有

少量

固定式

1

1

1

1

1.1~1.

水平单轴

1.05

2

-16-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

较多

斜单轴

1.2~1.

1.3~1.

1.15

1.2

2

(倾纬度

3

4

双轴跟踪

2-3

较多

根据上图我们可以看出，跟踪系统发电量提高很明显，尤其是双轴跟踪系统，

发电量提高比较明显，但其成本、占地面积提高不少，支架故障维护率也较高。

在综合考虑跟踪系统成本和占地费用较高，而发电量和电价销售收入相对较少的

情况。

(3)光伏组串接线方式

光伏组件采用20块连接为一个组串，然后11个组串接入1台组串式逆变器，

光伏组件之间采用组件自带的连接线，光伏组串至逆变器采用4平方光伏专用电

缆。

本项目推荐使用固定式方案。

采用固定式光伏发电方阵布置方式，具有电池板布局整齐美观，站区分区明

确，设备编号和管理方便，运行和检修吹扫方便等优点。

由于本工程建设规模较大，单个光伏发电单元故障或检修对整个光伏电站的

运行影响较小。此方案具有降低工程造价、便于运行管理等优点。

3.2集中式逆变器的选择

3.2.1逆变器选型

1)并网光伏逆变器选型的技术原则

并网逆变器是光伏发电系统中的关键设备，对于光伏系统的转换效率和可靠

性具有举足轻重的地位。逆变器选型的主要技术原则如下：

(1)性能可靠，效率高

光伏发电系统目前的发电成本较高，如果在发电过程中逆变器自身消耗能量

过多或逆变实效，必然导致总发电量的损失和系统经济性下降，因此要求逆变器

可靠、效率高， 并能根据太阳电池组件当前的运行状况输出最大功率(MPPT) 。

(2)要求直流输入电压有较宽的适应范围

由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化，这就要求逆变电源必须在

较大的直流输入电压范围内保证正常工作，并保证交流输出电压稳定。

-17-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

(3)具有保护功能

初步设计方案书

并网逆变器还应具有交流过压、欠压保护，超频、欠频保护，高温保护，交

流及直流的过流保护，直流过压保护，防孤岛保护等保护功能。

(4)波形畸变小，功率因数高

当大型光伏发电系统并网运行时，为避免对公共电网的电力污染，要求逆变

电源输出正弦波，电流波形必须与外电网一致，波形畸变小于5%，高次谐波含

量小于3%，功率因数接近于1。

(5)监控和数据采集

逆变器应有多种通讯接口进行数据采集并发送到远控室，其控制器还应有模

拟输入端口与外部传感器相连，测量日照和温度等数据，便于整个电站数据处理

分析。

3.3.2并网逆变器常用技术结构

光伏并网发电系统使用的逆变器结构大体分为几类：

(1)集中逆变器

在光伏发电站系统中，很多并行的光伏组串连接到同一台集中逆变器的直流

输入侧，如图4.4.2-1所示。这类逆变器的最大特点是效率高，成本低。

光伏半

平：：平平

中

变

交母姥

图3.3.2-1

集中逆变器接线

大型集中逆变器(单机500kW、750kW、1MW)可直接通过一台中压变压器与

中压电网(10kV或10kV)连接，省去低压变压器，减少逆变器输出交流侧电缆

损耗，提高发电效率。

-18-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

(2)组串逆变器

初步设计方案书

如图4.4.2-2所示，太阳电池组件被连接成几个相互平行的串，每个串都连

接单独的一台逆变器，即成为“组串逆变器”

。每个组串并网逆变器具有独立的

最大功率跟踪单元，从而减少了太阳电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的现象

和阳光阴影带来的损失，增加了发电量。根据光伏电池组件的不同，组串逆变器

的最大功率一般在数千瓦级以内。

光伏出

区

组本

逆变器

交流母线

口

图3.3.2-2组串逆变器接线

(3)组件逆变器

每个太阳能太阳电池组件连接一台逆变器。使用组件逆变器的光伏发电站的

特点是每个太阳电池组件都有一个独立的最大功率跟踪系统，增加了逆变器对太

阳电池组件的匹配性。这样的组件逆变器可应用于峰值从50Wp到400Wp的太阳

电池组件。对于组件逆变器方案，因为每个组件逆变器都连接在220V的电网上，

因此不可避免会发生交流侧电缆较长的问题。虽然组件逆变器的使用优化了发电

量，但系统总效率较组串逆变器低。

-19-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

光电组件

区

七

一

组件

逆咬器

文流母线

图4.4.2-2

组件逆变器接线

组件逆变器的容量必须与太阳能光伏电池组件匹配，因此其铭牌容量很小，

一般在50到400W之间。

由于本项目为屋面光伏电站项目，考虑现场周边存在不同高度的建筑物，会

出现不同程度的阴影遮挡，以及考虑减少直流系统匹配损失及提高光资源的利用

率。

综合以上分析，本项目宜选择组串型逆变器，以提高系统整体发电量。本

工程逆变器采用国内知名品牌，逆变器功率为60kW。

3.3太阳电池方阵设计

3.2.1组件安装倾角的设计

固定式安装的倾角选择取决于诸多因素，如：地理位置、全年太阳

辐射分布、直接辐射与散射辐射比例、负载供电要求和特定的场地条件

等。并网光伏发电系统方阵采用最佳倾角安装。

3.2.2光伏方阵间距的计算

在北半球，对应最大日照辐射接收量的平面为朝向正南，与水平面

夹角度数与当地纬度相当的倾斜平面，固定安装的光伏组件要据此最佳

角度倾斜安装。方阵倾角确定后，要注意南北向前后方阵间要留出合理

的间距，以免前后出现阴影遮挡，前后间距为：冬至日(一年当中物体

-20-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

在太阳下阴影长度最长的一天)上午9：00到下午3：00(此时间为太阳

时间)，光伏组件之间南北方向无阴影遮挡。固定方阵安装好后倾角不

再调整。

计算公式

0.707H

D

-0.399sIn

tan

arcsin 0.648cds

p：纬度；

H：太阳能电池方阵阵列与可能被遮挡组件底边高度差。

D：太阳能电池方阵阵列间距。

本方案固定式支架倾角，设计倾角35度。

3.2.3光伏方阵设计

光伏方阵通过组件串、并联得到，光伏组件的串联必须满足组串式

逆变器的直流输入电压要求，光伏组件并联必须满足组串式逆变器输入

功率的要求。根据本工程具体情况需选用20片组件组成一串，11串接入

组串式逆变器直流侧。

单晶硅组件选用290型多晶硅光伏组件，为了保证系统安全可靠的运行，光

伏系统应当在-40℃~85℃的情况下正常工作。太阳电池组件串联的数量由逆变

器的最高输入电压和最低工作电压、以及太阳电池组件允许的最大系统电压所确

定。太阳电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。在条件允许时，应尽可

能的提高直流电压，以降低直流部分线路的损耗，同时还可减少汇流设备和电缆

的用量。光伏组件在极限温度下的参数会发生变化，温度系数如下表：

表3-4组件温度系数表

项目

单位

%/K

数据

-0.42

-0.32

+0.05

峰值功率温度

系数开路电压温度

系数短路电流温度

系数

%/K

%/K

-21-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

本工程所选60kW逆变器的最高允许输入电压Vdc max

为1000V，输入电压

MPPT工作范围为200V~1000V。290Wp单晶硅电池组件开路电压39.9V、最佳工

作点电压31.9V、开路电压温度系数-0.32%/K。

电池组件串联数量计算，计算公式：

INT(Vdc min/Vmp) ≤N≤INT(Vdc max/Voc) 式中：Vdc max——逆变器输入直

流侧最大电压；

Vdc min——逆变器输入直流侧最小电压；

Voc—一 -电池组件开

路电压； Vmp——电池组件最佳工作电压；

N—— -电池组件串联数。

经计算得出：串联多晶硅太阳电池数量N为：14≤N≤21。

综合考虑支架承重、抗风能力、光伏组件整体布置以及汇流箱的允许串联组

件数量，本工程N取20。

3.4方阵接线方案设计

本项目光伏电站装机容量为1008kWp(实际装机容量1020.8kWp) ，

总计安装3520块290Wp单晶硅组件。电站采用组串式逆变器解决法案，

采用60kW组串式逆变器，光伏子系统逆变器把光伏直流电逆变成低压三

相交流电后，经配电柜接至厂区内10kV/0.4kV变压器的400V输出端母排。

3.5总平面布置

本工程光伏组件布置的原则为：必须保证在太阳高度角最低的冬至

日时，所有组件仍有6小时以上的日照时间。暂不考虑面积较小的屋顶，

根据每栋厂房屋面的实际情况，避开屋顶气楼、采光带、管道、女儿墙、

屋顶构筑物、屋顶设备等及其阴影遮挡，优化布置设计，合理布置运行

维护检修通道及组件清洗通道。

本工程各建筑屋顶光伏组件安装数量及容量如下表：

表3-4 各建筑屋顶及光伏走廊组件安装容量统计表

安装地点

组件数量(块)

组件功率(W)

安装容量(KW)

290

290

382.8

638

1

2

新建厂房

老厂房

1320

2200

-22-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

1020.8

总计

3520

3.6辅助技术方案

3.6.1环境监测方案

在光伏发电站内配置一套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温

度等参数。该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒

及支架组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量，其通讯接口可接

入并网监控装置的监测系统，实时记录环境数据。

图3-2环境检测仪示意图

3.6.2光伏组件清洗方案

光伏组件很容易积尘，影响发电效率。必须对光伏组件进行清洗，保证光伏

组件的发电效率。光伏组件表面的清洗可分为定期清洗和不定期清洗。

定期清洗一般每一个月进行一次，制定清洗路线。清洗时间安排在日出前或

日落后。

不定期清洗分为恶劣气候后的清洗和季节性清洗。

恶劣气候分为大风、沙尘或雨雪后的清洗。每次大风或沙尘天气后应及时清

洗。雨雪后应及时巡查，对落在组件面上的泥点和积雪应予以清洗。

季节性清洗主要指春秋季位于候鸟迁徙线路下的发电区域，对候鸟粪便的清

洗。在此季节应每天巡视，发现光伏组件被污染的应及时清洗。

日常维护主要是每日巡视检查光伏组件的清洁程度。不符合要求的应及时清

-23-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

洗，确保组件表面的清洁。

3.7年上网电量计算

3.7.1项目发电量评估

1、测算所采用的气象数据

本光伏发电项目地理坐标：北纬40°26'41”；东经115°

'59'08”，其

发电量估算采用meteo norm软件数据库所提供的10年水平面平均总辐射

值作为基础数据进行分析计算。组件采用倾斜式安装。本项目水平面太

阳总辐射量数据详细数据见图3-3.

图3-3

水平面太阳总辐射量数据

Global lr rad.

Diffuse

Temper.

Wind Vel.

m/s

kWh/m.mth kWh/m.mth

January

74.4

90.7

30.3

38.3

2.80

2.79

3.10

3.00

2.79

2.40

2.10

1.89

2.00

February

March

131.7

154.1

183.8

61.7

80.9

96.6

92.3

97.2

88.0

68.6

April

14.9

20.7

24.8

27.0

25.2

20.7

May

June

174.2

155.5

145.8

131.8

July

August

September

October

November

December

105.6

73.4

46.7

33.1

13.0

4.6

2.20

2.39

2.69

64.0

27.8

-1.4

Year

1485.1

761_4

12.8

2.5

2、发电量估算

根据《GB50797

式计算：

光伏发电站设计规范》，光伏发电站发电量可按下

Ep=HAX AZ xK

(1)

E、

式中， H——水平面太阳能总辐照量(kWh·h/m²， 峰值小时数) ；

E，——发电量(kW·h)；

E——标准条件下的辐照度(常数=1kW·h/m)；

-24-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

——

-丝组件装机容量(kWp)

PAz

K

——综合效率。综合效率系数K包括：光伏组件类型修正系数、

光伏方阵的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、

光照利用率、逆变器效率、集电线缆损耗、升压变压器损

耗、光伏组件表面污染修正系数、光伏组件转换效率修正

系数。

1)关于综合效率系数K1(自发自用)的计算

ni为光伏组件类型修正系数，一般晶体硅电池取1.0；

n2为光伏方阵的倾角、方位角修正系数，由于此处已经将水平面太

阳辐射量转化为光伏方阵阵列表面的太阳辐射量，计算发电量采取的是

光伏方阵阵列表面的太阳辐射量，因此此处取1.0；

n：为光伏发电系统可用率，根据经验，一般取98%；

n4为光照利用率，由于本方案中光伏系统设计符合相关设计标准，

满足在项目地真太阳时上午9时至下午15时内无阴影遮挡，因此，取1.0。

n；为逆变器利用率，本方案中选取的逆变器效率为97.5%。

n。为集电线缆效率修正系数，本设计方案中线路损耗约3%，即集电

线缆效率约为97%；

n为光伏组件表面脏污修正系数，根据经验，一般取95%。

n：为光伏组件转换效率修正系数，综合考虑所选用组件的温度系数、

组件失配损失等因素，此处选取光伏组件转换效率修正系数93%。

综上所述，系统综合效率系数K1等于上述各部分效率的乘积，即：

K1=ni×n2×……×n：~81.6%

2)关于综合效率系数K2(余电上网)的计算

ni为光伏组件类型修正系数，一般晶体硅电池取1.0；

n2为光伏方阵的倾角、方位角修正系数，由于此处已经将水平面太

阳辐射量转化为光伏方阵阵列表面的太阳辐射量，计算发电量采取的是

光伏方阵阵列表面的太阳辐射量，因此此处取1.0；

几：为光伏发电系统可用率，根据经验，一般取98%；

n4为光照利用率，由于本方案中光伏系统设计符合相关设计标准，

满足在项目地真太阳时上午9时至下午15时内无阴影遮挡，因此，取1.0。

-25-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

n；为逆变器利用率，本方案中选取的逆变器效率为97.5%。

n。为集电线缆效率修正系数，本设计方案中线路损耗约3%，即集电

线缆效率约为97%；

n，为升压变压器效率修正系数，本设计方案中升压变压器损耗约3%，

即升压变压器修正系数约为97%。

n：为光伏组件表面脏污修正系数，根据经验，一般取95%。

n，为光伏组件转换效率修正系数，综合考虑所选用组件的温度系数、

组件失配损失等因素，此处选取光伏组件转换效率修正系数93%。

n10为110kV线路线损修正系数，根据计算，此处线损率为4.1%，即

110kV线路线损修正系数为95.9%。

综上所述，系统综合效率系数K2等于上述各部分效率的乘积，即：

K2=ni×n2×……×n10~76.7%

3)系统发电量的衰减

光伏组件的输出功率在光照及常规大气环境中使用会有衰减，根据

本项目拟采用的多晶硅太阳电池组件性能，最大极限按系统25年输出功

率衰减20.0%计算。

4)并网光伏系统发电量的测算

本项目的光伏组件在彩钢瓦屋顶采用平铺方式直接安装在厂区的厂

房屋顶。

本项目拟采用3520块290Wp多晶硅光伏组件，光伏系统安装总容量

1020.8MWp， 结合系统总效率81.6%及太阳辐射数据， 根据式1可以计算

出每月的发电量和年发电量，即：

Ep=HAx -EA.Z×K

计算结果

Ep=1020.8*1485.1*0.816/10000=123.7万kWh

根据计算结果， 本项目预计第一年发电量为123.7万kWh。

3.7.2项目能效分析

本项目第一年系统总效率为81.6%，随后由于光伏组件实际功率的衰

-26-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

减，系统总效率会逐年下降。本项目拟采用多晶硅太阳电池组件，其功

率质保条款中规定25年内组件实际功率不低于标称功率的80%。

假设本项目运营期为20年，运营期内光伏组件的功率呈线性衰减，

首年衰减2.5%，后续平均每年衰减0.7%，20年总共衰减不超过20.0%，

并假设逆变器的转换效率没有发生衰减，即光伏系统总效率的衰减速率

与光伏组件衰减速率完全一致。据此预测本项目20年内的发电量结果如

表3-4所示。

表3-4本项目20年内的发电量

年份

每年衰减率(%)

每年发电量(kwh)

120.61

119.58

118.55

117.52

等效发电小时数(h)

1

2.5

1181.5

2

3

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

1171.4

1161.3

1151.2

1141.2

1131.1

1121.0

1110.9

1100.8

1090.7

1082.6

1074.5

1066.4

1058.3

1050.3

4

5

116.49

115.46

114.43

113.40

6

7

8

9

112.37

111.33

110.51

10

11

12

13

14

15

16

17

18

109.68

108.86

108.04

107.21

106.39

1042.2

1034.1

105.56

104.74

1026.0

-27-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

19

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

20%

103.91

103.09

102.26

101.44

100.61

99.79

1017.9

1009.9

1001.8

20

21

22

993.7

985.6

23

24

977.6

969.5

25

98.96

25年总和

25年平均

2730.78

109.23

26751.4

1070.1

从表3-7中的数据可以预测本项目25年累计发电量2730.78万kWh，

平均每年发电量为109.23万kWh。

-28-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

四、总图布置

设计依据及基础资料

4.1

太阳能并网光伏电站相关的国家颁布的有关技术标准及行业技术标

准、法规及规范：

GB/T2296-2001

《太阳电池型号命名方法》

GB/T2297-1989

《太阳光伏能源系统术语》

GB/T4797.4-1989

《电工电子产品自然环境条件太阳辐射与温度》

ICE 60904-1-2006《光伏器件第1部分：光伏电流-电压特性的测

量》

GB/T6495.2-1996《光伏器件第2部分：标准太阳能电池的要求》

GB/T6497-1986《地面用太阳电池标定的一般规定》

GB/T18210-2000《晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量》

GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》

GB/T6495.3-1996

《光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原

理及标准光谱辐照度数据》

GB/T6495.4-1996《晶体硅光伏器件的

度修正方法》

I-V实测特性的温度和辐照

GB/T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》

GB_T20047.1-2006《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分：结构要求》

SJ/T10460-1993《太阳光伏能源系统图用图形符号》

SJ/T9550.29-1993《地面用晶体硅太阳电池单体质量分等标准》

SJ/T9550.30-1993《地面用晶体硅光伏组件质量分等标准》

SJ/T10459-1993《太阳电池温度系数测试方法》

CECS 84-1996《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》

CECS 85-1996《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收规范》

钢结

构设计规范

《GB50017-2003》；

以上规范与标准如有最新版，均以最新版为准

-29-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

场址概述

4.2

本项目位于北京华润高科天然药物有限公司屋顶上，光伏组件以最

佳倾角于屋顶安装。

在屋顶上，光伏组件及构架均为工厂制作现场拼装，因此施工噪声、

施工粉尘、污染物排放等对周围环境基本没有影响。

4.3建(构)筑物的遮挡分析

本工程光伏组件布置的原则为：必须保证在太阳高度角最低的冬至

日时，所有组件仍有

6 小时以上的日照时间。根据每栋厂房屋面的实际

情况，避开屋顶气楼、采光带、管道、女儿墙、屋顶构筑物、屋顶设备

等及其阴影遮挡，优化布置设计，合理布置运行维护检修通道及组件清

洗通道。

五、电气设计

5.1接入系统方案

接入方案

本项目接入系统方案采用国家电网公司2013年3月印发的《分布式电源接

入系统典型设计》中380V接入户用变压器380V母线方案典型设计，适用于自发

自用余电上网(接入用户电网)的光伏电站、规格连接点为厂区内1

变压器的400V输出端母排，通过2回线路接入户用电网380V线路。

10kV/0.4kV

-30-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

公共电网10irl母线

公共电卜：V违速

共莲点

产教分弄

用户1GkV读

S80W号线

N用产配电箱

0V空

并网点

C

光优电站洁

开网

L

用户接入系统方案示意图

5.2电气一次

5.2.1电气一次回路设计

本项目采用“分区发电、集中并网”方案：根据屋顶分布及安装容量，将光

伏发电系统分为2个发电单元。每个子系统相对独立，分别由光伏组件、并网逆

变器、配电柜、检测与显示系统、安装结构系统等组成，各子系统并网逆变器把

光伏直流电力逆变成与三相交流电后，后由两路出线并至400V母线。

本项目中光伏电站并网时在电压偏差、频率、谐波和功率因数方面

应满足实用要求并符合标准。光伏电站运行时，供选择使用的逆变器的

总电流波形畸变率在额定功率时<3%，符合GB14549《电能质量公用电网

谐波》的规定。光伏电站并网运行时，并网点的三相电压不平衡度不超

过GB15543《电能质量三相电压允许不平衡度》规定的数值，该数值一

般为1.3%。

-31-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

5.2.2主要设备选型

5.2.2.1光伏组件选型

本项目拟采用多晶硅太阳电池组件，该组件具有如下特点：

a) 组件通过了TUV和UL检测机构认证， 其在极端(温度、载荷、

撞击)条件下仍具备良好性能；

b)权威第三方测试验证的良好弱光性能；

c)单晶硅组件25年内组件实际输出功率不低于标称功率的80%。

本项目拟采用单晶硅组件的主要性能参数如表5-1所示。

表5-1单晶硅组件的主要性能参数

光伏组件型号

技术参数

单位

数据

峰值功率

Wp

V

290

39.9

9.45

31.9

9.08

-0.32

0.05

开路电压(Voc)

短路电流(Is c)

A

V

峰值电压(Vm ppt)

峰值电流(Im ppt)

开路电压温度系数

短路电流温度系数

A

%/K

%/K

5.2.2.2组串式逆变器

本工程逆变器采用国内知名品牌，逆变器功率为

60kW，组串式逆变

器在屋顶支架上安装。

5.2.2.6

400V成套配电柜

400V配电装置选用户内铠装移开式成套开关柜，柜内配塑壳断路器，含综

合保护装置。

5.2.2.8

1)电缆选型

电力电缆选择

本工程电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电

缆。电缆型号为ZC-Y JV 22-0.6/1kV型五芯电缆。

电缆敷设的环境条件如下：

1.环境温度：0℃~40℃

2.最大日温差：

25℃

-32-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

3.最大相对湿度：

100%

4.海拔高度：1000米以下

6.污染：有一般性粘尘污染及霉菌

5.雷电日：

90日/年

2)电缆终端头的选型

电缆终端根据电缆截面选型，采用冷缩型电缆附件。

电缆终端技术参数如下：

1.额定电压

2.工作电压

0.6/1kV

0.4kV

3.冲击电压峰值

4.频率

35kV

50HZ

5.2.2.10光伏电缆

光伏组件阵列之间的连接电缆截面为4mm光伏专用电缆。直流防雷

汇流箱至直流配电柜的直流电缆截面选择宜按照直流电压压降不超过

1.5%选择。

5.2.2.11电缆敷设与防火

本项目在逆变器室、配电室设置电缆沟，其余采用顶管和桥架敷设

(其中屋顶之间为架空桥架敷设、直流汇流箱至逆变器之间为顶管敷

设)。电缆至电气屏柜、控制台的开孔部位，电缆贯穿墙、楼板的孔洞

处，均应实施防火封堵。电缆沟道分支处、配电室、控制室入口处均应

实施防火封堵。

5.3电气二次

5.3.1电站二次设计原则

1、电站按“无人值班”(少人值守)的方式进行设计。

2、电站监控系统采用以计算机监控系统为基础的集中监控方案，中

控室不设置常规监控设备。

3、综合自动化系统采用开放式分层分布系统结构。

4、计算机监控系统必须满足中国国家标准《计算机信息系统安全等

级划分准则》及电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》和“关于

印发《电力二次系统安全防护总体方案》等安全防护方案的通知”的要

求。并按国家电力监管委员会“关于印发《电力行业信息系统等级保护

-33-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

定级工作指导意见》

的通知”确定电站信息安全保护等级。

5.3.2计量

1)计量部分要满足河南电网公司《电能计量装置技术规范》的要求。

2)计量表必须具备双向计量功能，同时将光伏发电系统所发电量的

流向定义为正向电流。

3)计量表有功电能精度不低于0.2S级，电压互感器、电流互感器

不低于0.2S级。

4)计量表应具RS-485通信接口。

5)计量表及其配套的电压互感器、电流互感器在安装前必须经过具

有合法资质的第三方鉴定单位检验并出具检验合格报告后方可使用。

6)计量表应具备分时段计量功能，各时段的具体划分应与保定市当

地供电部门公布的最新信息为准。

7)计量表具有冻结每月第一天零时零分数据的功能。

5.3.4电站自动化系统

电站设置一套监控系统，具体要求如下：

1、计算机监控系统主要任务

计算机监控系统的任务是根据电力系统的要求和电站的运行方式，

完成对站内线路、400V配电柜、控制电源系统、光伏发电设备及逆变器

等电气设备的自动监控和调节，主要包括：

(1)准确、及时地对整个电站设备运行信息进行采集和处理并实时

上送。

(2)对电气设备进行实时监控，保证其安全运行和管理自动化。

(3)根据电力系统调度对本站的运行要求，进行最佳控制和调节。

2、计算机监控系统功能

计算机监控系统设置如下功能：

(1)数据采集与处理功能

系统对站内主要设备的运行状态和运行参数进行实时自动采集，包

括模拟量、数字量(包括状态量和报警数据等)、脉冲量、通讯数据的

采集。对所采集的数据进行分析、处理、计算，形成电站管理所需的数

-34-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

据。对重要数据作为历史数据予以整理、记录、归档。将部分重要数据

实时上传至电力系统调度中心。

(2)安全监测和人机接口功能

各个间隔层测控单元能实时监测本间隔各设备的运行状态和参数，

并能完成越限报警、顺序记录、事故追忆等功能。

在各个间隔层测控装置上所带人机接口设备实现人机对话。

(3)控制和调整功能

根据运行要求，自动完成对电站内设备的实时控制和调节，主要包

括：断路器及有关隔离开关的断合操作、隔离开关操作连锁功能、逆变

器启/停、逆变器有功及无功输出调节、设备运行管理及指导功能等。

计算机监控系统能根据电站运行管理的要求，对其重要设备和相关

部件的运行状态检测数据进行记录和统计分析，为主设备检修和安全运

行提供依据和指导。

(4)数据通讯功能

通过通讯装置，实现计算机监控系统与电能计费系统的通讯，实现

监控系统内部电站层与各间隔层测控单元和保护单元之间的数据通讯。

(5)系统自诊断功能

计算机监控系统自诊断功能包括硬件自诊断和软件自诊断，在线及

离线自诊断。

(6)培训仿真和软件开发功能

(7)时钟系统

通过卫星同步时钟系统，实现计算机监控系统与监控系统内部时钟

同步。

(8)语音报警功能

(9)远程维护功能

3、计算机监控系统结构

电站计算机监控系统采用开放式、分层全分布系统结构。整个系统

分为电站层和间隔层，数据分布管理。电站层采用功能分布结构，间隔

层按监控间隔设置现地测控单元。

电站层和间隔层之间采用单以太网连接。网络介质可选用屏蔽双绞

-35-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

线、同轴电缆或光缆。

4、计算机监控系统配置

系统配置包括硬件配置和软件配置，本阶段主要考虑系统硬件配置。

电站层为电站实时监控中心，负责整个光伏电站设备的控制、管理

和对外部系统通讯等。按如下方案配置：

(1)电站层配置

a)主机/操作员工作站2套

系统的主计算机完成对电站计算机监控系统的管理，主要内容包括：

数据库管理、在线及离线计算、各图表曲线的生成、事故及故障信号的

分析处理、语音报警、电话查询等功能。

操作员工作站配大屏幕单彩显、键盘、鼠标、打印机。操作员工作

站主要完成系统人机接口功能。

b)工作站1套

c)公用接口装置1套

公用接口装置通过RS-485日

5串口方式实现与智能设备之间的信息交

换，经过规约转换后通过网络传送至监控系统主机。

d) 系统时钟1套采用GPS卫星同步时钟保证系统时钟同步。

e)网络设备

5、与光伏发电系统信息交换方式

光伏发电系统的监控信息以通讯的方式接入电站计算机监控系统公

用接口装置。报警信号以I/O的方式接入公用测控单元。

6、光伏发电系统计算机监控系统

(1)光伏发电区包括以下几个部分：光伏阵列、并网逆变器、交流

配电柜。

(2)光伏发电区的监控配置如下：

a)光伏发电系统中光伏组件不单独设监控装置，而是通过逆变器对

光伏组件串的实时数据进行测量和采集。

b)并网逆变器设有现地监控装置，对监控信号进行分析处理、故障

诊断和报警并及时发现设备自身存在的问题。逆变器室设数据采集装置

对监控装置的实时数据进行采集，将采集到的数据和处理结果以通讯方

-36-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

式传输到电站层，由光伏电站运行人员进行集中远方监视和控制。

(3)光伏发电系统的监控功能如下：

配电箱内设置刀闸、交流熔断器、交流断路器、避雷器等。配电柜

监控装置采集交流断路器状态、各路电流、电压等信号，对光伏逆变器

及交流线路进行监控和管理。

5.3.5继电保护和安全自动装置

(1)所有保护均选用微机型保护装置。

(2)保护装置出口一律采用继电器无源接点的方式。

(3)继电保护和安全自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速

动性的要求。

(4)安全自动装置

安全自动装置按接入系统要求配置。

(5)并网逆变器保护

并网逆变器为制造厂成套供货设备，具有低电压穿越能力及孤岛效

应保护、直流过电压/过流保护、极性反接保护、短路保护、接地保护(具

有故障检测功能)、交流欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过频/

欠频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护以及对地电阻监测和报警

功能。

5.3.6控制电源系统

中控室配置一套交流不停电电源系统(UPS) ， 系统的容量按照终期

建设规模进行估算。单台UPS容量为3kVA的UPS， 不单独配置蓄电池。

UPS装置为视频监控系统、电能计费系统等设备提供不断电交流电源。

5.3.7 直流系统

直流系统采用单母线接线，电压110V，配置一组阀控式密封免维护铅酸蓄

电池，蓄电池组容量按2h放电时间考虑，容量为50Ah。

5.3.8视频监控系统

电站设置一套视频监控系统，实现对电站管理区主要设备的运行状

态及安全防卫的图像监视。图像监控及安全警卫系统采用数模结合的方

式。

-37-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

5.3.9火灾自动报警系统

电站设一套火灾自动报警系统，火灾自动报警系统选用集中报警方

式，包含火灾探测器、手动报警按钮、消防通讯、联动控制以及火警集

中报警控制器等，探测总线采用二总线，探测报警和联动控制共用一条

总线，火灾集中报警控制器能显示火灾报警区域和探测区域，可以进行

联动控制。在新建逆变器室设火灾探测器，在出入口处设火灾报警器、

声光报警器及手动报警按钮。火灾自动报警系统自带电源。

本站火灾自动报警系统与计算机监控系统进行数据通讯，各区域系

统不设专门的消防控制。

5.3.10环境监测系统

在光伏电站内配置一套环境监测仪，实时监测日照辐照度、曝辐量、

风速、风向、温度等气象参数。

该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制

盒及支架组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量，其通

讯接口可接入计算机监控系统，实时记录环境数据。

5.4场内集电线路设计

400V集电线路为直埋地电缆，每台配电柜各用一根电缆引入配电室

400V 母线上。集电线路电缆沟及配电室电缆沟深度1米，宽度0.6m。

1008KWp光伏厂区内电缆沟深度1m， 宽度0.6m。

5.5.6通信电源

光伏电站工程通信设备采用直流不停电方式供电，由一套整流充电

装置带蓄电池组浮充供电。在中控室内配置一套通信专用高频开关电源，

并配置1组100Ah蓄电池组。

5.5.7通讯系统工作内容

通过设在间隔层的测控单元进行实时数据的采集和处理。实时信息

将包括：模拟量、开关量、脉冲量、温度等信号。它来自温度计、每一

个电压等级的CT、PT、断路器和保护设备及直流、逆变器、调度范围内

的通信设备运行状况信号等。微机监控系统根据CT、PT的采集信号，计

-38-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

算电气回路的电流、电压、有功、无功和功率因数等，以及低压配电室

温度和轴流风机状态显示在LCD上。开关量包括报警信号和状态信号。

对于状态信号， 微机监控系统能及时将其反映在LCD上。对于报警信号，

则能及时发出声光报警并有画面显示。电度量为需方电度表的

RS485

串

口接于监控系统，用于电能累计，所有采集的输入信号应该保证安全、

可靠和准确。

报警信号应该分成两类：第一类为事故信号(紧急报警)即由非手

动操作引起的断路器跳闸信号。第二类为预告信号，即报警接点的状态

改变、模拟量的越限和计算机本身，包括测控单元不正常状态的出现。

监控的故障信息至少因包括以下内容：电网电压过高、电网电压过低、

电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器

过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、

通讯失败，汇流箱数据异常等；

控制对象为配电室断路器、逆变器等。控制方式包括：现场就地控

制：电厂控制室内集中监控PC操作。

室外逆变房、箱变、屋顶光伏阵列安装红外防盗报警系统。

监控系统显示的主要画面至少如下：

·电气主接线图，包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量

(电流、电压、频率、有功、无功、功率因素)等的实时值

·直流系统图

·趋势曲线图，包括历史数据和实时数据

·棒状图

·计算机监控系统运行工况图

·各发电单元及全站发电容量曲线

·各种保护信息及报表

·逆变器运行相关参数及设备运行状况

·防p 止逆流控制系统数据

·控制操作过程记录及报表

·事故追忆记录报告或曲线

·事故顺序记录报表

-39-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

·操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面

·发电量的历史、实时和预测数据

·实时的环境信息

·各种统计报表

·并网点电能质量检测与记录功能

·系统具有远传功能，所有数据可以通过网络传输至公司的总部，系

统具有与其他监控系统兼容功能或接口。

六、结构设计

6.1设计规范

《建筑结构荷载规范》

GB50009-2012

GB50011-2010

GB50797-2012

GB50016-2012

GB50017-2003

GB50046-2008

GB50796-2012

GB50205-2001

《建筑抗震设计规范》

《光伏发电站设计规范》

《建筑设计防火规范》

《钢结构设计规范》

《工业建筑防腐蚀设计规范》

《光伏发电工程验收规范》

《钢结构工程施工质量验收规范》

以上未列规范按国家现行的其它有关法令、法规、政策及有关设计规程、规

范、规定等。

6.2 支架选用方案

6.2.1结构支架形式及选用

分布式屋面光伏支架依据建设载体为混凝土屋面基本支架形式。混凝土排架

结构屋面适用于混凝土屋面倾斜支架。

混凝土仓房屋面采用配重支架形式，配重采用C30预制混凝土墩兼做托梁基

础。混凝土墩预制件采用模具一体成型，内部预埋D10U型丝杆，顶部外漏60mm，

支架托梁采用61*41截面U型导轨，光伏组件安装檩条采用41*41截面U型导轨；

托梁通过下部螺母及垫片调整水平，上部螺母将托梁与预制基础墩牢固连接，托

梁导轨与檩条导轨通过不锈钢螺栓可靠固定。

配重基础采用独立墩预制方案，考虑基础配重满足支架抗风吸力安全性最小

-40-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

重量，尽可能减少对原有屋面荷载增加。同时基础采用预制，在规范企业批量生

产，质量和供应有可靠保证。基础单个重量，体积均能满足施工运输便捷性的要

求，因此预制独立基础是适用于该项目混凝土仓房的基础形式。

下图为房屋面布片方案

长质影E城参

JOX

900

3

0

0

105

2100

2109

1100

2100

2100

厂-E

14

A

0

1

F

CA

B

LLE IL

177

DG LL

L

E

1303

2100

29

2100

H0

2100

11112

④

方节点3

-41-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

M8检，松杆长25mm

臂外簧垫/

2￥母片

M8性，杆长40mm

香弹资

管1

D

24号片

992-2290992 09992 20992 -20999220 992 ￥9220992

99222039

弹

元

瓦

豆

雨

+鞋P4L

440

2100

2100

2100

nx2100

2100

440

F一F

6.2.2钢构及土建材料清册

屋

面

材料名称

规格型号

材质

长度(mm)

数量

备注

名称

檩条

檩条

檩条

檩条

檩条

檩条

檩条

角钢

角钢

角钢

连接件

41*41*2

41*41*2

61*41*2

61*41*2

61*41*2

61*41*2

61*41*2

Q235B

11380

1400

2112

18

热浸锌65um

热浸锌65μm

热浸锌65μm

热浸锌65ym

热浸锌65μm

热浸锌65pm

热浸锌65μm

热浸锌65um

热浸锌65lm

热浸锌65μm

热浸锌65m

热浸锌65um

铝合金

Q235B

Q235B

8000

6250

1056

264

Q235B

Q235B

Q235B

Q235B

Q235B

Q235B

Q235B

46600

2

11000

4200

26

L50*4

L50*4

58000

1860

42

210

2

混凝，

L50*4

160*90*3

56*3

34500

厂房

Q235B

Q235B

2616

1308

钢管

单边压块

双边压块

桁架

175

6063-T6

6063-T6

Q235B

4224

21120

铝合金

250*250

1030

110

热浸锌65以m

顶管

走道板

走道板

配重基础

1.3米宽

3.8米宽

玻璃增强纤维

46500

11800

300*300*200

200*200*75

C30

C30

1760

6

支架荷载选用及设计计算

6.3

目前的光伏支架多数是采用轻型钢结构。其中屋顶光伏结构又分为彩钢

瓦屋面光伏结构、钢筋混凝土屋面光伏结构。通常情况由于彩钢瓦屋面原

设计荷载较小，(钢架活荷载取项目地25年积雪荷载0.3kN/m，恒载取

0.15kN/m²。屋顶、地面光伏支架结构一般采用Q235B或Q345B冷弯薄壁型

材，满足标准化加工安装要求。

-42-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

根据光伏发电站设计规范(GB-50797-2012)，考虑地震荷载工况及不考虑

地震荷载工况组合，结合工程实践可知对光伏结构设计起主导作用的荷载

是风荷载的作用，风荷载对结构应力的影响可达80~90%。

结构按正常使用极限的状态分析，荷载采用标准组合，按承载能力极限状

态分析，荷载采用基本组合。在计算荷载的时候主要要检验风荷载组合、雪荷载

组合和恒荷载控制效应组合三大类的组合荷载。

光伏支架结构核算主导控制组合有以下二组：

风荷载控制的组合是：S=1.2DL+1.4Wwk+1.4×0.6Stk

雪荷载控制的荷载组合是：S=1.2DL+1.4×0.6Wsk+1.4×0.6Stk；

6.4理论计算及控制参数

典型的光伏支架，由次梁(U型导轨)、主梁、立柱和支撑组成。其中次梁和主

梁为受弯构件，立柱和支撑则一般为受压构件。主梁的受力状态也可通过静力学

方法计算得到。依据《光伏发电站设计规范》GB50797-2012，主梁和承载能力普

遍较高。因此这些构件的选用通常不由强度控制，长细比许值可分别取为L/180

和L/220。

次梁的挠度容许值可分别取为L/250和L/200。前后立柱和支撑主要承受轴向

拉力或压力。考虑到光伏支架的荷载本身较小，而钢结构的轴向该项目我院采用

38度最佳倾角地面支架为例：采用通用钢结构计算软件PK PM建立支架数值模型，

经过核算结构构件均满足设计安全及经济性要求。(详见附件初设方案图纸)

结构部分拟采取标准化设计方法，最大程度提高支架材料构件的通用性，方便

采购、加工、施工。

6.5 支架材料经济性对比

铝合金与Q235钢材对比

1、材料强度方面

支架一般采用Q235B钢材与铝合金挤压型材6063T6，两者设计强度对比见下表：

表6.5-1强度对比表(N/mm2)

材料名称

抗拉/抗压/抗弯

抗剪

-43-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

钢材Q235B

215

150

125

85

铝合金6063T6

材料名称

钢材Q235B

弹性模量

206GPa

70GPa

密度

7.85g/m

2.71g/m

铝合金6063T6

-44-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

结论

该项目应选用镀锌厚度65μm的Q235材质冷弯薄壁型材，可以最大程度满足支

架结构安全性和经济性的要求。

七、土建设计

7.1 设计依拆据

《砌体结构设计规范》

《建筑结构荷载规范》

《建筑抗震设计规范》

《构筑物抗震设计规范》

《建筑内部装修设计防火规范》

50003-2011

GB

GB50009-2012

GB50011-2010

GB50191-93

GB50222-95

-45-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

《建筑设计防火规范》

GB50016-2006

GB50007-2011

JGJ 79-2002

GB50017-2003

DL/T5085-1999

GBZ 1-2002

《建筑地基基础设计规范》

《建筑地基处理技术规范》

《钢结构设计规范》

《钢一混凝土组合结构设计规程》

《工业企业设计卫生标准》

《屋面工程质量验收规范》

《屋面工程技术规范》

GB50207-2002

GB50245-2004

GB50037-97

《建筑地面设计规范》

《电力工程制图标准》

DL5028-93

《砼结构工程施工质量验收规范》

《钢结构工程施工质量验收规范》

《建筑基桩检测技术规范》

GB50204-2002

GB50205-2001

JGJ 106-2003

GB50046-2008

《工业建筑防腐蚀设计规范》

以上未列规范按国家现行的其它有关法令、法规、政策及有关设计规程、规

范、规定等。

本工程土建设计内容包括：箱变基础处理等。

本工程所有建(构)筑物均应遵循国家有关规范进行抗震设防设计，主要建

(构)筑物的抗震设防烈度应按土规表9.1.4“发电厂建筑物抗震措施设防烈度

调整表”执行。

7.2 光伏变电站设计

综合考虑工艺布置及场地的地质情况及工期影响。

7.3给排水设计

7.3.1设计范围

生活给排水系统、建筑物室内、站区给排水系统的设计。

7.3.2设计依据

(1)

(2)

火力发电厂水工设计规范

(DL/T5339)

室外给水设计规范

(GB50013)

-46-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

(3)

(4)

(5)

(6)

室外排水设计规范

(GB50014)

(GB50015)

建筑给水排水设计规范

火力发电厂与变电站设计防火规范

给水排水管道工程施工及验收规范

(GB50229)

(GB50268)

注：以上规范均以现行最新版本为准。

7.3.3给排水设计

本工程位于厂区内，利用原屋顶建设本工程。生活用水采用自来水。

本工程建设时，生活用水增加很少，由厂区内原生活水管引接；此外，考虑

光伏组件长时间因无雨水洗刷、表面变脏需要冲洗的要求，站内设冲洗水管及冲

洗栓，也接自厂区内原有生活水管网。

7.4 生产楼电气设计

强电部分主要包括：低压配电系统、照明系统及防雷接地系统等。

弱电部分主要包括：网络系统、电话系统。

7.5 采暖、通风与空气调节

7.5.1 设计范围

光伏发电站站区内新建建筑物、设备间室内采暖、通风和空调的设计。

7.5.2设计依据

(1) ) 《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

《工业企业设计卫生标准》

《建筑设计防火规范》

GBZ 1

GB50016

GB50189

《公共建筑节能设计标准》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50242

GB50243

注：以上规范均以现行最新版本为准。

7.5.3暖通技术措施

7.5.3.1采暖热源及方式

本工程不采用集中供暖，各建筑根据工艺要求设局部采暖措施。

-47-

北京华润高科天然药物有限公司1008kWp分布式光伏项目

初步设计方案书

7.5.3.2通风

控制室采用自然进风，机械排风的通风方式，通风换气量按排除室内电气设

备余热所需通风量选取，并应考虑每小时不小于12次的事故通风，事故排风机

兼作夏季正常通风使用。

7.5.3.3空调

控制室内电子设备室设分体立柜式空调机调节室内温度，并设新风换气机提

供新风。

-48-