安阳中晟善应100MW光伏电站项目工程

施 工组 织设计

中机国能电力工程有限公司

安阳中晟善应镇100MW光伏电站项目工程项目部

2017年1月

批

审

编

准：

年

年

年

月

月

月

日

日

日

核：

写：

2

目

录

1.概述... ...

...1

..1

1.1工程概况....

1.2施工项目及工作内容...

..2

1.3工期要求..

3

4

1.4施工特点、难点及对策...

1.5项目管理目标....

3

..

2.项目组织机构

...

.. . 6

6

2.1项目组织机构设置..

2.2项目经理部各部门职责...

..

..

.7

3.施工部署...

9

3.1编制依据...

9

3.2布置原则....

9

3.3施工总平面布置图...

3.4主要施工临时设施...

..10

.. 10

..11

..12

4.施工进度计划及保证措施....

4.1工期目标....

4.2工期保证措施...

. 12

4.3主体施工进度计划安排....

4.4资源配备计划...

.. 13

... 13

. 13

4.4.1劳动力总计划..

4.4.2劳务来源及保证措施...

4.4.3机械设备配备.....

..14

..14

4.5施工进度计划保证措施...

.16

5.主体工程施工方案

5.1方案的管理措施

..

..17

...

.. 18

5.2土建、安装工程总体施工方案...

...

18

5.2.1支架基础施工...

5.2.2电池组件支架安装..

..19

19

.. 20

.

5.2.3电池组件安装.

3

5.2.4电缆敷设....

··..

5.2.4.1电缆保护管安装....

5.2.4.2电缆桥架安装...

5.2.4.3电缆敷设... ...

5.2.4.4电缆固定.....

....

..

..20

.. 20

6.冬季施工措施..

.. 21

..21

22

6.1技术措施...

7.工程质量的技术组织措施...

7.1质量方针、目标...

.. 22

..22

7.2质量保证体系 ..

7.3质量管理机构及主要职责...

8.确保安全生产和技术组织措施...

8.1施工安全目标....

..23

.. 25

.. 25

.. 25

8.2安全保证体系...

8.3组织保证...

8.4制度保证....

25

26

8.4.1落实安全生产责任制..

8.4.2坚持安全三项制度....

8.4.3坚持安全监督制度....

8.4.4坚持五同时制度...

.26

..27

..

..

8.4.5坚持持证上岗制度..

8.4.6严格执行事故报告制度...

..27

.... 27

9.确保绿色施工的技术组织措施..

9.1绿色施工目标...

. 28

... 28

.. 29

.30

9.2绿色施工组织机构和措施...

9.3绿色施工考核、管理办法..

10.绿色施工技术组织措施....

10.1绿色施工组织机构....

10.2各部门主要职责..

...

... 31

31

...错误!未定义书签。

10.3绿色施工管理制度及办法...

10.4绿色施工的措施...

..

32

·... 32

4

11.完工验收、移交..

.. 32

.. 34

11.1验收程序....

11.2各阶段验收准备..

11.3工程完工验收及资料移交....

. 34

... 35

5

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

1.概述

1.1工程概况

安阳中晟善应镇100MW光伏发电项目位于河南省安阳市安阳县善应镇。建设地主要为

山体顶部，开阔平坦，无高大遮挡物。均为其他草地(未利用地)，平均海拔高度320m。

拟建场址区所在地地块处于相对稳定状态，无第四纪活动断裂和现代中、强震断裂直接通

过，无不良地质作用，未发现矿藏、文物，也不涉及军事设施及自然保护区，适宜建设。

本项目总占地面积约4100亩，由三块区域组成，东一区1400亩，中二区1300亩，

西三区1400亩，升压站位于光伏东一区场区的东部位置，黑玉村西北侧。项目建设主要

是110KV升压站，光伏区及110KV送出外线。

110kV升压站占地10亩。站内主要建筑物包括综合楼、配电室。

综合楼为一层砖混结构建筑物，建筑面积约605m2，建筑高度为5.7m。配电室单层框

架结构，C30钢筋混凝土独立基础，C30现浇钢筋混凝土框架柱、梁及屋面板。

光伏场区设100个1MW子方阵安装并配套建设逆变器、变压器，设4m宽检修道路连

接各个光伏方阵和110kV升压站。100座箱逆变逆室，较为均匀的分布在场区内，一层砖

混结构基础；检修道路为碎石道路。场区分块设1.8m高金属围栏，围栏在适当位置设大

门方便检修。

新建110KV电压等级送出线路接至茶棚变电站母线侧，新建线路长约14km。

光伏设计采用固定支架安装晶硅组件，电池组件采用25度倾角固定安装。支架采用

固定式三角形钢支架，基础为灌注Q235钢120*80*3.5方钢。采用25年一遇荷载数值作

为设计依据，确保支架系统安全、稳定。钢结构支架表面除锈后做镀锌防腐处理。一组结

构单元由22(20)块单晶硅电池组件组成。组件支架横向布置11列光伏组件，电池板竖

向布置2行。电池组件与次梁的连接采用压块连接。

本项目装机容量为100MW，选用峰值功率265Wp及325的多晶硅光伏组件。每个方阵

为1MWp， 100个1MW子方阵安装并配套建设逆变器、变压器、集电线路、辅助等工程。

每个子方阵接入2台500KW逆变器后，共用一个逆变器房，接入1台升压变压器

(1000kVA-0.27kV/0.27kV/35kV) 升压至35kV电压等级。每10台升压变压器并联后以一

回35kV电缆出线接入集电线路后进入升压站，100个升压变电单元共以4个单回3个双

回35kV电缆出线接入110kV开关站，汇总后升压至110KV，以110KV电压等级1路110kV

出线接至茶棚变电站母线侧。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

1.2施工项目及工作内容

1.2.1安阳中晟光伏电力有限公司善应镇100MW光伏发电项目所在地交通便利，临时用

水、用地都可就地解决，建筑材料和设备可以通过场地修筑道路运输至施工指定场地。

本工程主要施工内容包括：光伏阵列基础施工、光伏组件支架安装、光伏组件设备、

箱式变压器安装、电力电缆敷设、110kV升压站土建施工与电气设备安装、道路施工等。

本工程施工建设，大致可分为以下几个部分：施工准备、道路施工、110kV升压站施

工、光伏发电组件基础和支架施工、光伏组件安装、变压器、逆变器及相关配电装置安装、

电缆敷设、调试和收尾工作、竣工验收。

主要工程量：

序号

工程名称

单位

数量

备注

发电场工程

桩基工程(钻孔及灌注)

支架安装

项

组

63657

15915

328592

100

2

组件

块

项

3

4

5

箱逆变基础工程

集电电缆线路工程

接地工程

项

2

千米

100

一

升压变电站工程

场地平整工程

房屋建筑工程

生产建筑工程

综合楼

1

项

1.00

三

-11

m

605.00

323.00

配电室

m²

2

附属结构工程

主变

座

个

个

2

架构

35

2

SVG

3

室外工程

所内大门

混凝土道路

樘

11

186

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

2

安阳善应100MW光伏发电项目工程

排水沟

施工组织设计

106

m

四

其他工程

金属网围栏

站区围墙(栏)

Km

40

240

m

1.2.2设备安装工程

1.2.2.1、发电设备及安装工程：光伏电池本体、汇流箱安装；逆变器成套设备安装；

箱式变电站安装；集电线路电缆敷设。

1.2.2.2、升压变电站设备及安装工程：配电装置设备系统安装(35KV部分)；无功

补偿系统；升压站用电系统；电力电缆及母线安装；

1.2.2.3、控制保护设备及安装工程：监控系统安装；直流系统安装；通信系统安装；

远程自动控制及电量计量系统安装。

1.2.2.4、其它设备及安装工程：给排水工程；采暖通风及空调系统；室内外照明系

统；室内外消防系统；全场接地安装等。

1.3工期要求

确保本工程按业主要求并网发电，开工日期暂定为2017年2月20日开工(实际开工

日期为：发包人批准的开工报告时间为准)，总工期：2017年6月30日前并网发电。综

合考虑项目实际进展情况、行业控制标准、项目所在地气候条件等因素，结合自身的实际

情况，在保证工程安全、质量前提下，合理编制工程进度一级网络计划，配套编制施工图

交付计划、物资材料到货计划，满足工程进度计划的要求。其中包括以下阶段：安装准备、

光伏电池板安装，缺陷处理及验收等，正式并网发电。

1.4施工特点、难点及对策

(1)工程区域山体坡度大，设备及建筑布置紧凑

安阳中晟善应镇100MW光伏发电项目由三块区域山地组成，东一区1400亩属于黑玉

村，中二区1300亩，西三区1400亩，属于南坪村，各区域有峡谷分开各自独立。地貌类

型为低山丘陵地貌，地形起伏较大，地面高程一般为200~350m(1985国家高程基准)，

低山上分布有梯田，山间平地多为农田。本光伏发电项目从东南向西北山地顶部及南坡分

部，横跨善应镇3个自然村，长约9公里，山体峡谷纵横，部分山体坡度较大，局部陡峭，

灌木密布，局部地块中还有坟地需要迁移和避让，地势高低不平，施工难度很大；项目光

伏区共有100个方阵，土建、光伏设备安装、各种电缆、接地等多项专业穿插施工，施工

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

3

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

组织、计划、总图管理、协调工作量大、难度大。计划分区域边协调、边清理、边施工，

方阵由东到西连续实施、突出主线、穿插作业。土地协调完成情况下，土建在满足总进度

及设备安装的条件下分批开工。

(2)工期紧，进场设备多，需要人力多

因本工程100MW于2017年6月30日前并网发电。离目前仅有3个多月的时间。加上

业主负责协调的地块等尚未开始解决，多处地势需要平整，施工强度高，进场设备多，如

光伏发电设备：光伏电池本体多晶就有328592块，光伏电池支架4000t，直流汇线箱1000

台，逆变器

集装箱式100台，箱式变压器1000台，电缆500km。升压站设备也是单体数

量多，型号多，设备厂家多，施工资源安排、人员和施工设备配备、材料供应需要大量的

精力和人力，光伏发电系统因工作条件等特殊性，决定了许多工程项目：如光伏板安装、

支架安装、电缆敷设等工作需要大量的人力和工期。前期工程中如设备、材料供应等出现

拖期，到后期很难抢回工期，因此在工程实施过程中：准备必须充分，策划必须周密，方

案必须可靠，计划必须周全，管理必须到位。督促分包单位及时配齐、配足管理人员，配

置数量足够的技术人员、施工人员，加强现场管理，精心组织，科学安排好各项目的施工。

还有关键是业主方负责的地块交付能否及时解决。

(3)安装质量要求高

光伏发电设备安装，升压站电气设备发电装置各设备间的安装位置、安装精度、安

装质量要求严。支架标高需要严格控制，还有光伏电池安装角度需精细调整，不同区域支

架高度不一致，有些设备如电气控制柜等的安装精度为了满足生产长期运行安全可靠的要

求，必须严格要求。

(4)设备进场影响大

由于光伏地块问题对项目总合同影响，个别合同签订日期很近，合同完成周期短，对

设备到场压力很大，设备制造周期很长，造成设备到场已经很晚，对安装施工预留时间非

常短，影响很大。还有西三区进场道路2016年7月19日特大暴雨，造成道路冲坏特变严

重，至今未能修复，机械及设备进场很不方便；山地设备倒运复杂，需提前通知厂家标注，

安装支架及光伏板占用空间较多，设备管理需要大量看护协调。

(5)外部干扰比较大

本项目3个地块，横跨5个自然村，区域内荒地树林密布，山上分布有梯田，产权个

体，光伏区红线围栏不少和其他村民地块交错，特别是区域内的坟地，当地传统思想本地

个别人对政府的不满通过项目施压等，对本项目施工造成很大的影响。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

4

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

1.5项目管理目标

根据本工程的特点、招标文件及有关技术规范的要求，确定本项目的施工总体目标如

下： “优质、高效、安全、绿色、环保”

1.6.1工期目标

本工程计划于2017年2月20日开工(实际开工日期为：发包人批准的开工报告时间

为准)，总工期：2017年6月30日前并网发电。综合考虑项目实际进展情况、行业控制

标准、项目所在地气候条件等因素，结合自身的实际情况，在保证工程安全、质量前提下，

合理编制工程进度一级网络计划，配套编制施工图交付计划、物资材料到货计划，满足工

程进度计划的要求。其中包括以下阶段：场地平整、钻孔、灌注、支架安装、光伏组件安

装，缺陷处理及验收等，正式并网发电。

1.6.2质量目标

施工质量目标：施工质量优良，施工焊接质量一次合格率95%以上，单位工程合格

率100%，其中土建工程一次验收合格率90%以上，安装工程优良率90%以上。

设计质量目标：工程整体设计质量优秀，符合国家、行业设计标准。

1.6.3调试目标：分部(单体调试、分系统调试)优良率100%。

主要技术经济指标达设计标准。

性能考核试验目标：

1.6.4安健环目标：严格执行国家、行业、地方政府、甲方及其上级单位颁布或制订

的安全、健康、环境、绿色施工管理的有关法律、法规、标准、制度和规定。确保本工

程实现：不发生一般及以上人身死亡事故、不发生一般及以上机械、设备事故(含施工

和生产设备)、不发生一般及以上火灾事故、不发生一般及以上环境污染事故、不发生

违反《劳动合同法》有关规定的事件；努力实现“零事故、零伤害、

零污染”创建安全

绿色施工的现场。

2.项目组织机构

2.1项目组织机构设置

针对本工程规模、技术及质量要求实际特点，本工程采用“项目法”施工。项目经理

作为整个工程的直接责任者，为确保工程的按时、优质、高效的完成，我公司将选派有工

程管理经验的最优秀的管理干部和专业工程技术人员在现场成立工程项目经理部，全权组

织施工生产及日常工作，对工程项目的工期、质量、安全成本等综合效益进行高效率地有

计划地组织协调和管理，项目经理部配备项目经理、技术、质量、安全、材料等职能机构

和人员负责从施工准备、技术管理、生产组织、质安监控、绿色施工、材料供应成品保护

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

5

施工组织设计

安阳善应100MW光伏发电项目工程

到竣工验收和工程结算等方面全过程管理，并对建设单位全面负责。

项目管理组织机构

甲

方

工程事业部

项目经理

公司各部门

监

理

设

计

HSE部

施工管理部

控制管理部

设备材料

供应商

分包单位

分包单位

分包单位

土建施工队

各施工班组

调试施工队

电气施工队

各施工班组

施工人员

2.2项目组织机构职责划分

2.2.1项目经理岗位责任制

项目经理是公司在项目施工现场的管理者代表，代表公司行使管理权力，主要职责如下：

受公司总经理的委托，处理项目有关的外部事务，协调与顾客、友邻单位和地方政府

的关系，签署有关文件。

代表公司全面负责本项目从施工准备、施工过程组织、工程后期的保运服务等的全过

程的统一管理，负责和建设单位、监理单位的全面联络。

代表公司向建设单位交出符合合同要求的“工程质量：一次验收合格”的工程产品，

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

6

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

确保在工程实施中的“安全第一”

'的目标，负责确保工程质量目标和安全目标实现的

各种资源配置。

在本项目实施中全面贯彻执行国家、上级主管部门、地方等的政策、法规等及建设单

位的各项规章制度。

对项目的施工进度、质量、成本、安全、服务等全面负责。

项目经理受公司总经理的委托，全权处理本项目一切事务。

负责公司管理体系在项目范围内的有效运行。

监督、检查财务管理情况，审核签发工程进度款报告。

2.2.2项目总工(技术负责人)岗位责任制

负责项目施工技术管理工作；

组织编制项目施工组织设计，报公司审批；

批准项目重大施工方案；

主持项目的图纸会审和施工技术交底工作；

组织并监督、检查技术标准、规范、施工方案和技术措施的实施；

组织管理施工人员参加施工调度协调会，解决施工中的技术问题；

组织各专工及资料员实施项目施工资料的整理和归档工作；

按照合同的要求，制定和实施本工程的质量控制目标和质量计划，建立项目的质量保

证体系，选定本项目的质量检查控制人员，落实质量控制人员的质量管理职责，并确

保质量体系的有效运行；

组织控制现场平面布置，抓好现场安全、绿色、环保施工。

主持现场施工调度协调会，调配人力、机具、材料，解决施工进度、质量、安全等问

题。

2.2.3HSE部主管岗位责任制

在安全主管的领导下开展工作，编制与安全、环保等有关的管理制度和保证体系，并

在工作中实施。全面负责现场的安全管理、消防管理、环境管理、保卫管理和急救管

理。

辨识危险源和环境影响因素，制定相应的控制方案，编制重大危险源和重大环境影响

因素清单，并实时监控、更新，编制相应应急预案，组织应急演练。

组织安全教育、安全检查、安全事故的调查、分析和处理、安全工作的考核和评比及

其它日常的安全工作。贯彻落实安全生产责任制，安全操作规程，安全技术措施，预

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

7

安阳善应100MW光伏发电项目工程

防事故的发生。

施工组织设计

监督检查安全保证体系的运行及各类人员安全责任制的落实，有权对违反安全管理规

定的部门和人员进行处罚，与建设单位、监理单位联络，保持密切联系，确保项目施

工HSE目标实现。

检查施工中的安全措施落实，对有安全隐患的部位下达指令立即进行整改或停工，确

保施工人员和设备的安全。

实施进场人员的内部HSE教育， 定期组织检查和鉴定施工机具的安全使用性能。

负责对有特殊资格要求的参加项目施工的作业人员进行资格审查和确认。

编制工程安全月报，定期向公司、建设单位、监理单位报告项目安全管理情况。对施

工过程中所发生安全事故或未遂事故按程序及时报告。

领导监管质量管理工作，负责检查管理分包安全员的工作实施。

2.2.4物资管理部岗位责任制

按照合同要求，负责建设单位提供材料的领用、保管、仓库保养、发放等管理工作，

编制向建设单位申报的材料计划和自行采办计划。

根据机具、材料动员计划，组织项目所需的机具、材料进场，并按程序办理验收及移

交。

负责项目范围内的自购物资采办。

自行采办物资向建设单位、监理进行供货商资质预审后，与供货商的合同洽谈、供货

催交、检验、保管、发放等管理工作。

负责对建设单位提供的物资验证，办理交接手续。

负责物质的进货检验和试验。

负责现场库房管理及物资入库、保管、发放、维护保养。

负责施工余料的回收及退库。

定期统计施工分部工程的消耗，为进度的量化控制提供依据。

编制物资需求月报，负责材料仓储管理。

负责材料使用情况的控制和材料核销，不合格材料处置及其定额材料按建设单位、监

理单位的要求办理。

2.2.5专业工程师岗位责任制

负责本专业范围内与业主、设计、采购、供货厂家、施工方、监检等各个工程相关方

的全过程跟踪协调。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

8

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

负责本专业技术和质量管理工作，组织本专业技术方案和图纸交底。

监督指导施工过程，检查技术方案和程序文件实施过程。

检查和总结施工过程中出现的问题进行分析策划实施整改和持续改进。

编制本专业施工计划并督促施工队伍按计划完成施工任务；

对施工单位上报的采购计划进行审核，对采购计划的数量、技术要求、进场时间负责。

协助设备材料的到货验收，负责设备材料的技术符合性检查。

对合同、技术规范书、技术协议、图纸等相关文件中涉及本专业范围的技术要求进行

学习、审阅。确保合同、技术协议、设计文件与设备材料及现场施工的技术一致性、

合理性。

负责参与本专业工程量的计算工作，及时报给项目控制管理部主管，对工程量计算的

准确性负责。

检查和总结施工过程中出现的问题进行分析策划实施整改和持续改进；

负责施工过程中施工单位上报的工程签证单中涉及本专业内容的真实性审核，并对签

证工程量进行复核。

2.2.6资料员岗位责任制

负责外界对项目以及项目对外的各种文件资料的收发工作。

根据项目经理的批示，组织有关人员对文件进行传阅学习。负责文件资料的日常保存，

掌握文件资料的去向。

对借阅文件进行登记，有复制要求的，对复印件进行登记、发放。

负责对各种文件、资料及质量记录进行有效性标识。

根据公司有关文件的要求对技术资料进行分类整理、编目、存档，参加竣工资的编制

工作。

负责保管项目部各种资料、工具书等。

对项目起草的各类文件，经项目部领导确认签字后，进行编号，印制。

负责建立文件档案，对文件进行分类摆放，以便查阅。

参加项目工作会议，做好会议纪要。

3.施工部署

3.1编制依据

(1)安阳善应100MW光伏发电项目工程《施工总承包合同》

(2)我公司与业主进行技术交流和现场实地勘查所了解到的情况；

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

9

施工组织设计

安阳善应100MW光伏发电项目工程

(3)我公司施工同类或类似工程项目所积累的施工经验和技术成果；

(4)国家及建筑行业颁布的现行施工及验收规范和工程质量检验评定标准；

(5)我公司所设计的施工图纸及施工图集；

(6)我公司现有的资源条件及可利用的外部资源条件；

(7)我公司在GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求下建立的公司《质

量手册》和《质量体系程序文件》、职业安全卫生管理体系手册、环境管理体系手册、企

业标准。

3.2布置原则

根据光伏电站建设投资大、施工作业面广、安装质量要求高等诸多特点，工程总平面布

置将根据工程特点，遵循施工工艺要求和施工规范，保证合理工期，布置做到占地范围不超

过临征地允许规定的界限，在总体上分散、局部相对集中的情况下合理组织工程施工的物

流、人流、生活办公等，减少干扰。同时施工场区及生活营地做到整洁有序，充分体现我

公司高效、绿色管理特点。施工总布置需按以下基本原则进行：

1)路通为先，电缆跟进的原则：首先开通光伏电站通向外界的主干路，然后按工程分

期分段的次序，修建太阳电池方阵之间的支路。在修路的同时，埋设35kV线路，在路面的内

侧地下埋设好信号控制电缆，以便在施工时加以利用。

2)分区划片，合理交叉的原则：由于光伏电站规模较大，为了达到太阳电池能分期分批

投入运营，将整个光伏电站进行分区划片，合理安排先后的施工期限和顺序，在每个施工分

区划片中，工程项目需分清轻重缓急。为此，需要合理安排分部分项工程及工序交叉作业。

3)以点带面，由近及远的原则：以一定数量的第一批太阳电池方阵的安装为试点，通过

经验的总结和积累，逐步从中心区域向两侧或一侧延伸施工，以更高的效率加快基础工程

施工和太阳电池方阵的安装，在此之前要相应完成部分或全部的集控室控制设备的安装和

输电外电网的连接，以保障第一批太阳电池方阵尽快投入运营发电。

4)安全第一、质量至上的原则：太阳电池方阵的安装工程量相当大，而且安装质量要

求高，为此，在全部工程实施的始终，都要贯彻执行安全第一、质量至上的原则。

5)节能环保、创新增效的原则：光伏电站的建设本身就是节约一次能源、保护环境和

充分利用可再生资源一光能的一项社会实践。但是，在光伏电站的建设中，对于具体的工程

项目的实施，仍然要遵循充分节约能源、切实保护环境的原则。在整个光伏电站建成运营

后，更能充分显示出开发新能源，对人类所创造出的经济效益、社会效益和绿色环保效益。

6)高效快速、易于拆除的原则：光伏电站的建(构)筑物，地下基础采用

月120*80*3.2

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

10

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

镀锌方钢，地面以上的承重支撑体系及围护结构尽量设计成易于加工、易于拆装的标准化

构件，除能达到快速施工、节约能源的目的外，还能达到易于拆除、易于清理的目的。

3.3施工总平面布置图

光伏电站距安阳县水冶镇较近，进行加工、修配及租用大型设备较方便，因此，施工

修配和加工系统可主要考虑在水冶镇或安阳市解决。仅在施工区设必要的小型修配系统。

场区内施工临时分区主要有施工生活区、材料堆场、混凝土搅拌站等生产、生活分区。

本工程施工总平面包括太阳能电池组件的组装场地布置，建材、钢筋等材料临时堆放

场地的布置，设备临时堆放场地的布置，施工临时办公、生活场地布置。

3.4主要施工临时布置及设施

施工临时设施包括施工交通、供电、供水、照明等设施的建设以及临时房屋建筑和公

用设施的建设。

(1)施工供电

协调从镇变电站指定点引一条输电线路至施工场区。从配电箱计量下侧引用，供电满

足办公、生活用电；施工用电计划采用采用移动发电机及现场已有施工电源，采用分级供

配，各施工用电点在一级配电箱下设二级配电箱，用电设备从二级配电箱取电，现场设若

干个个一级动力配电箱，电缆埋地敷设，沿电缆所在位置作明显的标志，穿越道路处用钢

管保护。

(2)施工供水

协调从镇自来水公司管网指定点引入施工现场提供工程施工用水，符合《混凝土用水

标准》的规定；生活区供水水质应符合生活用水规定。

(3)施工交通

本项目施工区域附近有乡村公路，可就近修筑引入项目区域，施工区内使用修建的

光伏区道路，施工设备和材料可通过汽车直接运抵施工现场。

(4)施工照明

在施工作业区、办公区和生活区以及道路、施工区的照明线路和照明设施，各区的最

低照明度应符合相关的规定。

(5)仓库和堆料场

在施工现场修建短时储存油料等特殊材料的仓库，按业主批准的地点进行布置和修

建，并应遵守国家有关安全规程的规定。保证材料运输道路环环通畅，施工方便，符合工

程施工流程要求，减少对专业工种和各工程方面的干扰。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

11

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

(6)拌合站

本工程计划使用商品砼，砂浆采用自拌，提前向当地有资质的实验室申请图纸要求的

砂浆配比，在施工区安装资质手续符合国家要求的强制式500型带称量配料拌合系统一

套，以满足施工要求。

(7)项目部办公室

升压站设在光伏东一区东侧地段，坐落在善应镇黑玉村西北，本项目在升压站北侧新

建临时节能板房，作为项目部。

(8)生活区根据施工需要就近在各个光伏区域附近村庄租用民房，实行统一管理。

(9)六牌一图：在项目开关站内路口设置：工程概况牌、安全生产牌、文

明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌、施工现场平面布置图、中机展示牌

等“六牌一图”

4.施工进度计划及保证措施

4.1工期目标

根据光伏发电站建设特点和经济条件编制施工总进度，确保本工程按业主要求并网发

电，开工日期暂定为2017年2月20日开工(实际开工日期为：发包人批准的开工报告时

间为准)，总工期：2017年6月30日并网发电。综合考虑项目实际进展情况、行业控制

标准、项目所在地气候条件等因素，结合自身的实际情况，在保证工程安全、质量前提下，

合理编制工程进度一级网络计划，配套编制施工图交付计划、物资材料到货计划，满足工

程进度计划的要求。其中包括以下阶段：施工准备、场内施工道路修建、光伏发电组件基

础和支架施工、光伏组件安装、变压器、逆变器及相关配电装置安装、电缆敷设、调试和

收尾工作、竣工验收。

4.2工期保证措施

4.2.1充分作好前期准备工作

在工程开工前，即完成临时设施布置，提前安排一部分人员进场，了解施工现场的情

况，并开始向业主报批临建方案。进场后及时与业主代表进行场地交接，包括现场临水、

临电的施工。

4.2.2技术保证措施

a.施工段的划分

为确保本工程施工进度，项目划分为三个光伏区域，并在各个光伏区中合理划分施工

大段，大段内划分施工流水段组织流水作业。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

12

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

b.周转设备、材料和机械配置

为确保各阶段计划顺利完成，周转设备和机械配置将按阶段计划及实物量提前配置。

根据所划分的施工流水段各自独立组织流水施工，在材料设备的供应上，根据每一施

工段需用材料设备计划，做到及时充足，并在施工过程中加以调整。

c.及时编制各阶段施工组织设计，并建立完善的技术交底制度，使施工组织设计能够

有力的指导整个施工过程。

d.制定分级控制保证计划：根据总控计划编制月控制计划，根据月控计划编制周计划，

周计划根据前三天的实际情况，调整后三天计划并且制定下周计划，实行三日保周、周保

月、月保总控计划的管理方式。

e光伏电池板的基础工程和安装工程量较大，应展开多工作面进行，以保证施工进度；

并提前考虑光伏电池板及逆变器等设备的供货能力。

4.3主体施工进度计划安排

4.3.1进度计划

安阳市善应镇100MW光伏发电项目施工总进度计划表

2017-2-15

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

字号 计划工程名称

15

25

30

5

10

15

20

25

30

5

10

15

20

25

30

5

10

15

20

23

30

5

10

15

20

25

30

-1配电室0米施工

5 配电室装饰装修

综合楼结构施工

6

7 站区综合楼0米施工

综合楼装饰装修

8

站区附属设备基础

站区围墙、场平

光伏区灌注桩施工

支架安装

组件安装

汇流箱安装及光伏电缆敷设

光伏区接地敷设

光伏区高压电缆敷设

光伏区箱变、逆变基础

箱变、逆变器安装

光伏区围网安装

开关站电气设备安装

开关站电气设备接线

综合保护设备安装

站内架构安装

站内电缆敷设及接线

并网前继电保护试验

并网前耐压保护试验

系统联调及消缺

外线施工

外线验收

|并网前验收

4.4资源配备计划

4.4.1劳动力计划

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

13

施工组织设计

安阳善应100MW光伏发电项目工程

4.4.1.1劳动力配备计划说明

本工程劳动力配备计划是根据工程招标文件、设计图纸、有关的预算定额、劳动定额

和总进度计划编制的，主要反映工程所需各种技工、普工人数，它是项目部控制劳动

力平衡、调配的主要依据。

4.4.1.2安装工程在主体施工时必须根据基础、支架工程的工期安排，随着基础、支架

的进度和工作量的增减及时调动配备施工人员，做到决不影响基础、支架施工工期。

4.4.1.3为了确保工期，本工程必须在各工序的施工阶段投入充足的劳动力，

劳动力的

投入高峰时达到630人左右。

具体详见附表。

劳动力计划表

工

种

人数

进场时间

2017年2月

工

种

人数

进场时间

2017年2月

反铲操作手

装载机操作手

汽车驾驶员

振动碾操作手

搅拌机操作手

基础砌筑人员

安装工

5

6

测量工

木工

12

30

10

10

20

8

2017年3月

2017年3月

2017年3月

2017年2月

2017年2月

2017年2月

8

30

6

钢筋工

砼工

2017年3月

2017年4月

2017年4月

瓦工

2017年3月

2017年3月

2017年3月

30

200

50

架子工

电焊工

普工

10

200

电工

2017年5月

2017年4月

合计

635

4.4.2人力资源及保证措施

4.4.2.1管理人员

在管理人员的选用上，我们将调动精兵强将，选用一批有光伏工程施工经验的技术强、

业务精又有很强的管理组织协调能力和具有奉献精神的中青年骨干，形成一个富有生机活

力的集体，对这一集体我们将实行以人为本战略，实施动态管理，明确岗位职责，落实奖

罚制度。

项目管理人员由具有大专以上学历及有丰富的施工项目管理经验的人员组成，所有项

目管理人员的持证上岗率达到100%。

4.4.2.2操作人员的选用

现场操作人员全部选用有同类工程施工经验的专业班组进驻现场，确保现场操作质量。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

14

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

并通过对广大职工的各种培训教育，提高职工的质量意识和安全生产的责任感。

根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，集结施工队伍，组织劳动力分批进

场，并建立相应的领导体系和管理制度。

根据工程项目需要，以我公司所使用的劳务合格分包商，对其合作经历，业绩和信誉

的证实资料进行核查，并采用议标形式选择出合格的劳务施工队伍。

我们对劳务施工人员所需生活后勤已作了充分的考虑，可保证满足施工需要

4.4.2.3劳动力保证措施

根据工程项目需要，对拟合作的有资质的劳务公司，我公司对其合作经历，业绩和信

誉的证实资料进行核查，并采用议标形式选择出合格的劳务施工队伍。

根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，集结施工队伍，组织劳动力进退场

次序，并建立相应的领导体系和管理制度。充分的做好劳务施工人员所需生活后勤工作，

保证满足施工需要。

加强操作人员对质量意识的培养，提高施工质量和一次成活率。提高达到质量标准的

一次成活率来施工，从而保证施工进度和质量。

4.4.3机械设备配备

在整个施工过程中，要求安装单位吊装组要加强机械的保养和检查，定期检查，及时

解决问题，使现场施工机械在整个施工期保持良好的运输状态。

详见主要施工机械

拟投入的主要施工机械

制造年份

额定

序号 机械或设

备名称

国别

产地

生产

能力

用于施工

部位

备注

型号规格

功率

KW

1

2

3

挖掘机

装载机

钻孔机

PC-60

6

5

5

DAWOOD

厦工

2016

2016

2015

1m

开挖与回填

开挖回填

管桩施工

ZL20A

0.2m

WL-40A/B

3KW

插入式

振捣器

4

SX-30

5

湖南

2016

混凝土浇筑

5

6

7

钢筋弯曲机

钢筋切断机

钢筋调直机

WJ-40

QJ-40

1

1

1

上海

上海

上海

2016

2016

钢筋加工

钢筋加工

钢筋加工

钢筋、支撑

件焊接

8

电焊机

BX I-400

4

上海

2016

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

15

施工组织设计

安阳善应100MW光伏发电项目工程

桩机、基础

砼浇筑

9

发电机组

24KW

24KW

3

大连

大连

2016

72KW

10

11

12

发电机组

水泵

3

4

5

2016

2016

2016

72KW

支架安装

农用三轮车

2t

山东

上海

砼运输

佳明GPSMAP

62sc

13

14

GPS

2

2016

2016

定位放点

任我游集思宝

GPS

3

深圳

定位放点

A5

15

16

经纬仪

水准仪

大地

5

5

南京

南京

2016

2016

DS2

4.5施工进度计划保证措施

1)组织措施

(1)建立有效的组织体系是施工计划能否正确实施的前提保证。由项目经理统一指挥，

以施工管理部为管理中心做好各分包公司土建、安装及专业工种之间的设备供应、协调、

调度工作。

(2)以分包单位各专业工种的负责人为骨干组建进度控制的组织系统，对每层结构层

的流水段确定进度目标，建立目标体系，并确定进度控制工作制度，并及时对影响进度的

因素分析、预测、反馈，以便提出改进措施和方案，建立一套贯彻、检查、调整的程序.

(3)对急需设备提前做好预案应急预案，随时可调运现场，为加快工程进度作有力的

保证。

2)协调保证措施

(1)施工期间，由项目经理负责，总工及施工管理部协调分包各单位之间的工作，做

好与业主、监理及设计单位的沟通，为工程施工创造条件。

(2)定期参加由监理组织的工程例会，解决矛盾、协调关系，保证按照施工进度计划

进行。

(3)定期召开项目进度、质量分析会，及时预控或解决工程施工中出现的进度、质量

等问题，为下步生产工作提前作好准备。使各专业队伍有条不紊地按总体计划进行。

(4)项目部以施工管理部为管理中心以周计划控制分部分项工程进度，按计划每周召

开一次平衡调度会，及时督促施工单位解决劳动力，施工材料、设备调度问题，确保工程

按计划实施。

2)技术措施

(1)严格按照最新《电力建设施工质量验收及评价规程》、《太阳光伏电源系统安装工

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

16

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

程施工及验收技术规范》标准实施。

《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(光伏发电

部分)做好验收检查准备。

(2)专业施工保证

中机国能电力工程有限公司(简称中机电力)，是集电力工程设计、工程咨询、建设

管理、工程总承包、设备成套采购为一体的电力工程系统服务提供商。中机电力拥有国家

电力工程甲级设计资质和工程总承包资格，在电力工程领域具有丰富的设计咨询、设备采

购和工程建设管理经验和能力。凭借中国机械工业集团的产业平台优势以及企业在领域内

的人才和研发优势，中机电力与众多企业集团建立了广泛的战略合作，并参与实施了多项

大型项目的规划咨询、设计、工程建设管理和总承包。为工程项目最终实现工期及质量目

标提供了专业化施工手段。

5.主体工程施工方案

本工程主体工程主要包括：光伏阵列基础施工、光伏组件支架安装、光伏组件设备、

箱式变压器安装、电力电缆敷设、升压站土建施工与设备安装、道路施工等。

施工方案合理与否，将直接影到工程施工的安全、质量、工期和费用。从工程的实际

情况出发，结合自身特点，用科学的方法，综合分析、比较各种因素，制定科学、合理、

经济的施工方案。

为保证本工程施工科学合理顺利进行，保障施工质量、进度、安全的有效控制，我项

目部计划编制在质量控制中设计体现以下方案：

1.安阳善应100MW光伏发电项目工程施工组织设计

2.升压站建筑工程施工方案

3.升压站电气及设备安装施工方案

4.光伏区安装施工方案

5.集电线路施工方案

6.光伏区电缆敷设施工方案

7.送出线路施工方案

在此方案基础上根据施工需要再分别编制各作业指导书指导施工。如：1.光伏区安装

施工方案包含a光伏板安装施工方法及工艺b逆变器成套设备及箱式变压器安装c电缆

安装工程d接地装置安装e汇流箱安装等；2.升压站安装施工方案包括a配电装置设备

系统b无功补偿系统c升压站用电系统d电力电缆及母线安装等；3.控制保护设备及安装

工程方案包含a监控系统b直流系统c通信系统d远程自动控制及电量计量系统；4.开关

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

17

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

站建筑工程施工方案包含1.测量放线2.土方开挖3.模板工程、4.钢筋工程5.砼工程6.

砌体工程7.装饰工程8.防水屋面工程9.沟道工程等；专项方案：包括1.临时用电施工方

案2.季节施工方案等。

本节施工方案是针对部分重点施工项目编写的，突出施工作业时采用的主要施工手

段、方法，以及应注意事项，对一般性工序和工艺过程、工艺质量要求不作专题描述。

5.1 方案的管理措施

管理措施主要是为确保各方案措施的实行，我项目部将加强对分包上报方案认真审

核，是否真正符合施工规范和要求，是否符合现场实际，是否具有可行性，先进性；是否

能有更好的优化措施。做好现场的管理和监督，督促分包在确保质量、安全可控下，做好

施工方案的执行，不偷工减料，又好又快的完成施工。

5.2土建、安装工程总体施工方案

(1)土建施工本着先地下、后地上的顺序，先桩基后支架再依次施工光伏组件基础以上

设施。

(2)接地网、地下管道与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密

配合，防止遗漏。

(3)基础施工完后即回填，原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要

采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。

5.2.1主要建(构)筑物施工方案：

(1)场地平整，土方施工前应做好下列各项工作：

障碍物清理；地表土的清理；土方量测量及站区内控制放线；在场地平整时，采用推

土机、挖掘机、自卸汽车、压路机等机械，回填土要分层夯实碾压，施工要求按照相关规

范执行。

(2)站内建筑物施工方案：

基础开挖及基础施工；脚手架工程；主体砌筑工程及封顶；屋面及防水工程；内外装

修工程；变电架构施工方案；施工准备，对钢管、钢梁等加工件进行验收；排杆及连接；

构架组立；二次灌浆；架构、设备支架的测量定位及高程控制。

在土建专业施工时，电气专业技术人员应到现场配合土建施工，做好预埋件、预留孔

洞、过路电缆预埋管、接地网的施工。

5.2.2电气设备安装及调试

(1)电气设备安装：

变压器安装；开关柜安装；电容器关安装等设备安装；二次设备安装及接线；电缆敷

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

18

安阳善应100MW光伏发电项目工程

设；接地网施工。

施工组织设计

(2)电气设备调试：

一次设备试验；继电保护试验；监控系统调试；远动、通讯系统调试；配合系统调试

5.2.3支架基础施工

根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，包括基线和水平基准点，定出管桩轴

线及点位。钻孔桩施工主要控制桩的轴线间距及标高；

施工工艺流程

5.2.4电池组件支架安装

光伏组件支架安装工程包括连接件固定立柱安装及横梁安装等施工。

5.2.4.1总体施工顺序

测量(标高)就位准备→立柱安装→横梁安装等。

5.2.4.2支架安装

待支架基础验收合格后，进行支架的安装，电池阵列支架表面应平整，手动可调固定

式支架面必须调整在同一平面；斜梁应对整齐并成一直线：倾角必须符合设计要求；构件

连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。支架防腐应满足GB50018-2002第11.2的要求。

支架外形尺寸的允许偏差应满足施工图纸要求，并应符合《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50205的规定。

支架安装工艺见图：

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

19

安阳善应100MW光伏发电项目工程

前期准备工作

施工组织设计

基础及支架安装

安装斜支架

支架总体调整

安装结束

电池组件支架檩条

支架紧固

校正条及孔位

紧固所有连接

5.2.5电池组件安装

安装电池组件前，应根据组件参数对每个电池组件进行检查测试，其参数值应符合产

品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一

子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串连。

安装电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装

位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫

片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫

片并拧紧。

电池组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。

5.2.6电缆敷设

5.2.6.1电缆保护管安装

横平竖直、间距均匀一致、排管排列整齐、弯管弯度一致，固定牢固、附析齐全，拉

地可靠，与金属软管过渡要圆滑美观，户外电缆管要安装防水弯头。

5.2.6.2电缆桥架安装

连接用连接板，螺帽朝外，层间距离、接地符合设计要求，过渡、变层处要滑贯通，

连接固定牢固。

5.2.6.3电缆敷设

型号、规格符合设计，按层施放，排列整齐，弯曲弧度一致，松紧适度，电缆进入设

备前要用过渡支架，电缆层清结、无杂物。

5.2.6.4电缆固定

电缆绑扎用扎带，电缆在拐弯处两侧，在中间头两侧，进入设备前等处均要固定，固

定间距：水平段≦3m，垂直段(倾斜45°

)≦1.5m，且均匀绑扎，方向一致，固定牢固。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

20

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、核对，确认到场的电缆规格是否满足设计要求，

施工方案中的电缆走向是否合理，电缆是否有交叉现象。

电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆敷设程序表》，

表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。

电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆运达现场后，应严格按规格分别存

放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对所有电缆的长度应做好登记，动力电缆应尽

量减少中间接头，控制电缆做到没有中间接头。对电缆容易受损伤的部位，应采取保护措施，

对于直埋电缆应每隔一定距离制作标识。电缆敷设完毕后，保证整齐美观，进入盘内的电缆

其弯曲弧度应一致，对进入盘内的电缆及其它必须封堵的地方应进行防火封堵，在电缆集中

区设有防鼠杀虫剂及灭火设施。

5.2.6.5电缆标示牌

字迹清晰、工整，绑扎牢固，标示牌齐全，规格统一，两端及转弯处设有标示牌。

5.2.6.6电缆接线

端子排内，电缆总线弧度应一致，排列整齐，不交叉，线鼻子压接紧固，接线坚固可靠。

端子排每侧接线不多于两根，不得有中间接头，接地线(屏蔽线)均有绝缘套管且在控制室

接地。对于有膨胀或移动设备应考虑一定裕量。

5.2.6.7电缆防火封堵

电缆穿越楼板、隔墙的孔洞和进出开关柜等的孔洞，以及靠近充油电气设备的电缆沟道

盖板缝隙处，应采用防火材料进行封堵，并均应封堵，无遗漏。封漏要密实，表面工艺美观。

保证电缆之间位置符合防火要求，按设计刷防火漆。

6.夏季、雨季施工措施

本项目位于位于河南省安阳市善应镇，气候属于温暖带大陆性季风气候，地处半湿润

地区，四季分明，日照充足，雨热同期。根据豫北安阳地区的气候特点，工程所在地5月中

下旬进入夏季，6~7月份为雨期，该地区年平均降水量650mm。本工程施工高峰正值酷暑炎

热多雨时期，本工程地处山坡地带，场址周边较大区域开阔平坦，植被稀少，多年平均风速

2.08m/s，最大风速3m/s，在该地区风速对光伏电站运行的影响较大，应采取必要的对抗风

措施。针对春夏季节的天气特点及现场情况，制订合理的施工方案与设备现场保管措施，以

确保施工安全、施工质量。下雨、大风时不宜进行室外设备安装、登高作业，风大时户外设

备、材料需有防止倾倒的措施。在变压器、配电装置等设备安装时更要注意天气因素，避免

设备内部受潮。降低天气对施工的影响，针对夏季及雨期施工制定措施，以确保工程施工质

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

21

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

量与安全，经济合理，有效地减少高温及降雨给施工带来的影响。

6.1、本工程特点

1)本工程施工范围大、施工面积广，需频繁移动施工力量。

2)施工场地为山地，局部山地陡峭，施工困难，且场内多处需要进行平整。甚至从山

腰开凿道路，以便机械及人力运输施工。

3)太阳电池方阵数量多，属于易碎设备，因此对太阳电池组件的运输及安装要求较高。

4)本工程施工时为夏季，日照强，对防暑降温要求较高。

6.2施工措施

1)暴雨季节施工措施

(1)现场总平面布置，应考虑生产、生活临建设施、施工现场、基础等排水措施。

(2)雨季前，应做好排洪准备，施工现场排水系统应完整畅通。

(3)做好道路维护，保证运输畅通。

(4)加强施工物资的储存和保管，在库房四周设排水沟且要疏通，准备足够量的防雨

材料，满足施工物资的防雨要求及雨天施工的防雨要求，防止物品淋雨浸水而变质。

2)高温季节施工措施

在高温季节，砼浇筑温度不得高于28℃。合理地分层分块，采用薄层浇筑，并尽量

利用低温时段或夜间浇筑。

7.工程质量的技术组织措施

7.1质量方针、目标

施工质量目标：施工质量优良，施工焊接质量一次合格率95%以上，单位工程合格率

100%，其中土建工程一次验收合格率90%以上，安装工程优良率90%以上。

设计质量目标：工程整体设计质量优秀，符合国家、行业设计标准。

调试目标：分部(单体调试、分系统调试)优良率100%。

术经济指标达设计标准。

性能考核试验目标：主要技

7.2质量保证体系

首先建立以项目经理为首的质量保证体系，负责工地的全面质量管理工作，以公司各

种技术标准等管理制度组成非常完善的质保证体系。针对工程特点，制订相应的质量保证

措施，加强施工质量的全过程控制，认真执行《GB50796-2012光伏发电工程验收规范》的要

求，落实质量责任制，精心组织施工，以完善的质量保证体系确保工程质量满足设计图纸

及《安阳善应100MW光伏发电总承包合同》规定的质量目标和标准要求。由项目管理部督

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

22

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

促分包单位按照施工方案的工艺流程、操作要点、质量要求组织施工，确保涉及工程质量

的活动均符合有关规定，按ISO9001：2000的要求建立质量管理体系，所有与工程质量

有关的活动应按体系的要求运转。同时按现行有关标准建立分级验收制度，配备合格的各

级检验员在规定的环节检验、试验，保证合格的产品进入下道工序。

7.3质量管理机构及主要职责

项 目经理

施工管理部

HSE部

控制管理部

分包单位

设备材料

供应商

土建施工队

安装施工队

设备材料供应

商

调试单位

7.3.2项目部质量管理组织机构的主要职责

7.3.2.1项目经理：为本工程质量的第一责任人，并实行质量终身责任制对施工质量、

质量管理及质量体系在本工程有效运行全面负责，负责建立与质量体系相适应的机构

并明确其职责和权限，监督其有效运行。

7.3.2.2项目总工程师(项目技术负责人)：为本工程质量管理的执行人，主持质量

文件的编制和审批，执行项目法人、监理、质监站及公司各项质量管理制度的组织落

工作。

7.3.2.3项目施工管理部：为项目部的质量目标的具体实施部门。

督促施工单位编制编制对工程质量过程控制实施监督检查，负责督促、指导施工队进

行自检，组织项目部质量复检，执行并协助总工程师与安全管理部对工程质量进行专

检；协助现场监理工程师对工程质量进行日常监督；预测影响质量的薄弱环节，并制

定出预防措施。负责本专业工程质量体系运地监控，参加内部质量审核；贯彻执行

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

23

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

ISO 90001-2008质量体系标准， 确保公司质量保证体系在本工程中的有效运行； 负责

组织分包相关专业开展质量检验检验、质量分析、质量统计工作；协助项目供应部根

据设计资料进行材料、安装设备的进货检验。收集整理本工程的质量记录。负责本专

业工程质量报表的制作、备份，实现质量目标的技术措施和作业文件；

7.3.2.4项目物资管理部：主持本工程自购材料的分供方评定、采购、供应，负责项

目法人提供材料的检验、接收、贮存、分发管理。

HSE部：监督检查安全保证体系的运行及各类人员安全责任制的落实， 领导

7.3.2.5

监管质量管理工作，负责检查管理分包安全员的工作实施，贯彻落实安全生产责任制，

安全操作规程，安全技术措施，预防事故的发生。

7.3.2.6土建或安装分包施工队：是实现本工程作业文件和质量保证措施的具体执行

者，对承担施工的分部、分项工程质量负全部责任。负责在施工过程中实施质量计划

和质量保证措施；负责对已完成的分部、分项工程进行质量自检；负责填写各种质量

记录；负责实施纠正和预防措施，进行质量改进工作。

7.3.2.7其他管理部门：为实现工程质量目标提供生活、资金等方面的保障。

7.4质量管理的措施

7.4.1物资质量保证

材料、设备等质量都必须达到国家有关标准和规范、规程、标书及合同中规定的标

a

准和设计要求。本工程所有材料都必须有生产厂家的出厂合格证和材质证明书。本工程加

工件的加工应选择具备生产能力的专业厂家加工。所有成品均按标书规定向业主、和监理

单位提供完整的产品合格证、材质证明书复印件。本工程所用砂、石送检合格后，将检验

报告报项目法人、和监理单位审查，获批准的砂石场即为本工程合格分供方。

b该工程所有的试验项目，送具有法定检测资格或由业主、监理指定的检测单位检验，

以确保规范要求的试验项目不漏验。

c材料、设备到货后，由项目供应部组织，按有关程序文件规定进行检验(包括抽查

产品的实物质量、数量、规格、型号、格合证书、检试验记录等)，发现问题应做好

记录，经技术、质检部门鉴定后，会同业主和监理单位妥善处理。

7.4.3施工过程保证

7.4.3.1技术保证

a_工程质量保证控制要点，依据是施工图纸、技术标准、施工规范以及施工组织设计等

在开工前，对施工图进行认真审查，参加图纸会审，落实会审纪要。及时审查施工单

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

24

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

位编制施工作业指导书和质量保证措施，参加施工单位技术交底。

b督促检查本工程使用的所有计量器具，未进行检验或检验不合格者得不得使用。配

备性能完好的机械设备和工器具，数量满足施工需要。

c工程质量技术资料整理及时、准确、完整，保证与施工同步，配合监理对工程施工、

验收严格按照施工质量验收规范进行验收。严格要求施工单位按相关作业指导书进行

施工，使整个施工过程都处于受控状态。随时收集项目业主代表、监理工程师、设计

代表对施工质量的建议、意见，并根据现场实际实施质量改进。按程序组织对工程质

量不符合项进行分析，提出处理意见，及时改进工艺或管理，消除不符合项，确保施

工质量达到合格标准。

8.确保安全生产和技术组织措施

8.1施工安全目标

认真贯彻执行电力部《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设安全工作规程》和

《电力建设绿色施工规定及考核办法》，在施工现场认真落实各级安全责任制，建立健全

安全风险机制，实现安全录色目标。

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针；

不发生人身死亡及重伤事故；

不发生重大机械设备事故；

不发生火灾事故；

对高空坠落、触电等风险按管理方案进行重点预防、控制；

8.2安全保证体系

以公司职业健康安全作业指导书为指南，建立健全安全组保证体系，贯彻国家有关安

全生产和劳动保护方面的法律、法规。定期不定期地召开安全生产会议，研究项目安全生

产工作，发现问题及时处理解决。逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全目标，

制定好各自的安全规划，达到全员参加，全面管理的目的，充分体现“安全生产、人人有

责”。按“安全生产，预防为主”的原则组织施工生产，做到消除事故隐患，实现安全生

产之目的。

8.3组织保证

建立由项目经理、安全管理负责人及施工队安全员组成的安全工作

8.3.1

三级管理网，其组织机构见下图

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

25

施工组织设计

安阳善应100MW光伏发电项目工程

项

目经理

HSE部

控制管理部

施工管理部

分包单位

土建施工队

安装施工队

调试单位

分包单位安全员、各工种施工班组

组长

8.4制度保证

8.4.1落实安全生产责任制

1、项目经理

为本工程的第一安全责任人，负责处理全体施工人员的安全保护和防止事故发生等问

题。执行国务院《建设工程安全管理条例》、国家电网公司《电力建设安全施工管理规定》

《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工

作规定》、满足SY/T6276-1997标准、

《职业安全健康管理体系标准》和HSE体系要求，

建立相应的安全管理机构并明确其职责和权限。对本工程的安全目标、安全措施实施负全

面领导责任。

2、项目总工程师(分管安全项目副经理)：

协助项目经理贯彻执行公司安全制度，对本工程的安全目标、安全措施的实施负

a.

具体责任。

b.每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立

即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

26

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

c.主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。

d.及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时推广。

e.对重要项目和新技术、新工艺的安全交底工作。

3、HSE部：全面负责本工程的安全管理工作。

a主持安全措施的编制和审批，负责从技术角度解决施工中的安全问题，负责组织并

参加安全事故调查、分析。

b负责组织编制施工现场的应急计划，并组织施工现场的应急演练，检查应急装备的

配备情况，不断提高施工现场整体的应急能力；

c负责编制本工程安全教育和安全技术措施；

d负责本工程的安全教育、安全考试和安全技术措施交底工作；

e协助上级主管部门进行安全检查，对施工中存在的安全问题提出解决方法，并监督

实施。

f负责本本工程安全三项制度落实检查，监督、指导作业人员正确使用安全防护用具，

负责特殊作业监护。

g负责安全防护用具的定期检测，协助项目供应部做好安全防护用具的管理、检查、

配置工作。

h负责向上级主管部门填报报表。组织事故调查，编制事故调查报告。

8.4.2坚持安全三项制度，根据《电力建设安全施工管理规定》及《安全奖惩条例》、《安

全性评价实施细则》，在施工准备阶段制定实施细则和本工程的安全管理制度。对所有参

加施工人员进行岗前安全考试，把“以人为本、遵章守法、安全第一、预防为主、持续改

进”的安全生产方针落实到施工全过程。

8.4.3坚持安全监督检查制度。项目经理带头每周检查一次；专职安监员每天检查一次。

检查安全工作票、队长工作日记、查违章违纪、查绿色施工情况、查安全活动及有关会议

记录、查起重工具出库检查记录。

8.4.4坚持“五同时”制度：编制施工措施、技术方案时，同时编制安全措施；布置施工

任务时，同时布置安全工作；技术交底时，同时进行安全交底；评比时，同时进行安全评

比；总结工作时，同时总结安全工作。

8.4.5坚持持证上岗制度

对于机械操作手、电焊工、电工等特殊工种作业人员，严格执行持证上岗，确保按操作规

程施工，保证施工安全。

8.4.6严格执行事故报告制度。发生事故后应以最快方式通知总公司、项目法人和监理工

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

27

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

程师，按受事故调查、处理。在施工全过程中，接受项目法人、监理工程师对安全施工和

绿色施工实施情况进行监督检查。

8.5安全组织技术措施

针对本工程的特点，分析安全薄弱环节，拟采取的安全技术措施对策表。

表8-2风险预测与防范对策

风险预测

交通肇事

原因分析

防

范

对

策

道路弯曲，风砂天气

多，不遵守交通规

则。

①加强驾驶员安全学习和安全教育，遵守交通规则，绿

色开车；②不超载、不超速、不客货混装；③通过村镇、

险路减速行驶，加强疏导和监视。

1.1

2吊车作业

2安全事故

无证上岗，不按规定

操作，超重起吊。

①专人专机、持证上岗；②机况不佳不作业；③吊重、

吊幅不超过规定；④划定危险区；⑤支腿稳固。

①堆放不超高、截形稳定；②不在坡地堆放物品；③不

从大堆中间抽取物料，保持堆形稳定(防止倒坍)；④

绿色装卸，遵守安全规定。

3贮存和装卸

3伤人

野蛮装卸、不遵守安

全规定。

①加强施工人员防火安全教育；②焊接作业，应妥善处

理火种、接焊件冷却后方可离开现场；③采取相应的安

全消防措施，配备必要的消防设施，做好库房、材料站

及生活办公区域的消防工作。

思想麻痹、不遵守防

火规定及相关消防

4

火灾事故

4

制度。

①根据土质情况，按技术要求进行放坡；②弃土及物料

堆放在坑口1米以外；③采取措施，保持坑内及场地内

土质松软：为减少土

方开挖量，不按规定

放坡。

5

土方坍塌

5

不积水；④泥水坑、流沙坑设计特殊施工方法；⑤土质

松软易坍塌时，采取挡土板。

现场混乱，不符合绿

色施工的规定，不按

要求布置现场。

①及时清理杂物，保持工地清洁，符合绿色施工规定；

②现场设置安全围栏和安全警戒；③合理摆放工器具及

施工材料。

6工地杂物伤

6人

①定期检查工器具，及时处理隐患；②按规定布置起吊

系统；③杜绝不合格的工器具进入现场；④按技术措施

选用工器具。

起吊系统意

7外

不按规定布置：工器

具存在安全隐患。

①正确使用安全带和差速保护器，做到高挂低用；②塔

上不留活铁及活脚钉，特别是不留刀铁；③塔上工器

具及物料应装置在工具袋里面，不任意搁置；④严格执

行高空安全监护制和高空作业的工器具现场检查制度；

⑤高空作业人员必须持证上岗；冬季配备轻便、保暖性

能好的劳保用品；⑥加强高空压接施工中的安全保护。

①架线施工设置可靠接地装置；②塔上作业前和附件安

装时先安装接地；③线路上应分段设置半永久临时接

地，投运前拆除接地装置；④牵张机操作手应站在干燥

的绝缘物体上操作。

不系安全带、塔上留

有活铁、高处工器具

放置无安全措施。

8处坠落伤

8人

9

触电伤人

环境影响

交叉跨越多。

9

①根据特殊的地形条件制订相应的施工方案；②禁止在

雷雨、暴雨等恶劣气候下进行施工作业；③圈定工作现

1

地形差、气候恶劣。

1

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

28

安阳善应100MW光伏发电项目工程

0

施工组织设计

场，标志清楚，防止外人进入场内；④尽量做到不影响

周围的正常生活和生产；⑤采取措施，防止雷电伤人。

①现场发电机线路

①使用电动工具应有配电盘，并装漏电保护器，在发电

设备区设隔离并挂警告牌；②电动工具应由专人按规定

进行操作；③绝缘工具及验电器应进行定期检查，并妥

善保管，做好防雨防潮措施；④带电跨越应编制详细的

作业指导书，进行详细交底。⑤在架线施工时采取保安

接地线预防平行带电线路感应电；⑥登高作业禁止单人

工作，防止误登杆塔。

易损漏电，无防护措

施；②违章操作；③

雨天绝缘工器具使

用、保管不当；④放

11

1

电害伤人

线、附件作业接地措

施不当；⑤带电作

业；⑥误登杆塔。

施工环境熟悉、施工

条件较好；工期较

紧、现场时间长，职

工情绪不稳定。

①加强对职工和民工的安全教育，提高职工安全意识；

②进行安全教育、培训、考试；③各专业工种必须持证

上岗；④根据现场情况，合理安排职工的换休及轮休时

间，注重业余文化生活。

1

思想麻痹、安

全意识减弱

2

①作好施工驻点及食堂的消毒措施、配备预防药品和消

毒用品，定期进行施工人员的身体检查，减少人员流动。

成立专门的领导小组，加强领导，统一管理；②成立防

汛领导小组，针对现场实际情况采取相应的技术措施和

预控措施；③加强驻点、项目部、材料站和施工现场的

1

①疾病传染：食物中

毒；②夏季洪水影

响；③治安灾害。

1其它风险

3

治发保卫工作，与地方治安部门保持联系，重点环节重

点防守。

9.确保绿色施工的技术组织措施

9.1绿色施工目标

通过在以往工程施工中的实践，充分认识到绿色施工在项目管理中的重要作用。一是

绿色施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，始终保持良好的精神状

态；二是绿色施工不仅可以促质量保安全，而且能够提高经济效益，减少工、料、机无效

的投入和浪费。

针对本工程确定的绿色施工目标是：严格按公司各项管理制度、安全规程、施工作业

指导书及政府颁布的有关法规进行管理与施工。

9.2绿色施工组织机构和措施

9.2.1绿色施工组织机构

工程开工的同时， 组建由项目经理直接领导， 项目HSE部主抓的安全生产、绿色施工

管理和监督机构，负责组织和监督本工程绿色施工措施的落实。对现场录色施工的直接管

理由工程施工管理部负责，

HSE部负责监督检查， 其他部门协助检查。各作业队及生产

班组安全员、同时兼绿色施工监督员，负责本队、本班的绿色施工监督。绿色施工组织机

构详见下框图。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

29

施工组织设计

安阳善应100MW光伏发电项目工程

绿色施工组织机构框图

9.2.2绿色施工措施

a.认真贯彻执行国家有关绿色施工法规和上级主管部门有关绿色施工管理规定，落实

绿色施工责任制。

b.由主管项目总工组织工程管理部、HSE部、设备物资部等有关部门制定绿色施工

的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把检查情况在生产调度会上

向各有关单位及项目经理汇报，提出进一步整改措施。

c.严格按作业指导书进行施工，杜绝野蛮施工，做到现场平面布置合理，场地清洁

有序。人员组织合理，分工明确，杜绝违章指挥、违章作业。施工机械、设备完好、清洁，

安全操作手续齐全，操作人员持证上岗。。

d.施工作业面材料、土方、设备等堆放合理整齐。物资标识清楚，摆放有序，符合

安全防火标准。每个作业面做到“工完料净场地清”，清理并移走剩余材料、废料、垃圾

等，使监理工程师满意、业主方满意、地方满意、自己满意。

e.按施工总平面布置图实施布置管理，施工现场内所有临时设施均按布置图布置，使

施工现场处于有序状态。

f.严格执行国家电力公司有关分包管理的规定，加强民工队伍的管理，严禁以包代

管，以罚代管。项目部、材料站、施工队及驻地库房要保持清洁、整齐，并配备相应的消

防器材。

设置醒目的安全标志和安全宣传标语、绿色施工宣传标语；在施工期间开展一次

g.

“安全周”、“绿色周”活动，将安全、绿色施工推向高潮。

9.3绿色施工考核、管理办法

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

30

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

(1) 绿色施工实行分层管理， 项目经理对整个项目绿色施工进行宏观控制， HSE部

督促项目相关部门对实施进行全过程控制，作业队、班组绿色施工进行自我控制。

(2)绿色施工管理和监督机构依据本项目绿色施工实施管理细则，按分项、分部、

单位工程及作业队、班组逐级评定。

(3)每周由绿色施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真作好记录。

(4)绿色施工管理监督机构每月进行一次绿色施工评比，对绿色施工优良的作业队、

班组进行奖励，对绿色施工不合格的进行处罚。

10.确保绿色施工技术组织措施

本工程位于位于位于安阳市善应镇，水土资源偏少，所以环保工作十分重要，重点应

为红线内山体植被及局部梯田水土的保护，以及施工现场的清洁、绿色、道路保护，防止

水土流失，为此，我们在施工中将严格贯彻执行依据《职业安全健康管理体系标准》和

HSE体系要求， 并认真贯彻执行GB/T 24001-2008标准建立的《管理手册》， 遵守公司环

保体系程序文件的各项规定，完善环保管理体系，搞好本工程环境保护工作。

10.1绿色施工组织机构

绿色施工组织机构框图

项目经理

工程管理部

HSE部

分包技术部-

分句安全部门

各

作

业

队

专

施

工

职_监

队

负

察

施工作业班长

在工程开工时， 组建由项目经理直接领导、HSE部主抓的环保管理机构， 负责组织和

监督本工程绿色施工、环保措施的落实。对现场绿色施工、环保的直接管理由施工队负责，

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

31

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

具体执行绿色施工和环保问题的整改和落实。工程管理部设1名绿色施工、环保监察员负

责监督检查。各作业队及生产班组设兼职绿色施工、环保监督员，负责本队、本班的绿色

施工、环保监督和整改。

10.2绿色施工管理制度及办法

根据工程施工对环保方面的要求，为确保环保管理目标的实现，将制定以下环保管理

办法和制度：

1、工程绿色施工规划

根据本工程施工的特点和要求，在工程开工时，将对工程施工过程中，可能会对环境

保护、水土保持、人群健康造成污染和影响的工程项目、污染源、工序、工艺进行预测评

估，并做出治理措施和工程环保总体规划。

2、绿色施工管理办法

本办法主要包括各级管理部门和管理人员的环保职责；监督检查实施细则；考核、奖

罚标准以及环保监察员的工作内容及程序。

3、检查、报告制度

定期进行环保大检查和日常巡查，并做好记录和跟踪验证工作，对工程施工过程中存

在的重大环保治理问题，以书面的形式向上级主管部门汇报。

10.3绿色施工措施

10.3.1、生态环境保护对策措施

在施工过程中，为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设

计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护

措施：

1)施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围上地的破坏；考虑对进场道

路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路

的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。

2)电池组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不

得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。

3)施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可

以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。

4)在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施

工造成的裸露面进行覆土。

5)尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

32

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环

境的影响。

6)电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。

10.3.2、废气和扬尘污染防治对策指施

在采取必要的生态保护措施和水土保持措施情况下，运行期基本不会产生二次扬尘和

废气，本项目废气和扬尘主要产生于施工期。

施工期的废气主要为运输车队、施工机械(推土机、搅拌机、吊车等)等机动车辆运

行时排放的尾气。由于拟建项目所在地为较开阔的荒地，空气流通较好，汽车排放的废气

能够较快的扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍应控制施工

车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。

施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过

程。为减少施工扬尘对空气环境的影响，采取如下防治措施：

1)施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风时加大洒水量及洒水次数。

2)施工场地内运输通道及时清扫、洒水，减少汽车行驶扬尘。

3)运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量。

4)灰渣、水泥等易起尘原料，运输时应采用密闭式槽车运输。

5)起尘原材料覆盖堆放。

6)混凝土搅拌站设置在密闭的工棚内。

7)所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布遮盖。

通过采取上述措施，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界外粉尘无

组织排放监控浓度小于1.0mg/m。

10.3.3、噪声污染防治对策措施

电站运行期无噪声污染，但施工期施工作业噪声不可避免。为减小施工噪声对周围环

境的影响，建设单位必做好施工期间的环境保护工作。

1)将施工方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为重要内容考虑。

2)施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行

培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生

的噪声。

3)施工尽量安排在白天进行，尽量缩短工期。

4)严格施工现场管理，降低人为噪声。

项目施工区域距离声环境敏感目标较远，采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

33

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

的明显影响，满足GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》的要求。

10.3.4、废污水处理对策措施

工程施工生产废水主要由混凝土运输车、搅拌机和施工机械的冲洗等产生，但总量很

小。施工布置较为分散，范围也较广，可用于施工场地洒水。施工期生活污水采用集中收

集处理的方式，经处理达标后外排。

电站正常运行过程中，管理人员主要从事办公、监控、检修等工作，污水主要为生活

污水。生活污水经处理后，已基本接近《农田灌溉水质标准》，由于污水、产生量较小，

水中污染物以有机类成分为主，主要用于绿化。

10.3.5、固体废物处置及人群健康对策措施

对于施工过程中产生的土石处理：①开挖土石方时，将场内表层上，选择妥善地点堆

放，底层上也妥善堆砌。完毕后，先用底层上覆盖裸露区域，再用表层上覆盖。②工程土

石方开挖并回填后剩余的弃渣可作为场区附近低洼地段的填土，回填摊平后植草，既避免

了水土流失，又有利于植被的生长和生态环境的保护。③对于少量建筑垃圾和开挖块石弃

渣，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运走，同生活垃圾一并运到附近

指定的垃圾填埋点。

11.完工验收、移交

工程各项施工项目完成后，按照有关验收规定分阶段申请验收。分项验收合格后，进

行分部工程验收，分部工程验收合格后，将工程资料进行归档、整理，准备单位工程验收，

验收合格后，将已整理的工程资料连同工程移交业主进行工程完工验收，撤离全部人员和

设备。

11.1验收程序

验收程序为：检验批及分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收→工程完工验收

及工程资料移交。

11.2各阶段验收准备

1、检验批及分项工程验收

在施工过程中，对每一道施工工序进行现场质量控制，现场值班工程师与监理工程师

严格执行“三检制”，对每一施工工序进行签字认可(包括试验资料)，并对工序质量做

出评定，保证原始资料的完整性。每一分部工程中所有分项施工结束后，依据施工过程中

的工序评定，填写分项质量评定表，由监理单位对分项工程做出验收评定。

所需资料：原材料检测、施工原始记录、过程控制检测记录、试验记录、分项工程质

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

34

安阳善应100MW光伏发电项目工程

施工组织设计

量评定表等。

2、分部工程验收

分项工程验收合格后，由业主对部分提前使用的工程进行验收。

所需资料：分项工程质量评定表、试验报告、分部工程报告、分部工程签证等。

3、单位工程验收

工程在分部工程验收合格后，在进行单位工程验收时，我部相关人员将积极配合监理

工程师进行单位工程验收。

所需资料：分部工程验收签证、施工管理工作报告等。

11.3工程完工验收及资料移交

单位工程验收合格后，及时编制一套完整的、有关工程施工情况的及竣工资料一并移

交建设单位，并申请进行全部工程完工验收。验收合格后移交建设单位。竣工后移交的资

料主要有：

a、工程实施概况及大事记、已完工移交清单。

b、永久工程竣工图、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。

c、未完成的缺陷修复清单，质量检查、缺陷处理、质量事故及处理记录。

d、各项材料试验、工艺试验等原始记录或补充资。

中机国能电力工程有限公司安阳善应100MW光伏发电项目工程项目部

35