目录

第一章 工程概况....

...3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

一、编制依据....

.3

二、工程概况及特点..

..6

第二章施工组织机构及人员配置..

..32

一、现场组织机构及人力资源配置...

二、施工作业人员管理及配置....

...32

..34

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

告

.

串

.

.

.

串

.

.

.

三、项目部主要管理人员及部门职责....

四、项目管理制度...

...36

...38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

五、安全、技术教育培训计划及措施....

第三章施工综合进度计划

....40

..42

一、工期规划....

...42

...46

...56

二、主要施工机械进场计划....

三、工程综合进度保证措施....

第四章施工总平面布置.

一、施工总布置原则...

..

...60

.

.

.

.

.

.

.

..60

二、施工现场总体平面布置...

第五章施工临时设施与场地.

一、施工临建规划...

..

...61

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

..62

...62

...63

...64

二、施工现场临时用电总体布置...

三、施工现场消防总体布置..

第六章、主要施工方案及特殊施工措施.

...

..65

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

章

.

.

.

.

一、大型机械布置...

二、运输车辆选择...

...65

...65

三、桩基施工方案.....

四、支架拼装....

....65

....68

五、太阳能电池板的安装...

六、逆变器安装...

...69

....71

....72

.....72

...74

..75

七、光伏系统防雷接地装置...

八、箱变基础施工...

九、箱变安装方案.....

十、光伏发电设备安装安全措施及注意事项...

十一、电气试验....

.

....75

....77

....78

....78

...80

十二、特殊施工措施....

.

m

.

.

.

.

.

.

m

.

十三、雨季施工方案....

十四、冬季施工措施....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

申

.

.

.

.

.

.

.

十五、夜间施工措施....

.

.

.

.

.

.

.

.

十六、现场施工水土保持措施....

十八、绿色施工管理措施.....

十九、绿色施工技术措施...

...80

...83

...83

.

.

.

第七章质量管理、职业健康安全管理和环境管理及保证措施...

一、质量方针与目标....

..84

...84

...85

.

.

.

m

m

.

二、质量体系策划...

三、质量管理保证措施....

.

.

....86

...92

.

.

四、职业健康安全管理和环境管理保证措施...

第九章现场物资管理...

..

....101

一、物资计划管理.....

二、物资验证管理...

....101

...101

....102

...105

...106

三、设备采购管理.....

四、材料及设备保管制度...

五、设备监造和性能验收试验....

2

第一章 工程概况

中国能建无为市光伏发电项目(以下简称项目)位于安徽省芜湖市无为市陡沟镇、福渡

镇、无城镇境内， 总装机容量约40.04MWp， 同步建设35kV电压等级开关站一座， 送出线路

一条。项目可研动态总投资15832.0386万元，控制概算编制总额暂定15777.5600万元。项

目现计划2021年3月31日全部并网发电并取得0.394元/KW.h的上网电价。

一、编制依据

1光伏电站建筑工程

1.1建筑桩基技术规范JGJ 94-2008

1.2普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011

1.3混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013

1.4钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-2003

1.5钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012

1.6混凝土用水标准JGJ 63-2006

1.7混凝土泵送施工技术规程J GJT 10-2011

1.8粉煤灰混凝土应用技术规范GB/T50146-2014

1.9建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

1.10混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010

1.11普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2016

1.12混凝土质量控制标准GB50164-2011

1.13建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

1.14建筑工程施工质量评价标准GB50375-2016

1.15建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2018

1.16混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015

1.17砌体结构工程施工质量验收规范GB50203—2011

1.18建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010

1.19建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015

1.20通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2016

1.21建筑防腐蚀工程施工规范GB50212-2014

3

1.22工程测量规范GB/T50308-2017

1.23自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017

1.24气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

1.25电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程DL/T5210.1一2012

1.26建筑基桩检测技术规范JGJ/106-2014

1.27土工试验规程YS/T5225-2016

1.28屋面工程技术规范GB50345-2012

1.29预制混凝土构件质量检验评定标准BDJ 01-1-1992

1.30给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008

1.31施工现场临时用电安全技术规范JGJ 48—2005

2公路工程

2.1公路路基施工技术规范J TGF 10-2019

2.2公路工程质量检验评定标准J TGF 80/1-2017

2.3公路路面基层施工技术规范JTG 034-2000

2.4公路工程技术标准

JT GB 08-2274-2018

2.5公路土工试验规程JT GE 40-2020

3安装工程

3.1电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016

3.2电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016

3.3电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2012

3.4电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-2012

3.5电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014

3.6建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015

3.7电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB50147—2010

3.8电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规GB50148一2010

3.9电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010

3.10电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1—5161.17-2018

3.11电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-2014

3.12110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T782—2001

3.13《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生[2012]352号

4

4送电工程

4.1电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-2014

5光伏发电系统规范

5.1晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC 61215

5.2光伏组件的安全性构造要求IEC 61730.1

5.3光伏组件的安全性测试要求

：IEC 61730.2

5.4地面用光伏(PV)发电系统概述和导则GB/T18479-2001

5.6光伏系统并网技术要求GB/T19939-2005

5.7光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T19964-2012

5.8光伏发电站接入电力系统设计规范GB/T50866-2013

5.9光伏发电站无功补偿技术规范GB/T29321-2012

5.10光伏发电并网逆变器技术规范NB/T32004-2013

5.11光伏发电站并网运行控制规范GB/T33599-2017

5.12光伏发电站施工规范GB/T50794-2012

5.13光伏发电工程施工组织设计规范GB/T50795-2012

5.14光伏发电工程验收规范GB/T50796-2012

5.15光伏发电站设计规范GB50797-2012

5.16光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准NB/T32027-2016

5.17光伏发电工程勘察设计费计算标准NB/T32030-2016

6工程通用规范

6.1建设工程项目管理规范GB50326-2017

6.4建筑设计防火规范GB50016-2014

5

6.5建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011

7除上述国家及行业颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：

7.1经会审签证的施工图纸和设计文件；

7.2批准签证的设计变更；

7.3设备制造厂家提供的图纸和技术文件；

7.4发包人与承包人、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款；

7.5发包人与监理人签订的合同文件及相关监理文件；

7.6工程质量验收按照上述多种文件，全面进行验收，一次达标。

7.7承包人应按合同规定向发包人提交本工程承包人的质量保证体系文件，及适用于本

工程的质保手册和质保措施。

8.我公司的质量、环境与职业安全健康管理手册、程序文件，及多年来在光伏工程、变

配电站工程经验的总结。

二、工程概况及特点

一、项目站址及总体概述

本项目位于安徽省无为市陡沟镇境内， 规划建设电站容量为40.04MWp，

一次建成，拟建

场址区域占地面积为650亩。

2、站址交通

本项目位于安徽省无为市陡沟镇境内，X042县道从附近经过，村村通道路可到达到项目

现场，场址对外交通便利。

本期工程建设规模为40MWp， 采用440Wp高效大功率组件， 逆变器采用196KW组串式逆

变器，光伏发电系统由10个3.15MW光伏发电单元组成。

本工程光伏电站配套建设一座35kV开关站，一次建成。35kV集电线路汇集电力后接入

开关站的35kV侧，后通过一回线接至110KV张庙变。最终接入系统方案以接入系统审查意

见为准。

光伏电站区位示意图

6

黄高速

042添

仓头镇

W开关站

PE1T7

起点

陡沟镇

脊满

旧伸河

大港河

巢黄高速

S319

5公里

S319

11011120mR

7.112公里，212.5 Cw

二、工程系统简介

1、开关站部分

1.1站址选择

本项目规划容量为40MWp， 一次建成， 以35kV集电线路汇集电力后接入35kV开关站

的35kV侧，后通过一回线路接至110KV张庙变。最终接入系统方案以接入系统审查意见为

准。因此综合考虑各种因素及地形条件，开关站站址拟选在光伏场区西北部位置，紧邻道路

布置。

1.2站址总平面布置

7

BMD

站用变

无功补偿

F

35kV开关室

生活舱 木工加工初

：3472004.318

-596532.592

钢筋堆料区

ELO

1014

开关站总平面布置图

开关站布置在光伏区东南侧的废弃厂房内，交通条件较好，可通过已有道路直接到达。

根据防洪设防要求，开关站采用整体架空式布置，即在开关站场地内直接架设现浇钢筋混凝

土架空平台，开关站内预制舱和电气设备露天布置于架空平台上。

2、电气一次

本工程送出线路及对端改扩建均由建设方自行建设，产权归建设方所有。电站总容量为

40MW，本工程以35kV电压等级接入系统，所发电能通过一回35kV线路接至110KV张庙变，

关口计量点位于张庙变(本工程接入系统方式最终以接入系统报告及批复为准)。

8

2.1设计依据

光伏电站接入电力系统技术规定(GB/T19964-2012)

光伏系统并网技术要求(GB/T19939-2005)

继电保护和安全自动装置技术规程(GB/T14285-2006)

35~110KV变电所设计规范(GB50059-2011)

3~110kV高压配电装置设计规范(GB50060-2008)

电力工程电缆设计规范(GB50217-2007)

火力发电厂与变电站设计防火标准(GB

外壳防护等级(IP代码)(GB4208-2008)

50229-2019)

光伏发电并网逆变器技术规范(NB/T32004-2013)

变电站布置设计技术规程(DL/T5056-2007)

电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)

高压/低压预装箱式变电站选用导则(DL/T537-2002)

交流电气装置的过压保护和绝缘配合(DL/T620-1997)

交流电气装置的接地(DL/T621-1997)

光伏电站设计规范(GB50797-2012)

电力变压器第1部分总则(GB1094.1)

电力变压器第11部分干式电力变压器(GB1094.11)

电力变压器第12部分：干式电力变压器负载导则(GB/T1094.12-2013)

干式电力变压器技术参数和要求(GB/T10228-2008)

光伏电站设计规范(GB50797-2012)

光伏组件标准(IEC61727：2004\IEC61215\IEC61730)

光伏电站无功补偿技术规范(GBT 29321-2012)

供配电系统设计规范(GB50052-2009)

高压输变电设备的绝缘配合(GB311.1-2012)

2.2电气主接线

2.2.1光伏发电工程电气主接线

本项目直流侧装机容量为40.04MWp(交流侧容量为31.5MW) ， 划分为10个

3.15MW光伏发电单元， 每个3.15MW单元含1台3.15MVA美式箱变、16台196kW

组串式逆变器、9100块440Wp单晶单面单玻组件，逆变器容配比约为1.27。

9

每个3.15MW单元利用单元内的16台196kW组串式逆变器将光伏组件直流电

转换为800V/50Hz交流电， 通过容量为3150kVA(37±2×2.5%/0.8kVD-y 11， Uk=7%)

的美式箱变将电压升压至35kV，场内10台箱变并联汇集为2回集电线路接入35kV

开关站35kV母线。

通过热稳定校验、载流量校验、损耗校验等计算，电缆选择如下：光伏组串至

组串式逆变器的直流电缆选用DC1500V2PFG 11691×6mm 2型， 正负极分开， 单拼

敷设； 196kW组串式逆变器至3.15MVA箱变低压侧的交流电缆选用

ZRC-Y JLY 23-1.8/3.03×185/240mm 2， 单拼敷设； 35kV集电线路中箱变之间以及箱变

至开关站35kV中压交流电缆选用三芯电缆ZRC-Y JLY 23-3526/35kV 3×150/185/300

mm2，单拼敷设。

组串至组串式逆变器的直流电缆损耗按照传输容量的0.5%控制；组串式逆变器

至箱变的交流电缆损耗按照传输容量的1.0%控制；箱变之间的中压电缆及箱变至开

关站35kV开关柜之间的中压电缆损耗按照传输容量的0.5%控制。

2.2.2开关站电气主接线

本工程35kV开关站设计规模如下：

(1)本工程35kV开关站一次性建成，光伏进线2回，站用接地变及消弧线圈

回，无功补偿1回，光伏出线1回，不扩建进出线。

(2)35kV配电装置接线形式为单母线接线。

(3)本工程35kV系统采用经消弧线圈接地，适应上级变电站接地方式。

(4)本工程400V站用电采用单母线接线，

入400V母线。

回站用地电源采用双电源切换装置接

2.3短路电流计算及主要设备选择

2.3.1短路电流计算

由于目前暂未搜集到当地电网阻抗资料，无法计算短路电流。本工程35kV设

备暂按短路电流热稳定31.5kA/4s进行选择，动稳定电流按80kA进行选择。

2.3.2污秽等级

根据《安徽电网污区分布图(2014版)》，本变电站处于d2污秽等级区域，根据

《安徽电网污区分布图(2014版)执行规定》，建议变电站35kV设备户外爬电比距按

3.4cm/kV设计，户内设备爬电比距按照2.0cm/kV设计。

(1)组串式逆变器

10

逆变器技术参数

输入(直流)

1.1

1.2

1.3

最大输入电压

1500V

500V/

1080V

最小输入电压/启动电压

500V

额定输入电压

MPPT电压范围

MPPT数量

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

500V~1500V

9

2

每路各MMPPT最大输入组串数

每路MPPT最大输入电流

30A

50A

每路MPPT

大短路电流

输出(交流)

2.1

额定输出功率

196kW

216kW

2.2

最大输出功率(PF=1)

最大输出视在功率

额定输出电流

最大输出电流

功率因数

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

216kVA

141.5A

155.9A

-0.8~+0.8

800V，3W+PE

额定电网电压

效率

3.1

3.2

最大效率

中国效率

99%

98.4%

通用参数

4.1

尺寸 (W×H×D)

1035×700×365mm

输入(直流)

防护等级

4.2

4.3

4.4

IP66

-25~+60℃

0~100%

工作温度范围

工作湿度范围

(2)美式箱式变压器

ll

本工程为渔光互补项目，场地湿度较大，为避免干式变压器受潮致使绝缘故障，

建议本工程箱式变压器采用美式箱式变压器，变压器本体为全密封油浸式变器，密

封性较好，水汽难以入侵。为防止变压器故障漏油，本工程为每台变压器配置事故

油池，事故时变压器油均收集于油池内，避免造成水环境污染。

每个3.15MW光伏发电单元配置1台3150kVA箱式变压器， 变压器采用美式箱

变，箱变高压侧配置负荷开关、熔断器，负荷开关、熔断器均放置于变压器油箱内，

低压侧配置框架断路器和塑壳馈线断路器，供组串式逆变器接入。

箱变高压侧配置1套负荷开关+高压限流熔断器，箱变高压侧额定电流为

53.9A(按1个单元内16台196kW组串式逆变器最大出力3.456MW计算)，负荷开

关的额定电流选择为630A，高压限流熔断器熔体额定电流选择为80A，在美式箱变

高压柜出口处配置带电显示器、氧化锌避雷器、电缆铜排。

箱变低压侧配置1台框架断路器和16台塑壳馈线断路器，框架断路器额定工作

电压和最高工作电压为1000V，额定电流为3000A，塑壳断路器额定工作电压和最

高工作电压为1000V，额定电流为200A。

1)35kV双绕组箱变压器

型式：油浸式双绕组箱变压器

容量：3150kVA

变比：37±2×2.5%/0.8kV

调压方式：无励磁调压

短路阻抗：7.0%

接线组别：Dy11

冷却方式：油浸自冷

2)35kV负荷开关

额定电压：40.5kV

额定电流：630A

额定短时耐受电流：25kA/2s

额定峰值耐受电流：63kA

3)35kV熔断器(二段式)

额定电压：40.5kV

熔体额定电流：80A

额定短路开断电流：63kA

4)框架断路器

额定工作电压：≥800V

额定绝缘电压：1000V

额定电流：3000A

脱扣器：智能脱扣器

5)塑壳断路器

额定工作电压：≥800V

额定绝缘电压：1000V

额定电流：200A

脱扣器：热磁脱扣器

(3)35kV屋内配电装置

35kV开关柜采用户内金属铠装移开式开关柜，选用开断性能好寿命长的真空断

路器。35kV设备额定开断电流为31.5kA，热稳定电流为31.5kA/4s，动稳定电流峰

值80kA。

(4)35kV站用接地变及消弧线圈成套设备

本工程光伏场区集电线路总长约为9.50km，送出工程考虑进出变电站电缆及中

间交叉跨越0.6km，暂定电缆总长度10.1km。35kV系统单相接地电容电流为：

Ic=1.13×0.1XUn×L

式中：

Ic一单相接地电容电流(A)；

Un—电网或发电机的额定线电压(kV)；

L一电缆长度(km)；

据此计算单相接地电容电流约为42.23A，其值超过《交流电气装置的过电压保

护和绝缘配合》DL/T620-1997规定值10A，故35kV侧可采用消弧线圈或小电阻接

地方式。考虑本工程以35kV电压等级接入电网，为适应上级电网变电站中性点运

行方式，建议本工程开关站35kV系统以消弧线圈接地。为引出35kV系统中性点，

本工程在35kV母线装设1台站用接地变压器，消弧线圈设备经接地变接入35kV母

线。

Q=K×Ic×Un/√3

B

式中：

Q一补偿容量(kVA) ；

K一系数，过补偿系数1.35，欠补偿按脱谐度确定；

Ic一电网或发电机回路的电容电流(A)；

Un一电网或发电机的额定线电压(kV)。

消弧线圈按过补偿方式运行， 经计算消弧线圈最小容量为1217kVA， 考虑一定

预留容量， 消弧线圈容量选择为1800kVA。计列站用容量160kVA， 站用接地变容量

选择为2000kVA。

站用接地变、消弧线圈成套装置采用户外箱式成套设备。

(5)35kV无功补偿装置

根据接入系统审查意见，按并网点功率因素在±0.95可调，在站内35kV母线

配置1套容量不低于±4.541MVarSVG作为无功补偿装置。据此要求， 本阶段在站内

35kV母线安装1组±5.0MVar的SVG动态连续调节的无功补偿装置， 容量较接入方

案配置稍高，具有一定富裕容量。

无功补偿装置采用35kV降压式SVG， 包括隔离开关、连接变压器(干式) 、启动

柜、功率柜和控制柜。根据反措要求，无功补偿装置采用水冷设备。

(6)预制舱

预制舱整体设计制造需满足中国能源建设集团投资有限公司企业标准

(Q/CEE IC-00-2-09.001-2017)

环境要求。

) 《预制舱舱体设计》部分要求，同时需满足当地气候

1)预制舱舱体骨架为焊装一体式结构，应有足够的机械强度和刚度。在起吊、

运输和安装时不会变形或损伤。舱体内开关柜不会因起吊运输造成的变形影响开关、

隔离等设备的操作、运行。

2)预制舱防护等级达到IP54，舱体接缝处防护等级不低于IP54，舱体内部采

用钢板及阻燃隔板严格分成各个隔室，各个隔室之间的防护等级为IP2X。

3)舱体的底架部件由型钢焊接而成。框架、门板及顶盖均采用优质冷轧钢板经

喷砂、热喷锌防腐工艺或采用不锈钢材质。

内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火

保温材料，确保整个预制舱的保温和防火性能。

4)预制舱舱体需要密封，以确保舱体的高低压、自动化、变压器等设备的可靠运行，并实现

防尘、防潮、防凝露。

4

5)预制舱外壳形状应不易积尘、积水，舱体顶盖应有明显散水坡度，防止雨水

回流进入舱体。

6)舱体具备良好的隔热性能，保证产品在一般周围空气温度下运行时所有电器

设备的温度不高于其允许的最高温度，不低于其允许的最低温度。

7)预制舱地面需配置绝缘垫

8)各预制舱应预留火灾自动报警设备、视频监控及安全警卫系统设备的孔位，

及线缆敷设通道

(7)电缆选择

光伏区内组串至组串式逆变器电缆截面较小，选用铜芯电缆，而组串式逆变器

至箱变低压动力电缆以及箱变之间及箱变至开关站的中压动力电缆选用铝芯电缆。

光伏组串至组串式逆变器电缆采用DC1500V光伏专用1×6mm2电缆，直流系统

损耗按照传输容量的0.5%控制。

组串式逆变器至箱变低压侧电缆采用ZC-Y JLY 23-1.8/3.0-3×185/240mm 2电缆，

损耗按照传输容量的1.0%控制。

集电线路电缆选择ZC-Y JLY 23-26/35高压电缆， 截面选择为3×150/185/300mm 2，

损耗按照传输容量的0.5%控制。

35kV开关站内站用接地变及无功补偿高压电缆采用

ZC-Y JY 23-26/35-3×70mm 2

电缆。

2.4绝缘配合及过电压保护

电气设备的绝缘配合， 参照标准DLT 620-1997《交流电气装置的过电压保护绝

缘配合》确定的原则进行。氧化锌避雷器按GB11032-2010《交流无间隙金属氧化物

避雷器》中的规定进行选择。

为了抑制断路器开断可能引起的操作过电压，在每台断路器出口配置

HY5WZ-51/134型氧化锌避雷器。

2.5电气总平面布置及配电装置

2.5.1电气总平面布置

本工程35kV开关站布置有35kV开关柜预制舱、二次设备预制舱、生活及控制

室预制舱、无功补偿装置及站用接地变消弧线圈成套装置、独立避雷针等。

所有预制舱及电气设备布置于平台之上，平台高于站址内50年一遇内涝水位或

者洪水位0.5m之上。根据编制的本工程防洪评价报告(暂未审查)，35kV开关站区

域50年一遇内涝水水位为10.9m，本工程开关站设备平台标高为11.4m。

2.5.2各级电压配电装置

35kV屋内配电装置采用户内金属铠装移开式开关柜，单层单列布置于35kV预

制舱内，预制舱尺寸为19.0m×6.5m。

二次设备屏柜布置于二次设备预制舱内，预制舱尺寸为11.5m×6.5m。

主控室及生活区采用预制舱式，预制舱尺寸为15.1m×3.4m。

SVG装置连接变压器采用干式箱式布置于户外， SVG本体设备布置于集装箱

内，采用水冷散热方式。

站用接地变及消弧线圈成套设备采用箱式设备，布置在户外。

开关站户外预留滤波装置位置。

为保护站内户外设备，配置1根30m高独立避雷针。

2.6站用电及照明

2.6.1站用电系统

站用电设计2回电源，其中一回电源由站内

35kV母线的站用接地变二次绕组

提供，含一台站用接地变、低压开关设备、双电源切换装置、连接电缆等；另一回

电源由站外10kV线路提供，通过施工变降压至400V。根据站用电负荷统计，站用

变压器容量选择160kVA， 与接地变合为站用接地变， 站用接地变容量为2000kVA。

2.6.2站用电布置

站用电屏采用断路器固定式安装开关柜，布置于二次设备预制舱。

2.6.3开关站照明系统

开关站照明系统分为正常照明系统和事故照明系统，正常照明用电源引自站用

电屏，事故照明系统电源取自灯具自带的蓄电池。站内采用低位布置的投光灯照明，

屋外道路采用路灯和草坪灯照明，另外在二次设备室、主控室、配电装置室设置事

故照明。

2.6.4 光伏区照明系统

光伏组件设备可靠、故障率低、维修简单，且夜间光伏场区设备停止工作，在

光伏场区夜间不巡视检修情况下，可不设置场区照明。

箱变均由自身提供照明电源，以供需要时使用。

2.7全站防雷接地

2.7.1光伏区防雷接地

l6

(1)直击雷保护

在光伏场区中设置避雷针将对光伏组件产生阴影遮挡，根据《光伏(PV)发电系

统过电压保护导则》中有关条款规定，考虑到本地区属于少雷区，建议将光伏组件

金属边框作为接闪器，光伏组件及其支架与场区接地网连接作为防雷引下线，不另

设其他防雷措施。另外光伏系统直流侧的正负极均悬空、不接地，将光伏支架接地。

组串式逆变器内设置电涌保护器，防止雷电引起的线路过电压。

(2)侵入波保护

为防止直流线路侵入过电压，在逆变器及35kV箱变内逐级装设避雷器或浪涌

保护器。35kV以下电气设备以避雷器标称放电电流5kA时雷电过电压残压为基础

进行绝缘配合，满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB

50064-2014)规范要求。

(3)接地

光伏支架上相邻光伏组件金属边框以及光伏支架两端的组件金属边框与光伏支

架之间采用黄绿接地线连接，光伏支架之间采用热镀锌扁钢互联，并采用热镀锌扁

钢作为引下线与光伏区垂直接地极连接。

在每台箱变四周设有水平接地体供箱变外壳及其内部设备接地，水平接地体采

用热镀锌扁钢作为引下线与水底垂直接地极连接，同时将箱变接地网与光伏区接地

主网连接，构成同一接地网。

组串式逆变器、电缆桥架采用专用的接地电缆与光伏支架或者水平接地体连接。

光伏支架之间互联接地体采用-50×5热镀锌扁钢，接地体引下线采用-50×5热镀

锌扁钢，垂直接地极采用50×50×5热镀锌角钢；组件金属边框之间、组件金属边框

与光伏支架之间以及钢制电缆桥架接地采用BVR-1×4mm 2黄绿接地线； 组串式逆变

器接地采用BVR-1×50mm 2黄绿接地线。

所有接地体镀锌层厚度满足相关规范要求。

35kV开关站防雷接地

(1)直击雷保护

开关站配置1根30m高独立避雷针，保护站内户外电气设备。

(2)侵入波保护

为防止线路侵入的雷电过电压，在35kV线路侧装设氧化锌避雷器。

(3)接地

主接地网采用以水平接地网为主，垂直接地极为辅的复合地网。本站水平接地

网和户外配电装置接地线采用-60×8热镀锌扁钢，户内配电装置接地线采用-50×6热

镀锌扁钢，垂直接地极采用50×50×5角钢。

为保护站内设备及人身安全，站内敷设以水平接地体为主的人工接地网，主接

地网外缘闭合。建构筑物四周埋设环形接地网，开关站接地网工频电阻值不大于

0.5Q.接地电气设备通过接地引下线与主接地网可靠连接，站内重要设备需采用2根

接地引下线与主接地网可靠连接。

根据国网反措要求，在二次预制舱静电地板内，沿二次设备屏柜设环形接地铜

排做等电位接地网，接地铜排的截面积不小于100mm2，环形接地网与站内主接地网

一点连接。

本站室外二次电缆桥架内也应敷设截面不小于100mm2的铜排，构筑室外等电

位接地网，室外等电位接地网与室内等电位接地网相互连接。屋外配电装置内的所

有就地端子箱、控制箱应使用截面为1根1×100mm²的铜芯软电缆与电缆桥架内的

等电位接地网连接。

2.8电缆构筑物及敷设方式

本工程光伏区采用电缆桥架、电缆穿管等相结合的电缆敷设方式，光伏组串至

组串式逆变器直流电缆，组串式逆变器至箱变低压侧交流电缆，箱变之间以及箱变

至开关站的中压电缆、光纤采用保护管和电缆桥架方式敷设。开关站内电缆沿电缆

桥架及静电地板敷设。

2.8.1电缆选型

根据《电力工程电缆设计标准》的规定，本工程35kV电力电缆采用交联聚乙

烯绝缘电缆；直流电缆要求选用防晒防腐蚀电缆；1kV动力电缆采用交联聚乙烯绝

缘电缆；控制电缆选用交联乙稀绝缘电缆。重要回路如消防、直流、计算机监控等

回路以及开关站内敷设于电缆桥架、静电地板内的电缆采用阻燃电缆，光伏区域电

缆采用阻燃电缆。电缆截面应考虑载流量、热稳定性、损耗、敷设环境等因素。

2.8.2电缆防火设施

本工程采用阻燃电缆和电缆构筑物分区封堵相结合的防火原则，并采取如下防

火措施：动力电缆与控制电缆分层敷设，对电缆孔洞采取防火封堵措施。电缆截面

选择，根据多层多根敷设条件进行载流量校验。装设适应现场环境条件、性能可靠的火灾检

测及报警装置。

18

三.电气二次

3.1 1设计依据

《多功能电能表》(DL/T614-2007)

《多功能电能表通信协议》(DL/T645-2007)

《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)

《电能量计量系统设计技术规程》

(DL/T5202-2004)

《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)

《地区电网调度自动化设计技术规程》(DL/T5002-2005

《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL/T5003-2005)

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2017)

3.1.1计算机监控系统

)

光伏电站按“无人值班、少人值守”原则设计，全站配置1套计算机监控系统，

兼顾35kV开关站和光伏场区。

计算机监控系统负责获取电站内主要设备的测量数据和状态信号，并对所有信

息汇总、分析、存贮和报告输出，同时还负责与电网变电站之间的联系，实现数据、

状态量的传输和控制命令的传达。另外， 计算机监控系统还与UPS、图像监控系统

等其它智能模块或设备相连接，共同完成全站的综合管理功能。

对光伏区的监控需获取光伏区主要设备，如光伏组串、组串式逆变器、箱变等

测量数据和状态信号，并对所得信息作汇总、分析、存贮和报告输出。

本工程计算机监控系统预留集控中心接口，供电站数据远传集控中心之用。

3.1.2计算机监控系统结构

(1)监控系统结构

计算机监控系统采用分层分布式系统结构，分站控层和就地控制层。站控层和

就地控制层之间通过100M工业以太网连接。工业以太网采用基于交换机的环型或

星型拓扑结构，传输介质采用光纤、以太网线或双绞线。就地控制层的站内其他智能设备通

过规约转换装置连接至以太网。站控层为电站实时监控中心，负责整个电

站的控制、管理和对外部系统的通信等，并接受逆变器、箱变的运行状态、数据，

便于整个电站数据处理分析。

(2)站控层设备配置

19

a)主机兼操作员站2套

主要完成对光伏电站计算机监控系统的管理，包括：数据库管理、在线及离线

计算、各图表曲线的生成、事故及故障信号的分析处理、语音报警、电话查询等功

能，同时需具备系统人机接口功能。

b)远动通信装置1套

实现计算机监控系统与上级调度中心的数据交换。

c)通讯接口装置1套

通讯接口装置通过RS-485串口实现与智能设备之间的信息交换，经过规约转换

后通过网络传送至监控系统主机。

d)系统时钟1套

采用GPS+BD卫星同步时钟保证系统时钟同步。

e)网络设备1套

f)打印机1台

(3)就地控制层设备配置

就地控制层是光伏电站生产过程的基础，负责完成开关站设备、光伏场区设备

的控制监视，根据被控制设备的不同，各间隔层测控单元可以分别完成各间隔设备

的数据实时采集、控制操作以及断路器和隔离开关的分合操作，并与站控层实时通

讯。

就地层测控单元按间隔设置。开关站设置35kV线路保护测控单元、35kV动态

无功补偿装置保护测控单元、站用接地变保护测控单元以及公用测控单元等。光伏

电站内各电气设备分散设置相应保护测控单元。所有就地层测控单元均应设置必要

的人机接口设备，在脱离站控层时可独立承担本间隔的全部监控任务，任何一个间

隔设备故障不影响其它间隔设备的正常工作。

3.1.3计算机监控系统的主要功能

光伏场区采用计算机监控系统实现自动化控制与管理，计算机监控系统主要实

现对电气设备及其它设备的安全监控，满足自动化要求，完成遥测、遥信、遥调、

遥控等远动功能。其主要功能如下：

(1)数据采集与处理功能：系统对光伏场区主要设备的运行状态和运行参数实时

自动采集，对所采集的数据进行分析、处理、计算以形成电站监控与管理所需数据，

对主要数据作为历史数据予以整理、记录、归档，按要求传送必要的实时数据。

2)

(2)安全检测与人机接口功能：系统能实时监视光伏场区各类电气设备的运行状

态和参数， 并能完成越限报警、事故顺序记录、事故追忆等任务。系统可通过LCD、

键盘等人机接口设备实现人机对话。

(3)控制功能：系统能自动完成对设备的实时控制，主要包括运行设备控制。

(4)数据通信功能：能实现计算机监控系统与电网变电站监控系统的数据通信。

(5)系统自诊断功能：计算机监控系统自诊断功能包括硬件自诊断和软件自诊

断，在线自诊断和离线自诊断。系统软件具有良好的可修改性，可较为方便地增减

或改变软件功能及升级。

(6)自动报表及打印功能：包括运行参数、运行曲线、工作状态、运行方式、保

护及断路器动作时间次数等的定时打印与召唤打印。

3.1.4逆变器及箱变的监控

每个光伏发电单元均配置有箱变测控装置，安装于箱变低压侧，负责本单元内

监控数据采集和上传。每个光伏发电单元内的14台组串式逆变器配置1套子阵控制

器， 组串式逆变器采用PLC电力载波方式将数据传输至子阵控制器， 子阵控制器将

信号上传至箱变测控装置。组串式逆变器采集各组串的电压、电流等信号。

箱变内的开关位置信号、非电量信号采用硬接线方式传输至箱变测控装置。

全场10套箱变测控装置采用光纤环网方式接入35kV开关站计算机监控系统。

3.2开关站及光伏场区保护

35kV线路保护采用微机型，配有低电压闭锁三相式电流速断、过流保护及跳合

闸操作回路。

35kV动态无功补偿装置保护采用微机型，配有三相式电流速断、过流保护、差

压保护、过压、失压及接地保护，无功补偿装置本体的保护由无功补偿厂家自行实

现。

35kV站用接地变保护采用微机型，配置电流速断、过电流保护。

光伏电站配置小电流选线装置1套，选线装置动作于断路器分闸。

以上装置均提供与自动化系统配套的以及用于当地调试、监控的接口。

根据国家电网《风电并网运行反事故措施要点》，35kV集电线路、无功补偿装

置的电气量应纳入故障录波，本站设置故障录波器1台。

箱变设置油位高报警、油位低报警、高温报警、超温跳闸、过流保护等，保护

动作后跳箱变低压侧开关。箱变高低压开关柜内开关位置、熔断器熔断信号、保护

2l

动作、变压器非电量等信息通过光缆上传至35kV开关站计算机监控系统。

逆变器具备极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护、

接地保护等，装置异常时自动脱离系统。

开关站每台35kV开关柜装设保护测控装置，设过电流保护、零序过电流保护、

总出线柜带故障录波功能，保护测控装置将所有信息上传至开关站监控系统。

3.3防误操作闭锁

根据国家电网安监[2006]904号文件：关于印发《国家电网公司防止电气误操作

安全管理规定》的通知，防误操作装置采用单元电气闭锁回路+微机“五防”的方案。

单元电气闭锁回路是将本间隔内断路器、隔离开关、接地刀闸等设备的辅助接

点接入电气操作电源回路构成的闭锁。

变电站配置独立的微机“五防”闭锁系统，实现电动操作隔离开关的防误操作闭

锁功能。手动操作的隔离开关和接地刀闸采用机械编码锁防止误操作。

本工程将光伏区箱变纳入开关站微机五防系统。

3.4电能计量表计的配置

本工程送出线路及对端改扩建均由建设方自行建设，产权归建设方所有，关口

计量点位于110kV张庙变，本侧开关站为计量校核点。

计量按《电测量及电能计量装置设计技术规程》配置，采用全电子式多功能电度表。开关站

内35kV系统专设35kV计量柜，柜内配置1只有功0.2S、无功1.0级

电度表作为关口校核表，0.2级专用计量电压互感器2只和0.2S级专用计量电流互

感器3只。

35kV集电线路开关柜各装设1只三相三线制有功0.2S、无功1.0级的电度表，

其余开关柜(SVG、站用接地变) 各装设1只三相三线制有功0.5S级、无功2.0级的

电度表。电能表应为全电子式多功能电能表，具备有功双向计量，无功四象限分别

计量等功能。

以上电度表均提供485通讯接口。

3.5直流系统

开关站设置一套

DC220V V白的直流电源系统，系统配置1套容量200Ah

免维护铅

酸蓄电池、1套6×10A充电模块、40回路馈线开关，组屏安装于二次设备预制舱内。

直流系统采用单母线接线，配有数据接口与监控系统连接，并配置直流接地检测装置。蓄电

池组正常以浮充电方式运行。

22

本工程计算公式及数据参数取自《电力工程直流系统设计技术规程》

(DL/T5044-2014)蓄电池容量计算(阶梯计算法)

KK~可靠系数取1.4， 1min放电时的容量换算系数KC及各阶段放电时间的容量换算系数

KC1~KC5根据不同蓄电池型式、终止电压和放电时间查《电力工程直流系统设计技术规程》

(DL/T5044-2014)表B.8

第一阶段计算容量(Ah)

(Kc=1.24， I 1=40.36) Cc 1≥KKI 1/Kc=1.440.36/1.24

) (Kc1=0.78，Kc2=0.8，I1=40.36，I2=39.00

(I2-I1)/Kc1)

=45.6第二阶段计算容量(Ah)

Cc2

≥

KK (I1/Kc1+

=1.4×[40.36/0.78+(39.00-40.36)/0.80]=70.1

第三阶段计算容量(Ah)(Kc1=0.54，Kc2=0.558，Kc3=0.78，I1=40.36，

I2=39.00，I3=39.00)

Cc3≥KK(I1/Kc1+(I2-I1)/Kc2+(I3-I2)/Kc3)

=1.4×[40.36/0.54+(39.00-40.36)/0.588+(39.00-39.00)/0.78]=101.2

第四阶段计算容量(Ah)(Kc1=0.428，Kc2=0.432，Kc3=0.54，Kc4=0.78，I1=40.36，I2

=39.00，I3=39.00，I4=39.00

Cc4≥KK(I1/Kc1+(I2-I1)/Kc2+(I3-I2)/Kc3+(I4-I3)

/Kc4)

=1.4[40.36/0.428+(39.00-40.36)/0.432+(39.009-39.00)/0.54+(39.00-39.00)/0.78]=127

.6

第五阶段计算容量(Ah)(Kc1=0.344，Kc2=0.344，Kc3=0.428，Kc4=0.54，Kc5=0.78，

I1=40.36，I2=39.00，I3=39.00，I4=39.00，I5=39.00)

Cc5≥KK(I1/Kc1+(I2-I1)/Kc2+(I3-I2)

)//Kc3+(I4-I3)

/Kc4+(I5-I4)

/Kc5)=1.4×

[40.36/0.344+(39.00-40.36)/0.344+(39.00-39.00)/0.428+(39.00-39.00)/0.54+(39.00-3

9.00)/0.78]=158.7

Cc5>Cc4>Cc3>Cc2>Cc1，蓄电池计算容量为158.7Ah，考虑一定预留容量，220V直流

系统蓄电池选用容量为200Ah

3.6其他辅控系统

的密封阀控式铅酸蓄电池。

3.6.1消防报警系统

火灾报警系统根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)等相关规范的要求进行

设计。

23

火灾监测对象为重要的电气设备、电缆桥架、预制舱等场所，根据环境及不同

的火灾燃烧机理，分别选用感烟、感温等不同种类的探测器。探测器主要安装在预制舱内，

在各防火分区设置手动报警按钮和声光报警器。探测器或手动报警按钮动作时，火灾报警控

制器发出声光报警并显示报警点的地址、打印报警时间和报警点的地址，并能通过远传接口

将火灾报警信号统一送至火灾报警系统主机。

3.6.2电气二次设备布置

二次设备室、主控室分别布置在预制舱内。

二次设备预制舱布置有远动柜、测控柜、通信柜、故障录波器柜、直流成套设

备柜等。35kV保护测控装置分散安装于相应的开关柜内。

3.7.35kV送出线路保护

光伏电站以1回35kV线路接至110kV张庙变，110kV张庙变预留有35kV间隔。

《光

：“一般情况下，专线接入

公用电网的光伏电站宜配置光纤电流差动保护”。《光伏电站接入电力系统设计规范》(GB/T

“光伏电站专用送出线路应按双侧电源线路配置保护”。因

伏电站接入电网技术规定》

( (Q/GDW 617-2011) 第8.5.1条规定：

50866-2013)第6.2.2条规定：

此本光伏电站35kV线路拟配置1套微机型光纤电流差动保护装置，采用专用芯方式，保护

通道组织详见通信部分。

光伏电站所配置的35kV线路光纤电流差动保护应具备光纤差动主保护、完整

的距离零序后备保护及三相一次自动重合闸功能，保护装置型号需与对侧110kV

的光纤电流差动保护配合使用。

张庙变配置

3.7.

35kV线路保护

35kV线路保护

3.7.1

本项目35kV集电线路2回，光伏电站应具备快速切除站内集电线路单相故障的保护措施，

每回集电线路需各配置1套微机型线路保护测控装置，就地安装于35kV开关柜内。

3.7.235kV母线保护

光伏电站35kV采用单母线接线，根据《光伏电站接入电力系统技术规定》

(GB/T19964-2012)第12.3.4条：

“光伏电站应具备快速切除站内汇集系统单相故障的保

护措施”。 为快速切除光伏电站汇集系统35kV母线故障，建议配置1套微机型母线保护，

含1套母线保护装置及打印机，组屏安装于二次设备预制舱内。

3.7.3故障录波器

24

根据国家电网《风电并网运行反事故措施要点》，35kV集电线路、无功补偿装置的电气量

应纳入故障录波，本工程配置35kV系统故障录波器1套。

3.7.4米电保护及故障信息管理子站

为了使电网调度部门能在电网发生事故时掌握二次设备准确的报告，以及对数

据进行综合分析，迅速、准确了解现场设备运行状况，本工程拟配置1面继电保护及故障信

息管理子站柜，柜内含1套继电保护及故障信息管理子站及组网用交换机，通过调度数据网

通道将站内保护装置及故障录波装置的相关信息上送至调度端主站

系统。

3.7.5防孤岛保护

根据《光伏电站接入电力系统技术规定》

(GB/T19964-2012)第12.3.3条以及《光伏电

站接入电力系统设计规范》(GB/T50866-2013)第6.3.2条的规定，光伏电站内拟配置1套

独立的防孤岛保护装置。防孤岛保护的动作时间应不大于2s，防孤岛保护还应与电网侧线路

保护、重合闸以及光伏电站的低电压穿越能力相配合。本工程配置1面防孤岛保护柜，含1

套防孤岛保护装置及打印机，安装于二次设备预

制舱内.

3.7.6安全自动装置

《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011) ：“大中型光伏电站应根据电力调度部

门的指令快速控制其输出的有功功率，必要时可通过安全自动装置快速自动降低光伏电站有

功功率或切除光伏电站。事故处理完毕，电力系统恢复正常运行状态后，光伏电站应按照电

力调度部门指令依次并网运行”。

本光伏电站装机容量为40.04MWp， 以35kV电压等级接入电网， 属中型光伏电

站，光伏电站拟配置1套频率电压紧急控制装置，单独组1面柜，主要功能为测量光伏电

站送出线路的三相电压、有功和无功功率、频率等，进行过/欠压、过/欠频判别，在光伏电

站的运行危及地区电网安全时实施快速解列。安全自动装置整定范围和时间应与电网调度部

门对大中型光伏电站的低电压穿越能力要求、频率响应特性及电网侧重合闸时限相配合。

第三章光伏发电场部分

本工程项目场地位于河道内，为“渔光互补”光伏电站，运行维护具有一定的困难，且

光伏支架的造价在工程造价中的比重也相对较高，因此本工程推荐使用固定式支架。

3.1 光伏阵列布置方式

25

以440Wp组件为例，组件布置采用竖向布置方式将2串组件(每串25块)竖向布置，排

成2行25列方案，见图5.2-4；

图5.2-5

3.2组串式逆变器

组串式逆变器是基于模块化概念，将每个光伏组串连接至指定逆变器的直流输

入端， 各光伏组串独立完成直流电至交流电的转换过程， 对于接入不同MPPT回路

的光伏组串互不影响。

组串式逆变器， 其额定功率多小于200kW， 功率开关管采用小电流的MOSFET，

拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换， 防

护等级一般为IP65。体积较小，可室外臂挂安装。

目前组串式逆变器额定功率从20kW~200kW不等，对于大型地面电站宜采用功

率较大的组串式逆变器，如

口175kW、196kW、225kW等， 以降低系统BOS成本，

因此下图中的交流汇流箱多已舍去，组串式逆变器直接接入箱变低压侧。

组串式逆变器光伏发电单元组成：组件、组串电缆、组串式逆变器、交流电缆、

箱变、电网。

26

组件

箱变

组串式

逆变器

双绕组

变压器

高压

环网柜

交流汇流箱

组件

10KT

35KY

Tt

组串式

逆变器

交流汇流箱

图

组串式逆变器电站基本原理(汇流箱多已舍去)

(1)组串式逆变器主要优点：

具有9~12路MPPT， 每路MPPT仅接入1~3串组件， 可最大程度减少不同组串

之间相互影响，降低由于组件朝向不同、近场及远场阴影遮挡导致的发电量损失，

对于山地、丘陵场地尤为合适；

组串式逆变器体积小、重量轻，电站建设期逆变器安装及后期运维逆变器更换

较为方便，节省安装及运维成本；另外逆变器故障时更换设备时间较短，可降低由

此造成电站停电损失；

组串式逆变器功率较集中式逆变器而言较小，光伏发电单元的布置方案更为灵

活；

组串式逆变器多采用PLC电力载波通讯， 可节省通讯电缆材料及敷设成本；

(2)组串式逆变器主要缺点：

组串式逆变器由其制造工艺原因， 设备成本及系统BOS成本高于集中式逆变

器；

组串式逆变器输入侧无直流熔断器，系统发生故障时，不容易断开；

电站直流侧容量一定情况下，组串式逆变器数量较多，多台逆变器并联时，总

谐波高，在谐波抑制上稍有困难；逆变器数量较多，数据量激增，对于电站监控系

统压力较大；

逆变器数量多，总故障率会升高；

组串式逆变器体积小，散热条件差，而元器件多、元器件之间间隙小，因此过

2

载能力低，较集中式逆变器而言，容配比低、可靠性稍差；

3.3逆变器比选

本工程以直流容量为4.004MWp光伏发电单元为例， 从初始投资及度电成本角

度比较3.125MW

一体机、196kW组串式逆变器、196kW组串式逆变器。

3.4 组件排布与连接方案

本项目规划建设40MW光伏，本期建成。光伏电站共分为10个光伏发电单元。3.15MW组

串式光伏发电单元的光伏方阵接入箱式变电站。每26块440Wp双面双玻组件串联成1串，接

入组串式逆变器。每个单元所有组串式逆变器接入1台3150kVA箱变， 将电压升高至35kV后

进行汇集接入配套建设的升压站35kV侧。变压器采用双绕组油浸式变压器。逆变器控制负荷

的电源由逆变器内部解决，无需供电。光伏电站规划2回集电线路，接入配套建设的开关站

35kV侧。

交流侧的直击雷防护按照电力系统行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

进行。感应雷防护在光伏组件的不同控制部分，分别设置二次防雷模块，避免其受感应雷和

操作过电压冲击。光伏发电区域的接地网采用水平地网与垂直接地极相结合的复合接地网方

式。采用-60×6的热镀锌角钢作为水平接地体与设备接地引下线，L50×50×5的镀锌角钢

作为垂直接地体。对于光伏方阵接地的设计方案，光伏组件间通过其金属边框上专用接地孔

采用BVR-6mm 2的绝缘导线可靠相连， 每个组串两端通过BVR-6mm 2的绝缘导线与支架可靠相

连，距离远的支架间采用-60x6的热镀锌扁钢可靠相连，这样每排光伏支架可靠连成一体后，

再从两端利用-60×6的热镀锌扁钢钢沿就近光伏桩柱引下至水底(每排连接点不小于2

点)，使光伏组件，光伏支架可靠连成一体后入地。保护接地、工作接地采用共网接地方式，

接地电阻值按不大于4Ω考虑。距箱变2米的周围敷设一圈-60×6的热镀锌扁钢和垂直接地

极，构成接地网，垂直接地极地中埋深不小于1

为米。

3.5支架设计方案

光伏方阵排列布置要节约土地、与当地自然环境有机的结合，设计规范，并兼顾光伏电

站的美观展示性。光伏方阵的阵列倾角、方位角、阵列间距应根据地理位置、气候条件、太

阳辐射能资源、场地条件等具体情况优化设计。

光伏系统在考虑美观的前提下，在给定的安装面积内，尽可能高的提高光伏组件的利用

效率，达到充分利用太阳能，提供最大发电量的目的。

场区太阳能电池组件表面应垂直朝向太阳，可以提高电池组件的输出效率。

28

倾斜角：倾斜角是太阳电池方阵平面与水平面的夹角，并希望此夹角是方阵一年中发电

量为最大时的最佳倾斜角度。一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关，当纬度较高时，

相应的倾斜角也大。最理想的倾斜角是使太阳能电池年发电量尽可能大，而冬季和夏季发电

量差异尽可能小时的倾斜角。

从气象部门获得的太阳能总辐射量是水平面上的，实际光伏电池组件在安装时通常会有

一定的倾角以尽可能多的捕捉太阳能。计算公式如下：

太阳

组件

S/SIN

S/SIN(a+F)

SIN

专

地面

RB =S×[sin(a+β) /sina]

+D

倾斜方阵面上的太阳总辐射量计算图

式中： RB一倾斜方阵面上的太阳总辐射量；

D—散射辐射量，假定D与斜面倾角无关；

S一水平面上的太阳直接辐射量；

β一方阵倾角；

a一午时分的太阳高度角。

阵列间距设计原则：当地冬至日(当天影子倍率最大)真太阳时09：00-15：00的6小时

内前后阵列互不遮挡的最小距离，在土地资源较为丰富地区可增长前后阵列互不遮挡的小时

数(增大时角)。

本方案阵列间距的计算如图：

29

1H

B

D

阵列间距示意图

H=L·sin B

(公式1)

(公式2)

H*cosa

t any

H*cosa

D=

sin-1(sino*sino+co sp"cos 6*cosa)

tan 1

按照招标中技术文件方案，本项目本工程光伏支架全部采用固定支架，南北光伏支架净

间距为7.5m，东西净间距0.1m。

本工程光伏阵列支架布置推荐采用横向四排布置方式，光伏组件单块容量440Wp，光伏

组件尺寸为2094mmx1038mmx35mm。固定光伏阵列支架按横向设计， 2x 13块光伏组件。

每

个3.15MW为一单元。

组件示意图如下

本项目采用PHC管桩， 基桩穿透冻土层， 桩底位于冻深以下， 能有减效地避免由于地基

土的冻涨性造成对支架基础的不均匀沉降及冻融循环的影响，抑制上部支架结构的变形。由

于地基土具有腐蚀性且地下水较浅，现场基础施工质量的优劣程度也会直接影响基础的承载

能力及耐久性，首先钢桩不适合此种地质，混凝土灌注桩遇地下水浅区域易塌孔，且施工质

量很难保证， 可变因素很多， 而PHC管桩采用成品桩， 基础本身质量有所保证。本工程为光

伏电站渔光互补项目，考虑到项目建成后养殖需求及50年一遇水位等因素，支架需采用架

高方案，按最大倾角 目448°时， 支架最下端距地面高度暂定为2.5m考虑。同时采用PHC管桩

基础后， 支架架高， PHC管桩兼作支架的立柱。基于以上原因， 本阶段光伏支架基础推荐采

用高强 预应力混凝土管桩(PHC

管桩)基础。桩柱基础设计在满足抗压、抗拔、抗水平、

30

抗冻涨验算的同时考虑经济的因素，取管桩直径为300mm，桩型为AB型，桩长暂定7.0m，

其中伸入土层的长度约3.9m。同时需要在预制管桩的混凝土中添加复合型防腐阻锈剂来保证

基础的耐久性。待下阶段地质资料完善后，将本着因地制宜、就地取材的原则，结合当地的

工程经验，进一步优化基础方案。

(具体桩径及深度以中标后设计图纸为准，下一阶段进一

步优化)

图：场区内面积较大的水面

3.6箱变基础设计

光伏场区内共布置10台箱式变压器， 基础采用高强预应力混凝土管桩(PHC管桩) ，

桩型为PHC-300AB(70) 。每台箱变下布置4根桩， 桩长约12m， 采用框架结构型式， PHC管

桩兼做桩柱，桩顶设置钢筋混凝土平台，箱变至于结构平台之上，框架梁、板采用C30混凝

土。同时箱变四周设置检修平台和爬梯，便于后期运维。平台标高高于50年一遇最高水位。

3.7道路工程设计

场址所在区域内分布有县道042，光伏组件可通过县道042，再通过村村通道路到达各

个施工场地，交通运输便利。其它建筑材料可用汽车直接运到工地。进入光伏区的道路充

分利用乡村道路以及现有土路，采用分散就近引接的方式，尽量减少新建道路工程量。各

区域均有道路连接，满足运行、检修和施工要求。

3l

3.8单元的数据通讯设计

采用RS485电缆将逆变器相互间通讯端口采用“手拉手”串接方式，考虑到现场实际情

况，推荐各自发电单元内逆变器“手拉手”组成一条链路，接入箱变测控。电站级组网通过

光纤输入/输出实现，各发电单元用光纤形成环网接入开关站。

第二章施工组织机构及人员配置

一、现场组织机构及人力资源配置

组织机构设置说明：对于本工程的施工，我们将总结所承建其它光伏区及开关站工程建

设的成功经验，充分发挥人才优势和技术优势，进一步学习和吸收国内外科学的工程管理模

式，采用先进的工程管理软件，提高工作效率，提高施工组织管理水平。

1、现场设精简高效的管理机构

我公司在现场设“中国能建安徽电建二公司无为市40MW光伏发电项目施工项目部”，代

表本公司负责组织管理本工程的施工，领导并协调项目部管理和施工人员完成所承接的施工

0.0.

任务，为了保证本工程质量达到“优良”目标及业主要求，让项目法人满意。公司

将集中最强的技术、管理力量，配备一流的计算机管理系统，确保本工程优质、准点、安全、

文明、高效地完成。

2、管理职责明晰

施工中严格实行岗位责任制，项目管理职责明晰，各部室配备精干的管理人员负责策划

和组织实施本工程的各项管理工作。

各专业分公司是作业层，按照已批准的程序、质量计划、施工方案、施工任务单的规定

和要求，负责组织和实施建筑、安装施工作业。

各专业分公司(各班组、施工人员)对各自的施工质量、安全、进度、文明施工负责，接

受工程部的各专业技术监督和质安部的QA监查，在完成自检和一、二级质量检查验收的基础

上，接受质安部的三级质量检查和验收。作业层实行按施工任务单全面考核结算，多劳多得。

32

项目部组织架构图

项目经理

办公室

技术总工

副项目经理

财务室

试验e贝1名

安全员3名

质检员1名

计划-贝1名

拖组：

施工员3

组：

材料设备组：

出纳1名

厨师1名

司机1名

测量员

材料员1名

收料员1名

发料员1名

名

2名

作

业 工 区

33

人员明细表

2020-2021年

岗位

12月

1月

1

2月

3月

1

4月

1

1

1

项目经理

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

执行经理

项目总工

安全员

1

3

1

3

1

质检员

3

2

3

3

2

3

2

3

施工员

测量员

2

3

1

1

1

2

3

3

1

1

3

3

1

材料员

试验员

：1

1

1

1

1

1

1

资料员

计划员

厨师

1

1

1

1

1

1

1

1-

司机

1

1

1

1

1

-1

1

出纳

1

1

21

21

21

21

21

总计：

二、施工作业人员管理及配置

1、人员资格审查

资格审查内容：身份证、体检表。特殊工种需提供特殊工种证、安全上岗证；持证上岗

人员须提供上岗证(如安全证、质检证)等相关证件原件，项目部留存复印件。

建立花名册，内容包括：姓名、性别、年龄、工种、调入时间、调出时间、联系方式、身份

证号码、工资待遇及家庭住址等。特殊工种的还需填报特殊工种人员花名册，除上述内容外，

34

还应包括：操作类别及操作项目、证书编码、发证单位、发证时间、有效期等。

2、人员进场管理

项目部根据现场实际情况拟编制《项目部进场管理流程》以规范施工人员行为，保证人

员有序进场。

3、人员培训

3.1进场培训：全体人员必须通过人力资源部组织的进场培训，培训合格后方可进场，

并领取个人劳动保护用品。必要的话，还需要通过发包人组织相关安全授权培训。

3.2专业技术培训：针对不同工种，由项目部人力资源部会同技术管理部、质量控制部

进行不同专业的技术和技能培训，考核合格后才能从事相关专业工作，以保证施工质量。

4、人员技能鉴定

4.1项目部拟成立施工人员技能鉴定领导小组和工作小组，组织技能鉴定考核小组对进

场工作的施工人员进行技能鉴定，鉴定合格者方可进场施工。

4.2针对特种作业人员，不仅进行技能鉴定，还将进行特殊作业安全技能培训，两项鉴

定培训合格后方可进场施工；项目部拟编制《特殊工种作业管理制度》对特种工种作业人员

的管理予以规范。

5、员工权益保护

项目部将全面监督检查施工人员劳动合同答订、工资支付、保险缴纳及休息休假及福利

待遇的执行，尤其是工资支付表签字版要在经营财务部备案，确保施工人员的权益得到全面

保护。

6、食宿交通管理

6.1施工人员入住须持项目部人力资源部开具的书面通知及身份证原件，到后勤服务室

登记，接受管理人员的安排，按照管理人员指定的房间和床位入住。

6.2入住时需分承包商负责人或其指定联系人组织到后勤服务室办理入住手续。同时由

其负责人或其指定联系人带领入住人员在后勤服务室凭有效身份证办理职工消费卡。

6.3后勤服务室根据项目部拟编制的《宿舍管理办法》要求安排住宿。

6.4施工人员入住后的行为规范按项目部拟编制《生活后勤管理制度》的相关规定执行。

6.5施工人员配置

按工程施工阶段投入劳动力情况

工种

12月

1月

2月

7

3月

4月

5

管理人员

5

7

7

35

技术人员

光伏区施工人员

升压站施工人员

电气试验人员

合计人数

5

15

15

0

15

20

30

200

60

30

150

60

280

200

60

50

60

50

50

50

40

412

337

347

295

三、项目部主要管理人员及部门职责

1、项目经理

负责提供为完成施工任务所需的一切资源；负责项目部人员配置与管理。负责协调各部

门接口工作，为顾客提供满意的服务；负责财务管理，为质量体系提供资金支持。

2、执行经理

在项目经理领导下负责现场生产指挥，确保按计划、按项目法人要求组织完成施工任务；

负责现场施工机械调度，专业间交叉施工协调、

、人员调配；主管施工进度控制、安全生产、

文明施工。

3、总工程师

负责技术、质量管理工作；负责技术文件的审批和颁布；对施工质量进行监控；负责监

督质量管理体系正常运转；负责组织评审合格供方，并审查采购文件中的质保条款；负责组

织有关专业配合质监站或质监中心站的质量监督检查。

4、工程部

负责本工程施工技术标准、规范的选用；负责编制施工组织设计，负责审核施工技术措

施和作业指导书；参加施工图设计交底，负责对设计变更进行确认；负责解决施工中的技术

问题；负责与设计单位、项目法人技术部门进行接口和联络；协助生产经理进行施工调度和

协调；负责对现场场地进行规划和管理；负责机械设备的管理；负责工程所用各种文件和资

料的管理，包括收集、接受、登记、编目、分发、贮存、处理和归档等；汇总并参加编制安

全技术措施计划，经批准后监督实施；负责编制和调整年、季、月度施工作业计划；负责组

织分部试运；负责组织竣工资料的编制、收集、整理和移交；

5、质安部

质安部分质量组和安全组，同归质安部管理。

质安部质量组负责组织建立项目部质量保证和质量控制网络；贯彻执行国家现行有关质

36

量管理的法律法规、条例条令；执行有关的工程技术标准和工程质量验收规范及发包人现场

管理制度；负责组织编制修订质保大纲和大纲程序，并监督其实施；负责编制质保监查计划，

且织实施质保监查，编制监查报告；负责不合格项的归口管理；负责组织评审合格供方，并

审查采购文件中的质保条款；组织有关部门接受委托方对项目工地的监查，并对监查报告作

出答复；负责对质量趋势进行分析，并提供分析报告；负责提出质保要求，并负责质保大纲

的培训；负责对纠正措施进行跟踪验证，直到问题关闭；负责编制检查计划和检查程序，并

组织实施；负责工程质量的三级验收和质量评定；负责组织材料、设备进货(入库)质量的

检查和验收工作；负责不合格项返工、返修后的质量检查、验证工作；负责组只有关专业接

受质监站或质监中心站的质量监督检查；负责质量事故的调查和报告；参与审核工程项目竣

工文件；参加施工过程中特殊工艺人员的资格审查；并对特殊工艺过程进行监督；负责测量

和试验设备的管理，组织计量设备送检；负责检验和试验，并出具报告；负责检验和试验人

员的管理，向经营部提出培训需求，并配合其进行培训、考核和取证工作。

质安部安全组负责贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、法令和上级有关安

全生产的规定；负责开展安全生产的宣传、教育工作，制定工程项目年度安全工作目标计划；

审查施工组织设计、专业施工组织设计和重大施工项目、特殊作业的安全施工措施，并监督

执行；负责现场安全生产的检查监督，有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为；参加安全

事故及重大施工机械、火灾事故的调查处理工作，负责各类事故的统计、分析和上报；负责

现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”措施执行情况的管理、监督与控制；负责特殊

作业人员的健康检查，监督与控制现场医疗救护工作；负责施工现场和设备的保卫和消防工

作；负责施工现场人员的出入管理。

6、物资部

参与合格供方的评价和选择；负责原材料供方的初选并报项目法人审查；负责编制物资

采购文件并组织采购，确保采购的物资符合规定的质量要求；负责组织设备、材料的开箱检

验；负责采购材料的核检、取样送检；负责材料装卸、标识、贮存、运输、维护和发放等；

负责供方提供质量文件的收集和整理。

7、综合办公室

根据项目部各职能部门培训要求，组织项目部人员的送培；负责培训记录的管理；负责

劳动工资和劳保用品管理；负责合同管理工作；负责施工预算的审核；负责工程量统计报表

的编制工作；负责财务、经营管理工作和资金调度；负责办理工程设备及其它相关保险工作。

负责项目部来往电文的处理，对会议决定的事项进行催办和落实；负责项目部各种会议的组

37

织安排，并做好会议记录；负责行政文件的打印、登记和发放；负责接待工作，拓展公关业

务，保持项目部的良好形象。

8、专业项目队

在项目部领导下，按照已批准的施工措施、作业指导书及施工计划的要求，组织施工；

接受项目部的监督管理；配合实施有关设备和系统的功能性试验；负责施工过程中的标识和

标识的移植；负责招标范围内所有电气设备的安装、调试、保修；参与合格供方的评价和选

择。

9、工作接口联络

9.1内部接口：项目部内部各部门间的接口及与公司总部的接口执行公司《工作接口控

制程序》。

9.2外部接口：供电公司、质量监督站、设备制造厂及提供材料设备的厂家。

主要外部接口通道：

(1))

负责与质量监督站就工程质量检查、监督事宜进行接口和联络；

(2) 工程部负责所有对外工程技术的接口和联络；

工程部负责对外就工程进度计划事宜进行接口和联络；

(3)

(4)

工程部负责就施工平面与项目法人进行接口和联络；

(5) 工程技术部负责所有对外技术文件和资料的交流；

综合办公室负责行政文件和来往电文的接口联络；

(6)

(7) 综合办公室负责对内外的施工的招投标、结算的接口联络；

物资部负责与项目法人、材料供方、设备供方就设备材料事项进行接口和联络。

10、管理职责明晰

施工中严格实行岗位责任制，项目管理职责明晰，各部室配备精干的管理人员负责策划

和组织实施本工程的各项管理工作。

各专业分公司是作业层，按照已批准的程序、质量计划、施工方案、施工任务单的规定

和要求，负责组织和实施建筑、安装施工作业。

各专业分公司(各班组、施工人员)对各自的施工质量、安全、进度、文明施工负责，接

受工程部的各专业技术监督和质安部的QA监查，在完成自检和一、二级质量检查验收的基础

上，接受质安部的三级质量检查和验收。作业层实行按施工任务单全面考核结算，多劳多得、

优质多得。

四、项目管理制度

38

在遵照我公司各项规章制度的基础上，针对本工程建立工程的各项管理制度，并汇编成

《施工项目部管理制度汇编》，管理制度如下：

序号

1.

2.

制度名称

制度编号

SBD-WN-001

SBD-WN-002

施工施工项目部岗位责任制度

物资仓库管理制度

3.

项目现场管理制度

SBD-WN-003

SBD-WN-004

SBD-WN-005

SBD-WN-006

4.

项目例会和施工日志制度

项目组织协调制度

5.

6.

项目档案信息管理制度

项目教育培训制度

7.

8.

SBD-WN

-007

项目组合同管理制度

项目进度管理制度

SBD-WN-008

9.

SBD-WN-009

SBD-WN-010

SBD-WN-011

SBD-WN-012

SBD-WN-013

SBD-WN-014

SBD-WN-015

SBD-WN-016

SBD-WN-017

SBD-WN-018

SBD-WN-019

SBD-WN-020

SBD-WN-021

SBD-WN-022

SBD-WN-023

SBD-WN-024

SBD-WN-025

SBD-XM-026

10.

11.

项目机械设备工器具管理制度

项目奖励基金管理制度

安全施工责任制度

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

安全教育培训制度

安全施工检查制度

安全例会制度

安全施工措施编审批及交底制度

安全活动日、安全施工作业票管理制度

安全监护制度

分包工程安全管理制度

安全用电管理制度

安全防护装备管理制度

防火、防爆安全管理制度

施工机械及工器具安全管理制度

车辆交通安全管理制度

文明施工管理制度

环境保护管理制度

39

27.

安全设施管理制度

SBD-XM-027

SBD-XM-028

SBD-XM-029

SBD-XM-030

SBD-XM-031

SBD-XM-032

SBD-XM-033

SBD-XM-034

SBD-XM-035

SBD-XM-036

SBD-XM-037

SBD-XM-038

SBD-XM-039

SBD-XM-040

SBD-XM-041

SBD-XM-042

SBD-XM-043

SBD-XM-044

SBD-XM-045

28.

29.

30.

生活卫生管理制度

安全奖惩制度

事故调查、处理、统计报告制度

消防保卫管理制度

31.

32.

33.

安措补助费、文明施工措施费使用管理办法

防尘、防毒安全管理制度

女工特殊保护管理制度

反违章考核管理制度

34.

35.

36.

临近带电、停电、不停电作业安全管理制度

工程项目物资验收程序

37.

38.

39.

40.

工程项目质量检测验收制度

工程项目质量事故调查制度

工程项目质量教育培训制度

项目技术管理制度

41.

42.

43.

工程材料代用管理制度

工程施工图预审制度

工程施工技术交底制度

工程变更管理制度

44.

45.

五、安全、技术教育培训计划及措施

1、安全生产教育目标

企业各级领导和广大职工真正认识到安全生产的重要性、必须性，懂得安全生产、文明

生产的科学知识，牢固树立安全第一思想，自觉地遵守各项安全法令和规章制度。

提高作业人员的自我保护意识，掌握各工种安全施工知识，认真地执行安全生产标准及

法规，真正地按安全生产工作落实到实处。

更好地贯彻“安全第一、预防为主”的方针，公司特制定安全培训计划。

2、培训的范围、种类、形式、程序

1)对新进入我公司各项目部的施工全体人员，包括外用工及大包队伍要进行一次全面的

综合安全教育。

40

2)新进入我公司各项目部的各工种进行专业安全技术教育。

3)培训种类分为：理论、实践教育和考核。

4)可为施工现场授课，也可在公司集中授课。

5) 法制、法规教育。

6)培训程序

培训计划→教学及考试资料准备→安全教育通知单→项目部申报安全培训计划花名册→

安全、结合治理教育记录→考试→登记备案

3、培训主要内容

1)生产工人安全责任制

2) 工地防火安全措施

3)安全十大禁令

4)1) 66“三宝”“四口”防护规定

5) 安全生产“六大纪律”

6)施工安全“十要”

7)十项安全技术措施

8)防火须知牌

9)脚手架搭设要求

10)卷扬机安全操作规程

11)提升机安全生产要求

12)砼搅拌机安全操作规程

13)本工种的安全操作规定

14)治安保卫制度

15)法治教育、劳动纪律教育

4、培训时间及地点

1)工程开工前要对进入施工现场的所有职工(包括外用工)进行安全教育，并由培训学

习人员签到登记花名册及安全生产教育记录。

2)开工后根据施工进度和需要进场的工种再进行一次本岗的安全技术教育，并由培训学

习人员签到登记花名册及安全生产教育记录。

3)在根据工程项目的总工期安排一个季度进行一次综合性安全生产、文明施工教育。

4)培训地在各项目部(施工现场)

。

4l

5、其它要求

培训由公司工程管理部负责组织。项目劳资员负责填写申报安全培训计划学员花名册，

由公司工程管理部负责安全内容、出考试卷和上课。

安全教育记录、培训学习人员签到登记花名册由该项目部安全员负责记录归档。

工程管理部负责组织考试，负责考试卷评分和考试成绩登记，负责通知考试不合格的人

员，重新学习和考试并达到合格，变换工种还应该重新进行安全技术教育。

6、特种作业人员

1)特种作业人员也应参加公司组织的一般安全教育，特种安全操作教育由国家规定的部

门进行上岗培训教育。

2)操作证有效期为6年，3年后必须按时复审方可有效，不得超期使用。

第三章施工综合进度计划

一、工期规划

中国能建无为市40直W光伏发电项目二级网络计划

1020年

2G2年

手号

二文

开二时间

妹时间

二三

LZH

上

L2

L月

3月

上

寸二

酒月

中国

酒月

下的

月

上

中酊

下

上时

中

下

伏三

打性胜二

202C-12-19

2021-3-5

27

支安徒

件变

2021-1-5

2021-1-3

2021-3-12

2021-3-18

27

22

安徒

2222-2-25

二221-2一

2二

电民

2Q2-一ZQ

之21-3-2

42

三毛提数

三电费致设

2021-1-25

2021-3-12

53

2021-2-22

2021-3-1

2221-3-1Q

EC21-3-10

12

10

箱受交试验

恶社

宝

27

23

2022-12-25

2021-1-15

2221---2-

2021-1-20

2021-2-5

2221-2-

一

关一

打压工

2020-12-21

202C-12-24

2022-12-23

2020-12-30

3

中全五吐胜二

流筑

2020-12-31

2020-12-31

2021-1-15

2221-1-15

2021-1-10

2522-1-2

电缆构

2021-1-1

202C-12-23

2C21-1-1

322-1-13

15

29

宁会养护

防地

10

瓷各安洗

一、二次贵凌

备工

2021-1-23

2021-2-2

2021-3-15

10

具各佳电条件

首找千同发电

全井网

2021-3-15

2221-3-12

2221-3-12

2C21一三一三O

2C21-3一三二

本工程计划2020年12月12日开工，2020年3月19日前完工。

二、施工进度计划

1、建立完整的进度计划保障体系

4B

业主、监理

审批

总体进度计划

总承包人编制

总承包人审核

分部、分包工

程进度计划

总承包和分包

人协商编制

总体进度计划

分项工程

进度计划

总承包和分包

人编制

进度计划执行

进度计划检查

进度计划实施

费用签证

工期调整

月生产例会

周生产例会

日工地巡查

进度提前

进度滞后

不可抗力

业主原因

分包原因

总承包原因

进度调整

奖罚

2、总承包对工程进度计划的管理方法

序号

措施项目

控制措施

44

为了确保施工总进度计划的顺利实施，分包人应根据分包合同和

施工大纲的要求，各自提供确保工期进度的具体执行计划，并经

总包商的审批同意付诸实施。执行计划一旦被批准，一般无特殊

原因不作改变，并作为以后索赔的依据。通过对分包商执行的审

核批准，使施工总进度计划在各个专业系统领域内得到有效的分

解和落实。

审批分包

单位的进

度计划

总包商各部门主管每天对现场的施工情况进行检查，汇总记录，

运用先进

的管理手

段进行监

测

及时反映施工计划的执行情况。进度监测将依照的标准包括：

工作完成比例；

2

工作持续时间；

相应于计划的实物工程量完成比例；

用工数量。

建立巡查制度；

作好调度

工作

3

建立每周工作例会制度；

召开专题会议

进度计划的检查方法主要是对比法，即实际进度与计划进度进行

对比，从而发现偏差，以便调整或修改计划。主要是在图上对比。

按计划图形的不同，以便采用不同的检查方法，包括：横道计划

检查法、网络计划检查法、实际进度前锋线法等。

施工进度

的检查

4

当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟缩短工期，选

择资源占用量大、或直接费用高的后续关键工作，适当延长其持

续时间以降低资源强度或费用；若要提前完成计划，则将计划的

未完成部分作为一个新计划，重新调整，按新计划实施。

当关键线路的实际计划比计划进度落后时，在未完成线路中选择

资源强度小或费用率低的关键工作，缩短其持续时间，并把计划

的未完部分作为一个新计划，按工期优化方法进行调整。

非关键工作时差的调整，在时差长度范围内进行。途径有三：

是延长工作持续时间以降低资源强度；二是缩短工作持续时间以

进度计划

的调整

5

一

4

填充资源低谷；三是移动工作的始末时间以使资源均衡。

每月初，总包商根据上月要求完成的单项工程控制节点目标进行

检查，对未按计划完成的予以处罚，以对工作不力的分包商起到

鞭挞的作用。若是由于分包商自身原因拖延工期而使后续单项工

程施工受阻的，分包商必须承担由此而产生的损失。

实行奖罚

制度

6

每月由总承包单位编制并提供业主一份每月进度报告，月报内容

如下：

本月完成实物工程量及形象进度说明；

相应于计划的实物工程量完成比例；

各分包商劳动力投入情况；

材料、设备供应情况；

7

进度报告

工程质量状况；

施工安全状况；

工程款支付情况；

合同工期执行情况；

存在问题及处理措施；

下月计划安排；

二、主要施工机械进场计划

(1)主要施工机械、设备选择原则

施工机械投入计划是机械管理的重要环节，合理的投入计划是保证施工生产顺利进行的

保障之一，本工程机械设备投入计划是根据施工方案、施工进度计划、施工段的划分、施工

工艺及我单位现有可调配的机械编制而成。

1、主要施工机械、设备选择原则

1.1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持

动力机具。

1.2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

1.3、优先配备本工程施工中必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条

件差的配套的机械设备。

1.4、按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要

46

求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

1.5、工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性和适用性有关。对于

本工程的施工，我公司将针结实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机械设备

及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，

充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

1.6、另外，在配备机械设备时，我公司还综合考虑了以下因素：

1.6.1、技术先进性：机械设备技术性能优越、生产率高。

1.6.2、使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可

靠的运行。

1.6.3、便于维修性：机械设备要便于检查、维护和修理。

1.6.4、运行安全性：机械设备在使用过程中具对施工安全的保障性能。

1.6.5、经济实惠性：机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

1.6.6、适应性：机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。

(2)主要施工机械、设备投入计划

1)拟投入本标段的主要施工机械设备表

序号

设备名称

型号规

格

数量

国别产 制造年

额定功

率(KW)

生产能

力

用于施

工部位

备注

地

份

建筑机械

1

2

反铲挖掘机

自卸汽车

1m

3t

2台

4台

国产

国产

租用

租用

土建

土建

2020.12

2020.12

震动式压路

机

3

25t

2台

国产

租用

土建

2020.12

4

5

打夯机

打桩机

HW一20

DX800

2台

2台

国产

国产

自备

自备

土建

土建

2020.12

2020.12

BX一

6

电焊机

50，ZX

系列

10台

国产

自备

土建

2020.12

4

7

吊车

DH32

UN100

MJ225

3台

国产

自备

土建

2020.12

8

9

运料船

圆盘踞

台钻

40台

2台

2台

2台

2台

国产

国产

国产

自备

自备

自备

自备

自备

土建

土建

土建

土建

土建

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

10

11

12

砼搅拌机

砼搅拌机

I IS 350

JS一500

国产

国产

砂浆搅拌机HJ一200

2台

6台

国产

国产

自备

土建

土建

2020.12

2020.12

13

14

插入式振动

HZ一50

自备

器

插入式振动q 中50、中

15

20台

国产

自备

土建

2020.12

棒

30

16

17

18

小推车

潜水泵

16台

16台

2台

4台

国产

国产

国产

国产

自备

自备

自备

自备

土建

土建

土建

土建

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

2寸

无齿锯

磨光机

19

20

GBH 2-

20SE

冲击电钻

水准仪

2台

2台

国产

国产

自备

自备

土建

土建

2020.12

2020.12

21

22

DS3

J2

经纬仪

打桩船

2台

6台

国产

自备

自备

土建

土建

2020.12

2020.12

国产

23

二

安装机械

国产

1

2

3

4

无齿锯

磨光机

电焊机

冲击电钻

4台

4台

8台

2台

自备

自备

自备

自备

电气

电气

电气

电气

2020.12

国产

国产

2020.12

2020.12

国产

2020.12

48

5

6

7

8

手枪钻

台钻

2台

2台

4套

国产

国产

自备

自备

自备

自备

自备

自备

自备

自备

电气

电气

电气

电气

电气

电气

电气

电气

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

梅花扳手

电动扳手

链条葫芦

链条葫芦

弯排机

国产

国产

国产

60把

4只

9

3T

1T

2020.12

2020.12

10

4只

国产

国产

11

12

2套

2套

2020.12

2020.12

弯管机

国产

国产

电气试验装

置

13

2套

自备

自备

电气 2020.12

14

15

16

喷灯

电缆压钳

棕绳

4只

2套

50米

4把

4把

2把

2套

国产

国产

国产

国产

国产

国产

国产

电气

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

自备

自备

电气

电气

1"

17

18

19

20

水平尺

自备

自备

自备

自备

电气

电气

电气

钢片尺

钢片尺

400mm

1000mm

套筒扳手

电气 2020.12

配240、

21

导线压接机 500mm

钢模

2台

国产

自备

电气

2020.12

22

23

24

吸尘器

手压钳

2台

国产

国产

自备

自备

自备

自备

自备

电气

电气

电气

电气

电气

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

4把

2台

2付

4只

号牌烫印机

放线架

国产

国产

国产

25

26

开口

2t

49

27

28

火焊工具

汽车吊

2套

2台

国产

国产

自备

自备

电气

电气

2020.12

2020.12

TL25-1，

25t

柴油发电机

组

29

30

65kW

2台

国产

国产

自备

自备

电气

电气

2020.12

2020.12

支架组件安

装平台船

13

2)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序

型号

规格

国别

产地

制造

年份

已使用

备

注

仪器设备名称

数量

1台

用途

号

台时数

三相电能表校

验仪

电气

检测

1

2

ST-9040K

LY L-40

衡水

2014

6个月

现场型压力表

校验装置

电气

1套

3台

3台

衡水

中国

2014

2013

2012

6个月

6个月

1年

检测

电平表

GK5010

GK5060

电气检测

3

4

宏图

高科

振荡器

电气检测

电气检测

电气检测

5

6

7

8

TYPE -37

日本

住友

德国

惠普

光纤熔接机

光时域反射仪

毫安表T25mA

绝缘摇表

2台

2台

2013

2013

2013

2013

1年

6个月

1年

E6000C

HY-S

电气

检测

中国

中国

500v

3

5个月

电气检测

光源

FTM-350

OLP-6型

1台

1台

台湾

德国

2013

2014

6个月

6个月

电气检测

电气

9

10

光功率计

检测

电气

检测

11

12

数字频率计

TEC-1000

1台

2台

中国

6个月

1年

2014

2013

ON LLY 663

0

微机继电保护

试验装置

广州

博电

电气

检测

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

单相继电保护

装置

SVERKER 6

50

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电阻

检测

2台

2台

2台

2台

1台

1台

1台

2台

1台

2

瑞典

2012

2013

2012

2011

2011

2011

2013

2013

2012

2013

1年

6个月

6个月

6个月

1年

回路电阻测试

仪

上海沪

西

PCI uQ

FLUKE 155

0B

电动兆欧表

电动兆欧表

美国

武汉

KD2677

氧化锌避雷器

测试仪

山东

泛华

AI-6103

LX-2008

开关参数测试

中国

中国

中国

中国

中国

6个月

6个月

6个月

6个月

1年

仪

直流高压发生

器

Z-VI300k

V/4mA

单臂电桥

双臂电桥

QJ23a

QJ44

接地电阻测试

仪

变压器变比测

试仪

电气

检测

电气

JY T

1台

1台

中国

保定

5l

2014

2013

1年

1年

变压器直阻测

J YR-40

试仪

金源

中国

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

电气

检测

工程

测量

三相钳形参数

向量仪

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

MG3000B+

FLUKE 187

9300

1台

3台

1套

1套

1台

1台

2台

2

2013

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2013

2012

2013

2013

2019

6个月

6个月

1年

高精度数字万

用表

中国

中国

中国

中国

中国

中国

温控仪检测装

置

压力表检测装

置

MK ST 8110

JQ N-1

1年

凝点测试装置

经纬仪

6个月

6个月

6个月

5个月

3个月

TDJ2E

DS3

工程

测量

工程

测量

水准仪

塔尺

LF-3S

CJ-5056

200cm3

50m

苏州

长沙

工程

测量

线锤

2

1

实验

检测

工程

测量

实验

检测

实验

检测

取土环刀

钢卷尺

靠尺

中国

中国

桂林

深圳

6个月

1个月

5

1

36

3m

5个月

9个月

37

BDY-Y TJ-

GZZ-MB

北斗定位仪

(3)设备材料到货计划

序号

设备材料名称

到货计划

备注

5

1

2

3

4

5

组件、逆变器

箱变

2021.1.7~2021.3.16

2021.1.14~2021.3.5

2021.1.4~2021.3.12

光伏支架

桩

2020.12.10~2021.3.5

2021.1.25~2021.3.18

2020.12.30~2021.1.20

电缆

接地材料

SVG

6

7

2021.1.15

2021.1.15

2021.1.15

2021.1.15

~2021.1.20

8

一次设备

二次设备

生活舱

2021.1.20

~2021.1.20

2021.1.20

9

10

(4)图纸计划

序号

图纸名称

电气总的部分

交付计划

2020.12.30

2020.12.20

2020.12.15

2020.12.15

备注

1

2

3

4

光伏阵列排布及接线

逆变升压平台安装图

光伏区防雷接地布置图

光伏区电缆敷设、防火封

堵及电缆清册

5

6

2020.12.20

2020.12.30

35kV屋内配电装置接线及

布置

7

8

35kV无功补偿装置安装图

站用电系统接线图

站用接地变及消弧线圈安

装图

2020.12.30

2020.12.15

9

2020.12.30

2020.12.15

开关站屋外照明

10

53

11

12

开关站防雷接地布置图

开关站电缆敷设、防火封

堵及电缆清册

2020.12.30

2020.12.30

二次设备预制舱及公用设

备二次线

13

14

2020.12.20

2020.12.20

35kV线路及无功补偿二次

线

15

16

17

直流系统及蓄电池安装

图像监控施工图

2020.12.20

2020.12.30

2020.12.30

火灾报警施工图

系统继电保护及安全自动

装置原理图

18

2020.12.20

19

20

21

22

通信施工图

远动及站内自动化施工图

光伏区桩基础施工图

光伏支架结构图

2020.12.20

2020.12.20

2020.12.10

2020.12.15

2020.12.15

2020.12.15

2020.12.15

23

24

25

箱变平台施工图

光伏区总平面图

开关站全站基础施工图

站用变及消弧线圈平台结

构图

26

2020.12.15

27

28

29

SVG平台结构图

2020.12.15

2020.12.15

2020.12.15

电控舱平台结构图

生活舱平台结构图

(5)保证机械设备投入的措施

1、编制合理的机械设备投入计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理

安排各种机械设备在各施工队(组)间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机

械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。

2、根据投入计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地

54

组织进场。

3、加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。

4、合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

5、主要机械于开工前进场，开关站投入一台打桩机，光伏区投入两条打桩船、四条运料

船，大面积作业后共投入不少于6艘打桩船。

(6)机械设备管理

1、机械设备检验及验收

1.1、机械设备进场前检验

1)、会同项目设备工长先组织相关人员对其进行检查、验收。

2)、检查机械的完善情况，外部结构装置的装配质量，连接部位的紧固与可靠程度，润

滑部位、液压系统的油质油量，电气系统的完整性等内容，并填写《机械设备进场验收记录》。

3)、项目设备工长组织人员对设备外观进行检查，要求机械设备外观整洁、颜色一致，

经验收合格后方能进入现场进行安装。

1.2、设备验收

1)、设备安装完毕后，有由项目、安装单位进行验收，并按照建委的验收表格填写记录，

合格后，原件交项目设备工程师。

2)、设备验收合格后，在进行施工生产前，有项目设备工长检查操作人员的操作证并预

留其复印件存档，合格后，方可进入现场进行施工作业。

2、机械设备日常管理

2.1、机械设备台账

机械设备经安装调试完毕，确认合格并投入使用后，由项目经理部设备工长登记进入项

目机械设备台账备案。对台账内的大型机械建立技术档案，档案包括：原始技术资料，和验

收凭证，建委颁发的设备编号及经劳动局检验后出具的安全使用合格证、保养记录统计、历

次大中修改造记录、运转时间记录，事故记录及履历资料等。

2.2、 “三定”制度

由项目设备工长负责贯彻落实机械设备的“定人，定机，定岗位”的“三定”制度。由分

包单位填写机械设备三定登记表并报项目备案。

2.3、安全技术交底制度

机械设备操作人员实施操作前，由项目设备工长、安全工程师对机械设备操作人员进行

安全技术交底。

2.4、定期检查、保养制度

由项目设备工长负责组织相关人员对施工设备进行定期检查(包括周检和月检)和保养

并做好记录。

3、机械设备的使用管理

3.1、机械设备的使用管理由项目设备工长负责。

3.2、在机械设备投入使用前，项目设备工长应熟悉机械设备性能并掌握机械设备的合理

使用的要点，保证安全使用。

3.3、严格按照规定的性能要求使用机械设备，要求操作者遵守操作规程，既不允许机械

设备超负荷使用，也不允许长期处于低负荷下使用和运转。

3.4、经过防噪处理后机械设备的噪音必须符合环保要求，液压系统无泄漏现象。

3.5、机械设备使用的燃油和润滑油必须符合规定，电压等级必须符合铭牌规定。

3.6、不允许任意拆卸固定配置的附属设备及零部件或任意变更机械设备的结构。

4、机具设备维修保养

4.1、机械工程师在每月月初编制机械设备维修保养计划，由设备工长负责组织、监督专

人实施并做好设备的保养检查记录。

4.2、对分包商提供设备由分包商编制月度维修保养计划并交至生产设备现场管理部处存

档，由设备工长督促实施并做好记录。

4.3、机械设备的修理由设备工长督促设备供应商的专业队员进行，并填写《机械设备的

正常运转》

4.4、由于机械设备发生故障造成事故时，设备工长应认真填写施工设备事故报告单，报

告物资及设备部经理，认证，及时处理。

三、工程综合进度保证措施

1

建立严格、科学的施工进度计划管理机制。

1.1把握龙头，突出重点，实施全过程动态管理。施工进度计划管理是施工组织

1.2

管理的重要组成部分，在本标项目工程管理中更是占有主导地位，我们将以此作为整个项目

管理的龙头，其它管理工作将围绕如何实现总进度计划所制定的目标而开展工作。施工中，

将根据监理工程师批准的施工进度计划，建立各分项工程目标工期计划。施工中，每天根据

工程项目的完成情况，通过与计划目标的比较分析，确定按当前施工进度继续施工将对目标

工期造成的影响，从而及时对现行计划进行调整，做到施工全过程的动态管理，以搞好施工

进度计划控制，最终实现预期的工程进度计划目标。

56

1.3

分解进度计划，确立分阶段工期目标，建立分级目标控制体系。根据报经监理工

程师批准的施工总进度计划，分解确立各阶段的进度计划目标。月计划细化为周计划、周计

划细化为日计划，建立工期分级目标管理体系。同时，把月计划、周计划分解到班排。采取

以日计划保周计划、周计划保月计划、月计划保阶段计划、阶段计划保总进度计划的控制方

法，确保各阶段工期目标和总工期目标的实现。施工过程中及时将实际变化情况反馈给进度

计划管理部门，进度控制系统分析由此带来对总工期、月计划、周计划的影响，及时采取应

对措施，确保进度计划的顺利实施。

1.4

建立工期目标责任制，制定目标完成奖惩制度。在施工过程中，各单位必须维护

施工计划的严肃性，对各节点进度实行目标考核，建立进度目标奖惩制度和进度目标奖励基

金，根据进度目标的实现情况进行奖惩。进度目标按控制性工期分阶段制定，分阶段考核奖

惩。由于客观原因造成标段工期严重滞后，需要采取一定的赶工措施，签订有关调整目标工

期的补充协议，建立目标工期奖。同时对重点部位、关键路线制定单项计划奖，以确保关键

线路进度计划的顺利实施。

2

组织保证措施

2.1

本标工程实行项目法施工管理。我部制定具体而又严格的《项目法施工管理实施

细则》，工程进度计划的实施是对项目部考核的一项重要内容，并有严格的进度计划目标保

证调整措施和奖惩政策。工程施工前，总队与项目经理签订“责任书”，项目部各级主要管

理负责人，也要按其职责划分，层层签订“责任书”，明确项目部各级人员的职责。加强管

理考核，充分调动全体人员的积极性，从组织和管理制度上来确保工程进度按计划实施完成。

2.2

有一个职责明确的组织机构和严格的管理制度，还要有相应的管理人员、技术人

员、施工作业人员来配备。我部拟在全部队范围内抽调精干的管理人员，业务熟练的技术骨

干和有过类似工程施工经验的作业队伍来组建项目部，以保证项目部人员精干，业务熟悉。

从人员素质上保证工程进度计划的实施。

3

施工指挥调度保证措施

实行每天24小时的三班制施工指挥调度值班，现场随时保证有指挥调度人员，

3.1

及时处理现场进度实施中的各类问题。

3.2

坚持每天召开一次施工生产调度会，及时通报现场各分部分项工程的施工情况和

形象进度，检查当天任务完成情况，布置第二天的施工任务，协调解决存在的问题，及时调

整施工生产资源配置，加强施工调度，协调各方关系，使整个工程施工有步骤按计划地进行。

57

3.3

及时向业主监理和相关单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题，使各方

面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难问题。在施工过程中，我们将积极参加

业主、监理组织的各种协调会，积极配合业主和监理。协调与有关社会主管部门的关系，创

造一个良好的施工环境，以确保工程进展。

3.4

坚持项目部领导和技术人员现场24小时值班制度，及时协调、处理、解决施工中

出现的问题。

4

技术供应保证措施

4.1

根据招标文件要求，结合现场施工条件，制定详细的施工总进度计划，编制网络

计划图，制订与之相应的施工方案和各项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情

况，如有较计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方

案和有关技术措施，以保证总进度计划目标的实现。

4.2

根据总进度要求，工程技术部门每月制定月施工生产计划，并以月计划为控制，

每周编制周生产计划。同时根据月、周生产计划计算编制各施工资源需求计划，如各工种劳

动力需求，施工机械设备配置型号、数量要求，油料、火工品、水泥、钢筋等主要施工用材

需求。工程调度部门据此制定日生产计划和进行施工资源调配、供应。

4.3

根据施工方案的作业面布置和施工队的配置，将工程进度计划按作业面进行分解，

制定各施工中队的作业进度计划，使各施工中队都有明确的进度计划目标。

做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样、检测和收方工作，为现场施工

4.4

提供良好的测量服务。加强技术人员的现场巡查，尤其质量检测人员要实行全过程跟踪、检

查，及时发现施工中存在的问题并提出解决处理措施。对于试验检测项目，及时进行检测并

收集整理、分析资料，指导施工，以确保工程顺利进行。

5

设备、材料供应保证措施

严格按施工组织设计的要求组织设备进场，凡投入本标段的施工机械设备进场前

5.1

均进行维护、保养，并经我部装备管理部门验收后方可调遣，以确保所有进场设备完好，保

证设备在本标段施工中的正常运行使用。

5.2

加强施工中对机械设备的日常维护与保养，各类机械设备均实行机长负责制，并

制定奖惩措施，以保证机械设备完好率和利用率分别达到85%和75%以上。

58

搞好施工材料的供应保障：根据工程进度计划编制材料需求计划，及时做好预订、

5.3

采购、供应计划。材料计划制定后，做好市场调查，进行货比三家后，严格按质量标准订货，

确保工程材料供应不拖施工进度的后腿。

6

资金保证措施

本标工程结算款项将保证用于本标段施工生产开支，我部将在资金使用上给予本标段优

先支持，在资金周转方面满足本标段施工要求，以保证施工进度计划的顺利实施。

7

施工技术和资料准备

总体安排

7.1

项目部在工程开工前对变电站的工期、质量、安全文明施工、资金计划进行总体策划，

并编制《项目管理实施规划》、《强制性条文实施计划》、《施工质量验收及评定范围划分

表》、《专项应急预案》等项目管理文件，制定合理的工程进度计划、工程创优及质量检验

计划、安措费使用及安全文明施工实施计划、劳动力及机械使用计划、设备及材料采购计划、

项目部学习培训计划，保证工程安全、优质、规范、有序地向前推进。同时组织人员熟悉、

审查施工图纸和有关的设计资料、施工合同、施工验收规范、有关技术规定及招(投)标文

件中的有关规定，对施工中可能出现的问题进行预测分析，做到提前准备。

7.2

建立健全各项规章制度

在遵照我公司各项规章制度的基础上，针对本工程建立各项管理制度。

7.3

施工技术措施施工技术资料准备

施工前按质保体系文件的相关内容以及业主投产达标的要求，认真做好施工图纸审查、

技术交底和其它各种技术保障工作，完成施工组织机构的建立、项目管理实施规划的编写、

材料采购、施工机械、人力资源配置和生活设施配置，以满足工程需要。

公司工程管理部负责本工程有效文件的发放、配备、选用和控制。对工程一次性文件资

料采用收文登记和传递记录进行控制，并建立相应的管理台帐。技术文件的编写、审核和批

准严格按照本公司质保体系文件的相关规定执行。为了有利于技术管理工作及其统一性，按

公司工程管理部统一的标准表格进行技术准备。

编制各分项工程施工作业指导书及工程技术措施，保证工程按照程序施工。各种技术措

施或作业指导书均包含质量标准、各施工工序要点及质量薄弱环节控制、并对

工程重大风

险作业项目进行识别、预控及预控措施等内容。为使风场升压站工程质量标准符合中国电力

行业优质工程要求，争创国家优质工程目标，在进入该工程施工前，我们将对以往工程的施

5

工经验进行全面总结，查找以往施工的不足和缺点，制定纠正措施和预防措施。

技术交底

7.4

各项工程施工前，由项目总工程师或有关技术负责人依据施工图、验收规范、施工组织

设计、施工技术安全措施/作业指导书、相关设备制造厂家技术说明书/作业指导书、设计变

更等有效技术文件对施工人员进行技术、质量、安全交底，并作详细的技术交底记录，所有

工序未经技术交底不得施工，所有参与施工交底的人员均应在交底记录上签字。尽量利用幻

灯并制作动画等方式进行技术交底。

7.5

施工机具准备

根据工程特点和施工进度需要及时制定设备需求计划，确保各种性能可靠的施工机械按

施工进度的时间进场作业，满足施工需要。为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，我

们将加强管理协调，并采取以下措施：

7.5.1配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需机具及时运至施工现场，同时

减少对周边环境的影响。

7.5.2加强对设备的维修、检验和保养，对机械易损件的采购储存；

7.5.3对钢筋加工机械、木工机械、焊接设备，落实定期检查制度；

7.5.4为保证设备运行状态良好，加强现场设备的管理工作。

7.6

材料准备

设备进场时应尽量一次到位，放置应稳固，并不得叠加堆放。开箱检查前，任一方任何

人不得随意开箱。

钢材、加工件等材料由变电工程处运至现场后均应放置在露天仓库内，并放置整齐，标

识明确。

电缆、导线按现场平面布置图定点堆放，符合文明施工要求。

为确保工程质量与进度，对工程所需物资供应商的选定，物资的采购、检验、包装、运

输、储存、防护、交付及对业主所供物资的控制等，将严格执行我公司的有关程序文件。

第四章施工总平面布置

一、施工总布置原则

(1)施工总体规划用地不超过征地红线范围，所有施工布置在指定的范围内，按施工

组织合理布置生产生活设施。

69

(2)根据现场施工条件，按照因地制宜、节约用地、有利生产、易于管理、满足需要、

安全可靠的原则进行临时设施布置。

(3)各类施工辅助设施根据现场紧凑布置、尽量做到一物多用，避免重复建设，避免产

生各项目施工的相互干扰。

(4)采取相对集中、方便施工、利于环保和水土保持的原则布置生产设施及辅助设施。

二、施工现场总体平面布置

现场周边无土地搭建彩板房，生活区与办公区采用租赁宾馆形式做生活办公项目部。

6l

第五章施工临时设施与场地

一、施工临建规划

库房

21

库房

MA：

燃2x2.45p组)，愉中5

丽2X13.443P)，中7.51

315胶

区

62

HDC

站用变

号

无功补偿

35kV开关室

生活舱

-3472004.513

仔596532.593

木工加工

钢筋堆料区

一33D0

T0T：

(1)钢筋加工场：设置钢筋加工独立区，布置钢筋对焊机、弯曲机、调直机、切断机、

钢筋堆场。

(2)木工加工棚：设置木料加工独立区，布置圆盘锯。

(2)材料堆场：存放设备材料。

二、施工现场临时用电总体布置

施工用电电源就近10kV线路引接，施工区现场可安装一台变压器10/0.38kV专用变压器，

经变压器降压后引线至各施工用电点。

(1)施工现场实行“三相五线制”；发散型供电方式，供电线路采用电缆直埋或架空方式。

(2)对需要连续作业的施工项目施工现场配备柴油发电机车作为应急备用电源，以保证施工

中意外断电后可连续施工。

(3)配电系统设置

6

根据规范实行“三级配电、两级漏电保护”原则，施工现场设置二级配电盘、三级配电

盘、四级配电盘、开关箱。三级配电盘由二级配电盘的分路开关下桩头接出，四级配电盘、

开关箱在由三级配电盘的分路开关接出至用电设备。其中三、四级配电盘、开关箱全部为漏

电开关。二级配电盘严禁直接接入用电设备，所有用电设备必须从三、四级配电盘、开关箱

内接入。所有配电装置的进出线一律设置在箱底，开孔应光滑并有电缆保护措施。

箱内开关电器的布置要求安装、接线、检修、操作方便，并保证带电体符合规定的电气

安全距离。配电装置的固定要求牢固，防止大风侵袭。箱内设置工作零线(N线)端子排及

保护接地(PE)线端子排。施工用电采用三相五线制保护接零TN-S配电系统，要求在线路中

间、末端做重复接地，中间及末端接地点的接地电阻不大于10欧姆，总接地电阻不大于4欧

姆。

(4)供电设施

在施工域内使用露天落地式二级配电盘分别向各区域供电，配电盘(二级盘380V，400A)

配置正常的过流、短路、漏电保护。每块二级盘暂定最大供电负荷100kW；固定设置在区域

内负荷中心，基础采用砖混结构，基础高于自然地坪0.3m，每块二级盘均设置接地装置。

从每块二级盘引出2~3块就地配电盘(简称三级盘)向各种中小型施工用电机械供电，

盘内均设置漏电保护装置，每块三级盘暂定最大供电负荷50kW。

对于大型机械采用从二级电源盘直接供电的形式，并安排柴油发电机车作为备用电源，

确保施工中的连续供电。

(5)供电方式

380V供电方式采用三相五线制，220V供电方式采用单相三线制。供电线路的工作零线和

保护零线分别采用单独的芯线。工作零线和保护零线分别与箱式变内的N母线及PE母线可靠

联结。

末级漏电保护器的漏电动作电流不得大于30mA，动作时间不大于0.1s，移动式机具的漏

电开关漏电动作电流选择15mA，动作时间不大于0.1s。机械设备配电装置必须一机一闸一漏

电保护。

三、施工现场消防总体布置

(1)本现场消防布置移动式消防器材相结合的方式。

(2)在设备堆场布置10只干粉灭火器

(3)在材料仓库布置10只干粉灭火器

(4)施工现场每个方阵安放2台手推式灭火器并放置消防砂箱；再配配置2只灭火器；

64

(5)在各三级配电盘处、办公室各安放2只灭火器。

(6)厂区重要场所各安放4只干粉灭火器。

第六章、主要施工方案及特殊施工措施

一、大型机械布置

根据现场的施工需要，现场配置吊车3台，打桩船6台，运料船40台，其他机械根据施工

的阶段适时调入，确保满足施工的需求。

二、运输车辆选择

按照场内运输设备尺寸及重量，根据合同要求选用相应的场内运输车辆进行运输，确保

完成本次作业任务。

三、桩基施工方案

1、作业项目概况

本工程装机容量为40MWp， 光伏发电部分采用440W电池组件串并联设计、光伏阵列排布，

根据本地区气象、地址条件及厂家提供的资料，光伏支架采用钢结构形式，光伏支架基础采

用PHC预制管桩预制管桩与桩周围土体形成强度高、稳定性好的桩土复合地基， 提高地基承载

力，减小变形量。预制管桩桩长以穿透软弱土层到达强度相对较高的土层为标准，以避免因

桩底刺入性沉降引起的桩底降低。预制桩直径是①300mm，桩长12米。具体位置是基于安装基

础布局，安装地基是根据地形排列，

同一组桩的顶部高程控制在一条线上。

桩基的施工允许偏差：基础中心位移偏差<30mm；

施工时严格控制桩机得得垂直度，桩基垂直度偏差：10mm/每米，全高20mm。

桩基承载力应满足：抗拔承载力特征值≥10KN；

抗压承载力特征值≥20KN；

水平承载力特征值(桩顶检测)≥7KN

2、编写依据

2.1

2.2

《建筑桩基技术规范》

((JGJ 94一2008)

《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2012

《建筑基桩检测技术规范》

(JGJ 106-2014)

2.3

2.4

《光伏发电站施工规范》GB/T50794-2012

《工程测量规范》(GB50026-2007)

2.5

6

2.6

安徽省电力设计院设计图纸要求

3、作业方法及安全、质量控制措施

3.1施工准备

3.1.1

责。

由项目经理对全体施工人员进行一次安全、质量、文明等方面的教育，明确各自的职

组织车辆、设备、人员进场，搭建临设、平整预制管桩堆场，树立安全牌，防火设施。

修筑场地周围排水沟，相互沟通形成排水系统，保证排水畅通。

3.1.2

3.1.3

3.1.4安装好临时用水、用电，压桩场地周围设有照明设施，桩机附近设置移动照明，保证施

工作业所需的亮度。

选择好沉桩机具、设备，吊车进场，并进行维护、保养后进场、安装、调试。

3.1.5

3.2测量放线

1)根据设计勘探单位提供的控制桩及施工图纸，现场确定光伏发电场区基础设施、建(构)

筑物等控制点、轴线尺寸。

2)根据图纸坐标及控制轴线尺寸，严格划分光伏场区阵列布置，确定各光伏支架基础中心点

位置，有效控制测量误差。

3)工程平面控制方式采用符合导线法，高程控制方式采用符合水准测量方式。

3.3管桩进场

管桩进场应具备质量检验文件，且桩身完整性、外观质量及尺寸允许偏差应满足设计规范要

求。

3.4试桩

正式施工前，须结合设计图纸及土质勘探资料，选择合适桩位进行试桩。试桩时建设、监理、

施工、设计、勘探等相关负责人员应参与，主要目的为了确定管桩施工长度、贯入度等施工

参数，为正式施工提供依据。

序号

项目

孔中心位置

孔径

允许偏差

<30

单位

说明

1

mm

mm

mm

2

3

不小干设计值

10/每米，全高20

设计深度

垂直度

4

孔深

成孔深相对设计桩

平底锥底面能到达

mm

mm

5

孔底沉渣

不大干50

3.5打(静压)桩

6

管桩施工时，使用两台全站仪交叉90°从不同方向针对管桩垂直度、间距进行控制和调整，

确保桩身垂直及桩间距。插桩锤击时桩帽、桩身及桩位中心线重合，管桩入土1米后严禁采用

桩机调整其垂直度。

打桩时选择合理冲距，每根桩要连续施打，停歇时间不宜过长。打桩应连续一次性将桩沉到

设计标高，尽量减少停锤时间。施工中采用“重锤轻击法”原则，开始时锤的落距应较小，

待桩身进入土层一定深度且稳定后采用标准落距施工，直至满足设计要求孔深或贯入度要求，

持力层面按地质资料及贯入度进行双控。

4、作业质量目标及检验要求

一、质量目标：合格

二、质量保证措施

桩基工程质量的好坏直接影响到优良工程评定和施工单位的社会声誉、形象，因此要求参加

本项目施工的各班组、各工种都必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织

设计及国家现行施工验收规范、建安工程质量检验评定统一标准等有关规定。

4.1

保证质量的组织措施

项目施工管理组织是工程施工的指挥中心，是关系到工程施工能否达到预期目标的关键，因

此，本工程施工中建立以项目经理为负责的项目部，施工中遇到重大技术、生产、物质、资

金等问题时，可以召集公司各部门技术骨干力量和部门负责人，协商解决。

实行生产、技术、质量网络管理，工地成立项目部，在项目经理的领导下，由技术负

4.1.1

责的质检员进行整个工程的生产调度和管理。

4.1.2工地建立以技术负责为主由各专业技术人员组成的管理和质量检查小组，进行测量定位、

压桩和后勤物资供应等各个环节技术管理和质量管理，使各工序的施工都处于质量监控之下。

4.1.3管桩施工完成后应严格按照规范规定及设计图纸要求进行相关检测工作，预应力混凝

土管桩施工质量应满足《建筑基桩检测技术规范》，桩基施工完成后应由具备资质的实验单

位采用低应变法、慢速维持荷载法对桩身完整性、竖向抗压抗拔、水平承载力进行抽样检测。

同类型桩抽检数量低应变法为20%且不少于10根，荷载法为1%且不少于3根。

抽样检测的受检桩宜按下列规定核查：施工质量有疑问的桩；设计单位认为重要的桩；局部

地质条件出现异常的桩；桩身有缺陷的桩。

针对已施工完成的管桩检测数据不合格的应上报监理、业主单位，并结合设计单位进行分析

讨论，采取相应的加固处理方案，对采取加固处理方式后能满足工程需要的桩则继续用于光

伏支架基础工程，对加固后仍不合格的桩则严禁用于基础工程，视为废桩处理。

67

4.2验收

4.2.1项目材料员在验收各种材料时，应先核验各种质保资料，包括质保书或出厂合格证明

及生产许可证、准用证的复印件等。

4.2.2辅助材料应以验收合格或出厂证明为主，并需检查外观质量。

4.2.3项目材料应有及时收集登记的各种质保资料，并且应注明各种进场材料的状态情况，

分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。

4.2.4材料员在收集登记各项质保资料完毕后，应及时将各种质保资料交给项目部经理审核，

并在物资进场记录单上做好记录，装订成册。

4.2.5进场物资凭证必须齐全有效，实物必须与送货证所列品名规格、数量、质量相符。

四、支架拼装

支架安装前对所有作业人员进行安全技术交底，技术交底内容要充实并有针对性和指导

性，全体参加施工的作业人员必须交底并签名，形成书面记录。

1、工艺流程

作业准备一支架基础复测一安波样板一支架安装一前后横梁安装一立柱斜杆安装一检查调整。

2、支架安装方法与步骤

1)作业准备

(1)支架材料进场后，需对原材料的外观进行检验，并要求厂家出示原材出厂检验报告书和产

品合格证。

(2)工具准备：套筒扳手，开口扳手，梅花扳手、内六楞扳手，水准仪，指北针，钢卷尺，力矩扳手，

线绳，水平管，马凳，人字梯等必须符合工程施工需要及质量检测要求.

(3) 人员交底培训：对施工班组进行本安装工程的安全，质量，工艺标准，工期，文明施工、，

工期计划，组织划分，协调等交底，并组织安排技能培训，考核上岗。

做好交底、培训

考核记录及签字工作

(4)支架安装前应按20%比列进行抽样，并根据图纸检查支架零部件的尺寸应符合设计要求，检

查是否变形，出现变形应及时校正，无法校正者应进行更换.不允许有倒刺和毛边现象.所有零

部件均应按图纸设计要求进行表面防腐处理，保证不生锈，不腐蚀

(5)支架基础按设计要求检查平面位置，几何尺寸、轴线、标高，基础安装面平整度、预埋螺栓，

基础砼强度，桩基试验等是香符合设计，满足安戈要求.如基础施工与设计要求偏差较大，应先

进行基础的纠偏，合格后再进行支架的安楼工程

2)、安装样板

68

在大面积施工前，必须先安装样板，样板经自检、项目部专检合格，报监理，业主验收

合格达到设计、规范标准后，按样板展开正式的安装工程.

3)支架安装

将前、后柱的支架放置在已施工完成的管桩上；检查前，后柱是否正确：调整前后柱长

度方向中心线与

(混凝土基础轴线)

支柱中心线重合，用水准仪或水平管测量调整前后柱的

水平度，用垂球调整立柱的垂直度。若桩基表面标高偏差用垫块将前后柱垫平然后紧固地脚

螺栓.垫块必须与前后柱脚底座进行焊接。

梁确保误差在规定范围内，用扳手紧固螺栓.

横梁安装

检查支架底平整度和对角线误差。

并调整前后

按设计要求间距，端头长度确定横梁位置，横梁螺栓紧固，做到横平竖直，连接可靠.

为了保证横梁上固定电池板的方正，应提前对横梁进行规方，进行对角线的测量调整，保证

对角线偏差在允许偏差范围内。

立柱斜拉杆安装后，立柱斜拉杆，紧圖拉杆螺栓使整个支架各部件保持均匀受力。

4)检查调整

安装结束后，对支架进行检查，支架构架及整体安装标准规范，横平竖直、整齐美观，

螺栓紧固可靠满足设计规范要求.

五、太阳能电池板的安装

1、电池板的进场检验

A、太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹，背面无划伤毛刺等。

B、不同的光伏组件，其发电性能不同，若偏差值较大，则是不允许在一个组串内安装的。安

装前应按照设计图纸仔细核对组件规格和型号。安装光伏组件前，应根据组件参数对每个太

阳光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。

C、安装之前在阳光下测量单块电池板的开路电压一般不低于标称开路电压的4V。一般测试项

目有：开路电压、短路电流等。挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，挑选额定工作电

流相等或相接近的组件进行串连。

2、太阳能电池板安装

A、组件到达现场后，应妥善保管，且应对其进行仔细检查，看其是否有损伤。安装太阳光伏

组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。

B、组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定，组件固定面与基架表面

不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固

69

定螺栓应拧紧。

C、电池板的安装应自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池板螺栓。

电池板的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防

松处理。电池板安装必须作到横平竖直，同方阵内的电池板间距保持一致。

D、必须在每个太阳电池方阵阵列支架安装结束后，才能在支架上组合安装太阳电池组件，以

防止太阳电池组件受损。

3、电池板接线

A、光伏组件电缆连接按设计的连接方式连接光伏组件电缆，插接要紧固，引出线应预留一定

的余量。

B、接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。接线如采用多股铜芯线，接线前应先将线

头搪锡处理。

C、每串电池板连接完毕后，应检查电池板串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池板

的接线，保证后续工序的安全操作。

4、电池板测试

A、当整个安装工作完成后，安装人员可以在太阳能电池方阵与负载(蓄电池)连接的情况下，

测量其输出。安装人员必须懂得如何测量太阳能电池组件的开路电压和短路电流。为了判断

电池组件是否正常工作，测量时必须与生产厂家的说明书进行比较，判断其运行状况。

B、开路电压的测量必须在电池组件被日光照射前进行，因为组件的输出电压会随着温度的上

升而下降；短路电流的测量直接受日照强度的影响，除非能够准确地测量日照强度，否则只

能对太阳能电池组件的输出电流特性做一个大约估计。

C、测量时，使组件平面垂直正对阳光。大部分太阳能电池组件的现场测量结果，与产品说明

书给出的数据差别在5%~10%以内。最好在正午日照最强的条件下测量电池组件。

5、作业质量标准及检验要求

光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。

(1)组件整体安装标准规范，横平竖直、整齐美观，螺栓紧固可靠满足设计规范要求。

(2)光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。

(3)光伏组件间接插件应连接牢固。

(4)组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试，测试结果应按照规范的格式进行填写。

(5)组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。

(6)施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。

组件之间连接线不应承受外力。

70

(7)固定及手动可调支架安装的允许偏差。

项

目

允许偏差

±1°

角度偏差

相邻光伏组件间

同组光伏组件间

(4)≤2mm

(5)≤5mm

光伏组件边缘高度

(8)组件的安装应符合下列规定：光伏组件安装应按照设计图纸进行.组件固定螺栓的力矩值

应符合制造厂或设计文件的规定.组件安装允许偏差应符合规定。

(9)组件安装检验标准；

要求

无变形、无损伤、不受污染无侵蚀

支架稳固可靠，表面处理均匀，无锈蚀

M12为80N.m

检查方法

目测检查

实测检查

实测检查

目测检查

项目

外观检测

支架安装

螺栓力矩

光伏电池板

无变形、无损伤、不受污染无侵蚀，安装可靠

6、文明施工标准

(1)进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽，严禁酒后进入施工现场。

(2)施工场所应保持整洁，垃圾废料应及时清除，做到“工完、料完，场地清”，坚持文明施工。

(3)施工场地平整，无明显积水。

(4)材料设备分类，定置堆放，标示清晰。

(5)施工区域设置危险点控制标牌。

(6)消防设施符合要求。

(7)防雷接地装置设置符合规程要求。

六、逆变器安装

1、逆变器安装的基本要求

1)本项目选用组串式光伏并网逆变器。

2)逆变器固定在光伏支架上，支架固定。

3)由于逆变器内置有高敏感性电气设备，搬运逆变器应非常小心，安装接线须确保直流和交

流导线分开。

4)为了防止设备受潮和小动物进入逆变器，在电缆接引完毕后，应及时进行封堵工作。

2、逆变器安装的质量控制与检验

1)逆变器应保证两点接地，同时若逆变器门上的电器绝缘损坏时，将使盘门上带有危险的电

71

位，会危及到人身安全，应使用裸铜导线将逆变器盘门进行可靠接地。

2)在逆变器电缆接线前，必须确认汇流箱侧有明显断开点，并做好安全防护措施。电缆的极

性和绝缘同样非常重要，需要施工人员仔细测试，并做好施工记录。

3)逆变器交流侧电缆接引至升压变压器的低压侧或直接接入电网中，在电缆接引前仔细检查

电缆绝缘，校对电缆相序，并做好施工记录。

七、光伏系统防雷接地装置

1、为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统

器件的损坏等情况发生，系统的防雷接地装置必不可少。

2、地线是避雷、防雷的关键，在进行配电室基础建设和太阳电池方阵基础建设的同时，

选择附近土层较厚、潮湿的地点，挖地线坑，采用扁钢，添加降阻剂并引出地线，接地电阻

应小于4欧姆。

3、电池支架应保证良好的接地，太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱，汇

流箱内含高压防雷器保护装置，电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜，经过多级防雷装置

可有效地避免雷击导致设备的损坏。

4、每台逆变器的交流输出经交流防雷保护装置接入电网，可有效地避免雷击和电网浪涌

导致设备的损坏，所有的机柜要有良好的接地。

接地工艺质量控制措施：

本工程为隐蔽工程，涉及隐蔽工程部分安装应与被保护管线、接地系统安装同步，避免

重新开挖破坏被保护物；设备接地施工前应会同业主、监理制定工艺标准，做到全厂统一规

范。搭接长度必须符合以下规定：扁钢为其宽度的2.5倍；圆钢为其直径的6倍；圆钢与扁钢

连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

室外接地网施工完成后，实测接地电阻，任何季节都必须满足图纸设计要求。

接地线的着色和标记：明敷的接地线均应涂以5-20mm宽度相等的绿色和黄色相同的条纹。

在接地线引向建筑物的入口处和在检修用的临时接地点处，均应涂刷接地标志。

八、箱变基础施工

1、作业准备和条件

1)技术准备

(1)熟悉和审查施工图纸，组织和参加图氏会审；由技术负责人组织工程技术人员认真审图，

做好图纸会审的前期工作，针对有关施工技术和图纸存在的问题做好记录。

(2)做好施工管理人员上岗前的岗位培训，掌握施工工艺、操作方法，由技术人员对全体管

72

理人员、施工班组进行安全技术交底，实行全员签字，使全体人员做到心中有数。

(3)施工前编制施工方案，确定施工人员，准备好施工机具、工器具和安全防护用品。

(4)作业人员：技术员负责技术策划、进度控制、质量管理、成本控制、测量定位的复核、

安全生产及资料督促管理等工作，落实项目经理及生产经理下达的相关任务，组织并努力实

现一次通过三、四级验收，收集施工过程中的有特点的照片；施工员应仔细阅读施工图纸，

做到现场脱离图纸的熟练程度，严格执行审批后的施工方案，对现场安全文明施工、质量、

进度监督控制，组织、管理和协调各分包队伍，进行施工全过程、全天候管理，记录详实的

施工日志；安全员负责安全文明施工监督管理工作，组织新进场的人员进行三级安全教育，

落实“工完、料尽、场地清”执行情况，落实站班会实际效果。施工班组人员要身体健康，

特种作业人员必须持证上岗，安全教育合格后方可进入现场施工生产。进入现场要正确佩戴

安全物品，穿好工作服、工作鞋、防护手套等防护品。工作人员杜绝酒后上工，进入现场严

禁吸烟、嬉戏打闹。

2)力能供应

混凝土采用商品混凝土，施工前应组织检修人员对供水设备和水管线路的完好性进行检查，

以确保混凝土生产、浇筑、养护时的施工用水。

专业电工应检查现场照明和机械、工器具施工用电设备、线路的完好性，以确保正常供电。

现场电缆设施的维护措施：从二级盘接出来的线缆进行地下埋设，基坑边的线缆固定在绝缘

子的支架上，禁止私搭乱接，合理布置，有过车要求的地方用钢管进行保护，以保证现场的

安全用电。

施工电源、水源必须在施工前组织检查，并保证正常通电、通水。

3)场地

现场作业面应平整，确保施工机械等能有效开展工作，现场运输通道应畅通，满足施工车辆

的正常进出。钢筋在钢筋加工场制作成型，运到现场进行安装；周转性材料在现场平台布置

临时性堆放地点。

4)上道工序

上道工序不验收合格，不得进行下一道工序的施工作业

5)工作环境

对道路及施工场地的要求：保证施工道路通畅并及时清理、保洁；施工场地布置合理、整洁、

有序。

在施工时应随时了解天气等情况，如遇雨天浇筑混凝土需及时采取防雨措施。要求现场施工

B

人员听从指挥，不得随意行事。

6)安全防护设施和用品

基坑周边安装防护栏杆，防护栏杆应满足：①栏杆高度不低于1.2m②栏杆由横杆及立杆组成，

横杆应设2道，下杆离地高度宜为0.6m，上杆离地高度宜为1.2m，立杆间距不宜大于2.0m，立

杆离坡边距离宜大于0.5m③防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度。在进道路侧设置人

员上下通道，通道上满铺脚手板，脚手板钉上横木条，采用18cm挡脚板。

栏杆采用红白相间脚手管搭设，油漆为钢构漆，红白颜色相距均匀，色标间隔50cm，脚手管

在搭设时，保持高低一致，接头平整，线条平直，每隔6m的位置悬挂安全宣传、警示标牌等。

2、作业方法及安全、质量控制措施

1)作业主体方案

桩位测量→桩机到位→桩插入→机械压桩→送桩→桩机移位→标高测量→施工完成

九、箱变安装方案

1、施工工艺质量要求

1)、认真核对箱式变压器基础及预埋件横、纵轴线尺寸及预埋管位置，并与图纸所给

尺寸核对，无误后方可进行下一步工作。

2)、箱变就位时将箱变安全位置与基础预埋件对齐，并进行焊接固定，焊接位置涂刷防

腐漆。箱变就位完成后，对箱变与基础的缝隙处根据业主或厂家要求涂抹沥青或砂浆进行防

水处理。

3)、箱变吊装过程中保证箱变水平，按厂家要求，用钢丝绳对箱变吊耳固定牢固，严禁

发生大幅倾斜情况。

4)、油浸式箱变安装完成后还需检查箱变冲击记录仪小于3G。

5)、箱变安装完成后需对外壳进行至少两点有效接地。

6)、箱变安装完成后需按照规范要求进行箱变进行绕组的直流电阻策略，所有分接头的

电压比检查，变压器的三相接线组别和极性判定，测量与铁心绝缘的各紧固件及铁心的绝缘

电阻，测量绕组的绝缘电阻，绕组的交流耐压试验等。

7)、箱变电气接线完成后需进行核项及电缆口封堵。

2、主要技术及管理措施

1)、箱变进场后需在各相关单位见证下对箱变进行开箱检查，主要包括附件规格及数量，

变压器外观是否收到损坏等。

2)、压器安装完成后需对变压器进行整体检查。

74

3)、箱变安装及实验过程中保证天气状况良好，空气湿度达到规范要求。

3、安装方法

1)拟选用80T汽车吊对相对进行安装，选用专用吊具，进行吊装作业。80T汽车吊选用27.5

米主臂，13米作业半径，最大起吊重量为75吨，满足现场作业需求。

2)吊装前全面检查，确认各方面无问题，总指挥下达吊装令后方可正式吊装作业。

3)检查绳索，卸扣，绳卡等必须合格。

4)吊装现场应设警戒带，非工作人员不得进入。

5)吊装时，施工人员不得在吊车臂下面，受力锁具附近及其他危险地方停留。

6)全体人员需带安全帽方可进行作业。

十、光伏发电设备安装安全措施及注意事项

1、由于组件的特殊性，在接收辐射时，就会产生电压。阳光下安装时注意不要同时接触

组件(尤其是方阵)的正、负极，以免电击，必要时可用不透明材料覆盖后再接线或安装。

2、组件的连线工作，本身就是带电操作的一项工作。下雨时天气潮湿，极易造成人身触

电事故。所以规定下雨天严禁进行此项工作。

3、组串完毕后，线缆两端直流电压很高，容易对人身造成伤害。所以应将两端用绝缘胶

布包扎好。或合理安排工序，施工中可以断开头一组组件的连接线，避免组串带电。

十一、电气试验

所有电气试验项目必须满足《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

中的相关规定。

1、变压器试验

1)、试验的必备条件

变压器器身经两点以上可靠接地。

变压器就位并经器身检查合格，变压器所有附件安装工作已经结束，所有附件试验合格。

2)、试验的内容及顺序

测量变压器绕组连同套管的直流电阻；

检查变压器的三相联结组别；

测量变压器绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比及极化指数；

测量变压器绕组连同套管的介质损耗角正切值tg8；

测量变压器绕组连同套管的直流泄露电流；检查变压器铁芯及夹件引出接地套管的绝缘

电阻：

万

所做试验的项目根据相关规程及厂家技术资料的要求进行增减。

2、电力电缆试验

1)、试验的必备条件

首先要检查电缆去向问题是否正确，螺栓接头处是否紧固。

高压电缆头按规范要求制作完毕。

2)、试验的内容及顺序

6KV以上高压电缆要进行耐压试验，1000V及以下电缆要用1000V摇表进行绝缘检查，绝缘

电阻≥0.5MΩ以上方可送电。

有零序保护的CT接线以及接地应正确，电缆端头接地引线穿进零序的CT接地。

所有项目检查完后方可投运带电，试运带电的电缆要将所有保护投入，信号显示正确。

对已带电的电缆要挂醒目标示牌。

3、光伏组串调试

1)、试验的必备条件

A、光伏组串的测试应在汇流箱内进行，故要求光伏组串进入汇流箱应接引完成。

B、回路的标识应清晰、准确，以便于故障的查找，和运行人员的维护。

C、调试人员应具备相应的从业资格，配备相应的劳动保护，以保证人身安全。

D、在没有经过组串的测试工作，不应将熔断器或开关投入，以保障人身和设备的安全。

E、组串的测试工作应使用辐照仪对辐照度进行测试的前提下进行。测试时辐照度宜大于

700W/m³的条件下测试，最低不应低于400W/m²。虽然，为了准确评估光伏组件的各项电性能

参数， 最新颁布的国家标准采用了IEC(国际电工委员会) 标准， 增加了低辐照度(200W/m。、25%：、

AMl.5) 下的性能测试。鉴于光伏组件在实际应用中经常工作在低于1000W/m 2(1000W/m。、25℃、

AM1.5)，又高于200W/m2。为准确全面反映其性能；本规范对测试时的辐照度做出参考值规定。

2)、试验的内容及顺序

A、光伏组件在组串过程中，易将插接头反装，而导致组串的极性不对，在测试过程中应

首先进行极性检测。

B、相同规格和型号的组件组串完毕后，其电压偏差不应太大。若超过5V时，应对组串内

组件进行检查，必要时可进行更换调整。

C、组串电缆温度过高，应检查回路是否有短路现象的发生。测试组串的短路电流，检查

组串是否存在虚接现象。

D、逆变器投入运行前，将逆变单元内所有汇流箱均测试完成并投入。

E、组串的测试工作一定要做好相应的测试记录，并作为竣工资料的一部分内容。

4、逆变器调试

1)、试验的必备条件

A、逆变器接地良好、可靠；逆变器内部的电路板、插接件及端子等部件，无松动或损坏。

B、逆变器直流侧和交流侧的电缆接引完毕，并正确无误，绝缘良好。

C、方阵的接线工作已完成并通过检测工作，能够给逆变器提供安全的直流电源。

2)、试验的内容及顺序

A、逆变器调试时，由生产厂家和施工方一起配合，按照厂家说明书要求进行。

B、逆变器在控制回路带电时应对逆变器的参数进行检验和设置，同时检查逆变器自带的

散热通风装置工作是否正常，以保证逆变器能够稳定的投入运行。

C、在逆变器直流侧带电而交流侧不带电时通过逆变器的显示器查看直流侧的电压值，并

和实际测量值进行比较，检测逆变器数据采集的准确性。同时检查逆变器直流侧对地阻抗值

是否满足要求。

D、在逆变器交流侧也带电时，可以对交流侧的相关参数进行检查，确认是否满足逆变器

并网条件，另外对于一些具有门限位闭锁功能的逆变器，也需要确认其闭锁功能。

E、为保证电网在故障状态下的稳定运行，需对有功输出调节功能的实现进行测试。

5、电气试验安全措施及注意事项

1)、试验人员应充分了解被试设备及试验设备，严禁使用有缺陷及有可能危及人身或设

备安全的试验设备；整个试验过程应有专人进行监护。

2)、所有试验过程必须严格遵守《电力建设安全工作管理规定》中相关内容的要求。

3)、在试验现场周围应设置安全围绳，并悬挂“高压危险、禁止如内”的警示牌。

4)、试验电源应可靠，并有防止试验中被突然断电的措施；所有高压试验设备均应可靠

接地，接地线截面积不小于4mm2。

5)、攀爬变压器器身及套管等高空工作时应系好安全带，严防高空坠落。

6)、感性和容性元件，在运行后会有残留电荷，需放电或静置一段时间才允许接触。

十二、特殊施工措施

电力线的跨越施工

与当地电力部门联系，进行停电施工；被跨越的线路，当日恢复送电。如需带电施工须

搭设跨越架进行保护。如有跨越部分果林、重要道路，架线施工时搭设跨越架进行保护。

77

十三、雨季施工方案

雨期施工的特点包括不确定性、突然性，所以应做好准备工作，也要重视施工的组织：

(1)编制施工组织计划时，要根据雨期施工的特点，将不宜在雨期施工的分项工程提前或拖

后安排。

(2)合理进行施工安排，密切关注天气情况，晴天抓紧室外工作，尽量缩小雨天室外作业时

间和工作面。

(3)密切注意气象预报，做好防汛准备工作，必要时应及时加固在建的工程。

(4)做好建筑材料防雨防潮工作。

对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排，土方工程、道路工程等雨季不能间断施工的，

要调集人力组织快速施工，尽量缩短雨季施工时间。加强劳动力调配，组织合理的工序穿插，

利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗，保证工程质量，加快施工进度。各单项工程施

工现场要组织防汛小组，遇有汛情应及时、有组织地进行防汛。

十四、冬季施工措施

冬施前必须按冬施项目和现场具体情况编制详细的冬施措施，入冬前对冬施工作做好“六

有”，即：有计划、有措施、有布置、有落实、有检查、有实施结果，及时与当地气象部门

联系，取得每周天气预报，并根据预报调整和安排工作。

冬季施工时加强冬施准备工作，提前作好热源准备，为适应冬施管理要求对管理人员进

行系统培训。

入冬前生产准备，组织专业人员对临时设施、机械设备、物资到位情况、水电消防设备

等进行全面检查，对所查问题及时整改处理好，作好对冬施的全面部署。

结合冬施特点将冬施所需的劳动力、材料等纳入生产计划，对冬施停工工程进行围护。

结合冬施要求及分部项工程的具体特点编写详细的作业指导书，在冬季施工前对技术干

部进行专业培训。

当室外日平均气温连续五天低于5℃时，即进入冬季施工，当室外日平均气温连续5天高

于5℃时，即解除冬季施工。

结合本工程的特点，研究落实防寒保温的具体技术措施，从临时设施、物资准备、机具

使用、水电消防、质量安全等规范，实行分工负责，明确职责，责任到人，直到班组工人都

严格执行“规范规程”和“技术交底”，自觉做好冬防。同时加强冬季施工教育，增强每个

职工的冬防意识。

科学的安排生产，在保证质量、安全的前提下安排好施工进度，在安排工程进度时，要

78

掌握气象动态，预见性要强，正确决策，在遇到突然低温袭击时要有可靠的防范措施，安排

生产时主要以抢“晴暖天气”，辅以抗冻防寒措施。

根据气温若对分部项工程质量没有影响，能提前施工的项目提前施工，能避开“寒流冷

峰”施工的项目避开施工，一定要在低温下按期施工的项目，采取可靠的早强、抗冻、防寒

保温技术措施，遇强冷空气、冰天雪地、严寒低温的情况，在无把握、无可靠的抗冻保温技

术措施时，尊重科学，禁止冒险施工。根据以上原则，分别安排好室外装饰与室内装饰工程

在不同环境条件下的冬期施工进度，并采取相应的技术措施。

冬季施工中，组织专业人员和生产班组，于风雪前后，寒流前后，班前班后，对操作场

所进行阶段性检查，杜绝隐患，达到安全生产的目的。

工程所用大宗材料，尽量提前进场，防止雨雪天进不了现场而影响工程进度。

供水管道、阀门等采用石灰草绳包裹防冻，道路、操作场所建立清扫冰雪和排除积水制

度，保证道路畅通和操作安全。

做好天气预报的收听工作和施工测温工作，遇到异常情况，采取应急措施。

管理人员在安排生产和进行技术、安全交底时，首先考虑冬季施工措施，做好万无一失。

(1)机械冬季施工措施：

机械作用前要试转10min~20min。机械运转期间， 不准进行保养检修工作。

遇有大雪、大雾等能见度低的恶劣气候，指挥人员看不清工作地点或操作人员看不清指

挥信号时，不得进行起重工作。

雨、雪天工作要防止吊车制动器受潮失效，工作前应检查制动器，并进行试吊(吊起重

物离地10cm左右，连续上下数次)确认可靠。

(2)冬期施工安全保证措施

冬季来临前，按工程进度进展情况编制有针对性的冬季施工措施，并落实责任制。

做好冬期施工准备工作的检查，对职工进行安全技术培训，由工地专职安全员负责与公

司或当地气象台联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。对职工，特别是新工人和分

包队伍做好冬期施工安全技术培训，认真做好防雨雪、防冻、防滑、防火等准备工作，备齐

必须的机具、材料和设施。

对施工用临时上水管路进行检查、保温防冻。

脚手架、斜跑道等登高设施须做好防滑措施，应扫尽积雪。并检查扣件或绑扎铁丝是否

松动，架子是否下沉，及时进行加固处理。

现场消防器材准备齐全，对消防器材做好保温防冻措施。

79

大雪后，应及时清扫道路和作业区的积雪，避免形成冻雪后影响安全。

现场吊车、脚手架要注意防风吹倒。

注意施工机械的上水管道、水箱等保温工作，机动车辆应使用防冻液，加设防滑措施，

行驶要慢速。

工具房、宿舍要加强防火巡视，严禁使用电炉、太阳灯、大灯泡，功率大于100W以上的

电器等。

施工现场用于保温防冻的易燃物应专人、专组(班)进行保管、注意及时回收，主厂房

内严禁临时堆放易燃物。

取暖设施应进行全面检查并加强用火管理，现场严禁动用明火，特殊动火应按动火作业

票规程进行，及时清除火源周围的易燃物(尤其是上、下交叉作业时)防止火灾和煤气中毒

事故。

重点防火区域(如：油品、油漆存放间、木工间)要加强防火责任制，指定专人负责，

严禁动用明火或吸烟。

冬季施工中所用的化学药品如亚硝酸钠、三乙醇胺、硫酸钠，必须有专人保管，建立严

格的领用制度，使用中严格计量。

十五、夜间施工措施

夜间起重作业，指挥人员须看清工作地点，操作人员须看清指挥信号，方可进行起重工

作。

现场照明灯具、开关应有防雨措施，开关箱应有熔断器及隔离开关。

夜间施工须有针对性强的施工组织措施，并作好施工准备工作和技术交底工作，在施工

过程中派专职安全员现场巡视。

十六、现场施工水土保持措施

现场施工要保护自然生态环境不遭破坏，保持原水系和水土现状不受干扰，确保施工现

场按设计和施组文件规定做到文明、整洁、美观、大方，井然有序。对确定的取、弃土场区，

建筑垃圾、施工泥浆、废油、废水和生活污水、施工噪声等进行妥善处理，并按规定排放，

决不任其污染环境和水源与河流。

为了控制工程施工现场的各种粉尘、污水、水土流失以及噪声、振动等对环境的污染和

危害，本项目部将采取各种有效措施严格控制。

1、管理机构

成立以项目部经理为组长，生产、技术、卫生等管理人员为成员的水土保持机构，项目

80

部配备兼职环保工程师及专职的环保员。项目经理是水土保持工作的第一责任人，项目部根

据国家卫生标准指标制定水土保持指标责任书，做到个人对生产班组(业务部)、生产班组对

专业科，专业科(业务科)对项目部，层层签订环保责任书，建立一支内行善管的水土保持自

我监控体系。

2、技术措施

根据本项目建设过程中各工程地形单元上水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治

的目标，结合气候特点，地形地貌类型，新增水土流失的特点及建设时序等要素对拟建工程

采用分区防治的办法进行水土保持措施总体布局。使之形成一个完整的以工程措施为先导、

以土地整治与植物措施相结合，以临时措施为辅助的水土流失防治体系。

项目部应在开工前由项目经理组织项目部有关人员对施工场地进行实地考察，结合施工

图纸及有关施工技术措施，对项目施工过程中所有可能发生的环境因素加以识别、评价；确

定项目的重要环境因素，经项目部技术负责人批准，并制定相应的管理方案，报项目部经理

审批；做好与业主、监理、周边居民及员工等相关方的沟通工作。做好施工调查，收集所有

在建项目及生产临建等的重大环境因素清单，环境因素调查表、评价表等，并负责管理、督

促项目部水土保持工作的开展；工程开工前将该项目重大环境因素清单、水土保持方案、给

排水平面布置图上报指挥部、驻地办等有关部门。完善施工组织设计时，把水土保持工作为

施工组织设计要求组成部分，并认真贯彻执行施工的全过程。

为进一步加强水土保持意识，，我项目部在施工过程采取的水土保持措施如下。

减少土地破坏的措施

a、

(1)临时施工场地的选择与布置尽量少占用绿地面积，保护好周围环境，减少对陆域植被生态

的破坏。施工结束后，应及时恢复绿化或整理复耕。

(2)工程取土、挖方应符合有关管理规定，减少对生态环境和矿产资源的破坏。

(3)取弃土石时应严格落实水土保持措施，并注意防止的无序作业，进行有序取弃土石，减少

对生态的破坏。并应结合工程的实施，及时进行绿化，美化环境。

b、减少水土流失的措施

(1)应根据引起水土流失的情况，划分防治分区，制定相应的水土保持措施方案。

(2)借土场尽量减少开挖面，并在坡脚、坡面做好截排水设施，防止大面积受积水冲刷而造成

水土流失。

(3)路基施工应尽量避开雨季，如无法错开雨季，施工时应及时掌握雨情，作好大雨之前的防

护措施，避免易受侵蚀或新填挖的裸露面受雨水的直接冲刷。

8l

(4)临时弃渣场地应事先构筑拦渣工程，并注意布置截、排水设施，做好弃土场坡面防护，减

少雨水冲蚀；

(5)临时用地，施工结束后应及时进行土地整治，考虑表土回填进行绿化恢复。

c、水环境保护措施

各单位基地和项目的废污水必须有组织排放，禁止废污水随地排放，严禁未经处理直接

排入河道或下水道。

(1)、废水排放的控制管理

施工现场应设置明、暗沟管，以便废水的集中处理排放；施工废水采取过滤、沉淀处理

后方可排放。

(2)、污水排放的控制管理

①生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理，检验达标后方排放。

②施工过程中产生的如遇有大量有毒有害废污水时，应委托当地环保部门检验，如直接

达标则可排放，否则必须经过技术处理经检测达标后方可排放。

(3)、油水排放的控制管理

①食堂油水必须经过隔油池处理后，再按废污水排放处置。

②在车辆和机械设备维修保养时，必须做好必要且可靠的防护措施，防止工作时油水渍

溅落污染地土。(如铺设塑料布等)油料库房地面进行防漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏。

机械使用不滴油漏油，排放的废油废水，采用隔油池等有效措施处理达标后排放。

对维修保养所使用后的废机油和废零配件严禁随意倾倒抛弃，应集中收集并交具有相应处理

能力的场所处理。

d、施工垃圾和生活垃圾的处理措施

对施工产生的废物料，应及时清理、集中堆放，同时应将其中不可降解物分类另存；尽

量进行回收利用和处理，属不会产生明显污染的废砖头、废砼、废墙体、废桩块等建筑固废，

可作为填充材料，充垫场地、便道、路堤等，不得随意堆存或丢弃；不能回收的一般废物送

垃圾场统一处置，严禁随意向外倾倒、抛弃废物料。

e、施工现场水土保持措施

(1)原地貌清理水土保持措施

测量人员按照施工用地红线表，准确放出施工区域边线后沿边线开挖。挖土摊铺在施工

用地范围之内。

原地貌清表时，严格按照设计要求的深度及宽度进行，任何施工机械在施工过程中不得

82

随意超出施工用地边线。

进行恢复。

如有可使用的草皮，要及时进行保留，以便工程完工后及时覆盖，

(2)路基施工水土保持措施

路基的防护工程施工紧跟开挖、填筑工序，边开挖、填筑边防护，缩短施工作业面暴露

的时间。绿化植草防护需马上衔接，路堑开挖后尽快选用根系发达、适应性强的多年生草种

及时植草。土石方工程尽量安排在非雨季施工；开挖或填筑的路基土质边坡应及时采取工程

或植物防护措施，防止雨水冲刷造成水土流失。

十八、绿色施工管理措施

1、成立绿色施工领导小组、工作小组，项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工

的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。

2、编制项目绿色施工策划书，将绿色施工管理目标和控制要点形成文件，使之成为全体

员工的行为准则。

3、编制绿色施工管理方案，全面推进绿色施工综合技术，使策划目标落到实处。

4、开展能耗指标统计分析，将绿色施工目标指标分解到作业班组，并贯穿施工全过程，

分专业、分班组定期开展能耗指标统计、分析。

5、建立奖惩制度，定期对相关人员进行绿色施工管理目标考核，并将考核结果奖金挂钩。

6、开展装置性材料消耗量统计分析，通过设计优化、现场二次设计等控制材料用量。

7、大力开展绿色施工的宣传工作，通过会议、电子周报、展板等形式，在全员范围内宣

传绿色施工的有关要求、宣传绿色环保理念。

8、定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。

十九、绿色施工技术措施

1、节能措施

进行施工节能策划，制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

1.1施工用电

施工电源应首先考虑工程的总用电量负荷水平，协调地方，保障供电。同时积极考虑备

用方案或系统，提高可靠性，保障安全。对自身用电负荷进行计算，对二级盘的设立进行策

划，并在征得建设单位有关管理部门的许可，检查合格后方可使用；减少施工过程中的频繁

改动，避免用电设施损坏和引起的人身伤害；应针对现场施工电源的布置及使用，设立专职

管理部门，落实专职管理人员，负责安全技术管理，开展日常检查、督促日常维护、实施现

场协调，提高施工电源的安全性、可靠性、经济性。

8

临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备采用自动

控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具；照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超

过最低照度的20%。

施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、

对比分析，并有预防与纠正措施。

第七章质量管理、职业健康安全管理和环境管理及保证措施

一、质量方针与目标

1、质量方针

本工程项目质量方针：科学管理、精益施工、提供顾客满意的工程和服务。

2、质量目标

1)建筑分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程合格率100%；

2)安装分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程合格率100%；

3)施工质量需满足长治市发改委会同水电总院的综合验收及总承包单位要求。

3、职业健康安全、文明施工及环境保护目标

(1)安全管理目标

安全管理的目标是无重伤、无死亡、无坍塌、无高空坠落、无火灾、无重大设备损坏事故(发

包人设备)等。

(2)文明施工目标

施工总平面模块化；现场设施标准化；施工区域责任化；作业行为规范化；环境卫生经常化；

作业人员着装统一化；

(3)环境保护目标

①在施工现场必须对生产用水和生活用水的排放进行控制，所有水体不应有自然原因所导致

的下列物质：

凡能沉淀而形成令人厌恶的沉淀物、漂浮物、浮渣、油类等；产生令人厌恶的色、臭味或浑

浊度的物质；对人类、动物或植物有损害的物质；易滋生令人厌恋的水生物等。

②加强对施工机械的管理，改进施工工艺，减少施工过程中的噪声。

③施工过程中应加强对有关管线的保护措施，无重大管线事故。管线类别：给水管、雨污水

管、电力电缆、通信电缆及光缆、供油管、供气管等。

④在施工区域、生活区域落实作好危险品现场控制、防台防汛现场控制、消防应急现场控制，

确保现场事故为零。

84

二、质量体系策划

1、适用的法律法规和其他要求识别

本工程将执行下列规程、规范和验评标准。

《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2015

《建筑安装工程质量检验评定标准一通用机械设备安装工程》TJ305-75

《电力建设施工及验收技术规范》

(管道篇)DJ56-1979

《电力建设施工及验收技术规范》(电气装置安装工程高压电器施工及验收规范) BGL 147-90

《电力建设施工及验收技术规范》

施工及及验收规范) BG J 148-90

(电气装置安装工程电力高压电器、油浸电抗器、互感器

《电力建设施工及验收技术规范》(电气装置安装工程母线装置施工及验收规范) BG J 149-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91-2016

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接续施工及验收规范》GB50171-92-2012

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012

《电力工业技术管理法规(试行)》

(80)电技字第26号

《光伏发电施工组织设计规范》DL/T50795-2012

《光伏发电站施工规范》GB/T50794-2012

《光伏发电站验收规范》DL/T50796-2012

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CBCS85：1996

《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规范》CECS 418-2015

《普通砼配合比设计技术规定》

《砼强度检验评定标准》 》 (GB J 107-2010) ；

(JGJ 55-2011) ；

《砼结构工程施工及验收规范》

(GB50204-2015)：

《建筑钢结构焊接规程(JGJ 81-91) 》

(作废)；

《钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001)》

《高压绝缘子瓷件技术条件(GB/T772-2005)》；

《盘形悬式绝缘子技术条件(GB1001-86)

(作废)》；

《电力设备过电压、保护设计规程(SDJ 7-79) 》；

85

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《施工技术评级记录(能源部基建司90年文)》；

(2016版)

本工程设计图纸与资料、设计变更通知书和与厂家及有关方面签订的技术协议；

施工单位编制的经批准的施工组织设计，施工技术措施及质量保证体系文件与施工单位提出

经有关单位认可的联系单；

乙双方签订的合同或协议；

部、网局及省局下达的有关文件。

《质量管理体系一要求》ISO 9001一2000

公司管理手册

2、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

按Q/A EPC.G 15-2《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》， 开工前安全部组织各

专业进行危险源辨识，确定本项目危险源和重要危险源，如有新的危险源，报公司安全管理

部进行风险评价；

对重大风险，通过制定目标、指标、管理方案、运行控制以及应急准备与响应计划来实

现。风险控制的策划所采取的措施是首先考虑消除风险，然后考虑降低风险，最后考虑采用

个人防护用品。

3、环境因素识别与评价风险控制的策划

按Q/A EPC.G 16-1《环境因素识别与评价控制程序》， 开工前安全部组织各专业进行环境

因素识别，确定本项目环境因素和重要环境因素，如有新的环境因素，报公司安全管理部评

价。

对重要环境因素通过制定目标、指标、管理方案、运行控制、急准备与响应计划来实现

风险控制。

三、质量管理保证措施

成立质量管理小组

组长：陈常君副组长：陆强

成员：兰云飞李志虎谢红谢凯章陈晨

按照招标文件相关内容和公司已承建工程的经验，道路施工、升压站施工等为本标段工

程的关键环节，项目部需结合施工情况进一步对本标段的关键环节进行识别，并在作业指导

书等技术方案中明确详细的技术措施。公司对关键环节等质量管理的保证措施如下：

1、质量管理策划

86

根据合同及公司相关要求，建立建全项目质量管理网络，确定本标段工程的质量目标、

指标。在工程开工前与业主和监理工程师进行充分协商，组织编制项目部质量管理制度，明

确质量管理职责和各项质量管理工作的流程、要求。

组织编制本标段工程质量创优实施规划，明确创优目标、工程创优工作机制，针对工艺

质量闪光点、精品示范项目管理、技术指标创优等制定措施。

结合工程实际情况，组织编制本标段工程质量检验计划，明确工程的质量检验、试验的程序，

分专业编制《施工质量检验项目划分表》，提出相应的H(停工待检)点、W(见证)点和S

(旁站)点，质量检验计划报监理工程师审核批准后实施，并报业主备案。

2、过程质量控制

1)人员管理

(1)建立建全项目质量管理网络，并于开工前提交业主。

(2)参与本工程施工的人员将经过严格的挑选，保证人员具有精湛的专业技术水平、良好的

职业道德素质、优秀的团队协作作风。项目部将实施完善的考核、奖惩措施充分发挥参与工

程建设人员的积极性。

(3)参与本工程施工和管理的所有人员在进入本工程施工前均经岗位职责、专业技术、质量

意识、程序化管理以及质量奖惩制度等相关知识的教育和培训。

(4)从事特殊工作、作业人员按规范要求进行岗位培训，并经考核合格持证上岗。

(5)项目施工作业前由工程部对参加该项目施工作业的人员资格进行审查，并填写相关记录。

(6)项目部质量部通过质量管理体系内部审查、工程项目质量监督检查等多种形式定期或不

定期对施工作业人员的资质进行检查，通过保证人员的工作技能来保证工程施工质量。

2)、机械管理

(1)施工机械与设备的使用实行定人、定机、定岗制度，所有操作与维修人员均持证上岗。

(2)实施机械设备认可制度，重要和特殊施工机械在作业前将通过必要的检测认证，合格后

取得施工机械使用许可证方能投入使用。

(3)加强对机械的维护与保养，施工人员将认真做好施工机械的日常维护保养工作，提高设

备完好率，确保机械设备技术性能参数及使用操作符合技术要求和质量保证能力。

(4)一般作业项目开工前由项目技术员对施工机械的能力状况进行确认，重大作业项目中使

用的施工机械由工程部织有关人员进行检查确认。

(5)工程中需使用的监视和测量设备均送有校验资质的单位进行校验，确保监视和测量设备

准确，校验证书报监理和业主审核备案。

87

3) ) 、材料设备管理

(1)我方采购的材料、设备，在采购订货前14天应向业主申报材料供应商名单供其审核确认，

接受业主对主要施工材料招标过程的监督。

(2)属我方采购的非标件订货前均须订立技术协议。主要材料、设备及构配件必须经过检验，

合格后才能使用或安装。

(3)用于工程的主要材料，进厂时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，进厂使用前按

验收标准进行复验，如有必要应对订购材料物资在出厂前进行验证。

(4)由业主提供的产品到货后，项目部经营部应及时通知业主和监理工程师、项目部质量部、

专业工程处、制造单位，必要时请设计单位，运输和装卸单位对其进行验证。

(5)对材料、设备的搬运、存放等需有适宜的措施，确保材料、设备得到可靠保护、不受损

坏。

4)技术管理

(1)开工前编制施工组织设计，并做好施工组织设计交底。

(2)项目开工前，工程部各专业确定本工程的法律法规、施工技术标准，形成各专业的《工

程建设标准强制性条文》执行标准清单，并与建设单位(监理)明确执行强制性条文的流程

和接口。项目部制定本项目强制性条文执行规划，各专业依据项目部强制性条文执行规划制

定本专业强制性条文执行计划。

(3)做好图纸会审工作。在工程开工前认真进行图纸会审，通过专业会审、系统会审和综合

会审对图纸中的疑点和问题及时提出，保证施工质量在源头得以控制。

(4)认真编制作业指导书。在项目开工前，做好作业指导书的编制和审批工作，明确质量控

制措施，在技术措施上保证施工不发生质量问题。把好施工技术交底关。工程技术人员组织

和主持工程项目的技术交底。

(5)) 单位工程开工前，项目部按照开工报告要求完成施工准备工作，提交开工报告申请。

(6)作业过程中，施工人员应严格按强制性条文的要求进行作业，各级质检员、技术在日

常巡检、工序验收时应重点检查相关强制性条文实施，不允许出现与强制性条文相违背现象。

(7)在施工过程中，质量部督促专业工程处落实施工技术措施的要求，并对工序进行控制，

使施工过程处于受控状态。督促检查各项施工记录的完整性、准确性。

5)工作环境

项目部、专业工程处负责为施工、管理活动创造适宜的工作环境，这种环境应是满足施工、

管理活动，符合质量管理体系相关要求的条件(如环境温度、湿度、气压，空气成分，天气

88

情况，防风、防雨、防雪设施，足够的作业空间、通风、照明，符合人体工学的作业方法等)。

项目部工程部、质量部和安全部负责工作环境的监督管理。

3、质量检查与验收

1)质量验收程序

(1)本工程质量检验将按工程质量检验计划规定的验收项目和验收等级，实施四级质量验收。

即施工班组一级自检，二级专职质检员复检和三级专职质检员验收，监理工程师、业主的四

级验收多层次的进行。

(2)严格执行质量检验制度。工程质量验评采取班组自检(一级)、专业工程处复检(二级)、

项目部验收(三级)，监理工程师、业主验收(四级)多层次的进行。工程项目/作业工序施

工完成并具备验收条件，施工班组、专业工程处、项目部二级、三级质检员将及时对该项目

工序进行检查验收，认真填写和整理好质量验评资料和相关技术资料；班组自检不完成不得

进行二级验收，二级验收未完成不得进行三级验收。验收项目中规定提交业主和监理工程师

验收的项目，由三级质检员进行检查与验收后，填写《分项工程质量检验评定表》，并提前

24小时通知监理工程师组织对现场进行四级检查验收。

(3)组织开展自检、互检、专检。作业班组为一级质检，自检与互检相结合，一级质量验

收由班组长评定与签字。专业工程处为二级验收，设二级专职质检员，负责二级质量验收的

评定与签证。项目部为三级验收，设三级专职质检员，分别审查一、二级质量验收记录，进

行三级质量验收、评定与签证。所有专职质检员均经培训持证上岗。

2)隐蔽工程检查与验收

(1)若一道工序结束将被下一道工序覆盖，正常情况下无法进行复查的项目必须在覆盖前进

行检查验收。

(2)工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收条件，项目部质量部首先对资料进行审查，然后

对工程实体进行验收。质量部确认项目验收合格后，在隐蔽或中间验收24小时前通知监理工

程师来验收，并准备好待查的相关资料和验收记录。验收合格，监理工程师在验收记录上签

字后，方可进行下一道工序的继续施工。

(3)监理工程师检查合格并办理签证后方可进行隐蔽，隐蔽项目一经签证不得自行变动部件的

尺寸和位置。当监理随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内贯穿开孔时，

各部门和施工人员将给予积极的配合，并在检查结束后重新覆盖和整理好。

3)工程中间交接检查与验收

(1)工程项目在交接前，必须通过项目等级验收划分规定的验收签证。未完成验收签证或验收

8

不合格的项目不得进行交接。

(2)工程项目交接时内部交接由项目部工程部主持，业主或监理共同参加；外部交接请业主

或监理主持。

(3)在交接检查过程中发现有我方原因造成的问题由质量部开出整改通知单，工程部负责确定

整改单位和制定整改方案。项目整改完成后质量部进行验收，合格后通知业主和接收方进行

验证。交接检查合格交接双方填写“工程中间交接验收记录表”。

4)工程项目试验

工程项目开始前，项目部需落实见证取样的送检试验室，试验室应具有相应的资质，经国家

或地方计量、试验主管部门认证，试验室检测范围应满足工程需要，出具的报告对外应具有

法定的效果。选定落实的试验室要到本项目的质量监督机构备案并得到认可。

施工项目专业科、专业工程处人员依据“质量检验、试验计划”及相关规程要求，进行工程

试验工作。取样人员根据公司《建筑工程材料及构件取样抽查方法》、《安装工程材料及构

件取样抽查方法》进行材料构件取样。完成取样后，取样人将送样样品包装好，然后送往试

验室，有见证取样要求的样品由监理工程师等见证人加封，贴上专用加封标志并填写见证记

录。试验室收样人员检查、核对试样尺寸、数量、外观、编号、委托单内容等，核查无误后

在委托单上收样人处签字，然后将委托单和试样交给检测人员，检测人员按标准试验方法进

行必试项目和要求试验项目的试验，试验完成后试验室及时出具试验报告。

5)日常巡查和过程检查

各级质检员每日进行日常巡查，重点对隐蔽工程、关键部位、重点质量控制项目和重点工艺

控制项目进行检查，发现问题及时纠偏。

项目部每月组织一次质量专项检查，查找本阶段质量管理和实体质量方面存在的问题，督促

整改。

项目部每月组织一次强制性条文执行情况检查，依据项目强制性条文执行规划、专业执行计

划以及强制性条文要求，填写《工程建设标准强制性条文》执行情况检查记录表，对查出的

问题开具“整改通知单”，限期整改、封闭。

6)特殊过程质量控制

(1)项目部对特殊过程质量控制必须执行公司有关规定；

(2)专业作业人员要依据作业指导书的要求，对施工过程参数进行连续的监视和控制，控制的

范围要扩大到影响参数波动的各种因素并记录实测数据；

(3)质检人员要对过程进行多频次的检验，以验证过程质量符合要求。

90

7)重大质量监督项目检查

(1)我方将严格遵循国能安全[2016]102号《光伏发电工程质量监督检查大纲》中规定的质量

监督检查项目，在质量监督中心站和质量监督站实施监督检查前，项目部将对以上项目进行

监督检查。

(2)项目部总工程师对重大质量监督项目检查负主责。组织工程部、质量部、专业工程处进行

重大质量监督项目检查，必要时亲自参加检查。

(3)质量部负责落实重大质量监督项目检查的具体工作，对检查结果进行汇总整理，对不合

格项提出整改措施并对整改结果进行检查封闭。

(4)项目部完成监督检查后书面通知业主和质量监督检查站，工程施工已到达某一控制节点，

提请进行质量监督检查。

4、不合格品处置和质量事故处理

1)凡在工程项目检查和验收中发现的不合格品我方将及时进行处置，以达到规定的质量要求，

保证工程总体质量的优良。

2)项目中如发现不合格品应及时进行标记，并报项目部质量部。质量部及时对不合格品报告

进行确认，并及时报告监理。不合格品的处置方案由工程部召集相关部门对不合格品的性质

和严重程度进行评审后提出，不合格品的处置方案经业主和监理工程师审核批准。

3)工程施工人员根据不合格品评审报告中的处置意见进行处置后，质量部负责验证，并通知

业主和监理工程师对不合格品处置验证报告中的处置结果进行现场检查。

4)业主和监理工程师提出的《不合格项通知单》，由工程部接收登记，按以上程序进行处置。

5)为了严肃质量纪律，对在施工中发生的质量事故，项目部严格按公司《质量事故处理及报

告规定》对事故责任单位和责任者进行处理。

6)质量事故发生后，应采取措施防止事态扩大。各类质量事故严格按照“四不放过”的原则

进行调查、分析和处理，责任部门有事故教育和预防措施。质量事故处理全过程的技术资料(影

像、记录、分析报告、处置措施、试验数据、工程图纸、处理报告等)由工程部保存，工程竣

工时作为竣工资料移交业主。

5、施工技术记录及标识

施工技术记录所采用的样表均按体系文件规定的标准化样表。在工程施工过程中，可按

工程的特点和业主或监理单位的要求再予以增补和调整。施工技术记录与施工进度同步进行。

现场质量检验、试验的原始资料真实、准确、清晰，完整、可追溯，并随时接受上级质量监

督部门及业主或监理单位的检查。所有施工技术记录均配有目录索引并妥善保存，随时可以

91

追溯。所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机。

对产品实现的全过程采用适宜的方式进行标识，以利于识别产品，防止混淆误用或未经检验

而转入下道工序。对有可追溯性要求的产品，实施特定的唯一性标识及标识记载，使其具有

追溯某分项工程的历史情况、应用情况或所处位置的能力。

6、成品保护

制定成品保护措施，采取培训和宣传教育相结合的方法，努力提高全体员工的成品保护

意识。对材料、构配件、设备进行合理地存放，做好保护措施。对验收完的项目，合理安排

施工程序，特别要做好有利成品保护防止二次污染的交叉作业安排，采取和单位、个人经济

挂钩的方式，对成品造成严重破坏的单位和个人，给予处罚。

7、工程资料

1)按文件管理程序要求建立文件资料分发、接收管理台帐。

2)文件、资料、图纸均经有关专业人员审核、确认有效，并盖资料核准章后方可进入流转

及使用环节，保证本工程使用的文件、资料、图纸真实有效。

3)施工技术记录均采用企业标准规定的样式。在工程施工过程中，可按工程的特点和业主

或监理单位的要求再予以增补和调整。

4)施工技术记录与施工进度同步进行。现场质量检验、试验的原始资料真实、准确、清晰，

完整、可追溯，并随时接受上级质量监督部门及业主或监理单位的检查。

5)所有施工技术记录均配有目录索引并妥善保存，随时可以追溯。

6)运用计算机对文件、资料、图纸等进行管理，统一编目，做到方便、迅速、准确查询。

7)严格执行公司资料管理的相关要求，确保工程资料整理与工程实体同步完成，使工程档

案归档“三率”(合格率、完整率、归全率)达到100%，工程资料在投入试生产后15天内完

成移交。

四、职业健康安全管理和环境管理保证措施

成立安委会小组

主任委员：陈常君副主任委员：陆强兰云飞

委员：李志虎倪明荣维举

1、教育培训

1)进入施工现场员工实行安全“准入”制度。本工程开工前，组织全员进行一次职业安全健

康与环境管理相关法律法规、文件及公司安全管理制度和环境管理制度的学习和考试，考试

合格并取证后方可上岗工作。

92

2)对新入厂的人员、必须进行、三级安全环境教育(公司或项目部级、专业工程公司级、班

组级)，经考试合格后方可分配工作。

3)对从事电气、起重、焊接、特殊高处等作业的人员和架子工、厂内机动车驾驶人员、机械

操作工以及接触易燃、易爆、有害气体、射线、剧毒等特种作业人员，必须进行专业操作技

术培训和安全规程的学习，经有关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应

定期进行考核，不合格者，收回证件，停止作业，待重新考试合格后方可上岗工作。

4)施工中采用新技术、新工艺、新型机具，工人调换工种等，必须进行适应新岗位、新操作

方法的安全技术教育和必要的实际操作训练，经考试合格并取证后，方可上岗工作。

5)对违反安全环境规章制度的人员，安全科组织重新进行安全学习，并经考试合格后方可上

岗工作，否则将调离本工程现场。

2、职业健康安全管理

1)安全技术措施计划和安全施工措施的编制与执行

(1)、工程项目在编制年度施工、技术计划的同时，必须编制年度安全技术措施计划。安全

技术措施计划经项目部主管领导审批后，与施工计划同等下达，同等考核。各有关施工队、

部门，必须在所管辖的施工、业务范围内对安全技术措施计划项目的按期完成负责。

(2)、安全技术措施计划编制的范围，必须符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名

称表》和电力建设安全施工管理规定所列《电力施工安全设施标准名称表》的项目，包括以

改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切安全技术措施、工业卫

生技术措施和辅助设施，以及安全宣传教育，安全技术科研试验所需器材、设备、书刊、声

像带等。

(3)、安全技术经费由安全科掌握，专款专用。

(4)、一切施工活动必须有安全施工措施，并在施工前进行交底。无措施或未交底，严禁布

置施工。

(5)、一般施工项目的安全施工措施须经单项工程技术负责人审查批准，由班组技术员交底

后执行。

(6)、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目的安

全施工措施须经项目部工程(质量)科、安全科等部门审查、总工程师批准，由班组技术员

或施工队技术负责人交底后执行。

(7)、重大的起重、运输作业，特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全施工措施

及施工方案，须经项目部工程(质量)科和安全科等部门审查，并办理安全施工作业票，经

B

总工程师批准，由施工队技术负责人交底后执行。

(8)、工程技术人员在编制安全施工措施时，必须明确该项施工的主要危险点。并针对工程的

特点、所选用的机械及工器具、所采用的特殊材料、场地及周围环境，从技术措施上予以消

除与控制。

(9)、经技术负责人或总工程师审批签字后的安全施工措施，必须严格贯彻执行。未经措施审

批人同意，任何人无权更改。对相同施工项目的重复施工，技术人员应重新报批安全施工措

施，重新进行安全交底。

2)、职业安全健康技术保证措施

(1)、施工组织设计阶段

A、从工程施工组织设计入手，合理布设电源线路、水(气)源管道的走向，并对道路和线路

进行标识。

B、严格划分安全文明施工责任小区，定置垃圾堆放场地、材料设备堆放场地。

C、在组织设计中制定生态及环境保护的措施。根据施工过程中或其他活动中产生的废气、废

水、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动等可能对环境造成的污染和危害，编制环境保

护措施。

D、作业指导书中的安全措施要指出危险点、危险源，并有针对性地提出安全防范措施及防护

设施布置要求。

E、针对安全环境管理目标及重要危害、环境因素情况编制管理方案，并经审批后认真予以实

施。

F、根据国家电力公司有关规定并结合工程实际列出必须开具安全施工作业票的项目。

(2)工程开工准备阶段

A、进入现场的全体员工必须经过安全环境培训，考试合格后方可上岗。

B、进入现场的员工必须持证上岗。

C、进入现场的所有员工必须正确佩戴安全帽，安全帽的规格、着色、编号，由安全科进行统

一规范，并建立发放登记台帐。

D、设备材料堆放场地坚实、平整，无积水与杂草，设备、材料码放应整齐成形、安全可靠，

各种物资应排放有序，标识清楚。

E、维护与保持现场安全标志、文明施工标志、环境保护标志、禁烟标志、重点防火区域标志、

危险品区域标志、紧急救护和消防紧急报警标志的醒目、齐全。

F、在施工现场孔洞、高压带电区等危险场所及项目施工小区设置防护围栏(网)、盖板和明

94

显标志，并严格填写安全文明施工设施搭设、拆除申请表；防止坍塌、坠落、触电事故的发

生。

G、加强组织协调，实行科学管理，注意劳逸结合，避免和减少交叉施工，确实无法避免的要

制定安全防护措施，并有效实施后，方可施工。

F、项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与落实，不具备安全文明施工条件的工程项

目不得开工。

(3)、工程施工阶段

A、建立各级安全施工第一责任者为核心的安全施工责任制，把环境保护、文明施工和安全施

工有机地结合在一起，自始至终地放在日常工作的首位，贯穿于工程建设的全过程。

B、专业、班组、严格使用统一、标准的安全环境管理台帐，安全科负责定期检查、考核、评

比。

C、严格执行施工作业指导书，严格施工前交底制度，严禁无措施未交底进行施工。

D、严格控制进场设备与材料，做到随用随领，特殊情况下在现场堆放不得超过二天。

F、领用的设备、材料，在现场必须码放整齐，严禁乱堆乱放，各种施工垃圾、废料应存放至

指定场所，做到“随做随清、随做随净”和“一日一清、一日一净”。

G、安全文明施工责任区内，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是

干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

H、脚手架必须由持证架子工搭设、维护和拆除，脚手架搭设符合规程要求并挂牌，脚手板使

用规范的钢制或木制脚手板，作业层必须设双层护栏和挡脚板，供施工人员垂直攀登的梯档

旁应设①16的锦纶绳，施工人员佩戴垂直攀登自锁器上下。执行公司《脚手架作业安全管理

规定》。

I、电焊机采用集装箱布置，电、火焊皮线、电源线采用集中布设，避免零乱与占用通道。其

它作业场所氧、乙炔瓶采用分别装笼吊运与使用。

J、施工电源设施配套，接线整齐、美观，符合安全规程要求；配电盘、柜内插座电压等级、

开关负荷名称标示清楚，电源一次盘、柜上锁。

K、不得在设备、结构、墙板、楼板上随意开孔，必要时应取得业主及监理工程师的批准。

L、各种设备、材料安装就位前应进行清洁，对易受污染的设备、管道及墙面必须采取成品保

护措施。

M、施工作业现场设置安全通道并有明显标志，安全通道必须做到安全、整洁、畅通，不得有

任何物料影响通道畅通，特别是脚手架、脚手管、电源线、电火焊皮线不能避免过通道的，

95

要采取高架或低设措施；锅炉各层备用的脚手管必须在通道以外设置安全的堆放平台。

N、现场设立安全文明施工教育室，成立安全文明施工执法队，加强环保、安全文明施工及成

品保护的监察力度。

(4)、启动调试阶段

场区道路畅通，各类标志齐全。

A、各类设备、管道及电气设备彻底消除“跑、冒、滴、漏”现象。

B、参加启动调试人员着装符合安全要求，各类人员分别佩戴相应标志，各自坚守工作岗位。

3)、其它

(1)消防和保卫

A、本工程消防与保卫工作由综合科负责，综合科要与地方公安消防部门、业主方及各参建单

位保持密切联系，接受业主方消防、保卫部门的领导，在业务上接受地方公安、消防部门的

指导。

B、健全消防、保卫网络，制定严格的管理制度，编制消防保卫计划及措施，扎实有效地开展

消防、保卫工作。

C、开展消防、保卫知识教育与培训，提高全员消防、保卫意识与技能；现场布设醒目的消防

紧急报警标志。

D、严格执行公司《明火作业安全管理规定》，施工现场备有充足的灭火器材；在有可能造成

火灾的场所进行明火作业，严格执行工作票制度，经批准落实措施后方可动火。

E、系统及设备分部试运和机组整套启动前，现场消防符合新启规的要求规定。

F、综合科组织开展每月一次的消防安全检查，对查出的隐患及时按“三定”原则下达整改通

知，并按时复查。

G、对业主、监理单位及其他参建单位提出的关于本现场存在的问题，及时整改并反馈。

H、发生火灾事故严格按“四不放过”的原则，认真调查分析处理，落实防范措施。

(2)机械安全

A、对重大的起重、运输项目，除在施工组织设计中制定施工方案和安全技术措施外，在实施

前必须编制相应的作业指导文件，经审批后严格实施。

B、起重机械必须经国家指定的部门认可并取得《安全合格证》后，方可使用。

C、起重机械应标明最大起重量，安全操作规程醒目，操作人员持证上岗。

D、履带式机械配备路基箱板或厚钢板，露天使用的电动机具，应有美观、安全适用的罩棚。

E、严格执行机械管理制度，做好运行记录、交接班记录、检查与保养记录。

96

F、熟悉掌握机械性能，安全防护装置要齐全、灵敏、可靠，严格执行“十不吊”

。

G、对于起吊重量达到额定负荷95%的、二机抬吊、起吊精密物件及大件、在输电线路下方或

其附近工作，必须办理安全施工作业票。

H、起重工作区域内无关人员不得停留或通过，在伸臂及吊物的下方严禁任何人员通过或逗留。

I、严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点。利用构筑物或设备

的构件作为起吊重物的承力结构时，应经核算；还应征得原设计单位的同意。并做好接触面

的保护工作。

J、当风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到六级及六级以上时，不

得进行起吊作业。

K、遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候，或夜间照明不足，使指挥人员看不清工作地点、操作

人员看不清指挥信号时，应停止起重工作。

L、起重机械上备有灭火装置。操作室内铺绝缘胶垫，不得存放易燃物。

(3)紧急救护

A、现场设立医务室，负责医疗、救护、防暑降温及预防疾病、职业病工作。

B、进入现场人员必须进行体检，高处作业人员作业前要进行体检。

C、对从事金属检验、电火焊、油漆、饮食服务人员定期进行体检。

D、做好宣传培训工作，普及现场紧急救护知识；现场布设醒目的紧急救护报警标志。

(4)、保洁

A、现场的保洁工作实行分区域、按责任区管理，安全科负责监督检查。

B、责任区应挂牌，标明责任人。

C、责任区要做到整洁有序，无灰尘、无杂物。

D、责任区要做到“一日一清”、“一日一净”、“随做随清”，始终处于清洁状态。

E、车辆按规定停放，并按指定路线通行。

F、设备开箱在指定地点进行，产生的废料垃圾当天运走。

G、各种工器具、索具等摆放、挂放整齐，表面清洁。

H、施工作业点、道路旁、办公区、生活区布设垃圾箱，由专人负责清理。

3、环境保证措施

1)、施工组织设计阶段

(1)、对施工活动过程中和可施加影响的相关方活动进行环境因素识别，并进行评价，对评

价后所产生的重要环境因素，编制运行控制措施、应急响应或管理方案进行控制。

97

(2)、根据顾客的要求、相关的法律法规以及现阶段环境管理现状，对施工所产生的施工废

料在施工平面图中规划出堆放场地，实行分类存放，集中处置。

(3)、在施工平面图中标明施工场界噪声监测点；标明施工现场的废水排放点和拆除废料的

堆放点；并根据工程的特点制定相应的废水处理措施，采取集中处理和集中排放的原则。

(4)、根据公司管理目标要求，在施工组织设计中体现出积极的环境保护策划。

2)、施工和调试阶段

(1)、噪声控制

施工过程中对使用的各种安装机械应定期保养，使之处于良好的运行状态以减少噪声污染。

按照GB12523一90《建筑施工场界噪声限值》，对各个施工阶段的噪声进行监测和控制。监

测可以定期自检和邀请当地环保局监测，以做到噪声不扰民和避免相关方的投诉。

对在高分贝噪声区工作的员工配备相应的劳保用品。

(2)、废液控制

在施工和调试阶段的活动中，对意外泄漏而产生的环境影响采取相应的应急响应和作好应

急准备，并在相关的作业指导书中做出明确的规定——即准备相应的防止人员伤害和防止环

境污染的应急所需的物品、相关人员和所采取的措施。

按照GB8978一1996《污水综合排放标准》，对施工和调试过程中的废水排放进行控制和监

测，监测的方法可以定期自检和邀请环保局检测，确保施工污水达标排放。

产生的废油盛放进废油桶，统一按规定要求进行处理。

对可能与危险废液接触的员工必须配备相应的劳保用品。

(3)、废气控制

对施工现场粉尘进行控制，如采取在施工道路上洒水，清扫等措施。

对可能产生和接触粉尘的施工作业人员配备相应的劳保用品。

(4)、固废控制

对施工现场所产生的固废实行分类堆放，对不可回收的废品实行集中处置。对于可回收和

再利用的废品应进行集中回收，合理利用。对不可回收且又是危险废品的应存放在危险废品

仓库内，且有相应的安全措施，处置前应对废品处置机构资质进行验证或者联系当地环保局

落实处置办法。

对办公产生的危险废品应进行控制，并联系当地环保部门落实处置办法。

(5)、积极的环境影响

制定施工节电和节水措施。

98

制定施工材料节约的管理办法

提高周转性材料利用率。

尽可能使用环保节能产品和材料。

3)、文明施工措施及要求

(1)、以创建同行业文明施工先进水平为本工程文明施工总目标。

(2)、项目部设置文明施工领导小组，由项目经理担任组长，全面组织领导本项目文明施工

工作，安全科负责日常组织、监督、检查工作。

(3)、项目部各相关单位均应配备本单位文明施工管理人员，做好本单位文明施工的监督与管

理工作。

(4)、文明施工实行划区负责制，各文明施工责任区均实行挂牌管理，各文明施工区责任单位

一把手为责任区负责人。

(5)、严格执行国家电力公司发布实施《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、原电力

工业部电建[1995]543号文《电力建设文明施工规定及考核办法》和业主方有关文明施工管理

的文件、规定， 执行公司Q/A EPC-MAQ 09-2002《现场文明施工管理规定》文件， 编制适合本

项目特点的文明施工管理办法及措施，并予以实施。

(6)、因工程需要切断道路前必需采取相关措施，必要时需经业主方批准，以保证道路畅通。

(7)、施工现场规划合理，道路畅通，设置明显路标，并有限制厂内机动车速度的标志牌，

严禁在道路边堆放设备、材料和其他物品。

(8)、严格把好设备运输、检验、存放、起吊、安装各道工序关。避免发生损坏、腐蚀及落

入杂物等问题。

(9)、场区及施工范围的沟道、地面无垃圾，现场内垃圾、废料存放至规定地点，废料及建

筑垃圾及时清运，多余材料等及时运走，做到工完料尽场地清。

(10)、施工用机械设备完好，清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗并熟悉机构性

能和工作条件。

(11)、施工机械要定期进行检查和保养，安全制动装置必须完善，及时消除故障，严禁带

病运行。其工作标准执行公司Q/A EPC-MAQ 03-2002《机械维护规定》、Q/A EPC-MAQ 04-2002

《机械设备管理规定》管理制度。

(12)、起重机械不得超铭牌使用，如有特殊情况需超铭牌使用时，必须由使用部门制定详

细的安全技术措施，并经总工程师批准后方可施行。

(13)、工程项目的工序安排应合理，衔接紧密。各工程配合得当，做到均衡施工。

99

(14)、严格控制工艺安装水平，严格执行工艺纪律，使其符合有关规范和验标要求。

(15) 、严格执行公司Q/A EPC-MGC 10-2002《现场成品防护管理规定》管理制度， 加强现场

成品保护，防止二次污染和损坏。

(16)、施工图纸、安全措施、施工记录、验收材料等各类资料齐全，技术资料归类明确，

目录查阅方便，保管妥善、字迹工整。

4、检查与纠正

1)、对工程项目除进行经常性的安全环境检查外，还应按以下要求进行定期的安全环境大检

查：项目部每季度至少开展一次；施工队每月一次；班组每周一次。

2)、各级定期安全环境检查，安全环境检查可参照使用《电力建设安全文明施工现场标准及

考核检查表》及相关安全规定、规程。

3)、安全环境检查的主要内容是查领导、查思想、查纪律、查各项规章制度的健全完善和贯

彻执行情况、查隐患；同时对环境保护、环境卫生、生活卫生和文明施工亦纳入检查范围。

对发现的问题，填写“整改通知单”分送有关单位限期整改。

4)、安全环境工作例行会议

(1)、项目部每季度召开一次安全环境管理工作会议，研究、协调、解决安全环境管理的具

体问题；检查本单位安全环境目标计划和安全技术措施计划实施情况；提出下一阶段的安全

环境管理工作要求。生产调度会上，应按照“五同时”的原则，同时讨论研究安全环境问题。

(2)、施工队每月召开一次有专职安全员、施工技术员和班组长参加的安全环境会议，检查、

了解本专业各施工项目和各工种、工序作业的安全环境情况，提出改进措施；布置、指导班

组安全环境管理工作。

(3)、安全科每周召开一次有专业专职安全员参加的安全专业会议，及时了解和掌握安全环

境工作动态，解决存在的问题；总结、布置日常性安全环境管理工作。

(4)、各级召开的安全工作会议应有完整的记录，并立卷存档。

5)、事故调查处理

(1)、施工过程中发生的人身伤害及急性中毒事故，严格按照《电力建设安全健康与环境管

理工作规定》的要求，坚持实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，认真进行调查、分

析、处理、统计和上报。

(2)、按时、按要求向业主方、监理单位、公司、地方劳动部门上报事故月报和事故年报。

6)、奖惩

(1)、项目部设立安全文明施工奖励专用基金；专用基金由财务部门设立并建帐，由项目部

I0)

直接控制使用。

(2)、严格执行公司、业主方有关事故、违章处罚制度。对凡属施工中的违章作业、违章指

挥行为者，百分之百的进行登记、罚款和处理，并将罚款纳入安全文明施工奖励基金，不得

挪作它用。

第九章现场物资管理

为规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、物资

供应做到准确及时、质量优良、价格合理，实现物资管理的标准化、制度化，降低成本，提

高公司的整体效益，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

本办法适用于项目部内施工生产所需各项物资和自身建设项目购置物资的计划、采购、

供应和管理。

一、物资计划管理

物资计划的编制、审批、提报程序

(1)项目部施工技术部门依据施工图纸和相关技术质量要求，结合物资消耗定额分部

分项编制各核算单元及工程总的工程物资需用计划(见附表1)，经项目施工技术部长审核、

项目总工审批后，交项目物机部门两份，一份作为项目计划申报、进料、发料、单元核算的

依据，另一份报公司物机部核备。

(2)) 项目部物机部门上报的非集物资网络采购申请表须经项目物资部长签字，公司授

权项目自行采购物资时，须编制“非集采线下采购申请表”须经项目物资部长和项目经理签

字后生效。

(3) 若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，物资部门根据施工技术部门提

出书面追加、削减计划，及时调整与上报。

(4) 各类计划要分类编目存档，妥善保管，以便查询。

二、物资验证管理

确保物资供应质量是物资、施工技术、检测试验等部门的重要职责，项目部要设专(兼)

职物资验收人员，物资验收人员不得由采购人员兼任。

物资验证原则：物资验证必须及时、准确。金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验

的物资不超过7个工作日。其它物资不超过2个工作日。批量大或技术含量高的非通用物资，

由物资部门组织工程技术部门、安质部门共同检验；到厂家验收时应设置必要的标志，防止

Ⅱ

误发、错发；进口物资按商检部门规定验收时间办理，出现问题应在索赔期限内及时反馈索

赔。

1、物资验证程序

(1)) 验收的准备工作。项目部物资人员应确定存放地点、堆码方式、保养手段、安排

搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。

(2) 凭证验收。物资验收人员负责对供货合同(协议)、发货票、出厂检验合格证、

技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等

有效凭证进行索取收集，并负责核对、保管、复制、发放，并建立相应记录。如发现不符，

应查明原因，分清责任。

(3) 实物验收。物资人员负责外观质量和数量验收，数量验收时应与供方共同清点，

以实际数量签认；需复试的物资由物资人员以“试验通知单”的形式通知技术试验人员，同

时交接材料质量证明书或合格证等技术证件，由技术试验人员取样送检并将试验结果及时反

馈给物资部门。

验收结果的处理：

主要物资验收后应填写“物资进场验收记录表”。

(1)

(2)

物资验收合格后与供方签认送货单，并及时填写材料收、发、存卡片进行登账。

(3) 验收合格后的物资以料签或料牌做标识，验收不合格的物资要及时向供方反映，

应单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，做退换货处理，并及时填写“不合

格物资处理记录”

2 、、紧急放行物资的处理

如生产急需来不及对进货物资进行检验和试验采取紧急放行时，按如下程序办理：

(1) 对紧急放行的物资要填写《紧急放行物资记录表》由项目部经理审核签字，同时

对紧急放行物资做出明确标识，在用料单上注明“紧急放行”及物资的使用部位、数量、规

格、领用人，同时进行检验和试验。

(2) 影响行车安全、用于建筑产品主体结构和隐蔽工程的物资不准紧急放行。

三、设备采购管理

根据工程进度，采购相关的辅材和设备，为了保证工程质量，我方对材料的采购，在贯

彻甲方要求的同时， 根据ISO 9001质量体系及贯标要求， 逐一对每一种工程材料供货厂家的材

料质量、信誉、供货能力进行评估，以确保采购材料的质量。

1、材料采购工作的重点

IP

一要保证所采购的材料质量符合要求，二要保证所采购的材料价格合理，要做到这样二

点，必须严格执行如下采购工作的流程：

B

程序开始

采购文件的制订与审核

审核通过否

否

是

修

订

联系供应商

订货清单

不合格

审

定

重新选择

是

(修改)

发货合同的审核与签订

运输至工地

业主及监理检验

设备进库

2、材料供应管理制度

合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、

运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如

期地满足建设需要。

2.1材料、设备进场前审核

本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术

资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡

是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的材

斗

料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。

2.2材料、设备进场验收

料进场时，项目部材料部、质量员等根据有关技术指标对进场材料进行严格验收，

(1)

包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。

(2) 定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，检验合格后方

可用于工程。

(3)) 格后，及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收；杜绝不合要求

的材料进入现场。

(4)) 志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材

料及时清退出场。

(5) 开箱前，装必须完好。除了应持有合格证书、产品说明书外，酌情应有随机附件、

保修卡或安装、使用说明书等。设备开箱，应有开箱记录。

(6) 无生产厂名和厂址或牌证不符的设备，不用于本工程。进场设备到达施工

现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质

量和性能损坏的设备不用于工程。

(7) 对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用

选择使用材料。凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细核对、认证其

材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。

四、材料及设备保管制度

对购入的材料和设备，设置专门的仓库由专人负责保管、发放，并健全现场材

料及设备管理制度，妥善保管，避免材料损失、变质。

1、材料按要求分类、分规格堆放，并堆放整齐，做好防护。

2、在每种材料旁设标志牌，指明材料品名、产地、规格及检验状态等。禁止使用末验

收或标示为不合格的材料，对不合格材料及时退回。

3、针对不同的设备，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、

通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防火、防霉等一系列措施，保护不同设备，避

免损坏。

4、仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题及时处理。注意仓库保

安、防火工作。

5、油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。

6、合理地组织材料使用，减少材料的损坏。正确按定额计量使用材料。

五、设备监造和性能验收试验

1、监造与检验

在合同规定要提供的所有主要设备、主要辅助设备和关键材料的制造、加工和准备过程

中，不论工作地在何处，承包方均应委托有资质和业绩的监造分包方，根据最新版的《电力

设备监造技术导则》以及相应技术规范中规定的内容、方式和监造项对合同工程的设备进行

监造。

分包方监造分包方配备与合同工程的总监造工程师、专业监造师的资质、业绩和数量应

满足合同工程设备监造的需要。在监造服务合同签订后，监造工作开展前，承包方应将总监

造工程师及监造机构其他监造人员的履历报送监理工程师、发包方审核备案。

承包方应将分包方监造分包方编制的《设备监造规划》报监理工程师审查，发包方审批。

承包方应将《设备监造实施细则》和《质量控制计划》报监理工程师审批，发包方备案。《质

量控制计划》中的质量见证项目应不少于《电力设备监造技术导则》中下表的要求。

承包方应监督、检查并确保分包方监造分包方履行以下的职责和义务：

(1)熟悉合同设备的图纸、技术标准、制造工艺和检验、试验方法及质量标准；

(2)审查确认制造单位提交的工艺方案是否符合合同中技术协议要求；

(3)审查确认制造单位及其主要分包单位的质量管理体系和实际生产能力是否满足设备

订货合同的要求。

(4)审查确认制造单位及其主要分包单位的质量管理体系和实际生产能力是否满足设备

供货合同的要求。

(5)审查确认制造单位特种作业人员、关键工序操作人员和主要检验、试验人员的上岗

资质是否满足设备质量要求。

(6)审查确认制造单位的检验、试验设备是否满足设备生产过程检验和各项试验的要求。

(7)查验制造单位的装配场地和整机试验场地的环境是否满足设备质量的要求。

(8)审查确认制造单位对合同设备拟采用的新技术、新工艺、新材料的鉴定书和试验报

告，并通知承包方。

(9)查验制造单位提供的原材料、外购件、外协件、配套件、元器件、标准件、毛坯铸

锻件的材质证明书、合格证等质量证明文件，符合要求的，予以签认，并在制造过程中

做好跟踪记录。

(10)对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主

要及关鍵零部件的制造质量和制造工序进行检查、拍照并予以确认。

(11)按制造单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并

对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定，及时通知制造单位进行整改、返工

或返修；对当场无法处理的质量问题，监造人员应书面通知制造单位，要求暂停该部件

转入下道工序或出厂，并要求制造单位处理；在以上过程中均要做好相应记录。当发现

重大质量问题时，应及时通知承包方并提交书面报告。

(12)参加制造单位的试组装、总装配和整机试验、出厂试验，对装配和试验结果签署意

见。

(13)检查制造单位对设备采取的防护和包装措施是否符合《设备订货合同》的要求，相

关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，在确认后签发发运证书。

(14)审核设备制造单位根据《设备订货合同》的约定提交的进度付款单，提出审核意见。

(15)在设备制造期间，按日、周、月向承包方提供监造工作简报，简报中需附有当日关

键点相片，相片右下角需有当日日期。通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生

产进度等情况。

(16)根据承包方和制造单位共同商定的监造项目，按设备制造进度到现场进行监检，对

存在问题及处理结果，定期向承包方以书面形式报告。

(17)如发生分包方监造分包方无法控制的质量及进度偏差，需不超过2个工作日向承包

方作出口头及书面说明。

在合同规定要提供的所有主要设备、主要辅助设备和关键材料的制造、加工和准备过程

中，关键的监造、检测、试验活动，承包方应及时通知发包方派代表参加。发包方有权对监造、

检测、试验的结果提出异议，并要求再次检测或试验；同时发包方有权要求对存在质量问题

的设备和材料进行整改或更换，由此发生的所有费用由承包方承担。

每当上述在制物件准备就绪、有待进行包装、覆盖或掩蔽之前，承包方应及时通知发包

方代表。发包方代表应按时参加上述物件的检验、检查、测量或试验，不得无故拖延；或通

知承包方说明无需进行上述工作。如果承包方未按上述要求发出通知，当发包方代表提出要

求时，承包方就应除去上述在制物件上的覆盖物，随后再将其恢复原状，在以上过程中均要

做好相应记录。

2、催交、催运与现场检验

承包方应当负责所有设备材料的催交、催运直至运抵项目现场。

承包方应要求分包方及供货商同意监理工程师检验任何运抵现场供货内容。对监理工程

师在检验过程中提出的任何异议承包方应立即进行核查，采取必要措施全面正确地履行其合

同义务，并将采取的措施通知监理工程师并及时以口头及书面形式告知发包方

承包方应执行合同及相应技术规范规定的所有检验和试验，相应检验方法和检验机构应

满足技术规范要求，完成检验后向发包方提供检验或试验报告。承包方或其供货商或分包方应

在执行任何检验或试验前5天书面通知监理工程师检验或试验的地点和时间。如果承包方未

能发出此类通知，监理工程师有权不认可检验或试验的结果，并要求承包方重新检验或试验。

如果承包方拒绝进行重新检验或试验，发包方有权自行或聘请第三方重新检验或试验，不论

结果是否合格，所需费用均由承包方承担。

当承包方拒不理会监理工程师提出的质量及进度偏差。监理工程师有权直接向发包方发

出预警。承包方将对此作出书面说明。

发包方可要求承包方对进入现场的设备、材料进行任何附加检验，或重新检验。如果附

加或重新检验表明，结果不符合合同要求，不管合同有何其它规定，承包方不能将该批检验

过的设备、材料用于合同工程，附加或重新试验的费用由承包方承担。如果附加或重新检验

结果符合合同要求，由发包方承担附加或重新检验的费用。如果承包方执行监理工程师的指

示进行附加或重新检验，使承包方遭受损失或合同工程已或将延误，且附加或重新检验的结

果表明，检验过的设备、材料符合合同要求。

如果分包方或供货商未能及时、正确地履行上述合同义务，监理工程师有权拒绝接收分

包方或供货商的供货或提供的服务。

承包方应当遵守中国相关法律和法规进行设备、材料强制性检验、试验、检测等要求。

3、检验、试验和验收

应按本规范对承包方提供的设备进行检验和试验。工厂检验和试验、现场检验和试验

(含调试)及验收试验是三个不同的阶段。对材料及制造工艺进行检验，通过试验证实各设

备的性能，而验收试验则指通过最终全面运行证明其性能和保证值。

业主将按最新版的约定的性能验收规范来接收整套光伏发电系统。

承包方应编制设备和材料的试验工作计划，安排所有设备、材料按规程、规范要求应进

行的任何现场试验的时间和试验方案，报监理方审核，发包方代表批准。承包方应提供足够

的具有相应资格和经验的职员进行合同所规定的各项现场试验，并负责准备试验所需的技术

文件、装备、仪器、工具、燃料、水电与材料等消耗品。

I8

如果需要发包方代表及监理工程师到场的试验，则承包方应提前72小时通知发包方代表

及监理工程师，如发包方代表及监理工程师未在通知的时间和地点到场，则除非发包方代表

或监理工程师另有指令，否则，承包方就可开始进行规定的试验。

承包方应及时将正式的试验报告提交监理工程师及发包方代表。无论发包方代表及监理

工程师是否参加了试验，检验或试验的准确性及正确性，仍由承包方负责，不解除承包方的

任何义务或职责。

发包方可要求承包方附加任何检验，或重新试验。如果附加或重新试验表明，结果不符

合合同技术协议要求，承包方则应立即组织更换或修复缺陷，并保证上述被更换或修复的项

目符合合同技术协议规定；附加检验，或重新试验所产生的费用均由承包方承担。如果附加

或重新试验结果符合合同技术协议要求，附加或重新试验的费用由发包方承担。以上过程中

均应有相关的记录文件。

合同规定的由承包方承担试验之外的其他试验，承包方应负责提供为进行试验所必需的

所有文件和其他资料，还应提供为有效进行上述试验所需要的协助。

4、清退出场

如果发包方代表或监理工程师根据检验、检查或试验结果判定，其工程设备、材料、设

计或加工成品或半成品质量不合格或不符合合同及技术协议的规定，且是无法通过修复达到

符合合同及技术协议规定的，则发包方代表或监理工程师有权发出通知要求承包方将上述工

程设备、材料、加工成品或半成品，立即运离现场，并说明清退出场的理由。承包方则应立

即组织清退并更换，并保证上述被更换物资符合合同及技术协议规定。

5、设备监造和性能验收试验的标准

监造及性能验收要求为设备合同相应技术协议要求，发包方有权根据项目情况以及承包方所

选择的设备厂家数量以及设备数量，对抽检方式等进行调整。

19