中卫市香山Wp农光互补发电项目

施工组织设计

1.综合说明

1.1.编制依据

《中卫市香山Wp农光互补发电项目施工招标文件》、图纸及补遗文件。

国家现行的与工程施工有关的法律、法规、规范、标准及招标人有关安全施工

管理的规定。

招标人对本次投标的有关规定。

现场踏勘和从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

施工合同。

我方拥有的科技成果、工法成果、机具装备、技术水平及多年来在类似工程施

工中积累的丰富施工经验。

1.2.工程概述

工程名称：中卫市香山Wp农光互补发电项目

工程地址：

工程造价：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

计划工期：

工程规模：

1.2.1.工程内容

中卫市香山Wp农光互补发电项目(一期)施工主要工程内容为：

1)土建部分包括场地清淤及填土工程、光伏组件基础、逆变器基础、电缆沟、

检修道路、清洗给水管路等。

2)安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电

缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变器的接地系统、监视系统。

1.2.2.工程特点

1.2.2.1.设计技术特征

1.2.2.1.1.场地填土、平整

1)回填及硬化深度要求：

场地回填和平整后地坪面标高为+米(绝对标高)；

平整后地坪面以下深度范围内为回填土层、淤泥硬化层；填土层的压实系数不

低于，并不得直接使用淤泥用作回填土，如果需要利用淤泥用作回填必须经过炝灰

处理，不适宜炝灰硬化处理的腐泥应清除。

2)填土土料选择：

优选级配良好的砂土或碎石土或粉质粘土、粉土作填料时，其最优含水量通过

击实试验确定；

不得使用未经炝灰处理的淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、液化土以及有机质含

量大于5%的土作填料。

3)回填夯实要求

压实填土在铺填料前，清除或处理场地内填土层地面以下的耕土、植被土，地

坪面以下深度范围外软弱土层必须硬化处理。填土分层填料的厚度、分层压实的遍

数，根据所选用的压实设备通过试验确定。地基承载力特征值应根据现场原位测试

(静荷载试验、静力触探等)结果确定。

压实填土的施工缝各层错开搭接，在施工缝搭接处，适当增加压实遍数。压实

填土施工结束后，及时进行基础施工。

设置在斜坡上的压实填土，当天然地面坡度大于时，在天然斜坡面开挖抗滑台

阶，抗滑台阶水平宽度≥，相邻抗滑台阶水平间距≤10m。

压实填土的质量以压实系数进行控制，本工程压实填土的压实系数≥。

1.2.2.1.2.桩位技术要求

桩采用C80预应力砼管桩，单桩长度米。

打桩前综合分析桩位布置情况、地质情况及其他因素，根据试装情况选用锤击

能量相似的打桩设备，并制定流程、计划并各方讨论确认。打桩顺序要按照审定的

方案执行，打桩施工采用锤击法施工，施工前先将地下障碍物清除后再进行施工。

打桩时，采用两台经纬仪成90°方向控制并矫正桩的垂直度在%以内，采取措施，

防止桩头打碎，保证打桩质量。

打好的单桩竖向承载力特征值为300KN，单桩水平承载力特征值130KN，抗拔承

载力标准值170KN。

打桩时，贯入度突然变大、桩身突然发生倾斜、打不下去、桩锤严重会跳，桩

顶或桩身出现严重裂缝或破碎等异常情况时，立即停止打桩，采取相应措施后再施

工。

打桩施工时，打完一根桩并达到停打标准后再进行交接班。施工时，根据空隙

水压力观测情况，控制合理的沉桩速率，并加强土体位移和桩顶标高的检测，确保

工程桩质量。

沉桩时，按照建筑桩基检测技术规范要求的抽取比例，抽取合适数量的桩数，

做静载荷和低应变检测试验。打桩时，以标高控制为主、贯入度控制为辅为原则，

进行打桩，桩顶标高为。沉桩时，应注意锤垫和桩垫的完整，桩帽要设置透气孔，

桩架平稳、垂直，桩锤和桩在一条直线上。

打桩时，对打桩区域及附近土体位移、空隙水压力、震动或下陷情况进行检测，

发现异常时，立即停止。

1.2.2.1.3.逆变器基础说明

逆变器基础混凝土中的任何钢筋应与暴露在混凝土外的临时或永久性的金属件

绝缘。绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得深入保护层内。垫块的外形应尽可能增大渗径，

接触摸板的面积尽可能小，并已于固定。混凝土构件拆模后，其表面不得留有螺栓、

拉杆、铁钉等铁件。绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得深入保护层内。

布置预埋管时，钢筋允许在小范围内活动，但不允许截断钢筋。钢筋间隙大于

等于200mm时，用直径12mm的钢筋补强。

基础混凝土墙不允许设垂直施工缝，可设水平施工缝一道。

1.2.2.1.4.支架基础说明

①耐久性技术要求

a.混凝土中应掺入适量减水剂，在低温状态下施工还应加入适量防冻剂。

基础、桩混凝土应采用抗腐蚀混凝土，并应加入钢筋阻锈剂。

外加剂掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。

b.混凝土构件及填充墙体表面做1：水泥砂浆面层20厚，设计室外场地标高以下

的混凝土构件外立面在水泥砂浆层外应进行耐腐蚀防护。

结构混凝土耐久性的基本要求：

C.

最大水灰比

最大氯离子含量(%)

最大碱含量(%)

基础

注：氯离子含量为其占水泥用量的百分率

②构件钢筋保护层、钢筋锚固长度及搭接长度

a.本工程纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度除应不小于受力钢筋的公称直径

外，应按下表采用：

构件名称

柱、梁

保护层厚度(mm)

构件名称

板

保护层厚度(mm)

30

20

b.本工程受拉钢筋最小锚固长度按下表规定采用：

C30

坑镇

等级

钢筋种类

纵向受拉钢筋锚固

长度la

纵向受拉钢筋抗震锚固

涨肚laF

纵向受拉钢筋绑扎搭接

长度lIE

HPB 330

HRB 335

24d

30d

25d

31d

35d

44d

三

纵向钢筋搭接接头百分率25%.

1.2.2.1.5.钢结构制作及安装

所有构件两端必须平整，施焊端面应打磨平整，保证焊接质量。

构件的工厂接头设置在受力较小的地方，但同一零件上的拼接不能超过两处，

拼接接头、翼缘板和腹板的拼接应错开，其余力应≥200mm，

且拼装长度应≥610mm，

端板与肋板等构件不允许拼接。

钢结构表面采用热浸镀锌防腐处理，并喷涂白色面漆，防腐处理应在工厂加工

时完成，现场焊缝焊接完成后必须将表面焊渣清除，用环氧富锌底漆修复，并喷涂

白色面漆。

1.2.2.1.6.太阳能光伏电池组布置

①太阳能光伏电池组件安装容量及型号

多晶硅组件

安装区域

总数

组件倾角

30度

方位角

组件型号

安装容量/kWp

4089

组件类型

多晶

/个

光伏西区

YL235P-29b

17400

正南偏东30°

②光伏电池组件主要技术参数

编号

项目名称

太阳电池种类

数据

1

2

多晶硅组件

YL235P-29b

太阳电池组件型号

组件标准峰值参数

3

标准功率(W)

峰值电压(V)

峰值电流(A)

短路电流(A)

235

开路电压(V)

组件效率

4

5

6

7

8

9

%

可耐系统最大电压(V)

-40℃峰值电压(UM PP) (V)

1000

最大开路电压(V)

外形尺寸(mm)

重量(kg)

1650*990*50

1.2.2.1.7.逆变器配置

组串组

工作

电压

70℃

最大开

路电压

摩

配置逆变器参数

件构成

工作

组件名称

功率

/Vmp

组件

总功

率

/Voc

接入

组并

联数

-数量

一数量

电压

/Vmp

逆变器

编号

型号

kWp

/串

(kw)

235

20

GBL 200-5000

-HE

N02、

N07

1

2

107

109

110

2

4

2

W

N01、

N03~N0

4、N08

235

W

GBL 200-5000

-HE

235

W

20

GBL 200-5000

-HE

N05~NO

6

3

517

1.2.2.1.8.混凝土道路

土基回填模量需大于20MPa。当路基落在耕作土层时， 需将耕作土挖尽， 用好

土回填并分层夯实。如遇明、暗浜则需清淤至老土，底层为300厚道渣，然后采用

150厚道渣、300厚素土间隔回填，并分层夯实。

道路两侧外缘1m范围内原土也应压实，在此范围内如有管沟通过，则原土夯实

时应注意加强对管道及沟道的保护。

道路基层石料等级不应低于3级。

在基层碾压成型后，需检查基层的强度和质量，基层强度以基层顶面的当量回

弹模量值为强度检查指标(承载板法) ， 其当量回弹模量值不应低于80MPa。

道路每隔4m设一道横向缩缝。道路每隔32米设一条胀缝，横向施工缝需设置

在胀缝处。

1.2.2.1.9.清洗水管道

①清洗水管道采用分段母管制，以中成大道为界分为东西两段清洗水母管，两

段清洗水管道水源就近从市政管网接出。

②在光伏场区设DN50清洗主母管，主母管上引出DN40支母管，支母管上引出

DN15给水管接口，共需要设置接口122个。

③太阳能电池组件清洗水管引出口敷设在光伏场地的检修通道上，便于操作和

检修，引出口要安装冲洗用水嘴，水嘴应带有清洗软管接头。

④冲洗水母管和支母管均采用直埋敷设，管道中心标高埋深到车行道路面下处，

录化带内为地面下处，引出口水嘴露出地面。

⑤露出地面的清洗水管及水龙头均需采用50mm厚聚乙烯发泡管保温，玻璃布包

封，外加铝薄板保护层。

⑥太阳能电池组件清洗水管采用PE管，热熔连接。管道设计压力为，试验压力

为MPa.

1.2.2.2.施工特点

1)施工任务重、工期紧

本项目施工任务重，工期紧，需在64日历天内完成填土150000m²，淤泥处理50000

m²，管桩3500根，电池板17400个等多项工程施工，且当地气候正逐渐变冷，相应

的增加了工程的施工难度。工程所处场地内的各种不良地质状况加大了管桩的施工

难度，因此施工时必须统筹规划、合理组织、见缝插针进行施工组织安排。

2)现场施工各工序的协调工作量大

本项目施工时在同一块场地内涉及到建筑、光伏设备安装、管道预留预埋、清

洗水管道安装等多项工程的施工，且各工程不是独立存在的，相互之间均存在着大

量的工程接口和相互影响。如何在施工中做好各工序间的协调配合工作将直接影响

整体工程的施工进度和质量。

1.2.3.主要工程数量

1.2.3.1.光伏设备安装工程主要工程数量

1.2.3.2.清洗水管工程主要工程数量

1.2.3.3.遥视预留预埋工程主要工程数量

序号

1

项目名称

计量单位

工程量

线管敷设RC32

17700

m

1.3.施工条件

1.3.1.交通条件

为了满足施工要求，必须再新修施工便道。在进场之后，分别在东、西两块场

地按照施工需要修建施工便道，以满足施工要求。

1.3.2.施工用水、用电

生产、生活用电电源接引供电部门临时电源，并配备发电机以备临时用电需求。

施工用水可接引市政管网供水，若附近暂不具备接引条件时，可利用运水车运

水来满足施工需要。

1.3.3.生产、生活房屋

施工生产、生活用房在现场临时占用一部分荒地，搭建临时活动板房解决。

1.3.4.施工用材料

本工程地处天津市滨海新区，钢筋、水泥、油料等材料供应充足，可直接在当

地采购。

场地填土施工需要用到大量的土方，物资部门通过天津市国土资源局调查确定

适合本工程使用的取土场位置，并签订土方供货协议。

管桩工程用预应力混凝土管桩为当地采购，并在制造商生产期间派驻专人监督

生产，保证施工质量。

1.3.5.气象、水文、地质条件

1.3.5.1.气候条件

中新生态城所在地区的气候属于大陆性半湿润季风气候，四季特征分明。春季

多风，干旱少雨；夏季炎热，雨水集中；秋季天高气爽；冬季寒冷，干燥少雪。年

平均气温℃，最高气温℃，最低气温℃。年平均降雨量毫米，降水多集中在7、8月

份，占全年降水量的60%。年蒸发量为1750一1840毫米，是降水量的3倍左右。每

年1~3月份西北风最多；4~6月份以南风居多；从7月份开始到9月份东风最多；10~12

月份，西北风、西南风最多。年平均日照时数为小时，平均日照百分率为%。

1.3.5.2.水文条件

生态城所在区域涉及永定新河和蓟运河，其中主要功能是泄洪，兼有蓄水、排

涝的功能，由于河道淤积，断面缩窄和堤防下沉，过流能力由原设计的

5 50年一遇

(1400m/s)降低至5年一遇(380m/s)。

1.3.5.3.地质条件

生态城内地质条件复杂，有天然地基承载力不均、地面沉降、土壤盐渍化、污

染土以及沙土液化现象。

1.4.工程建设采用的主要标准、技术规范

施工中遵照下列(但不限于)施工技术标准和规范，下列技术标准版本如有更

新，以最新版本执行。

1.4.1.工程建设标准

序号

标准号

标准名称

主席令第91号

主席令第70号

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

建设工程安全生产管理条例

建设项目环境保护管理条例

建筑施工安全检查标准

主席令第22号

国务院令第393号

国务院令第253号

JGJ 59-2011

建设部1991年

GB50194-93

建设工程施工现场管理规定

建设工程施工现场供用电安全规范

建设工程质量管理条例

国务院令第279号

建设部46号部令

建质【2004】213号

建质安【2006】969号

GB/T50326-2006

建设工程质量管理办法

建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员

配备办法

关于在建筑施工项目设立项目安全经理和安全总监的通知

建设工程项目管理规范

GB50300-2013

建筑工程施工质量验收统一标准

城市区域环境振动标准

GB10070-88

GB2894-2008

安全标志及其使用导则

JGJ 46-2005

JGJ 33-2001

施工现场临时用电安全技术规范

建筑机械使用安全技术规程

1.4.2.工程技术规范

序号

标准号

规范名称

序号

标准号

规范名称

GB50330-2002

JGJ 180-2009

GB50009-2001

GB50046-2008

建筑边坡工程技术规范

建筑施工土石方工程安全技术规范

建筑结构荷载规范

工业建筑防腐设计规范

GB50010-2010

JTJ 275-2000

GB50011-2010

混凝土结构设计规范

海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范

建筑抗震设计规范

GB50007-2002

建筑地基基础设计规范

JGJ 106-2003

GB50202-2002

GB50119-2003

GB J 97-87

建筑桩基检测技术规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范

混凝土外加剂应用技术规范

水泥混凝土路面施工及验收规范

钢结构设计规范

GB50017-2003

GB50018-2002

冷弯薄壁型钢结构技术规范

钢结构工程施工质量验收规范

管道和设备保温、防结露及电伴热

电力建设施工及验收技术规范

太阳能利用术语

GB50205-2001

03S401

DL/T5190-2004

GB/T12936-1991

GB/

晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法

晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量

GB/T18210-2000

GB/

光伏器件第3部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐

照度数据

严酷条件下户外场所电气设施一般防护要求

系统接地形式及安全技术要求

GB14050-93

GB50168-2006

GB50169-2006

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

序号

标准号

规范名称

光伏(PV)发电系统过电压保护导则

SJ/T11127-97

DL/T ~

电气装置安装工程质量检验及评定规程

陆地用太阳电池组件总规范

GB/T14007-92

CECS 85-96

太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范

光伏发电系统并网技术要求

GB/T19939-2005

DL/T620-1997

DL/T621-1997

GB50268一2008

交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

交流电气装置的接地

给水排水管道工程施工及验收规范

1.5.工程建设控制目标

1.5.1.工期目标控制

1.5.2.质量目标控制

确保全部工程质量符合设计要求，达到国家和天津市相关施工验收规范合格标

准。

分部、分项工程验收合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。

工程初验质量达到合格，总体质量目标“确保天津市优质工程、争创国优”。

1.5.3.安全目标控制

贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产

责任制和相关规章制度及安全生产一票否决制，创建“天津市安全生产标准工地”，

确保工程施工、设备安装、消防、交通等安全，杜绝工程实施过程中重大及一般安

全事故的发生。

严格遵守国家及天津市各项安全管理规定，在施工管理中要落实安全施工的各

项措施，组织定期安全检查，发现隐患，立即整改并随时接受监理工程师、招标人

的安全监督和检查。

1.5.4.环保目标控制

严格遵守国家及天津市有关环境保护的法令，采取一切合理措施保护现场内外

的环境，并限制由施工作业产生各种污染、噪声，以及其他对公众和财产造成的损

害和妨碍。保证在合同履行期间，现场中气体散发、地面排水及排污不超过法律规

定的数值。

1.5.5.文明施工目标控制

依靠科学、严格的现场管理，适当加大必要的投入，建立健全文明施工责任制

和相关规章制度，确保达到“天津市文明施工工地”标准的目标，使施工现场实现

66三清、六好、一保证”的标准文明工地目标：即现场清整、物料清楚、操作面清洁；

职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、完成任务好、职工生活好；

保证使用功能。

1.5.6.招标人满意度目标控制

牢固树立“用户第一” ”的思想，竭诚为招标人服务，追求使招标人

100%满意的

目标。

2.项目管理班子主要管理人员

2.1.项目管理机构设置

2.1.1.项目管理机构设置说明

为保证工程顺利实施，我方将按照精干高效的原则组建“中卫市香山Wp农光互

补发电项目施工项目经理部”。

项目经理部将被授权独立实施该合同项目，履行招标文件、投标文件、合同书、

历次会议纪要、业主批准的设计文件、施工图等规定的承包商应尽的各项义务和责

任。与业主、设计、监理单位一起对所管辖工程进行组织、指挥、协调。

项目经理部由决策层、职能层和作业层构成。决策层设项目经理、安全项目经

理(专职安全负责人)、项目技术负责人(总工程师)；职能层设工程技术部、安质

环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部；作业层设土建施工队、设备安装

施工队、检测试验室和材料仓库。施工队负责本工程的具体实施，

下设若干作业班

组。

2.1.2.项目管理组织机构图

项目管理机构机构图详见下页“项目管理机构机构图”。

2.1.3.项目管理机构各部门职责

2.1.3.1.项目经理部职责

1)项目经理部在公司和建设单位的领导下，加强思想政治工作，遵守当地法律、

法规，科学地组织项目实施。

2)制定项目经理部的各项规章制度，明确各部门的职责范围，各级管理人员的

分工，加强协调和分工工作。

3) 制定施工技术方案、细化完善施工设计，编制实施性施工组织设计、编制施

工进度计划，建立项目管理信息化系统，实行办公自动化。

4)负责与建设单位的信息沟通，按要求上报材料。

5)负责工程所需物资的采购、管理

6)加强项目成本管理，强化资金管理，完成公司下达的各项财务指标。

7)负责项目的安全和环保管理，加大安全投入，实行项目安全责任制，组织施

工区域内安全预防、应急方案的制定和实施，杜绝人身伤亡事故。

8)加强现场管理，搞好驻地建设，强化文明施工，关心职工生活，改善职工的

食宿水平和业余文化生活。

2.1.3.2.工程技术部职责

1)在项目经理和项目技术负责人的领导下，负责本工程的施工技术管理工作和

生产调度工作，对工程项目负技术责任。

2)组织施工设计文件的复核，负责编制特殊项目的施工技术方案和作业指导书，

并负责向施工队、作业工班技术交底和指导工作。

3)参加业主组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和

纠正措施并指导实施。

4)负责编写采用新技术、新材料首次安装作业指导书，并做好技术交底工作。

解决处理施工中主要技术问题。

5)配合物资部门做好器材出厂前和进场的质量检验工作。

6)负责对工程施工质量和过程控制进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工

程)进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。

7)负责工程信息的收集和整理工作，负责本工程的竣工文件的编制工作。

8)参加工程竣工验收、开通、交付工作。

2.1.3.3.安质环保部职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责工程的安全和质量体系的有效

运行和工程的安全质量监督、检查、管理工作，对工程质量和安全生产负全面组织、

检查、监督、落实责任。

2)参加业主组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改

措施的落实情况。

3)参与重要工序活动的安全技术方案的制定，组织各施工队及作业工班人员的

安全培训和考核。

4)负责对施工质量和过程控制进行检查监控，发现违章操作、忽视工程质量和

安全的现象有权制止和纠正。

5)负责制定环境保护、文明施工的具体措施，并负责监督落实。

6)参加工程验收、开通、交付工作。

2.1.3.4.计划财务部职责

1)负责经济核算，资金管理和责任成本管理。

2)认真执行国家财经政策法规，严格遵守国家财政、经济制度并接受上级主管

部门的检查监督和审计。

3)根据工程实际需要合理安排资金，负责工程价款结算和财产移交工作。

4)负责编制、上报各种工程报表，负责工程验工计价，办理竣工结算。协助项

目技术负责人处理设计变更涉及的经济核算。

5)负责具体的合同管理、各类计划的编制、统计等工作。

6)负责本项目的概预算管理、结算工作。

7)负责协助项目经理组织、调整现场组织机构及定员，以适应施工生产需要。

2.1.3.5.物资设备部职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责本工程所需设备材料的供应和

管理工作，并对其质量负全部责任。

2)严格执行本公司颁发的《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作

程序》、《搬运和储存工作程序》，针对工程特点编制器材检验和管理手册，及时了解

掌握所到材料、设备质量情况，确保合格产品用于工程。

3)参与编制施工组织计划，编制物资设备采购计划并实施。

4)协调和协助业主所供设备的开箱检查工作。

5)负责设备材料的调度工作，确保设备材料的供应满足施工进度的要求。

在托收及转帐单到达后，应根据订货合同条款，按规定办理付帐、转帐或

6)

拒付手续，并保管好各种原始单据，作好记录。

7)做好材料仓库的日常管理工作。

8)负责项目部配置的机械设备的使用、调度、维修、保养工作。

2.1.3.6.综合管理部职责

1)负责后勤保障工作。

2)负责公司管理文件的接收、打印、整理、保管和发放工作。

3) 负责联络、协调、接待工作。

4)参加建设单位组织的各种施工协调会议。

5)负责与地方及当地居民协调阻工、赔偿等有关事宜，确保施工有良好的外部

环境，使施工顺利开展。

6)负责施工驻地的安全和保卫工作。

7)在建设单位统一指导下，负责工程项目的宣传报道工作。

2.1.3.7.检测试验室职责

1)贯彻执行国家、天津市及我公司有关试验、计量认证工作的标准、规范、规

程、方法及规章制度，并结合本工程有关情况制定试验内容及方法。

2)承担工程的电气试验任务。与工程技术部和物资设备部密切配合，做好有关

的抽检试验工作，并配合各部门完成工程受电和开通试运行工作。

3)结合生产实际为推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备进行研究试验，

并参与制定施工工艺与措施。

4)参加工程验收、开通、交付工作。

2.1.3.8.施工队职责

1)负责按照已批准的施工方案、方法、工艺、质量计划、作业指导书、施工任

务单的规定和要求，组织实施施工作业，并提供符合要求的施工记录。

2)配备足够的管理人员、劳动力，使用性能良好的施工设备，按批准的程序、

图纸和计划组织施工，确保达到规定的质量目标。

3)负责本队施工过程中的安全、质量和文明施工检查，发现问题，及时上报并

组织整改。

4)根据项目经理部下发的有关规定，细化和编制本队各项管理制度和措施。

5)负责编制本队机械设备使用计划和材料物资需求计划。

6)负责协调本队施工过程中相关工序之间的配合。

7)负责本队施工机械和设备的日常维护和保养工作。

2.1.3.9.材料仓库职责

1)负责施工物资设备的采购、接收、检验、保管、运输和交接。

2)负责材料仓库的库区布置，确保符合相关规定要求，库容整洁，堆放有序。

3)负责危险品、化学品和有毒物质的运输、保管制度和措施的落实。

4)负责材料仓库的防火、防盗、防洪、防潮等。

5)负责本工程所需零件的加工预配工作。

2.2.项目管理班子主要管理人员配置

2.2.1.项目管理班子主要管理人员配置情况

项目管理班子主要管理人员配置情况详见

2.2.2.项目管理班子主要管理人员职责

2.2.2.1.项目经理职责

“二、项目管理机构”

1)全权代表我公司执行工程项目质量、进度、安全、文明施工、协调管理及收

发文件等所有责任。

2)贯彻执行有关政策、法规、标准、规范和IS09001质量体系文件。遵守业主

制定的各项管理制度、技术要求，履行项目合同，确保按时高质量完成本项目工程。

3)按照开工必优，一次成优，确保优质工程的质量目标，负责组织建立项目质

量管理保证体系和创优规划。

4)协调各方面关系，保证施工顺利进行。

5)负责质量控制和工程进度控制。

6)组织处理合同中的重大争议和纠纷。

7)按照甲供设备供货合同的规定，监督供货商设备的软、硬件设计、主要原材

料采购和设备的生产制造。

8)在项目执行过程中组织设计联络、工厂监造、出厂验收等工作，以达到控制

产品质量的目的。

9)负责召开安全生产、质量分析会，负责对安全质量问题的审定和改进措施的

检查落实。

10)及时组织施工协调、物资供应、验收交接、开通和交付工作。

11)贯彻实施环境保护、文明施工的有关规定。

2.2.2.2.安全项目经理职责

1)宣传和执行国家级上级主管部门有关安全生产、文明施工、劳动保护法规和

规定，协助项目经理做好安全生产管理工作。

2)对工程项目的安全生产监督管理负直接领导责任。在项目经理的领导下负责

项目安全生产保证体系的运行，负责工程项目安全生产监督管理的总体策划并组织

实施。

3)组织编制安全专项施工方案，对项目施工过程中安全专项方案的实施进行监

督。

4)对工程项目施工组织全过程形式“一票否决权”，对达不到安全生产条件、

存在严重不安全行为或重大事故隐患的，有权行使停工整改决定。

5)对工程项目安全生产、文明施工情况负责管理和组织日常检查；签发书面整

改、停工整改和复工通知，规定完成整改时间，督促有关人员及时整改和反馈。

6)组织制定和审查施工现场的保卫、消防方案和措施。每月对职工进行一次制

安、防火的宣传、教育，每季度召开一次治保会，落实各级治保责任制。

2.2.2.3.项目技术负责人职责

1)贯彻执行本承包商质量方针和质量目标，检查落实《质量手册》和程序文件

的执行情况，对工程质量负技术责任。

2)负责组织施工设计文件的会审工作，主持施工方案的编制和审批及技术交底

工作。

3)积极开展新技术、新工艺的科技攻关活动，创优质样板工程。

4)组织施工质量、施工安全检查，定期组织召开安全、质量分析会，主持制定

安全质量技术措施，确保安全生产和工程质量。

5)三主持编制开通方案，组织验收、开通和交付工作。

2.2.2.4.安全工程师职责

1)在项目经理、安全项目经理和项目技术负责人的领导下，对项目生产经营过

程中的安全生产负直接领导责任。

2)贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及

施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督

其实施。

3)经常检查各施工现场的安全防护、机械设备施工机具、工作点及生活用具等

是否符合安全卫生的要求。

4)按时提出项目安全技术措施，督促检查安全达标所建立的各类台帐、记录。

5)对本单位的职工进行安全生产思想教育，宣传安全操作规程，从而做到安全

为了生产，生产为了安全，消除一切事故隐患。

6)贯彻执行安全法规和标准，加强劳动保护，提高劳动生产利率和经济效益。

7)发生事故时，按“三不放过”的原则，协助有关部门对事故进行调查取证，

查找原因等工作，拟定改进措施，确保施工中的安全生产。

2.2.2.5.质量工程师职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责工程的质量体系的有效运行和

工程的质量监督/检查/管理工作，对工程质量生产负全面组织、检查、监督责任。

2)参加业主组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改

措施的落实情况。

3)参与重要工序活动的质量技术措施的制定，组织施工队人员的质量培训和考

核。

4)经常深入工地，对施工质量和过程控制进行检查监控，发现违章操作和忽视

工程质量和安全的现象有权制止和纠正。

5)参加工程验收、开通、交付工作。

2.2.2.6.专业工程师职责

1)在项目经理、安全项目经理、项目技术负责人的领导下，负责本专业工程的

施工技术管理工作和生产调度工作，对工程项目负全面技术责任。

2)组织施工设计文件的复核，负责编制特殊项目的施工技术方案和作业指导书，

并负责向施工队技术交底和指导施工。

3)参加业主组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定纠正和

预防措施并指导实施。

4)负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，并作好技术交底工作。

解决处理施工中的主要技术问题。

5)配合物资工程师作好器材出厂前和进场的质量检验工作。

6)负责工程信息的收集/整理工作，负责本工程的竣工文件的编制工作。

7)在项目技术负责人的指导下参与设计联络和产品研制工作。

2.2.2.7.环保工程师职责

1)收集国家环境保护、职业卫生管理方面的法律法规及标准，并确保在本项目

内得到实施。

2)制定本项目的环境保护管理制度并监督落实执行。

3)负责本项目固体废物的管理。

4)参与建设单位和地方政府组织的环保检查，对整改项目进行跟踪，对整改结

果进行验证。

5)参与本项目安全环保事故调查/分析/提出处理意见，落实整改和防范措施。

6)宣传教育环境保护知识，对新员工进行入职环保知识教育，以增加员工环保

知识，提高员工环保意识，并符合环境管理体系的要求。

7)凡发现违反环境保护法令、法规要求的，必须立即制止和纠正，并作好记录。

对生态环境破坏严重的有权决定暂停作业，并报项目领导处理。

8)结合本项目生态环境的特点，制定行之有效的保护措施。

2.2.2.8.财务负责人职责

1)贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财

务、会计制度、规定。

2)织编制项目部的定期会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本

费用核算。

3)负责项目部资金的管理与运作。

4)协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政

策信息，更好的为项目部服务

5)负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，

负责往来帐的对帐工作。

6)负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、

相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。

7)负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核

算工作。

8)负责配合技术部门做好对建设单位验工计价工作，及时清理外部欠款、在建

工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对建设单位收款及未完

施工盘点等情况的台帐。

2.2.2.9.计划统计负责人职责

1)负责审查各类经济合同的证照齐全。

2)负责审查各类经济合同的条款符合公司规定。

3)负责经济合同的起草准备，参与谈判和初审工作，严格掌握签约标准和程序，

发现问题及时纠正，

4)负责合同信息输入电脑的工作，实行信息化管理。

5)负责汇总合同签订、执行情况，提交合同签订、执行情况报告。

6)负责不断追踪合同履约完成情况，并督促其如期兑现，汇总合同执行总体情

况，提出有关工作报告和统计报表，并就存在的问题提出相应建议。

7)认真研究合同法规和法院判例，对的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。

8)控制合同副本或复印件的传送范围、保守商业机密。

9)负责工程预算、计划、验工计价、资金管理、成本核算等管理工作。

10)负责本工程验工计价工作，按业主的要求，报送有关验工资料。

11)按时向业主提报各阶段施工计划，及时完成统计报表。

2.2.2.10.试验工程师职责

1){ 贯彻执行国家、天津市等有关检测试验的标准、规范、规程及试验所《质量

手册》。

2)编制本工程的各项试验计划，组织实施试验工作。

3)结合生产实际为推广运用新技术、新材料、新工艺、新设备进行检测试验研

究，并参与制定施工工艺与技术措施。

4)制定本工程的检测试验仪器、仪表等设备的管理和使用制度。

5)对检验的工程项目的检测试验质量负责。

2.2.2.11.物资工程师职责

1)在项目经理、项目技术负责人的领导下，负责本工程所需设备材料的供应和

管理工作，并对其质量负全部责任。

2)严格执行我公司《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》、

《搬运和储存工作程序》，汇同工程技术人员针对安装工程特点编制器材检验和管理

手册，及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保合格产品用于工程。

3)参与编制施工组织计划，编制物资设备采购计划并实施。

4)协调和协助业主所供设备的开箱检查工作。

5)在项目经理的组织下参与供货协调联络会议。

6)经常深入基层，了解到料、缺料情况，反馈、解决物资供应存在的问题。

2.2.2.12.设备工程师职责

1)负责施工机械设备和仪器仪表的统一调配。

2)乡编制施工机具使用程序和规范。

3)施工机械设备和仪器仪表的调遣和协调。

4)负责工程机械设备的使用和管理工作。

5)定期对机械设备及仪器仪表进行检查，保证其处于最佳运行状态。

6)负责项目部配置的机械设备的使用/调度/维修/保养工作。

3.劳动力计划

3.1.劳动力配置原则

为确保工程顺利进行施工，在本工程劳动力组织时，将从本公司中抽出质量和

安全意识强、技术素质高、身体健康且有类似工程施工经验的施工人员参加施工

施工人员全部经过公司技能和质量、安全、技术等培训，考核合格后持证上岗参加

施工。

施工劳动力的投入按工程施工进度的需要，进行动态管理，做好思想动员和采

取经济措施保证足够劳动力，以确保工程施工进度。

3.2.劳动力组成

根据本工程工期要求，考虑工程量大小、工程量分布、施工难易程度及周边环

境等情况，结合我单位施工能力和技术装备情况，拟投入2个专业化施工队负责本

工程施工；并设1座材料仓库，负责本工程所需材料设备的储运和加工预配工作。

本工程施工高峰期我方施工人员共计投入78人，其中：土建施工队48人，设

备安装施工队25人，材料仓库5人。具体组成如下表所示。

一、土建施工队人员配置

序号

工种

技工

人员配置

备注

1

25

五年以上土建工程施工经验

三年以上土建工程施工经验

2

3

4

5

6

7

8

9

普工

18

10

3

钢筋工

机修工

电工

五年以上钢筋工程施工经验

五年以上机修工作经验

五年以上电工工作经验

五年以上桩机工作经验

五年以上测量工作经验

五年以上电焊工作经验

3

桩机工

测量工

电焊工

司机

8

6

4

22

五年以上车辆驾驶、设备操作经验

小计

98

二、设备安装施工队人员配置

序号

工种

技工

人员配置

备注

五年以上机电设备安装经验

1

2

3

35

20

5

普工

三年以上机电设备安装经验

五年以上电焊工作经验

电焊工

电工

2

五年以上电工工作经验

4

5

司机

3

五年以上车辆驾驶、设备操作经验

小计

65

三、材料仓库人员配置

序号

工种

人员配置

备注

：1

材料工

电焊工

6

五年以上仓库整理工作经验

2

2

五年以上电焊工作经验

小计

8

3.3.劳动力进场计划

主要技术人员及劳动力进场计划详见“附表三：劳动力计划表”。

附表三：劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

2015年

工种

10月-11月

上旬

11月-12月

上旬

1月

下旬

60

38

下旬

50

30

上旬

技工

普工

45

28

2

60

38

4

30

18

2

钢筋工

机修工

电工

4

2

5

5

5

3

3

3

5

8

5

4

6

3

桩机工

测量工

材料工

电焊工

司机

4

8

2

6

6

4

2

2

4

6

6

4

4

5

8

11

25

166

9

5

20

122

25

165

18

128

10

79

合计

3.4.劳动力动态配置图

3.5.劳动力管理方案

根据工程实施过程中的非技术工种(如运输、看守、场地淤泥处理、场地平整

等)，在用工高峰期适当补充外部劳务工，作为施工劳动力资源的补充。

对临时雇佣劳务工，制定劳务雇工管理办法，培训合格后方可参与本项目的施

工。

及时支付人员工资，所支付的工资标准不低于工程所在地政府部门核定的最低

工资标准，不以任何形式和理由拖欠劳务工资。

制定详细、合理的阶段性用工计划，有效地利用时间和空间，科学的安排和分

配劳动力资源。

强化施工管理，建立激励机制，实行优奖劣罚，积极调动和充分发挥各施工要

素的作用。

按照“精干机构、精良设备、精兵强将” 的原则组建施工队伍，做到“人尽其

才、物尽其用”。

针对不同的施工内容、施工特点和劳动强度来配置劳动力资源，避免在资源使

用上发生“此松彼紧、时松时紧”的现象。

根据现场施工的具体情况，对劳动力采取“相对固定、统一管理”

目经理部根据施工队的具体情况进行合理统筹和局部调整，保证其既能满足施工

需要，又不造成闲置浪费，确保施工均衡、有序进

4.施工进度计划

”的办法，由

4.1.工期目标

计划工期65日历天。(2015年10月19日中标)

4.2.施工进度计划

序号

1

施工内容

工程开工

开始时间

结束时间

备注

施工准备及现场测量放线

2

3

场地填土施工

场地清淤施工

4

5

10%原土戗灰处理

预制钢筋混凝土管桩施工

混凝土工程施工

建筑

工程

6

7

8

场地道路施工

9

光伏组件支架安装

光伏组件安装

光伏

发电

设备

安装

工程

10

11

12

逆变器、汇流箱安装

电缆敷设、接线施工

序号

施工内容

开始时间

结束时间

备注

13

防雷接地装置施工

系统调试

14

15

16

17

清洗水管工程施工

遥视预留、预埋工程施工

工程竣工

1)施工准备

2)施工放线

)开工报审、进场材料报验

) 箱逆变土建工程

3)升压站土建工程

)保护室设备安装

工程

6)汇流箱安装工程

)桩基土建工程

二次接线

) 支架、光伏板安

装工程

)电力电缆敷设

试验调试记录

试运行准备

) 工程收尾

以招标人批准的开工日期为

准，在工程施工过程中，无论发生任何情况，我方都将严格遵循招标人对本工程工

期的统一调整和安排，及时调配资源，采取针对性措施调整施工方案和进度计划，

确保招标人要求的工期衔接和总工期目标的按期实现。

4.3.施工进度计划网络图、横道图

施工进度计划网络图、横道图详见下页“附表四：计划开、竣工日期和施工进

度网络图”、“施工进度横道图”。

5.施工进度、施工工期保证措施

5.1.保证工期且织机构

成立以项目经理为组长的保证工期领导小组(详见《保证工期组织机构图》)，

落实工期进度目标责任制，制定控制工期进度措施。从影响工期进度因素入手，科

学组织施工，制定强有力的工期保证技术组织措施，多方面保证阶段性工期目标的

实现。

保证工期领导小组

组长：项目经理

副组长：安全项目经理

副组长：项目技术负责人

项目经理：严格遵守建设单位各项规章制度和要求，确保工程顺利进行。监督

检查施工计划执行情况，掌握施工进度。合理调配劳力、机械等资源，及时解决施

工存在问题，确保施工进度始终处于受控状态。

安全项目经理、项目技术负责人和计划财务部：分别在安全管理、技术和资金

保障方面协助项目经理作好施工管理工作，确保施工顺利进行。

工程技术部： 负责施工进度计划及反馈，向建设和监理单位提交施工计划，负

责施工配合和干扰处理。在项目经理及技术负责人的领导下，对工期和施工进度负

责。

安质环保部：负责做好施工质量、安全、环保监督检查工作，督促实施各项安

全、质量、环保保证技术措施。参加质量事故调查，提出事故处理意见，制止违规

作业，遇有严重违章行为及时责令暂停施工，避免返工延误工期。

物资设备部：做好材料和设备的采购、检验、接收、保管、加工及管理工作，

按照施工进度计划要求及时提供合格的材料、设备，搞好机械设备的综合利用，提

高设备完好率和单机效率，保证机械设备的正常运转。

综合管理部：负责收集和整理有关施工进度的各项指标和数据，提供工程技术

部进行分析，寻找偏差原因。

施工队：按照工程技术部、物资设备部、计划财务部下达的任务计划组织施工，

确实保证工期和工程进度。

5.2.工期保证体系

工期保证体系详见《工期保证体系图》。

5.3.保证工期措施

5.3.1.从实行标准化管理上保证工期

1)以宁夏有关建设管理的规章、规范性文件为蓝本，制定项目部各项管理制度，

细化施工技术标准，建立起全过程、全方位、全覆盖的标准化施工规范，为保证工

程如期完工提供制度保证。

2)按照宁夏相关文件的规定，以精干高效的原则配置项目部管理人员，项目部

管理人员必须具备多年的项目施工管理经验。施工队主要人员由我单位具有多年现

场施工经验的正式职工担任，确保工程工期不会因为项目人员配置的原因造成拖延。

3)以宁夏下发的现场管理规范为指导，制定适合本项目的现场标准管理方案，

各施工点制定统一的施工方案、施工工艺和方法，完善物资设备管理、文明施工管

理等管理制度，保证工程施工的流畅性，从而进一步保证工程工期。

6.施工组织设计、方案、措施

6.1.施工组织方案

6.1.1.施工资源配备

6.1.1.1.施工人员配备

根据本项目现场施工需要进行施工人员的配备。参加本项目施工的作业人员全

部为质量和安全意识强、技术素质高、身体健康且有类似工程施工经验的一线施工

人员。施工人员全部经过公司技能和质量、安全、技术等培训，考核合格后持证上

岗参加施工。

施工人员配备情况详见“3.劳动力计划”

Q

6.1.1.2.物资准备

物资设备部根据技术人员提供的物资需求计划安排专人采购，所有材料、设备

根据现场施工进度需要，提前采购、进场，满足施工现场的需要，保证各种工程材

料有计划的供应，做到不积压、不短缺、不过期；同时做好各种材料的取样、试验

和保管工作，把住进料质量关。

物资准备情况详见“物资采购及管理计划”。

6.1.1.3.机械、设备配备

根据现场施工、试验需要配备本项目所需的施工设备、试验和检测仪器。用于

本项目的所有机械、设备应状态良好、性能满足要求、量程及精度满足技术要求。

本项目机械、设备配备详见“6.主要施工机械、设备”

6.1.2.施工驻地布置和临时设施布置

6.1.2.1.布置原则

本工程的施工场地布置须考虑下述施工设施的合理布置：临时生产设施、施工

用材料堆放场地，临时生活设施，施工临时道路、施工用水电管路和施工场地排水

等。具体的布置原则为：

1)适应各施工阶段的生产需要，利于施工作业。

2)交通运输畅顺，尽量减少材料的二次运输。

3)避免或减少对周围环境和市政设施的影响。

4)符合安全生产要求，利于创造一个整洁文明的施工环境。

5)遵循节约原则，降低生产成本。

6.1.2.2.施工驻地布置

6.1.2.2.1.项目部设置

1)功能要求

满足项目经理部管理人员办公需要；

满足驻地招标人代表工程师和监理工程师办公需要；

满足项目经理部管理人员、招标人代表人员及作业人员的住宿、饮食、洗浴需

要；

满足施工车辆的停放需要；

满足项目人员的文体、娱乐活动的需要。

2)项目部设置

在施工地点附近临时占用一部分荒地，自行建造活动板房作为项目经理部驻地。

6.1.2.2.2.施工队设置

1)功能要求

满足施工队人员办公和施工需要；

满足作业人员的住宿、饮食、洗浴需要；

满足施工车辆的停放需要；

满足施工人员的文体、娱乐活动的需要。

2)施工队设置

在施工地点附近设置两个施工队驻地，与项目经理部驻地合设。

6.1.2.2.3.材料仓库设置

1)功能要求

满足物资管理人员办公需要；

满足施工车辆的停放需要；

满足施工物资的存放保管需要；

满足配件加工的需要。

2)料库设置

本着便于施工、满足需要的原则，材料仓库在施工地点附近就近设置，场地满

足需求的情况下可紧邻项目部驻地设置。

6.1.2.3.临时工程用地

临时工程用地详见“附表六、临时用地表、临时设施布置简图”

Q

附表六：临时用地表

用途

面积(平方米)

位置

需用时间

项目经理部驻地

土建施工队驻地

300

生态城施工地点北侧

250

150

生态城施工地点北侧

生态城施工地点北侧

生态城施工地点北侧

设备安装施工队驻地

材料仓库驻地

合计

900

1600

详见下见图：

6.1.2.3.1.施工总平面布置说明

1)工地围蔽

按照业主要求安装施工用围挡，合理规划、美观。

2)生产生活设施

项目经理部、施工队和材料仓库驻地在满足建设单位文明施工、环境

保护要求的情况下，在施工现场附近搭建临时活动板房。

3)施工用水

施工用水可接引市政管网供水，若暂不具备接引条件时，可利用运水

车运水来满足施工需要。

4)施工用电

施工用电接引供电部门临时电源，用电线路沿施工场地周边布置，每

方阵设置用电接点，并配备柴油发电机来满足临时用电需要。

5)场地硬化与排水

施工场地边沿采用煤渣硬化地面、施工现场常年雨水缺少，本工程基

本不产生废水，可利用自然条件排水。

6)消防设施

按照消防设施布置要求在施工驻地和施工现场设置灭火器，数量满足

消防需要。

7)临时通信

项目部、施工队驻地配备固定电话，主要管理人员配备移动电话，施

工队配备足够的对讲机，保证通信畅通。

项目部配备台式电脑及便携式电脑，实现网络办公自动化，与建设单

位实现网络信息传输，实行计算机网络管理。

6.1.2.3.2.施工总平面布置图

施工总平面布置详见“附表五：施工总平面图”。

6.1.3.施工准备

1)施工现场准备

①办公及生活设施

根据施工现场平面布置，建设临时办公及生活设施。

②生产辅助设施

材料仓库：主要用于贮存逆变器、汇流箱、太阳能电池板、支架、各

种管线、钢筋、劳保用品、施工工具等。

③供电设施

接入地方供电公司就近处电源

京((负荷配备见下表)。

序

用途

单位

满负荷

额定负荷

备注

号

1

生活及办公

打桩机

KW

KW

30

20

2

160

160

3

4

5

排水泵

KW

KW

30

2

20

2

弯筋机

切筋机

无齿锯

KW

KW

KW

KW

KW

6

7

振捣帮

8

10

4

4

8

场区照明

合计

243

213

④ 供水设施

接入自来水公司就近处自来水(日需求量见下表)

序号

1

用途

单位

需求量

备注

生活及办公

混凝土养护

T

T

T

30

10

40

2

间断使用

合计

现场施工道路

施工物资采用载重汽车进行运输，施工用混凝土由商砼供应商采用罐

车运输。在运输前考察好运输的线路，在运输过程中尽量绕开植被区，避

免破坏当地的生态环境。

2)施工器具准备

施工所需的材料、施工机具、调试检测设备应提前编制计划，做出合

理的安排，确保整个准备工作充分、有序。

3)技术措施

组织相关人员认真学习，熟悉、掌握本项目施工涉及的现行技术规范、

规程及标准，

组织相关人员认真学习，熟悉关键工序的技术要求，掌握其相应的技

术处理知识。

进入现场前，组织相关管理及作业人员认真学习，要求作到“四熟悉”

及“四明白”：其中“四熟悉”即是熟悉图纸，熟悉设备，熟悉有关工器具

的使用及维护，熟悉各专业工程的技术规程、规范及标准；“四明白”

是在工作中作到明白干什么，明白怎么干，明白干对没有，明白各工序的

工艺要求。

”艮即

6.1.4.施工方案

1)施工安排

中卫市香山Wp农光互补发电项目施工主要工程内容为：土建部分包括

场地清淤及填土工程、光伏组件基础、逆变器基础、电缆沟、检修道路、

清洗给水管路等；安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安

装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变

器的接地系统、监视系统。计划施工工期为65日历天。

根据工程量大小和及工期要求，本工程施工拟由一个土建施工队和一

个设备安装施工队负责：其中土建施工队40人，负责建筑工程和清洗水管

工程部分的全部施工内容；设备安装施工队25人，负责光伏发电设备安装

部分、遥视预留、预埋部分的全部施工内容；另设一材料仓库5人，负责

本工程所需物资的贮存、发放及零配件加工工作。

根据不同施工阶段及施工特点，项目部及施工队对施工班组及人员实

行动态管理，优化资源配置，按照施工需求调整人员总数，调整班组建制，

调整人员分工，以保证工程均衡有序地开展和关键工期目标的实现。

①建筑工程

工程开工后，首先由测量人员对施工场地进行全面的测量，根据现场

地形情况，将施工场地划分成若干区域。施工人员根据各施工区域内的实

际情况进行施工安排：若施工区域内淤泥较多，则先进行场地的清淤工作，

对淤泥进行戗灰硬化处理，然后再进行场地的素土回填工作；若施工区域

内为普通土质，则可以直接对其进行素土回填。回填土采用无冻胀性、非

液化的素土回填，分层夯实。

在进行场地清淤、填土工作的同时，安排施工人员进行临时道路、临

时材料堆场和施工用围挡的设置施工。

在施工场地平整完成地段，采用柴油打桩机将预制混凝土管桩安装就

位。管桩打入地下设计位置后，进行承台施工，将提前做好的管桩钢筋笼

放入管桩，用混凝土灌注管桩内部，再将承台一并浇制好。在做好管桩的

防水后，挖纵横梁基坑、支模、绑扎钢筋笼、灌注纵横梁及立柱混凝土，

养护到期后回填基坑。

逆变器工程施工时，依据设计图纸和现场实际情况，进行挖方回填、

基础垫层和基础浇筑及附属设施施工。

基础经保养达到标准后，将基础模板拆除，原土回填，并分层夯实。

场地内道路施工时要与电缆沟开挖施工人员相配合，避免同时在同一

地点施工，最好在电缆敷设、电缆沟回填完毕后，再进行混凝土道路施工。

②光伏发电设备安装工程

光伏组件支架土建基础施工完毕，用水准仪复核前后基础标高符合要

求后，采用组合框架后组合支撑及连接件的方式安装支架。同一阵列的支

架安装完毕，即可进行光伏组件的安装、接线。同时根据逆变器基础施工

和设备到货情况，安排人员进行逆变器和汇流箱的安装。

光伏发电设备安装的后期，安排施工人员进行电缆沟开挖、电缆敷设

工作，并在场内道路施工前将相应地段回填夯实。

防雷接地系统施工与电缆敷设施工同步，接地沟开挖与电缆沟开挖同

时进行。按照图纸的要求设置接地极，并与接地扁钢焊接在一起。接地网

焊接完毕，回填夯实后测试接地网的接地电阻值。

设备安装、接线完毕后，由试验人员对电池板、逆变器、汇流箱进行

相关试验。试验合格后，对整个光伏发电系统进行联调，以检验系统性能

是否达到设计标准。

③清洗水管工程

清洗水管管沟开挖施工时与电缆沟开挖同步进行，由土建施工队统一

实施，以避免重复的进行场地开挖工作。

首先在东、西两片场区各敷设一条DN50清洗主母管，在主母管上引出

DN40支母管，支母管上再引出DN15给水管接口，最后将东、西两段的主

母管连接至市政管网，通水做水压试验。

清洗水管经水压试验合格后，利用原土人工回填，并分层夯实。

④遥视预留预埋工程

遥视预留预留管沟开挖施工时与电缆沟和清水水管沟开挖同步进行，

由土建施工队统一开挖，以避免重复的进行场地开挖工作。

设备安装施工队负责钢管的预埋工作，场地内的钢管预埋工作在管沟

开挖完成后进行。10kV配电装置楼内的钢管预埋根据房屋的施工进度，在

房屋墙壁施工时将钢管同步预埋入墙体内.

预埋完毕后，由土建施工队负责统一进行回填，回填采用原土，并分

层夯实。

⑤工程全部施工完毕，向业主申请工程预验收，针对业主在验收过程

中检查发现的问题，指派专人进行整改。整改完毕并经业主正式验收合格

后，工程竣工。

2)施工方法

①建筑工程：场地内的积水利用抽水泵抽至水罐车内外运，利用挖掘

机清理场地淤泥，并用自卸汽车或罐车将淤泥外运；采用灰土拌合机和人

工掺灰的方法进行原土戗灰处理；平整场地采用推土机，用20T重型压路

机分层碾压达到94%土壤密实度；采用柴油打桩机进行预制混凝土管桩的

施工；混凝土施工采用外购商品混凝土，用泵车灌注，振动棒振捣，人工

养护；模板采用组合钢模，人工组立；钢筋采用人工绑扎；纵、横梁基坑

和电缆沟及清洗管道沟采用挖掘机和人工施工。

②光伏发电工程：电池板支架采用人工配力矩扳手紧固安装；电池板

优先采用人工配合吊车起吊的方式进行安装，不具备吊车进场条件时，可

由人力搬抬安装；逆变器由吊车起吊，人工引导就位安装。

③清洗水管和遥视预留预埋工程：管沟由人工使用铁锹开挖，人力敷

设清洗水管和预埋钢管，水管利用热熔对接焊机连接，并使用蛙式打夯机

将回填土夯实。

6.2.施工工艺和方法

6.2.1.工程总体施工工序流程

6.2.1.1.施工方法

6.2.1.1.1.施工准备

机械设备准备：挖掘机、推土机、自卸汽车、压路机、打桩机、吊车，

其他小型机具配齐配足，确保施工的顺利进行。

材料检测：进场材料必须及时抽样检验，合格后方可使用。

安排人员在业主指定的位置设置临时道路、材料堆场和施工用围挡。

6.2.1.1.2.现场测量放线

对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测，

并结合施工实际需要，加密布置施工控制网，所有的测量记录及结果在报

送监理审核签认后方可使用。

根据设计提供的坐标数据定测出本项目占用的场地边界，根据场地内

各地块标高和地质情况将施工场地划分成若干区域，安排施工人员平行施

工。

6.2.1.1.3.场地清淤

场地内有积水的地方必须用抽水机抽取干净，利用水罐车运至指定地

点排放。

挖掘场地淤泥采用挖掘机进行，加以人工配合，把淤泥清除至绝对标

高，并用自卸汽车将淤泥运至业主指定弃渣场。

6.2.1.1.4.戗灰处理

1)工艺流程

推土机

2)石灰消解

熟

生石灰消解在其糁入土之前

猪

一压实-

天进行，，以砗确石灰消解充分，在石

灰土施工过程中，有可能碰到石灰供应不及时，必须在消解后即使用的情

况，可以采取将生石灰尽量摊薄灰处般药流)然后注水消解，注意在

消解过程中还必须用机械不断翻动，确保其消解充分。

3)撒布熟石灰

在摊铺好并经平整的素土上划分等面积的方格网，按计算好的数量先

用自卸汽车运至素土上堆放然后人工用小斗车计量按计算的数量分堆至各

个方格内，再人工用揪或木耙将其摊铺均匀。注意一定要摊铺均匀，这直

接影响到抽检的石灰计量。

4)干拌

拌合时应尽量做到拌合到底，一般在现场控制是采取派专人跟在拌合

机后面，每隔10m挖一坑，检查是否拌合到底，如有素土夹层，马上告知

司机重新拌合。

5)闷料

干拌完毕的土料在抽检灰计量的同时测量其含水量，测点应符合规定

的频率，并尽量取中部和下部土样，以真实反映土料的含水量，含水量过

低则应洒水并闷料12小时以上，一般应选择在晚上闷料，到第二天上午表

面干燥后进行压实。如过湿则应使用其自然蒸发，直至达到规定的含水量

为止。

遇过湿的混合料因为要使水分自然蒸发，可将松散料放置，在检查含

水量适中时再进行下道工序施工.

6)推土机预压、整型

先用推土机预压，然后测量放出控制标高桩，推土机初平一次，然后

用平地机刮平，在刮平整型的过程中应派专人观察发现凹处则应用人工加

混合料，方法是在凹处挖成规则的切口，考虑松铺系数，将混合料略高于

周围土体平整好。

7)压实

该工艺要求在石灰土最佳含水量范围内，在整型刮平符合要求时，及

时碾压，并一次性完成。压实标准是使该结构层全宽全深范围内任一点的

压实度达到94%。碾压自两侧开始，并使场地边部比中部多1~2遍，碾压

时，应使轮迹重叠的宽度至少重叠30cm。碾压2~3遍后，压实度以满足桩

基正常施工为条件。

6.2.1.1.5.场地填土、平整场地

场地填土由土方供应商利用自卸汽车运至施工场地内，推土机配合平

地机平整场地，压路机碾压夯实。

场地回填采用合格的土料进行回填，回填的土质要符合设计要求，保

证换填土方在经过碾压夯实后有足够的强度和稳定性。

自卸汽车为成堆卸土，必配以推土机和平地机摊平。填土由下而上分

层铺填，每层虚铺厚度不大于30cm。

不得一次推填。

大横坡填土，应挖台阶，分次填筑，

1)密实度要求

回填土应分层夯实，分层碾压密实度要达到94%。

2)含水量控制

填土土料含水量的大小，直接影响到场地平整质量。在场地开始碾压

前，应先试验，以得到符合密实度条件要求下的最优含水量和最佳碾压遍

数。在压实过程中，含水量过小，夯压不实；含水量过大，则易成橡皮土。

现场配备试验人员，随时进行自然含水量测量和控制。提出处理意见，

以指导施工。

3)填土压实要求

填土尽量采用同类土填筑，并宜控制土的含水率在最优含水范围内。

当采用不同的土填筑时，应按土类有规则地分层铺填，将透水性大的土层

至于透水性较小的土层之下。

填土应从最低处开始，由下向上整个宽度分层铺填碾压夯实。

6.2.1.1.6.混凝土管桩施工

1)管桩的运输和堆放

管桩砼强度等级达到100%才能出厂。

管桩吊装采用两支点法吊法，两吊点距离桩端宜为

(L为桩段长度)，

绳索与桩身水平夹角不得小于

45度，装卸时应轻起轻放，严禁抛掷、碰

撞、滚落。

管桩运输过程中支点应满足：两支点距离桩端，并垫以锲形掩木防止

滚动，严禁层与层之间垫木与桩端的距离不等而造成错位。汽车运输时，

堆放层数不应超过二层。

管桩堆放场地应压平整，并有排水措施，管桩堆放应按两支点法进行，

最下层支点宜放在垫土上，且各支点应在同一水平面。堆放不超过三层。

2)管桩检验

外观质量应符合以下要求：

a.粘皮和麻面：局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的

1%%，

每处粘皮和麻面的深度不大于 5mm， 上且应修平。

b.桩身合缝漏浆：漏浆深度不大于5mm，每处漏浆长度不大于10mm，

累计长度不大于管桩长度的5%，且应修平。

c.内部表面露筋：不允许。

e.局部磕损：磕损深度不大于5mm，每处面积不大于

20cm，且应修

平。

f.表面裂缝：不得出现环向及纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层

中的收缩裂缝不在此限。

g.桩端面平整度：管桩端面砼及主筋头不得高出端板平面。

h.断筋、脱头：不允许。

i.桩套筋凹陷：凹陷深度不大于5mm。

j.内表面砼坍落：不允许。

k.接头及桩套箍与桩身结合面：

漏浆：漏浆深度不大于5mm， 漏浆长度不大于周长的1/8，且应修

平。

空洞和蜂窝：不允许。

1.桩管尺寸允许偏差：

项

目

允许偏差

桩段长度L

+%L，

%L

端部倾斜

外径D

≤

+4，

-2

壁厚T

+15，

0

保护层厚度

桩身弯曲度

+7，

-3

≤L/1200

桩端板

平面度

2

外径

内径

厚度

0

-1

-2

+2

正偏差不限，负偏差为0

3)管桩施工

①管桩施工工艺流程

②桩位放线：桩位放线应根据场地控制桩进行施放，桩位放线时应根

据设计要求，施确定桩的位置相对坐标，将桩中心拉鼠題桩打入地面

再在套上将桩中心点放出，用生石灰线将定，由于打桩

下50cm，

时振动较大，所以，桩位放置不能一次放数个桩位，

要根据控制线放护桩，

预制桩起吊、对中

放一根桩位线，

然后用护桩引测，施打一根，

护桩距桩机应保持一定距离，

太近时则影响桩位的准确。护桩应采取桩 基保试护措施，防止扰动。

③桩机就位：桩机设备进场常麂进行安装调试，然后移至桩位处就

位。框安装就位后应垂直平稳。在桩机移至桩对中后，用2

2经纬仪

桩、

对桩机谜行垂直度调正

桩接头

真

度

使导杆垂直，打桩期间经常检查，随时保证导杆

桩继

制

制

的垂直慶。

④预制桩起吊

当桩机就位后，利用桩本身携带+ 续的施垂扛直提升工具将已焊接好桩尖的桩

身缓缓吊起，当桩身离开地面舞查厚满琴桩帽缓缓套入桩上端部，

并将桩尖对准施放的桩位木桩。检查桩身乖直后，开始打桩。

吊桩时，采用两点起吊法，停保证桩睡直，便于桩尖对准桩位；当1

根钢丝绳拉断时，另1根苛险作用流程图

⑤桩基施打：当桩对中完毕，桩身垂直时，开始桩基施打，当锤放置

于桩顶上时常会由于锤身自重使桩身自沉，大量惯入土中，因此应慢慢将

锤放于桩顶，直到桩身下沉基本稳定时，再徐徐打入。在开始锤击作业时，

应先进行缓慢的间断试打，直至桩进入地层一定深度时为止。打桩初期，

如桩发生偏斜、将桩拉起修正或者拔起再重打。

⑥接桩：当一节桩身打入土中剩余50~80cm时，应检查打入桩顶部是

否损伤，如有损伤应进行修复，并将污染在桩顶上的杂物清掉。在上节桩

就位之前，要清除掉上节桩下端接头处所附着的污染物后，再将上节桩与

下节桩对齐。

桩接头焊接时，必须检查上节桩身是否与下节桩头中心线重合，并检

查上节桩底端与下节桩顶端环衬合缝是否严密，当符合要求时，再按桩基

环衬预留的焊缝接口用电弧焊接方式将两桩焊接起来，除去焊渣检查合格

后继续施打。

⑦桩基停打：停打原则根据设计要求，停打应根据桩长及最后三阵的

贯入度确定，以贯入度控制为主。

当桩基施打接近于设计桩长时(根据地质资料参考判断)，应密切注意

每阵的惯入度，当三阵的惯入度每阵为2cm-5cm时则停止施打，将桩机移

至另一根桩位进行施工。

桩头去除及桩基填芯处理：当桩基施工完毕，土方挖至基底设计标

高后，应把多余的桩头利用切割工具将桩切割至比基底标高高10cm，

然后

用细铁丝将切割好的圆形PVC板(半径与桩孔相对应) 放入桩孔端部以下

1600mm处并固定，放入钢筋笼，钢筋笼放入桩内，随后灌入C30细石混凝

土捣实。

⑨施工操作要点

◎桩尖焊接：外购的混凝土管桩，为了保证桩基施打顺利，防止桩管

中充入泥土，减少打桩中的摩阻力，每根桩基施工前，均要在桩端垫衬上

焊接钢板桩尖。钢板厚12mm， 钢板桩尖做成锥型，桩尖直径为347mm，高

为170mm，桩尖尖部焊接长5cm的直径20mm钢筋头。

◎垂直度控制：桩基施工中，桩管垂直与否对桩基的质量有密切的关

系，所以在施工过程中设置两台经纬仪随时对桩身进行观测，以保证桩管

垂直，经纬仪应架设在不受桩机施打时受到振动的地方。两台经纬仪要垂

直设置。

◎配桩：当提供的桩长不能正好达到所要求的长度，或生产厂家生产

规格受限制时，施工中应将现场已有的桩适当地进行配置，以节约预制桩

管，避免停打时过长的露出桩管，从而造成浪费。

4)桩头防水处理

a.桩头要剔凿至设计标高，并用聚合物水泥防水砂浆找平。

b.破桩后如发现漏水，应采取相应堵漏措施。

c.清除基层上的混凝土、粉尘等，用清水冲洗干净。基面要求潮湿，

但不得有明水。

d.沿桩头根部及桩头钢筋根部分别剔凿20mm*25mm及10mm*10mm的凹

槽。

f.涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料必须连续、均匀，待第二层涂料呈

半干状态后开始喷水养护，养护时间不小于3天。

g.待膨胀型止水条紧密、连续、牢固的填塞于凹槽后，方可施工聚合

物水泥防水砂浆层。

h.聚硫嵌缝膏嵌缝时，应保护好垫层防水层，并与之搭接严密。

i.垫层防水层及聚硫嵌缝膏施工完成后，应及时做细石混凝土保护层。

6.2.1.1.7.混凝土施工

1)钢筋笼制作

按设计尺寸做好加劲筋圈(箍筋)，并在上面标出主筋位置。

把主筋摆在平整的工作台上，在其上面标明加劲筋的位置。

把加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋的标记，扶正加劲

筋并使其与主筋垂直后进行电焊。依次，在一根住进上焊好全部加劲筋。

在骨架两端各站一人转动骨架，将其余主筋逐根照上面的方法焊好。

钢筋笼制作完成后，人工搬运放置在基础槽内。

2)支基础模板

按图纸尺寸制作完成基础模板，用钢支撑加固定位，校正基础的中心

线及模板的垂直度和设计一致。

模板的拼接应做到接缝严密，若采用木模板则在在浇筑混凝土前，应

浇水湿润，但模板内不应有积水。固定在模板上的预埋件、预留孔和预留

洞均不得遗漏，且应安装牢固。浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。

3)基础浇筑制作

①基础浇筑前再次检查预埋铁件的牢固程度和位置、标高是否正确。

②基础浇筑采用商品混凝土，商品混凝土运到现场后，材料员负责现

场收料，核对供货票上的混凝土标号，使用部位以及发车时间，运输及等

待时间控制在1小时以内。试验人员现场测量混凝土塌落度，观察混凝土

的流动性、保水性、有无离析等，合格后方可使用。试验人员对混凝土供

货质量要进行不间断监视，发现异常及时采取措施。

③混凝土到浇筑地点应及时泵送，现场等待卸货的车保持1辆，既保

证连续又不得等待时间太长，应通知供应商控制供货节奏。泵送前，应用

同强度等级的水泥砂浆湿润泵管。

④混凝土浇筑：现场不得加水。

a.浇筑混凝土从一端开始，由远而近，连续浇筑。使用插入式振捣器

应快插慢拔，插入点要均匀排列，逐点移动，不得遗漏，振捣均匀。

b.养护：已浇筑好的混凝土，在12h内加以覆盖和浇水养护，养护时

间要合乎要求，浇水要求能让混凝土保持湿润。

6.2.1.1.8.道路工程施工

1)巡视小道青石板铺设

根据设计图纸的位置，进行巡视小道测量规划，按照设计的道路宽度

和径路走向进行测量，并用白石灰进行画线。

采用轻型压路机对画线的部位进行整体碾压，然后铺设100mm厚的砂

垫层，用水平尺找平。

铺设700*400*15青石板(间距800)，铺设的青石板要平直、均匀稳固。

青石板铺设完毕后进行粗砂扫缝处理。

2)场地硬化

硬化场地垫层采用原土压实后铺设100mm 的砂垫层，混凝土面层浇筑

150mm厚混凝土。

混凝土道路铺设时，采用300mm碎砾石垫层上铺200mm厚1：2：7的粉

煤灰石灰：粉煤灰：级配砂石的三合土基层，再铺1：6沥青豆石混凝土面层

碾压平整。

道路外沿侧石采用C30混凝土预制路缘石，沿道路两侧平行铺设。路

缘石的规格尺寸为100*200*496mm，并用水泥砂浆勾缝，缝的宽度为5mm。

道路外沿侧石铺设前需要用C10混凝土垫层和1：3石灰砂浆做为垫层。

3)混凝土道路铺设

采用压路机对地面进行碾压，碾压完成后路基的回弹模量不得小于

20MPa。

地面碾压合格后，即可安设模板，模板采用钢模，长度3~4m，接头处

应有牢固拼装配件，装拆方便。模板高度与混凝土面层板厚度相同。模板

两侧打入铁钎固定。模板的顶面与混凝土路面顶面齐平。模板安装完毕后，

再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况，高

差大于3mm或有错位和不平整的模板应拆去重新安装。如果正确，则在内

侧面均匀涂刷一薄层油，以便拆模。

模板安设好后首先铺设一层300mm厚的碎砾石，然后再用商品混凝土

在砾石上浇筑。

由商品混凝土供应商利用混凝土输送车将工程所需的混凝土运至施工

现场后，将混凝土用泵车送到浇筑面后，连续浇筑。在施工过程中，加强

通信联络和调度，确保混凝土浇筑的连续均匀性。

混凝土浇筑后用插入式振捣器振捣加强模板边缘等平板振捣器振捣不

到位置的振捣，然后再用平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠10~20cm。

同一位置振捣时，振捣时间不少于30s，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。

用大木抹多次抹面至表面无泌水为止，并做到表面平整、光滑。

混凝土层面每隔4m设一道横向缩缝。道路每隔32m设一条胀缝，横向

施工缝设置在胀缝处。

混凝土面层达到养护要求后，在混凝土面上再铺设上一层60mm厚1：

6沥青豆石混凝土，用压路机将其碾压平整。

6.2.2.光伏发电工程施工工艺和方法

6.2.2.1.施工工艺流程

施工工艺流程详见“光伏发电工程施工工艺流程图”。

施工准备

6.2.2.2.施工方法

1) 施柔备制作

支架安装

熟悉与工程有关的技术资料，如施工及验收规范、技术规程、质量检

验评定标以及常敷做厂提供的资迷組件安装

逆变器安装

编制施工方案。在全面熟悉施工图纸的基础上，依据图纸并根据施工

现场情况、雙毋量及技术装备情繞件测禁合作出合理的施箱究案。

委托当地的热镀锌配件生产厂家根据加工图纸对支架采用工厂化加

方阵整体接线

工，热镀锌防腐处理，并喷涂白色面漆。 在批量生产前先对支架进行放样

防雷接地装置施工

安装，无误后方可大规模制作。

复核接线

2)支架安装

复核基础前后底座标高厂不符合要求的采取相应进得处理。

系统联调

支架采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

螺栓的连接和紧固按照厂家翻设计图纸 上要求的目和顺序穿

丑

放。不得强行敲打，不得气割扩孔。

支架安装完毕后，支架安装的垂度和角度应符合下列规定：

①支架垂直度偏差每发王施宴z艺得度偏差度不大于±1度。

②支架安装的允许偏差应符合下表中的规定：

项目

中心线偏差

垂直度(每米)

允许偏差(mm)

≤2

≤1

相邻横梁间

东西向全长(相同标高)

相邻立柱间

≤1

≤10

≤1

水平偏差

立柱面偏差

东西向全长(相同轴线)

≤5

3)电池板安装

①电池板的进场检验

太阳能电池板应无变形、无损坏、划伤及裂纹。

测量太阳能电池板在阳光下的开路电压，电池板输出端与标识正负应

吻合。电池板正面无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等；安装之前在阳光下

测量单块电池板的开路电压应不低于标称的开路电压。

②太阳能电池板安装

电池板在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，

不得横置重压。

电池板安装前应对支架支撑檩条的平整度作测量，当各紧固点平整度

较差时，不得采用强行紧固螺栓的办法来固定组件，需用垫片调整。

电池板的安装应自上而下，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，

并紧固电池板螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏保护表面的保护玻

璃；电池板的连接螺栓应有弹簧垫片和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分

及螺母涂刷油漆，做防松处理。并且在各项安装结束后进行补漆；电池板

安装必须做到横平竖直，同方阵内电池板间距保持一致；注意电池板的接

线盒方向。

③电池板调平

将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端，并将其绷紧。

以放线绳为基准分别调整其余电池板，使其在一个平面内。

紧固所有螺栓。

4)逆变器安装

逆变器基础施工完毕，达到设备安装的硬化要求后，将逆变器由载重

汽车运至现场，利用吊车通过逆变器顶端的吊孔将逆变器吊装至基础上。

按照设计图纸和逆变器电气连接的要求，进行电气连接，并标明对应

的编号。在电气连接前用万用表确认光伏阵列的正负极。

5)汇流箱安装

在阳光下安装接线时，应遮住太阳能光伏电池板，以防光伏电池的高

电压电击伤人。

安装时，把可拆卸活动安装板分别插入箱体底部的安装板插座中，并

用两个M8*8螺钉固定，再用膨胀螺丝固定到安装位置。

将光伏防雷汇流箱按原理及安装接线框图接入光伏发电系统中后，应

将防雷箱接地端与防雷地线或汇流排进行可靠连接，连接导线应尽可能短

直，且连接导线截面积不小于16mm²多股铜芯。接地电阻值应不大于4欧姆，

否则，应对地网进行整改，以保证防雷效果。安装完成检查无误后方可投

入使用。

输入端位于机箱的下部，注意与光伏组件输出正极的连线位于底部左

侧，而与光伏组件输出负极的连线位于底部右侧，用户接线时需要拧开防

水端子，然后接入连线至保险丝插座，然后拧紧螺丝，固定好连线，最后

拧紧外侧的防水端子。

输出包括汇流后直流正极、直流负极与地，上面备有四个端子供选择，

接地线为黄绿线本。用户接线时需要拧开防水端子，然后接入连线，然后

拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。

6)电缆、线管敷设及电缆头制作

①电缆、线管敷设

通过现场调查，规划出电缆敷设路径，电缆敷设路径沿最短路径敷设，

以缩短电缆长度，降低线路损耗。沿规划的电缆敷设路径撒上白石灰，由

施工人员人工开挖电缆沟，电缆沟开完深度应保证电缆外皮至地面深度不

小于。

将电缆穿RC线管后敷设入电缆沟内，并在电缆头制作完毕，检查确认

无误后，人工回填电缆沟。电缆沟采用原土回填，分层夯实。

②电缆头制作

a.制作流程：摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠

电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接。

b.摇测电缆绝缘：

选用1000V摇表，对电缆进行摇测，绝缘电阻应在10MΩ。

电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

c.剥电线铠甲，打卡子：

根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好标记。锯掉多余电缆，

根据电缆头套型号尺寸要求，剥除外护套。

将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。

在打钢带卡子的同时，多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，

必须打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为15mm。

剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处，锯一环形深痕，深

度为钢带厚度的2/3，不得锯透。

用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带

锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。

d.焊接地线：

地线采用焊锡焊接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应

注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。

e.包缠电缆，套电缆终端头套：

剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半

叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。

将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。

f.压电缆芯线接线鼻子

从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，

并在芯绒上涂上凡士林。

剥去电缆芯线绝缘，

将芯线插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以

上。

根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯

线至接线鼻子的压接部位。

将作好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分

开。

7)方阵整体接线

各组件的连线严格按照设计安装图分组进行串联连接，分组专人负责。

对每组连接进行细化分工，加强自检和互相监督，确保连接无误，不得多

接和少接。同时要保证接地可靠。电线接头牢固，不脱线、漏线。购置的

专用接插件必须严格按照组装工序合理组合，连接时专用插接件必须接插

到位。

太阳能电池连接线和直流汇流箱的连接，每组串的连接线端头部分按

照施工图给出的编号进行标记，并安装接头等连接装置，在汇流箱安装到

位进行必要的检查后可以进行连接安装。安装同样采用分组专人负责制，

严格按施工图施工，按照先接正极，再接负极的顺序安装。连接时必须先

断开汇流箱中的每路空气开关，防止电流下引.

8)防雷接地装置施工

施工顺序：地沟开挖→接地极安装→接地网连接→设备连接→地沟回

填→接地电阻测试。

接地网由接地体和接地扁钢组成。地网分布在场地的四周，接地体采

用热镀锌角钢，规格为50*50*5mm，长度为2500mm。一端加工成尖头形状，

方便打入地下。

接地扁铁采用 60*6mm特镀锌扁钢，接地网埋深并和镀锌扁钢焊在一

起，各拐角处应做成弧形。接地扁钢应垂直与接地体焊接在一起，以增大

与土壤的接触面积。最后扁钢和立柱的底板采用螺栓连接在一起。接地网

焊接完毕后用原土回填。

地沟回填完毕后，用接地电阻测试仪测量接地电阻，接地网的接地电

阻不得大于4欧姆。

9)电池板测试

①串联组件连接到系统前的测试

使用数字万用表检查串联组件的开路电压。测量值应等于单个组件开

路电压的总和。如果测量值比预期值低很多，按照产品说明书中“低电压

故障排除”的说明进行处理。

②检查每个串联电路的短路电流

通过将数字万用表连接到串联组件的两端直接测量。注意，电流表的

额定刻度应大于串联组件额定电流的倍。

③低电压故障排除

鉴别正常的低电压和故障低电压。正常低压是指组件开路电压的降低，

它是由太阳能电池温度升高或辐照度降低造成的。故障低电压通常是由于

终端连接不正确或旁路二极管损坏引起的。

a.首先，检查所有的电线连接，确保没有开路，连接良好。

b.检查每个组件的开路电压：用一块不透明的材料完全覆盖组件。断

开组件两端的导线。取掉组件上的不透明材料，检查并测量终端的开路电

压。如果测量的电压只是额定值的一般，说明旁路二极管已坏。

c.在辐照度不足很低的情况下，如果终端的电压与额定值相差5%以上，

说明组件连接不好。

10)复核接线及系统联调

全面复核各支路接线的正确性，再次确认直流回路正负极性的正确性。

确认逆变器直流输入电压极性正确，闭合逆变器直流输入开关。

空载下闭合逆变器交流输出开关，检测并确认交流输出电压值正确。

逐一启动交流负载，直至全部负载工作正常。

系统运行状态调整：全面调试光伏系统运行状态，试验各项保护功能。

11)系统测试

全面测试光伏系统运行状态，记录系统各部件主要运行参数。

12)验收移交

依据光伏工程有关验收程序，项目部和业主双方共同复核发电系统及

负载运行情况，履行工程验收和移交手续。

6.2.3.清洗水管工程施工工艺和方法

6.2.3.1.施工工艺流程

施工工艺流程详见“清洗水管工程施工工艺流程图”。

6.2.3.2.施工方法

1)施工准备

施工前应

迤割

机

对操作人

二

匕。

按照标准

尺寸规格等应

2)管沟开挖

管

使

配件的压力、

。

清洗水管工程施工工艺流程图

严格按照施工图进行管道走向的测量定位，并撒上白灰线。施工人员

按照白灰线所示走向进行管沟开挖。PE管埋设的最小管顶覆土厚度为：车

行道路面下1m，绿化带内为地面下。沟底应连续、平整、沟底表面不得有

碎石、硬块和其他突出物。

3)铺设垫层

按照设计图纸要求在沟底铺设100*80mm的C10素混凝土垫层。垫层用

混凝土为商品混凝土。

4)敷设埋地管道及管件连接

管道应在管沟内蛇形敷设，略有弯曲弧度，留有伸缩余量。管道应敷

设在沟底的混凝土垫层上。

管道连接采用热熔对接方式。在进行连接时，要清洗干净管壁，铣削

连接面应平整干净，调直两对接管件加热熔接。热熔连接要掌握好加热时

间和连接插入的力度和深度。过深会造成管道断面减少，过浅接口强度会

降低。因此要严格按照焊接规范及验收规范要求操作。

与金属管及管路附件连接时，采用法兰连接或过渡管件连接。

露出地面的清洗水管及水龙头均采用50mm厚聚乙烯发泡管保温，玻璃

布包封，外加铝薄板保护层。

5)水压试验

在做水压试验时，不宜加压过快、过高，否则会产生微量膨胀，导致

压力试验的误差，应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50268-2008进行，检查系统有无堵塞、渗漏现象。

6)管沟回填

管道敷设、连接完毕后，即可对管沟进行回填。将管沟原土填至管顶

上部100mm处，用人工打夯密实后可以开始填土。

填土应分层进行，每层松填厚度不超过300mm，管顶

14400mm内采用人

工拍打密实，密实度达到85%以上；管顶400mm以上则用蛙式打夯机密实，

密实度达到94%以上。

7)通水试验

为了保证给水系统的使用功能，观察给水管道系统是否达到设计额定

流量，必须进行通水试验，并作好记录，以备查验。

按设计要求同时开放最大的放水点，即开启阀门、水嘴等放水，观察

是否达到设计额定流量。

6.2.4.遥视预留、预埋工程施工工艺和方法

6.2.4.1.施工工艺流程

施工工艺流程详见“遥视预留、预埋工程施工工艺流程图”。

6.2.4.2.施工方法

1)施工准备

施工前应熟悉、掌握施工图纸；准备好相应的施工机具。

对操作人员进行上岗培训，培训合格后才能进行施工作业。

2)场地管沟开挖

严格按照施工图进行管道走向的测量定位，并撒上白灰线。施工人员

按照白灰线所示走向人工进行管沟开挖。

3)配电楼房屋施工配合及钢管敷设

10kV配电囊櫻蘑屋工期间，扬次配合房建施工单位进行配电楼

内遥视埋管的施工。在房屋墙壁施工时 按照设计图纸标示的位置，提前

钢管敷设

将钢管预埋入墙体内，避免墙体施工完毕后开凿墙壁对房屋造成损坏。

通向户外或潮湿房间的布管

应向潮整侧倾斜

5 度。电缆穿管的弯曲

半径，不应小于管径的10倍。引至户外的布管应伸出散水坡1米处。

管沟回填

场地内铁管采用直埋敷设，埋设深度应符合设计要求。

\底层地面素混凝土联管顶場取锌或滑油处理；埋入对

金属管有腐蚀性的垫层(焦渣层)中的铁管，用水泥做全面保护；埋入砖

墙的铁管，如无防腐层，刷樟丹油一道。

4)线管连接

两线管间采用电焊连接，并在设计位置采用接线盒连接。

铁管配线的所有非导电部分铁件，应作好互相连接和跨接线，以便它

们成为一个连续的导体，并应在配电箱处及其它可接地处进行可靠接地。

5)管沟回填

线管敷设、连接完毕后，即可对管沟进行回填。将管沟原土填至管顶

上部100mm处，用人工打夯密实后可以开始填土。

填土应分层进行，每层松填厚度不超过300mm，管顶400mm

内采用人

工拍打密实，密实度达到85%以上；管顶400mm以上则用蛙式打夯机密实，

密实度达到94%以上。

6.3.技术组织措施

6.3.1.前期准备阶段技术措施

6.3.1.1.图纸会审、设计交底

施工技术人员必须仔细、全面的熟悉、审查各种安装及平面设计图，

同时组织相关技术人员参加设计交底和图纸会审，对存在疑问和问题的地

方要及时反馈到设计方面，以便及时得到处理。同时还应认真进行施工测

量和进行设计文件与现场情况的仔细复核。发现有出入之处及时与监理工

程师和招标人澄清，以便得到及时解决。

6.3.1.2.技术交底

在本项目的实施过程中，将由项目经理、技术负责人、专业工程师及

施工队技术员实行 “三级”技术交底。具体安排如下：

序号

交底项目

交底人

接受面

主要内容

设计总体技术交

底

项目技术负

责人

全体技术人员、

项目部人员

1

工程概况及技术条件

施工承包合同交

底

工期、安全、质量及承包商义

务

2

3

项目经理

全体管理人员

项目技术负

责人

全体质检、技术人

员及施工队长

工艺制度交底

工艺、程序化作业工艺等

序号

4

交底项目

交底人

接受面

主要内容

项目技术负

责人

全体质检、技术人

员及施工队长

专项技术交底

新技术、新工艺、新器材等

5

6

专项技术交底

工前交底

专业工程师

技术员

全体施工人员

全体施工人员

新技术、新工艺、新器材等

技术标准

6.3.1.3.技术及安全培训

1)施工技术培训

①邀请设计工程师、招标方专家和材料设备供货商的技术工程师对所

有技术人员进行全面的技术交底，确保每个技术人员都充分理解设计意图、

技术特点和各种材料、设备的技术参数。

②工程技术部组织专业技术负责人根据工程技术特点编制通俗易懂的

施工技术指导手册，要求人手一册，并对各级施工人员进行有关安装工艺、

技术标准、质量及安全要求等方面的岗前培训，并要求考核合格后方可参

加本工程的施工。确保在工程施工前，所有参加施工的人员都得到了很好

的学习，熟悉各工序的操作要点。

2)施工安全培训

由专业安全管理人员对进入施工现场的人员进行施工安全培训，以避

免在施工中出现安全事故。

6.3.1.4.编制施工总体技术方案

为更好的组织和指导施工，由项目技术负责人牵头，专业工程师主负

责编制施工总体技术方案。在该方案中编制施工计划，安排好施工程序，

协调好各工序间的配合工作。

组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育；详

细阐明施工人员准备情况、施工技术准备情况、施工物资准备情况、施工

车辆准备情况等。

6.3.2.施工阶段技术保证措施

6.3.2.1.实行施工技术交底制度

在向施工班组下达施工任务后，由专业工程师对施工班组进行技术交

底，详细说明该项施工任务中的重点、难点、技术要点及质量控制点，并

详细介绍各施工程序的施工方法及操作步骤，同时，对应用的新工具、新

仪器作详细的操作说明，对新的施工工艺，要编制学习手册，以便所有施

工人员都能掌握新的施工工艺、都能熟练使用新工具、新仪器，做到参与

施工的每一个人都能理解并掌握该项施工任务的操作方法，从而顺利地完

成当天的施工任务。

6.3.2.2.实行关键工序技术人员到现场制度

对于施工中的关键工序，在对施工人员进行技术交底的同时，主管技

术人员还需到现场进行监督及技术指导，抓好关键工序施工控制点，保证

施工质量。

6.3.2.3.做好施工中的自检、互检工作

施工过程中，建立自检、互检制度。在工班组人员对自己当天施工任

务进行自检的同时，技术人员还必须定期的对完成的工程项目进行自检，

并形成记录，对于不合格的部分，及时反馈到施工班组，进行整改，直到

施工质量满足相关标准以及设计和招标人要求。

每个分项目或某个独立的施工组应指定质量负责人，负责落实这项工

作。并且严格按照本项目设备供货商提供的安装技术要求和有关文件(手册)

的规定，以及招标人提供的施工图进行施工。

6.3.2.4.做好施工记录

施工过程中必须有安装过程质量记录。记录中含有检查项目、安装要

求，并对安装过程划分阶段。每个阶段都有安装人、检验人和检查人签名，

由监理工程师、技术督导人员检查(抽查)签名认可后，才能进行下一阶段

的安装。

6.3.3.竣工阶段技术保证措施

竣工阶段主要的工程任务就是竣工文档的编制。我公司将委派专业竣

工文档编制人员负责编制竣工文档。

在文档编制之前，编制人员参加招标人组织的文档编制培训，学习相

关文档编制要求。

我们将在招标人签发竣工验收文件后30日之内，向招标人提交所有竣

工文件，包括：

1)竣工图(设计单位主持、施工单位配合，根据现场工程的实际情况

绘制的，同时提供给招标人一份电子文件)；

2)变更通知汇编；

3)设备材料合格证、产地证明、检测报告等；

4)安装过程质量记录；

5)隐蔽工程记录；

6)缺陷处理记录；

7)设备调试报告；

8)竣工检验报告；

9)试运转记录；

10)竣工工程量清单；

11)固定资产设备移交清单。

竣工文件的内容和格式符合科学技术档案案卷构成的一般要求

(GB705-88)和技术制图复制图的折叠方法一89)。

精心搜集整理，请按实际需求再行修改编辑，因文档各种差异排版需调整字体属性及大小