12MWp分布式光伏发电项目

***************************

施工组织设计

编制：

审核：

批准：

2022年1月

目

录

第一章

编制阐明 J...

4

1.1编制目

4-4

1.2编制根据.

1.3编制原则

4

第二章工程概况.

第三章

施工布置

3.1项目管理组织机构设立.

3.2项目经理部重要成员职责.

3.3项目实行目的....

1

第四章

资源配备筹划及质量控制办法.

4.1劳动力保证办法

4.2施工机械筹划...

4.3施工机械保证办法.

..

..

第五章

重要分项工程施工方案

..

5.1施工准备

m.

5.2支架构造工程..

5.3太阳能并网电站重要工序.

5.4电池板组件安装.

5.5太阳能光伏电站工程电缆敷设施工

5.6逆变器安装...

5.8监控设备安装.

5.9防雷及接地安装施工

第六章

施工进度筹划.

6.1施工进度总体安排.

6.2保证工期技术组织办法.

第七章

保证工程质量技术组织办法.

7.1质量目的...

7.2质量保证体系.

7.3质量保证办法.

..

第八章 月成品保护

.

8.1成品保护组织机构.

8.2成品保护实行办法.

第九章

季节性施工办法

9.1雨季施工办法.

9.2夏季施工办法.

第十章

现场文明施工管理办法.

10.1文明施工管理制度...

10.2文明施工保证办法.

10.3文明施工管理办法.

10.4施工文明技术办法.

10.5环保及节能办法.

第十一章

安全质保体系

..60

11.1安全生产监控指标.

....60

11.2安全生产保证体系.

11.3安全人员责任制..

.61

11.4安全生产管理岗位及职责.

11.5安全生产管理办法.

11.6现场安全管理要点.

11.7施工现场安全生产交底.

11.8现场安全生产技术办法.

第十二章

专项施工方案..

12.1起重吊装施工方案.

12.2施工用电筹划

J...

12.3施工用地筹划

第十三章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施.

13.1紧急情况相应及处理一般要求

13.2特殊时期施工预案和措施...

13.3安全生产事故施工预案和措施

...

13.4管线保护施工预案和措施..

...

第一章 编制阐明

1.1编制目

本施工组织设计是对***************************12MWp分布式光

伏发电项目总体构思和布置，各分某些项工程详细实行方案将根据公司技

术管理程序，在图纸会审之后，按照本施工方案拟定基本原则，进一步完

善细化，用以详细指引本工程施工，保证工程顺利完毕。

1.2编制根据

1. 《建筑太阳能光伏系统设计与安装》10J908-5

2. 《太阳能光伏与建筑一体化应用技术导则(暂行) 》CJS 01-2010

3.《光伏发电站施工规范》GB50794-2012

《光伏发电站设计规范》GB

4..

50797-2012

5. 《光伏发电系统接入配电网技术规定》GBT 29319-2012

6. 《光伏发电工程施工组织设计规范》GBT 50795-2012

7.《光伏发电工程验收规范》GBT

50796-2012

8. 《光伏发电站接入电力系统设计规范》GBT 50866-2013

9. 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005

10.

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

4

11.《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ 80-2016

12. .《

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

13..《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

14..(《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

15. 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303-2015

16.《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》

17.《铝合金支架建筑型材》GB/T5237-2017

CECS 85-96

18..

设计文件及图纸

1.3编制原则

1.3.1严格遵守国家、地方技术规范、施工规程和质量评估与验收原则。

1.3.2坚持技术先进性、科学合理性、经济合用性与实事求是相结合。

1.3.3结合现场实际状况，选取适当施工方案，懂得现场施工。

第二章

工程概况

*厂房一、厂房二、厂库、热轧

本项目是在***************************

区、冷轧区、压延C区、成品仓库彩钢瓦屋顶上安装23303块540W光伏组件，

总装机量为12.58362MWp， 组件采用平铺方式安装， 导轨为铝合金材质， 螺栓

采用不锈钢材质。

施工范畴：太阳能组件支架安装、太阳能组件安装、逆变器等基本设施、

5

配电房并网柜及监控柜安装、电缆敷设安装、二次保护设备安装、监控设备

安装、防雷及接地系统安装等。

第三章

施工布置

3.1项目管理组织机构设立

依照本工程特点和规定，咱们将在公司范畴内挑选一批技术经验丰富、能

吃苦耐劳、参加过同类工程建设施工技术人员组建高效、精干、强有力项目

管理部，按国家有关规范实行项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新

材料、新设备。同步公司总部将作为项目经理部强大后盾，积极做好人员调

配、技术服务及各项保障工作。本项目管理组织机构见图3-1

项目经理

现场经理

技术总负责

技术负责人

安全员

质检员

材料员

预算员

资料员

钢筋工长

混凝土工长

电气工长

测量员

6

3一1项目管理组织机构图

3.2项目经理部重要成员职责

3.2.1项目经理岗位职责

1)贯彻执行国家、行政主管部门关于法律、法规、政策和原则，执行公司各

项管理制度。

2)经授权组建项目部，拟定项目部组织机构，选取聘任管理人员，依照质量/

环境/职业健康安全管理体系规定拟定管理人员职责，并定期进行考核、评价

和奖惩。

3)负责在本项目内贯彻贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目的，

主持制定项目质量/环境/职业健康安全目的。

4)负责对施工项目实行全过程、全面管理，组织制定项目部各项管理制度。

5)严格履行与建设单位订立合同和与公司订立“项目管理目的责任书”并进

行阶段性目的控制，保证项目目的实现。

6)负责组织编制项目质量筹划、项目管理实行规划或施工组织设计，组织办

理工程设计变更、概预算调节、索赔等关于基本工作，配合公司做好验工计

价工作。

7)负责对施工项目人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进

行优化配备和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料新设备。

8)严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算。

7

9)积极开展市场调查，积极收集工程建设信息，参加项目追踪、公关、进行

区域性市场开发和本项目后续工程滚动开发工作。

10)强化现场文明施工，及时发现和妥善解决突发性事件。

11)做好项目部思想政治工作。

12)协助公司完毕项目检查、鉴定和评奖申报工作。

13)负责协调解决项目部内部与外部事项。

14)完毕领导交办其他工作。

3.2.2技术负责人岗位职责

1)组织贯彻执行公司技术管理细则和国家颁布关于行业原则，实现设计意图。

2)负责组织审核设计文献，核对工程数量，

及时解决施工图纸中疑问。

3)参加施工调查，组织施工复测，编制实行性施工组织设计，按规定报批后

组织实行。

4)负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底。指引、检查技术人员寻常

工作。复核特殊过程、核心工序施工技术交底。

5)检查、指引现场施工人员对施工技术交底执行贯彻状况，及时纠正现场违

规操作。

6)办理变更设计及索赔关于事宜。

7)编制施工过程中重大施工方案，并按规定及时向上级技术管理部门报审。

8)组织编制质量/环境/职业健康安全技术保证办法，及时纠正执行过程中产

生偏差。

9)推广运用“新技术、新工艺、新材料、新设备”，开展QC活动，组织技术

8

攻关。结合工程实际，做好以高、新、难工程为对象、以创新工艺为核心“工

法”开发。

10)准时向关于方提报施工现场各类生产信息报表、材料用料筹划。

11)参加项目部内部成本财务分析。

12)组织、安排做好有关技术文献编制、收集整顿工作，及时编写施工技术总

结，及时完毕竣工文献编制工作。

13)完毕领导交办其他工作。

3.2.3专业工程师岗位职责

1)认真学习国家关于工程政策法规，认真学习工程专业技术知识，充分领略

掌握招标文献各项内容，不断提高自身专业水平和管理水平。

2)负责所管理标段工程管理工作，并做好所承担专业工程技术管理工作，同

步配合其他项目工程师作好其他专业工程管理工作。

3)项目工程师要进行现场检查调查研究，准备掌握标段内工程施工、质量、

进度、计量等全面状况。

4)建立项目工程师日记，记载标段内发生关于事项。

5)随时掌握标段工程进展和质量状况，解决工程实行过程中存在各类问题。

对核心性重大事项(如重大质量事故和质量隐患、工程进展严重滞后、地方

事宜严重影响施工、存在重大不安全因素或发生重大安全事故)要及时向关

于领导报告。

6)对现场违背操作规程，已经发生或也许发生质量缺陷，潜在不安全隐患，

以及其他违背合同行为，有权力签发“项目工程师备忘录”

内容分为：指

9

出存在问题， ，令其采用改进办法，做出惩罚决定。在质量问题上严格规定、

严格把关，做到苛求质量，精益求精，如相似问题重复浮现三次，有权责令

施工队进行停工、整顿。

7)加强施工现场管理，对工程“核心部位”和“隐蔽工程”作为控制重点。

加强与驻地监理沟通，协同进行监督检查，采用有力手段，督促施工队加强

管理，建造出结实美观优质工程。

8)项目工程师要定期参加标段每月组织工地例会，纯熟掌握所负责标段内工

程项目数量、工序规定、技术原则等。熟悉合同文献条款，能随时提供标段

内有关状况。每月提交一份项目管理工作总结，对施工队管理水平、质量状

况、工程进度予以评价，指出存在问题，分析症结所在，拿出改进意见。总

结标段内具备推广价值成功经验，以便全线互相交流，共同提高。

9)完毕变更后施工图设计。

10)完毕领导交办其他工作。

3.2.4施工员岗位职责

1)项目施工员对本项目施工进度、质量、效益负重要责任，应认真执行现场

规程，规程验评原则及《工程建设原则强制性条文》，保证工程质量、进度、

效益全面达到投标目的。

2)参加图纸会审、审理和解决施工图中疑难问题，遇到重大技术问题，负责

和建设、监理、设计三方联系，妥善解决。

3)下达生产任务，合理调配人力、才力、半成品、构件和施工机具，保证工

程进度顺利进行。

4)全面负责施工现场技术工程和技术管理工程，坚持按图施工，实行分项分

部工程前技术交底，并组织作业班组学习。

5)负责贯彻执行各项专业技术原则，严格执行验收规范质量评估原则，组织

自检、自查，对质量事故进行惩罚，评估整治。

6)负责技术复核工作，如对轴线、标高、坐标等复核，对检查、记录隐蔽等

资料复核，保证签证精确、可靠。

7)依照天气变化状况，及时做好防寒、防冻、防暑等季节性施工办法。

8)负责填写施工日记，书写本项目施工技术总结，绘制工程竣工图草图。

9)参加质量检查，隐蔽验收，竣工验收工作。

3.2.5安全员岗位职责

1)在项目经理领导下，负责项目部安全管理工作。

2)协助项目经理建立健全项目部安全生产管理体系，编制并完善各项安全制

度。

3)负责编制项目部职业健康安全目的和管理方案并组织实行。

4)负责组织项目部人员学习贯彻有关法律法规及关于施工安全管理办法、规

定。

5)负责检查施工现场暂时用电、施工机械使用管理、特种作业人员持证上岗、

既有线施工要点和防护、季节性施工方案实行、现场消防管理，以及施工现

场坑、井、沟和各种孔洞、易燃易爆危险场合、变压器、出入口、上料口等

部位配备警示、提示、禁止指令、标志等。

6)负责对施工组织设计中编制安全技术办法进行重点检查。

l

7)负责班前安全教诲每日安全检查，按规定填写记录。

8)负责各项安全报表填报工作。

9)负责对分包方、有关方安全教诲和监督检查。

10)发生事故，执行相应应急准备与响应预案，及时组织急救和执行上报制度，

并保护好现场，按规定参加事故调查。

11)完毕领导交办其他工作。

3.2.6质检员岗位职责

1)在项目经理领导下，负责项目部工程施工质量管理工作。

2)负责项目部对国家和行业关于工程质量法律、法规、规范、原则和规章制

度贯彻执行状况进行检查。

3)协助主管领导制定并贯彻项目部承建工程项目质量目的。

4)负责项目部工程项目施工全过程质量管理工作。

5)负责对项目部施工技术交底执行状况进行检查。

6)负责组织项目部关于人员进行检查批自检工作。

7)负责检查隐蔽工程施工状况并协助公司主管工程师进行隐蔽工程检查签

证。

8)参加项目部每旬组织工程施工质量检查，对检查中发现工程质量问题及时

制定纠正和防止办法。

9)负责对工程施工所用材料、半成品和技术设备检查。

10)负责组织项目部关于人员进行工程施工质量自检、互检、交接检工作。

11)参加项目部召开质量分析会，并针对存在问题组织制定纠正和防止办法。

12

12)完毕领导交办其他工作。

3.3项目实行目的

3.3.1工期目的

依照合同工期规定，公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等

方面进行精心布置，筹划在1月20日前完毕工程投产发电任务。

3.3.2质量目的

1)项目单位工程优良率100%；

项目分部工程优良率>95%； ；分项工程优良率>90%； 分项工程合格率>90%；

分项工程合格率100%。

2)所有工程项目施工质量将所有接受监检，施工全过程受控，将不合格

品消除在施工过程中，保证施工成果及成品质量项项符合原则，达到优良。

3.3.3安全目的

1) 杜绝人身伤亡事故；

2)杜绝重大施工机械设备损坏事故；

不发生火灾火警事故；

3)

4) 杜绝环境污染事故。

3.3.4服务目的

服务周到、信守合同、客户满意，认真协调与关于各方面关系，接受并积

B

极配合业主和监理对工程质量、工程进度、筹划协调、现场管理监督。

第四章

资源配备筹划及质量控制办法

4.1 1 劳动力保证办法

4.1.1劳务队伍选取及培训

4.1.1.1本工程将选用我公司专业分公司及某些和我司长期合伙信誉良好劳

务施工队伍参加本工程施工。我公司将按照公司招标程序，进行劳务分包公

开招标，以保证劳动力素质。

4.1.1.2按不同工种、不同施工部位来划分作业班组，使专业班组从事性质相

似工作，提高操作纯熟限度和劳动生产率，以保证工程施工质量和施工进度。

4.1.1.3本工程将依照工程各阶段施工配备劳动力，并依照施工生产状况及时

调配相应专业劳动力，对劳动力实行动态管理。

4.1.1.4劳动力涉及构造、机电安装、装修等所需劳动力，入场前要对劳务队

伍进行培训如下：

4.1.1.4.1劳务人员在进场前应提前办理好有关手续，证件齐备。

4.1.1.4.2入场后一方面进行有关安全生产、技术质量、环保、消防等方面培

训，合格后方准参加施工。

4.1.1.4.3劳务人员参加专项施工前工长要对其进行详细安全技术交底。

4.1.1.4.4电工、电焊工、机工、架子工、司机、信号工等特殊专业施工人员

必要持证上岗。

4.1.1.4.5无上岗证特殊专业施工人员要列出培训筹划，尽早进行专业培训。

14

4.1.2管理人员培训

所有管理人员均需通过相应培训，持证上岗。无上岗证要列出培训筹划，

尽早进行专业培训。

4.1.2.1安排管理人员分期分批参加公司或社会组织进行技术与安全培训工

作，经考试合格后获得上岗资质后方可正式上岗。

4.1.2.2安排特殊作业人员参加公司或社会组织专业技术与安全培训工作，并

获得上岗资质后方可上岗工作。

4.1.2.3外施队伍进场后，项目部技术与安全管理人员要安排时间对外施队伍

操作人员进行安全与技术培训工作，经考试合格后方可上岗工作。

4.1.2.4组织项目经理部重要人员参加社会安全施工和技术培训工作，做好资

质年检工作。

4.2施工机械筹划

重要施工机械筹划表

额定功率

序号

设备名称

规格型号

数量(台)

(KW)

1

2

3

25T吊车

1

3

交流电焊机

砂轮切割机

BX1-500A

60

A0290L2

Z516-1A

6

8.8

4

5

6

台钻

3

2

2

0.55KW

接地摇表

绝缘摇表

500KV

1

4.3施工机械保证办法

1、施工机械按照我公司管理体系文献进行采购或租赁，保证及时进场。

2、我公司具备自己内部机械公司，本工程施工重要机械，来自于我司内部机

械公司，不但价格便宜，并且质量服务均有保证。

3、对于我司内部不能提供机械，咱们将通过招标方式，从有相应租赁资质单

位进行租赁，对外设备租赁，按照项目部机械设备筹划进行选取质量好，价

格合理施工机械。

4、机械进场后，由专业机管员对进场机械进行管理。

重要分项工程施工方案

第五章

5.1施工准备

5.1.1依照工程合同，详细研究工程项目，工程数量，工艺流程，工艺特点、

质量原则、进度规定、图纸文献、设备订货、材料供应进度等基本状况。为

编制施工方案、施工筹划提供资料数据。

5.1.2依照工程合同、设计图纸，抓紧时间组织人员做好如下施工准备工作：

(1)进场初期，进行施工图深化设计以及施工图设计，解决好图纸及现场存

在问题。

(2)制定施工方案和调试方案，核心施工部位编制施工作业指引书。

(3)熟悉现场，规划总平面布置，编制施工组织设计或施工方案。

(4)按照施工方案和生活规定，布置现场生产、办公、仓库、加工，并报关

于单位及关于部门审批。

16

(5)依照施工组织设计、施工进度筹划编制材料用料量、材料筹划，以保证

材料满足施工进度规定。

5.1.3做好工程成本核算及控制工作，做到心中有数，有放矢。

5.1.4依照施工进度筹划及施工现场进度规定，劳动力、重要物资及施工机具、

设备有筹划、分批陆续进场，提前做好准备工作。

5.1.5认真做好工地对生产班组技术质量安全交底工作，要有针对性和目性，

依照现场实际状况及图纸规定，同步，要依照项目部制定克服关于质量通病

办法进行交底。

5.2支架构造工程

支架作为光伏组件安装支撑固定重要构造形式。本工程所有钢支架采用

工厂定制加工，材质采用Q235热镀锌防腐解决，现场采用螺栓连接或夹子固

定连接。

5.2.1测量定位

现场采用经计量部门检定合格激光经纬仪、水准仪等测量器具。采用“外

控法”与“内控法”相结合测设办法建立基准控制点和施工方格控制网，测

量时注意天气影响。水准控制点必要固定，保证施工过程中标高统一，高程

控制点要联测现场交验水准点控制上。

基本上平面定位控制由外部控制点 (或施工控制点)向基本表面引测，

在屋面上放样，并校对和复核。高程控制水准点须满足基本整个面积之用，

并要有高精度绝对标高。用二等水准测量拟定水准面标高。水准测量结束后

及时计算高差闭合值调节闭合值。

I7

5.2.2构件拼装

构件拼装时，要运用水准仪、铅坠和钢尺对各点尺寸进行检查，合格后

进行安装。

5.2.3支架安装工艺

1) 太阳能电池板支架夹子、导轨、螺丝、连接件等构成。

作业准备

支架基本复测

-夹具定位安装 —

组件调平。

-支撑件安装 一一一导

轨安装 一

-导轨调平 区————-组件安装

2) 支架安装工艺

在夹具安装前，需依照图纸对整个屋面进行放线测量，做到合理规划，如

能对设计图纸进行优化及时告知设计单位，考虑到现场屋面存在采光带，排

气搭等设备，接到图纸后一方面核对现场，保证图纸与现场相符。

夹具密度需要按照图纸规定，由于组件离地面高度较低，如果需要对夹具

或支架返工，需要将组件拆除，返工工作量很大，为此咱们必要将质量贯彻

到每一步，每个夹具螺丝都要保证紧固，螺丝方向统一规划。

5.3太阳能并网电站重要工序

我公司负责工程施工组织，工程进度和设备、配件运送、安装、调试、

人员培训工作、系统验收交付使用及售后服务等工作。项目业主派遣代表人

员，负责工程随工配合，督导，并接受卖方进行有关培训工作。现场总体施

工顺序如下图所示：

18

加工图纸事

項目部龃建

人员准备

技术准备

材料验收

蓬工人员调耐

加工质量标准

图纸深化设计

材料采购验喝

材料进厂验收

技术准备

材料准各

施工技术细

材料确认封料

施工准各

光电板加工

铝构件加工

材料采购

材料加工

加工设备准器

机械准备

现场准器

其它材料加工

工厂加工

现场施工设备

临时设施准

更场技术准名

加工过程检查

产品抽查

加工检查

(半)成品包装

汽车运输

包装运输

材料进场验收

现杨施工

线奥及设备安装

光电板安装

逆变、配电柜安装

电力电敷设

线 路 检 利 、 接

系统调试

测量定

光电装

测量定位放

电导管设

周定卡安装

电板检测

清洁清洗

竣工检收

5.4电池板组件安装

5.4.1 电池板安装及领取顺序

电池板组件安装与电池板支架安装平行施工，进场电池组件按照电流档位

分类发货，分类安装，为防止浮现光伏发电系统“木桶效应”(同一组串组件

发电功率按最低那块组件发电)，因此每一组串组件领取安装时必要领取同一

分档组件。

19

5.4.2电池板进场检查

太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。

测量太阳能电池板在阳光下开路电压，电池板输出端与标记正负应吻合。

电池板正面玻璃无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等；安装之前在阳光下测量

单块电池板开路电压应符合规定。

5.4.3 电池板安装面粗调

在电池板安装前，需将导轨调节水平，现场采用水平仪，及拉线方式将导

轨控制在一水平面，电池板安装过程除了保证左右组件间对齐外，还需要保

证先后组件在一条直线上。初安装电池板不可将螺栓紧固，但检查完水平度

后再整体紧固。

以放线绳为基准分别调节别的电池板固定杆，使其在一种平面内。预紧固

所有螺栓。

5.4.4

太阳能电池板安装

电池板在运送和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈冲击和振动，不得

横置重压；电池板安装应自下而上逐块安装，螺杆安装方向为自内向外，并

紧固电池板螺栓。安装过程中必要轻拿轻放以免破坏表面保护玻璃；电池板

联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈。并且在各项安装结束后进行补漆；电池板

安装必要作到横平竖直，同方阵内电池板间距保持一致；注意电池板接线盒

方向符合设计规定。

2)

5.4.5 电池板调平

将两根放线绳分别系于电池板方阵上下两端，并将其绷紧。以放线绳为基

准分别调节别的电池板，使其在一种平面内。紧固所有螺栓。

太阳能方阵电池组件汇线及线缆敷设施工

5.4.6

5.4.6.1 1施工准备

材料规定：

太阳能电池组件汇线所需材料(线缆、绑扎线、穿线管、胶带等)规格、

型号应符合设计图纸规定，并有材质检查证明及产品出厂合格证。

5.4.6.2作业条件

太阳能电池组件、逆变器安装完毕并检查合格。

5.4.6.3 3工艺流程

准备(依照图纸设计规定截取线缆)汇线检测应符合设计图纸规定应选

用导线并作正极、负极标记，组件方阵布线应采用金属线槽敷设，金属线槽

固定在支架构造上，安装牢固，布线应符合设计及原则规定。

连接导线接头应镀锡，截面不不大于6mm2 多股导线应加装铜接头(鼻

子)，截面不大于6mm2单芯导线在组件接线盒打接头圈连接时，线头弯曲方

向应与紧固螺丝方向一致，每处接线端最多容许两根芯线且两根芯线间应加

垫片，所有接线螺丝均应拧紧。

按设计规定将电池组件连线与汇线箱连接，电缆必要连接可靠。

汇线完毕应按施工图检查核对汇线与否对的。

组件接线盒出口处连接线应向下弯曲防雨水流入接线盒

2

组件连线和方阵引出电缆应用固定卡固定或绑扎在支架上。

电池板方阵汇线及检测完毕应盖上并锁紧所有接线盒盒盖。

方阵输出端应有明显极性标志和子方阵编号标志。

5.4.6.4

方阵测试

测试条件

天气晴朗

太阳周边无云，太阳总辐照度不低于在测试周期内辐照不稳度

不不不大于700Mw/cm2。

技术参数测试及规定：

方阵电性能参数测试按《地面用太阳电池电性能测试办法和太阳电池组件

参数测量办法(地面用)》关于规定进行。

方阵开路电压应符合设计规定：

方阵实测最大输出功率不应低于各组件最大输出总和90%。

方阵输出端与支撑构造间绝缘电阻不应低于50MΩ。

5.4.6.5电池板接线

光伏电池组件与光伏电池方阵：电池组件单块光伏电池板构成串联组件，

光伏电池方阵则是由串联后光伏电池组件并联而成。

电缆敷设跟随光电板安装同步进行，即边安装光电板边敷设MC

光电板MC

电缆边接线。

通过太阳能电池组件自带引出线连接。此电气连接在光伏支架上完毕；在

此位置电气连接中，必要对方阵引出电缆线进行正负极标记。电池组件连接

敷设走线可为：接线方式为：MC4插头、插座连接，P(+)/N(-)线连接。

1)依照电站设计图纸拟定电池板接线方式。

22

2)电池板连线均应符合设计图纸规定。

3)接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头搪锡解决。

4)接线时应注意勿将正负极接反，保证接线对的。每串电池板连接完毕

后，应检查电池板串联开路电压与否对的，连接无误后断开一块电池板接线，

保证后续工序安全操作。

5.5太阳能光伏电站工程电缆敷设施工

施工准备：

5.5.1

1)设备及材料规定

2)所有材料规格、型号及电压级别应符合设计规定，并有产品合格证。

3)每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压级别、长度及出厂日期。

4)施工前应检查电缆规格、型号、截面、电压级别符合设计规定，铠装

钢丝无锈蚀，无机械损伤，外观无扭曲、坏损现象

5)电缆敷设前应进行绝缘摇测。

6)电缆沟盖板、电缆标示桩、电缆标示牌均应符合设计规定。

7)敷设前应按设计和实际途径计算每根电缆长度，合理安排每盘电缆

减少电缆接头。

8)在带电区域内敷设电缆，应有可靠安全办法。

重要机具：

绝缘摇表、皮尺、钢锯、扳手、电工工具。

23

5.5.2电缆沿支架、桥架敷设

1) 水平敷设敷设办法可用人力或机械牵引。

本工程使用各种规格电缆较多，有直流电缆、低压交流电缆、高压交流电

缆、通信电缆等，均采用桥架敷设。其施工程序如下：

AHM8x 20

A14.M8x20

号

科线味新

@1.5mH

50m

免MBa 25

HU6

HG

om

我娃

酸

2)施工准备

(1)施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压级别均须符

合规定，外观无扭曲、坏损等现象。

(2)电缆敷设迈进行绝缘摇测或耐压实验。

(3)电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

(4)放电缆机具安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在恰当位置，并

将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

(5)暂时联系指挥系统设立

24

线路较短或室外电缆敷设，可用无线电对讲机联系，手持扩音喇叭指挥。

在野外施工现场较大时电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联系，简

易电话作为全线联系，手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机，它是指挥

放电缆专用设备)。

6)电缆头制作

电缆头制作时关系电缆使用安全核心部位，电缆头制作需严格按照施工工

艺规定，低压采用热缩技术，高压采用冷缩技术。

端子

线芯绝缘

绝缘管

四芯终端主体材料

Terni nation e

四芯指套

四芯中间主体材料

密封胶

电护套

Middle joints

5.6逆变器安装

5.6.1基本(支架)施工

逆变器基本安装依照施工图及现场实际状况，先用合格材料及定出基本实

际位置，然后安装逆变器支架并紧固，随后将逆变器与支架用螺栓进行连接

紧固，用电焊将角钢、垫铁、焊接牢固并与接地网接通，提前告知监理方验

收。逆变器支架安装图如下：

25

|1

M8

4M

IK

0.6mm聚

朝

5.5鞋

2N

区

园

徒

200

103

MIQ 2都D

钢

变器

日2

送

1061

元

三

鲜

1300

耗

X

肤快

450

~1MD

11

岛

获架线E圈

1-11：10

1：10

5.6.2箱变、开关柜设备就位

箱变、开关柜就位及安装按事先拟定顺序领运安装点附近，将柜体校正、

固定，柜间固定采用螺栓、柜底脚固定采用电焊焊接，固定完毕验收合格。

开关柜安装须严格按制造厂及规范规定，其垂直度和水平度符合规范规定，

并做好自检记录。安装就位后定期测量记录绝缘状况并采用针对性办法。

5.6.3并网逆变器检查

对照并网逆变器设计原理图、接线图，复查并网逆变器内接线与否对的。

线号与否和图纸上一致，线束与否扎牢。接触器触点应紧密可靠动作灵活。

固定和接线用紧固件、接线端子，应完好无损。

对并网逆变器接线应编号，端接线进行明确标记。

接地线应连接牢固，不应串联接地。

26

5.6.4 接线

按照图纸设计规定将电池板方阵等电缆连接在并网逆变器相应端子上。检

查所有连线对的。

5.6.5逆变器单机系统调试

逆变器电压、电流浮现异常波动时，可自动报警并切断线路。

逆变器可以按规定给出稳定电压。

逆变器有防止负载短路自动保护。

检查系统自放电率与否在规定范畴内。

5.7柜(盘)安装

5.7.1基本型钢安装：

(1)调直型钢。将有弯型钢调直，然后，按图纸规定预制加工基本型钢

架，并刷好防锈漆。

(2)按施工图纸所标位置，将预制好基本型钢架放在预留铁件上，用水

准仪或水平尺找平、找正。找平过程中，需要用垫片地方最多不能超过三片。

然后，将基本型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最后基本型钢顶部宜高

出抹平地面10mm，手车柜按产品技术规定执行。

(3)基本型钢与地线连接：基本型钢安装完毕后，与基本型钢两端焊牢，

焊接面为扁钢宽度二倍。然后将基本型钢刷两遍灰漆。

柜(盘)就位，找正、找平后，除柜体与基本型钢固定，柜体与柜体、柜

体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

2/

柜(盘)接地：每台柜(盘)单独与基本型钢连接。每台柜从背面左下部

基本型钢侧面上焊上鼻子，用6mm2 铜线与柜上接地端子连接牢固。

柜(盘)顶上母线配制见“母带安装”规定。

柜(盘)二次小线连结：

按原理图逐台检查柜(盘)上所有电器元件与否相符，其额定电压和控制、

操作电源电压必要一致。

按图敷设柜与柜之间控制电缆连接线。敷设电缆规定见“电缆敷设”。

控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在

每个端子板上，端子板每侧普通一种端子压一根线，最多不能超过两根，并

且两根线间加眼圈。多股线应刷锡，不准有断股。

(4)柜(盘)内设备及接线

完整洁全，固定牢固。操动某些动作灵活精确。

有两个电源柜(盘)母线相序排列一致。相对排列柜(盘)母线相序排

?有

列对称，母线色标对的。

盘内母线色标均匀完整；二次接线排列整洁，回路编号清晰、齐全，采

益

用原则端子头编号，每个端子螺丝上接线不超过两根。柜(盘)引入、引出

线路整洁。

5.8监控设备安装

1) 为了更好掌握整个系统运营状况，咱们安装太阳能光伏发电系统监控

系统。

可以通过把逆变器发电数据、故障报警和环境数据等通过RS485连接

2)

28

到路由器，然后通过以大网连接到局域网PC计算机或远程PC计算机，实时

监控系统和保存数据。

3) 监控系统特性

该监控系统是针对当前典型并网发电应用开发软件平台配合光伏并网逆

变器，对系统进行监视和控制。

4) 运营界面显示：当前发电功率，日发电量合计，月发电量合计，年发电量

合计，总发电量合计，合计CO2 2诉减排；系统详细运营参数；故障计录及报警；

具备电量合计功能，系统分析功能，历史记录功能，大量参数设立功能。

5.9防雷及接地安装施工

5.9.1 范畴

本工艺原则合用于电力系统建筑工程建筑物和构筑物防雷及防雷接地、保

护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置。

5.9.2施工准备

1) 材料规定

镀锌钢材有扁钢等，使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料

a)

应符合设计规定。产品应有材质检查证明及产品出厂合格证

b) 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架，预埋铁件，小线，水泥，

砂子，塑料管，红油漆、白油漆、防腐漆、银粉，黑色油漆等。

2) 重要机具

惯用电工工具、切割机、电焊机、电焊工具、钢卷尺等。

29

3) 接地体作业条件：

a) 按设计位置清理好场地。

底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

b)

c) 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

4) 接地干线作业条件：

a) 支架安装完毕。

b) 保护管已预埋。

c) 土建抹灰完毕。

5) 支架安装作业条件：

a) 各种支架已运到现场。

b) 构造工程已完毕。

c) 室外必要有脚手架或爬梯

防雷引下线暗敷设作业条件：

6)

a)

建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯，达到能上人操作条件。

b) 运用主筋作引下线时，钢筋绑扎完毕。

防雷引下线明敷设作业条件：

7)

a) 支架安装完毕。

b) 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作条件。

c) 土建外装修完毕。

5.9.3 工艺流程

接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环

30

→避雷针(避雷网)。

5.9.4接地体安装工艺

1) 接地体埋设深度其顶部不应不大于0.6m，

角钢及钢管接地体应垂直配

备。

垂直接地体长度不应不大于2.5m，其互相之间间距普通不应不大于5m。

2)

3) 接地体埋设位置距建筑物不适当不大于1.5m；

地体时，应换土，并分层夯实。

当接地装置必要埋设在距建筑物出人口或人行道不大于3m时，应采用

；遇在垃圾灰渣等埋设接

4)

均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm n厚度添置沥清层。其宽度应超过

接地装置2m。

接地体(线)连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够机械强度，

5)

不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处药皮敲净后，刷沥青

做防腐解决。

6) 采用搭接焊时，其焊接长度如下：

镀锌扁钢不大于其宽度2倍，三面施焊。(当扁钢宽度不同步，搭接长

a)

度以宽为准)敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，

并应立放。

镀锌圆钢焊接长度为其直径6倍并应双面施焊(当直径不同步，搭接

b)

长度以直径大为准)。

c) 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径6倍。

镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时，为了连接可靠，除应在其接

d)

3

触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢自身弯成弧形(或直角形)与钢管

(或角钢)焊接。

7) 当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时，应用水泥砂浆全面保护。

采用化学办法减少土壤电阻率时，所用材料应符合下列规定：

对金属腐蚀性弱；

8)

a)

b) 水溶性成分含量低。

所有金属部件应镀锌，操作时，注意保护镀锌层。

施工进度筹划

9)

第六章

6.1施工进度总体安排

一期6MWp工程计划于2022年3月30日竣工交付； 二期6MWp工程计划于2022

年4月30日竣工交付，依照工程特点，分区施工，分区交付安装；详细工期规

定详见工程进度筹划：

上海华峰铝业有限公司12MW屋顶分布式光伏项目施工计划

序号

项目

车间

3

5

类别

系统

1A

容量

20

28

10

20

30

10

20

30

10

20

1

2

成品仓库

房1

1212

4205

3.12加固完成

3.10完成一

.

部分完成后开始支架安装

-期2VM. ，3.30完成全部

元网

期2RW

成制际2.2MW

组件及直流缆

安装

3

24

仓库

961.2

992

冷区

开始安装桥架和线，28号组件到场

加固4.2完成后开始安装组件

4

5

组件2.28

房2

1620

3594

6

7

压延c区、热礼区

22.24

压延C区

朋

热轧区

压延c区3.11号加固完成后安装组

逆变器的安装

期

箱变支架制作及安装

桥架的安装

2.18

-期

期

9

期

二

期

10

11

逆变器到箱变交流抛的数设

期

箱变到开关站交流缆的敷设、试验

开关站基础施工

期

2.19-2.28号

2.19-2.28号

SVG及二次舱基础施工

SVG及二次舱的安装

支

2.20

15

16

-、二次设备的安装、调试

手续的办理及调试

3.1

并网

接地

11

10

3

4

5

20

28

10

20

30

10

20

30

10

20

32

6.2保证工期技术组织办法

1、组织办法

1)建立施工进度控制组织体系

建立有效组织体系是施工筹划能否正的确施前提保证。由具备各类光伏

电站建设经验项目经理组件本工程项目经理部，统一指引各施工队及专业工

种之间施工、协调、调度工作。拟定各施工区域流水段进度目的，建立目的

体系，并拟定进度控制工作制度，及时对影响进度因素分析、预测、反馈，

以便提出改进办法和方案。

2)构成精干高效项目班子，保证指令畅通。

3)做好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备筹划，专人逐项贯彻

保证后勤保障工作高质、高效。

4)在管理制度上合理安排施工进度筹划，紧紧抓住核心工序不放，而用非核

心工序去调节劳动力生产平衡。对核心工序、集中耗工数多项目组织有关施

工人员两班倒，以轮流持续施工方式抢出规定工期。

5)定期召开生产例会和质量例会

定期召开生产碰头会、生产例会、质量分析会，及时预控或解决工程施

工中浮现进度、质量等问题，为下步生产工作提前作好准备。使各专业队伍

有条不紊地按总体筹划进行。

2、技术办法

1)采用均衡流水施工流水施工是一种科学施工组织办法，它基本思路是运用

各种先进施工技术和施工工艺，压缩或调节各施工工序在一种流水段上持续

时间，实现均衡流水施工。

33

2)做好图纸会审工作，提高图纸会审质量，尽最大也许减少现场设计修改，

保证施工顺利进行。

3)项目施工前都必要进行技术交底，使所有参加施工人员都理解做什

么，怎么做，做到什么规定，达到什么目，做到施工一项，优质完毕一项，

杜绝事故及返工现象，保证各施工节点能如期准点完毕，以质量保进度。

4)加强管理，以有序作业程序保证施工进度。每个项目在施工前都编制作业

指引书，以明确各项目施工程序、质量、安全规定及办法。

5)针对工程材料用量大，所有材料及半成品按筹划分批分量加工进场。

6)合理安排工序，提前插入装修工程。机电安装、装修等专业与土建同期穿

插交叉作业，先完毕吊顶内机电安装工程，为装修创造条件。

7)实行施工进度筹划动态控制

实行施工进度筹划动态控制，通过施工节点控制目的实行来保证各控制点工

期目的实现，从而进一步通过各控制点工期目的实现来保证总工期控制进度

筹划实现。进度动态控制循环详见图5-1。

工程进度浮现偏差

分析产生进度偏差因素

工

程

分析该进度偏差对后续工作影响

拟定影响后续工作限制条件

采用施工进度调节办法

施

工

进

度

检

测

形成调节后施工进度筹划

采用相应技术、组织、经济办法

实行调节后施工进度筹划

图6-1进度动态控制循环图

34

3、经济办法

我方将按阶段采用奖罚分明考核制度，保证施工进度准点完毕。

1)制定施工进度考核办法，运用经济杠杆调节作用，经济分派与进度完毕状

况挂钩，奖惩分明。

2)我方在执行合同关于承包商延误工期而承担罚金条款同步，将向全体员工

进行严格履行合同宣教，使每个员工清晰地结识到履约责

任和义务，从而认真地执行保证工期各项办法

4、后勤保障办法

1)我方将加强后勤管理，制定各方面后勤保障办法。

2)对本工程我方将采用全天候工作制，合理安排施工人员休息，做好后

勤供应工作，保证作业面不间断施工。

3)我方在材料供应方面均有完善物供体系，能保证及时将现场合需材料供应

到场，相应急材料，我方将以急件形式进行采购，最大限度地满足现场施工

需要以保证工期规定。

4)后勤服务人员要做好生活服务供应工作，防止集体食物中毒影响工程进

度。

第七章

保证工程质量技术组织办法

7.1质量目的

本工程按照现行《建筑工程施工质量验收统一原则》

(GB50300-)规定和

施工技术规范进行质量检查评估，在满足工期目的前提下，精心组织施工

质量目的为：分项、分部工程一次交验合格，争创优质工程。

35

7.2质量保证体系

7.2.1质量方针

在以 66‘质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”质量管理方针指引

下，工程详细实行中，咱们按照国际原则化组织颁布IS09002质量原则，建立

起一套行之有效文献化质量保证体系。该体系囊括了从工程项目投标。订立

合同到竣工交付使用， 直到交工后保修与回访全过程， 充分体现了ISO 9002中

19个要素规定。该体系以质量手册为核心和指引，以程序文献为寻常工作准

则，以作业指引书为操作详细指引，所有质量活动均有质量筹划并详细反映

到质量记录中，使得施工过程原则化、规范化、有章可循、责任分明。

7.2.2质量保证体系

依照项目管理需要，建立项目管理体系，以合同为制约，履行国际质量

管理和质量保证原则(ISO 9002) ， 强化质量职能。建立由项目经理领导， 技术

负责人中间控制，专业质检工程师检查管理系统，形成从项目经理到各施工

队质量管理网络。质量保证体系组织机构详见图7-1。

项目经理

技术负责人

专职质检员

36

图7一1质量保证体系组织机构图

7.2.3建立健全和严格执行各项制度

7.2.3.1履行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨科

学态度和认真工作作风严格规定自己。对的贯彻执行政府各项技术政策，科

学地组织各项技术工作，建立正常工程技术秩序，把技术管理工作重点集中

放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益详细技术工作业务上。

7.2.3.2建立健全各级技术责任制，对的划分各级技术管理工作权限，使每位

工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位

工程技术人员工作积极性和创造性， 为本工程建设发挥应有骨干作

用。

7.2.3.3建立施工组织设计施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主

管部门批准单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或核心部

位施工，以及设备材料使用，我单位提前一周提出详细施工方案、施工技术

保证办法，以及新技术新材料实验，鉴定证明材料并呈报监理主管工程师审

批。

7.2.3.4建立严格奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织关于人员，

依照公司关于规定，制定符合本工程施工详细规章制度和奖罚办法，特别是

37

保证工程质量奖罚办法。对施工质量好作业人员进行重奖，对违章施工导致

质量事故人员进行重罚，不容许浮现不合格品。

7.2.3.5建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审

和技术交底基本上，进一步强化对核心部位和影响工程全局技术工作复核。

工程施工过程，除按质量原则规定复查、检查内容进行严格复

查、检查外，在重点工序施工前，必要对核心检查项目进行严格复核。

杜绝重大差错事故发生。

7.2.3.6坚持“ “三检”制度。即每道工序完后，一方面由作业班组提出自检，

再由项目经理组织关于施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽

工程在做好三检制基本上，请监理工程师审核并签证承认。

““三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，检

7.2.3.7坚持

查中严格执行关于规范和原则，对在检查中发现不合格项，提出不合格报告，

限期纠正，并进行跟踪验证。

7.2.3.8严格按照质量程序控制施工，工程质量检查流程详见图7一2。

38

上道工序

安全员和施工员

作业指引书

技术交底

安全交底

督促整治

整治完毕

施工员

施工人员

施工员指引至作业完毕

填写质量整治告知单

不合格

质检员

合

格

对工序控制点全数检查

资料员

施工员和施工人员

拟定

频次

汇总

分析

工序移送登记表

技术负责人

下道工序

图7-2工程质量检查流程图

7.3质量保证办法

7.3.1组织保证办法

7.3.1.1依照组织保证体系图，项目经理部建立岗位责任制和质量监督制度，

39

明确分工职责，贯彻施工质量控制责任，各岗位各行其职，各成员职责详见

项目经理部岗位职责。

7.3.1.2注重对职工教诲培，项目部拥有一支训练有素施工队伍。为使本工程

建成优质工程，我方在中标后，除安排有资质和岗位证书人员上岗外，还将

及时分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性岗位

培训，考核合格后进驻施工点，各负其责、各司其职。

7.3.2技术保证办法

7.3.3.1施工组织设计审批制度

a.施工组织设计必要要有项目经理、技术负责人、项目各专业工程师、项目

经济师等关于人员签字。

b.施工组织设计必要在工程实行前15天报总工程师办公室审批。

c.施工组织设计必要经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报批准后

方可进行施工。

7.3.3.2技术、质量交底制度

技术、质量交底工作是施工过程基本管理中一项不可缺少重要工作内容，交

底必要采用书面签证确认形式，详细可分如下几种方面：

a.当项目部接到设计图纸后，项目经理必要组织项目部全体人员对图纸进行

认真学习，并协助建设单位组织设计交底会。

b.施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织

全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控

部位及监控要点。

40

c.本着谁负责施工谁负责质量、安全工作原则，各分管工种负责人(生产经

理、施工员技术员)在安排施工任务同步，必要对施工班组进行书面技术质

量安全交底，必要做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

7.3.3.3技术核定、隐蔽工程验收制度

a.技术核定应在施工组织设计中编制技术核定程序，明确核定内容、人员及

核定办法。

b.技术核定成果应填写《技术核定单》，作为施工技术资料归档。

c.凡分项工程施工成果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验

收成果必要填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

7.3.3.4二级验收及分某些项质量评估制度

分项工程施工过程中，各分管工程负责人必要督促班组做好自检工作，保

a.

证当天问题当天整治完毕。

b.分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必要及时组织班组进行分项工程

质量评估工作，并填写分项工程质量评估表，交专职质量员核定。

c.项目经理每月组织一次施工班组之间质量互检，并进行质量讲评。

d.公司工程保障部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发

出限期整治指令单，项目经理负责在指定限期内将整治状况以书面形式反馈

到公司工程保障部。

e.分部工程质量检查前项目工程师必要提前5天填写好分部工程核验单，并

经项目经理、建设单位、监理师确认签证。

4

7.3.3经济保证办法

1)保证资金正常运作，保证施工质量、安全和施工资源正常供应。同步为了

更进一步搞好工程质量， 引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工

质量先进班组、管理人员予以一定经济奖励，勉励她们在工作中始终能把质

量放在首位，使她们能再接再励，扎夯实实能把工程质量干好。对施工质量

低劣班组、管理人员予以经济惩罚，严重予以除名。

第八章

成品保护

8.1 1万成品保护组织机构

8.1.1成立专项成品保护组织机构

如何进行成品保护必将对整个工程工程质量产生极其重要影响，必要注

重并妥善地进行好成品保护工作，才干保证工程优质、高速进行施工。这就

规定成立们成立成品保护专项管理机构，协调各单位使动作一致，有纪律、

有序进行穿插工作，保证用于施工原材料、制成品、半成品、工序产品以及

已完毕分某些项产品得到有效保护，保证整个工程施工质量。

8.1.2成品保护机构运营方式

1)组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并依照详细成品保护办法贯彻状

况，制定对关于负责人奖罚制度。

2)单施工进度达到安装单位插入开展工作后，由我单位和安装单位共同进行

对已竣工程成品保护检查，检查影响成品保护工作因素，以一周(或一旬)

4

为周期召开协调会，集中解决发现问题，指引、监督各单位开张成品保护工

作，并协调好互相工作成品保护工作。

3)在业主统一指引下，建立成品保护工作有关奖罚制度，共同维护已竣工程

及半成品、制成品质量，对成品保护中贡献大单位，由业主予以表扬或奖励，

对成品保护不得力单位应采用相应惩罚手段。

8.2成品保护实行办法

工程施工过程中，制成品、工序产品及以完分某些项工程作为后序工程

作业面，其质量保护必将影响整个工程质量，忽视其中任一工作均对工程顺

利开展带来不利影响，因而制定如下成品保护办法：

8.2.1制成品保护

①车间制成品指车间生产成品：

按放样单加工断料弯曲成型钢筋、预埋件、金结制品、砼构建等。

②堆放规定：

门窗应堆放在室内场地，钢筋制成品、预埋件及金结制品可堆放在室外。

场地规定：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好，无污染。

③成品堆放控制：

分类、分规格、堆放整洁、平直、下垫木；叠层堆放时，上下均应垫木，

水平位置上下应一致，防止变形损坏，侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾

覆；

成品堆放地应做好防霉、 防污染、防锈蚀办法；

4B

成品上不得而知堆放其他物体。

④成品运送要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放

科学合理，超长构件成品，应配制超长架进行运送，装卸车，做到轻装轻卸，

捆扎牢固，防止运送及装卸散落、损坏。

第九章

季节性施工办法

9.1雨季施工办法

a.混凝土和砂浆配合比应测定砂、石含水率后进行调节，以保证计量精确。

雨量较大时，禁止浇筑大面积混凝土。较小面积浇筑时应准备充分覆盖材料。

b.施工期间及时做好天气预报工作，对简易架子应采用加固或拆除解决，对

新浇筑混凝土采用覆盖塑料薄膜和彩条布保护

9.2夏季施工办法

a.夏季施工期间，应做好各种降温工作。

b.高温期间，砼浇注后及时浇水覆盖或铺挂湿麻布带养护。

c.现场配备足够用水，保证引用。

配备一定防暑降温办法，如冰水、西瓜

d.

第十章

现场文明施工管理办法

10.1文明施工管理制度

为了实现工程文明施工目的，使施工现场文明施工管理更加规范化、科

44

学化和原则化，以期获得更好环境、社会和经济等综合效益，我公司在总结

经验、学习和整合关于原则和规范基本上，建立了施工现场文明施工保证体

系及其运营机制，并通过实践加以逐渐改进和完善。

在施工中，我司将做好现场文明施工管理，做好平面各项管理、做好清

洁工作、做好材料堆放管理、按业重规定做好CI形象管理工作、保证施工项

目文明施工达标。

10.1.1文明施工管理体系

(1)体系建立指引思想

文明施工体系建立指引思想是“文明施工，以人为本；防止为主，长效

管理”。文明施工，以人为本，是建立和实行施工现场文明施工保证体系主线

出发点和核心，所有文明施工制度制定和贯彻，规定在施工过程中创造适当

生产、生活环境和规范每个人行为，并最后保证现场施工所有人员人身安全

和健康，实现文明施工目的。防止为主，长效管理，是对施工现场文明施工

全过程中导致潜在不符合文明施工规定事故隐患因素，要进行重点防范，并

针对性地采用有效控制办法文明施工中倡导一种动态、长期、持续改进管理

机制。

(2)文明施工管理体系建立

在施工现场建立以项目经理为组长、项目副经理、现场施工员、设计工

程师、施工队长、质量、安全、消防、保卫、材料、环保等管理人员为成员

施工现场文明施工管理组织，形成项目纵横网络管理体制，全面负责我公司

施工范畴内文明施工工作，并坚决服从业主单位统一管理，接受业主单位监

45

督检查。

(3)文明施工管理体系运营

施工现场文明施工各项管理活动内在联系和运营规律通过要素运营集中

体现了“筹划、实行、检查、解决”等环节所构成PDCA

些功能也是文明施工保证体系运营体制和机制基本模式。

动态循环功能，这

10.1.2文明施工责任制度

(1)我公司建立由文明施工办公室和由其领导工作小组、各有关部(室)、

项目部及其有关人员所形成体系组织机构。公司安全文明施工领导小组实行

决策职能，工作小组依照领导小组决策规定组织实行，对项目部实行指引、

服务、监督职能，项目部通过现场文明管理实行详细贯彻。

(2)领导职责和权限

公司文明施工办公室，全面主持我司文明施工工作；主持制定公司文明施

工方针、目的；负责公司施工现场文明施工保证体系建立、有效运营和持续

改进，主持召开管理评审会。

(3)项目部职责和权限

项目经理是施工现场文明施工第一负责人。项目部应依照施工现场详细状

况建立文明组织机构，形成管理网络，有机分派体系要素及职能，按照公司

颁布项目部管理人员岗位责任制规定并结合本工程项目特点，建立并健全文

明责任制，并依照体系建立和运营规定，编制实行项目部文明施工保证筹划，

贯彻必要充分资源配备，实行监督检查与验证，实行纠正与防止办法。

(4)建立个人岗位责任制

46

按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制度。其中项目经理

是文明施工第一负责人，全面负责整个施工现场文明施工管理工作；安装队

长、片区负责人及班长等负责本区文明施工管理工作。而在施工现场其他人

员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

(5)建立经济责任制

把文明施工列入经济承包责任制种，

(6)检查制度

一同进行“包”、“保”、检查与考核。

工地每月至少组织两次综合检查，要按专业、原则全面检查，按规定填写

表格，记录成果，制表以榜发布。检查可采用综合检查和专业检查结合，定

期检查与随时检查相结合，集体检查与个人检查相结合等办法。安装队与班

组均实行自检、互检、交接检制度，并有详细记录备查，做到自产自清、日

产日清、工完场清、原则管理。

(7)奖惩制度，文明施工管理实行奖惩制度，项目部指定详细奖、罚细

则坚持奖罚兑现。

(8)持证上岗制度。施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业所有机

械司机、电工、焊工等特殊工种施工人员，都必要持证上岗。工地食堂，应

有食品卫生允许证，焊工等明火作业应有当天用火证。

(9)坚持会议制度，施工现场坚持文明施工会议制度，定期分析文明施

工状况，针对实际制定办法，协调解决文明施工问题。该会议也可与项目部

工程例会一同进行，但必要有书面专项文明施工会议纪要。

(10)各项专业管理制度。文明施工是一项综合性管理工作。因而，除文

明施工综合管理制度外，还应建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场

47

容、卫生、料具、环保、民工管理制度。这些专业管理制度中，都应相应有

文明施工内容。例如，仓库五项管理制度；保管员岗位责任制；库存物资盘

点检查制度；仓库收发制度；库存物资维护保养制度和安全保卫防火制度等

等。

10.2文明施工保证办法

10.2.1文明施工管理规定

工程项目达到了文明施工规定，也就成为了文明工地，是以公司价值观

为核心，以增进生产管理，提高经济效益和社会效益为目经营管理观念、群

体意识、规范办法、体现形式与有关设施等在一种项目上综合体现。其内容

涉及：管理方式、规章制度、区域风气、人际关系、文化和生活设施、劳保

福利、现场环境、产品质量、员工从业态度和精神风貌，以及与之相适应施

工进度，安全状况，经济效益等。

10.2.2文明工地规定

(1)提高结识，目的明确，增强全公司文明施工和创立文明工地自觉性，

充分发挥项目部主观能动作用。对施工公司而言，工地就是公司展台。公司

经营状况，精神面貌和发展前景，意识形态和价值观念都陈列在这个展台上

让人们一目了然。

结合项目管理规定，使目的明确，并将目的体当前项目合同各个层次，

使目的与经济利益挂钩，达到目的奖，达不到目的进行惩罚，从主线上解决，

干好干坏一种样问题。

48

(2)在提高结识、目的明确基本上，要发挥项目部主观能动作用，文明

工地建设能否按筹划实行并卓有成效，核心在于项目部思想与否注重，行为

与否规范，特别是项目经理思想要端正，要具备与之相适应素质和才干，并

通过项目部全体人员行动影响和带动全体员工为建设文明工地而努力工作。

只有领导注重，把文明施工当作公司发展大计来抓，才干在施工过程管理中，

自觉地抓好文明施工工作。

(3)文明工地建设要按照程序化管理来进行工作，要进行目的管理，过

程监控，从而实现管理目的。加强过程监控，解决以包代管、以罚代管问题。

规划详细内容涉及：

建立管理体系

明确职能职责

确定目标

建立规章制度

进行必要的培训

实施过程检查及不符合的纠正

目标的实现

阶段总结和预防的制定

依照制定规划，进行过程控制，达到拟定文明施工和创立文明工地目的，

从而圆满完毕项目各项指标。

详细工作开展状况如下：

一方面抓好开工前准备工作

1)开工前项目部文献规定，结合现场状况，组织做好文明施工准备工作，

杜绝盲目上马，不符合文明施工规定。

健全安全管理体系，贯彻安全责任抓安全生产文明施工是个长期不懈

2)

49

系统工程，只有做到从公司到项目，到班组，到工人，层层签定文明责任书，

才干实现管理目的层层分解和贯彻，使文明施工管理形成网络，形成良好全

员管理状态，为创优达标提供完善组织保障。

健全规章制度，加强岗位培训

3)

主观能动性要发挥，离不开行之有效程序规章，离不开精通业务主管人员，

在建立良好组织保障全员注重状况下，咱们还必要通过培训，从而提高公司

主管人员到项目职能人员再到班组操作人员文明施工水平，用专业化操作水

平来提高效率，提高投入产出比，形成抓文明施工有章可循，有法可依，协

调高效良好运作态势。

贯彻环保，做好平面布置

4)

现场材料按平面图分类分区堆放整洁，生活垃圾及建筑垃圾日产日清，净

化了施工现场。

5) 做好阶段总结和防止办法制定工作

文明施工规划制定后来，实行过程中难免浮现波折和重复，因此必要分阶

段解决好存在矛盾，作出整治，对答不到原则规定环节决不放过。阶段总结

正是找出差距，不断进步有效途径，便于公司和现场协调一致，各方管理人

员统一结识，以利于顺利开展下一步工作。在总结基本上，还要有针对性地

制定防止办法，强化薄弱环节解决，从管理体系、人员素质、态度意识等方

面作文章，在克服当前局限性基本上，进一步优化目的，找出对策，做好文

明施工。

做到奖罚分明，提高工人文明施工意识

6)

提高积极参加意识，树立以人为本思想是创立达标核心。提高“做文明建

筑工人”意识在全体施工人员中推广，是最后创立达标工地一种规定，为此，

咱们有必要把安全文明施工状态好坏，同班组个人经济效益挂钩，奖优罚劣。

只有这样，才干在不断创优过程中，既为广大工人创立良好生产生活环境，

同步变化了她们旧有某些不自觉思想，为此后文明施工水平上台阶做好了必

要准备。

10.3文明施工管理办法

对施工现场各生产要素(重要是物要素)所处状态不断进行整顿、整顿、

清扫、清洁和整体素养提高，贯彻文明施工原则，事实科学管理。

详细各项办法解决如下：

(1)整顿施工现场

按照关于规定、依照工程实际进展状况对施工现场显示存在人、事、物进

行调查分析，按照施工实际规定区别需要和不需要，合理和不合理，把施工

现场不需要和不合理人、事、物及时解决，如已经不需要劳动力应及时调节

到其他需要工地去；现场禁止住职工家属和小孩，非施工人员未经批准不准

进入施工现场等。对建筑物外墙施工区域，上至作业面下至库房，每个工位、

仓库、办公室、加工场、堆料场等场区各个角落进行整顿，达到现场无不用

之物，道路和信道畅通，

人尽其才，物尽其用，工序安排合理，这样既改进

和增大了作业与使用面积，易于成品保护，制止了违章作业，消除了安全隐

患，有效保证了工程质量。

(2)整顿施工现场

整顿就是对施工现场合理定置。通过上一步整顿后，把施工现场合需要人、

5

机、物、料等按照施工现场平面布置图规定位置，并依照关于法规、原则以

及我公司详细规定和管理办法，科学合理安排布置和堆码，使物品合理定置，

实现人、物、场合在空间上最佳组合，从而达到提高效率和质量目。在整顿

中，要注意依照施工现场实际状况按调查研究后拟定方案及时调节施工现场

平面布置图，物料、机具摆放要按图固定地点和区域并明显标记，使其真正

摆放科学合理而安全可靠。

(3)施工现场清扫

施工现场设备、场地、物品勤加维护打扫，保持现场环境卫生，干净整洁，

无垃圾，无污物，并使设备运转正常。特别注意对建筑垃圾分拣过筛综合运

用，如碎玻璃、铝型材屑以及粘有耐侯胶废纸布等。建筑垃圾和生活垃圾分

开指定地点存储，并及时清浮现场，送到规定垃圾销纳场。通过定期清扫创

造一种明快、舒畅工作生活环境，以保证安全、质量和高效率地工作。

(4)施工现场清洁

对施工现场清洁就是为了维持整顿、整顿、清扫、是前三项活动继续和进

一步，从而防止疾病和食物中毒，消除发生安全事故根源，使施工现场保持

良好施工与生活环境和施工秩序，并始终处在最佳状态。

重要要注意消除施工现场空气粉末、噪声和水污染源；保证工人身体健康，

增长工人劳动热情，心情高兴地工作与生活。

(5)提高施工人员素养

努力提高施工现场全体职工素质，养成遵章守法和文明施工习惯。项目部

应注意调动全体施工人员积极性，自觉管理，自我实行，自我控制，贯穿施

工全过程、全现场。自己动手，创造一种整洁、清洁、以便、安全和原则化

2

施工环境。

(6)合理定置原则

1)在保证施工顺利进行前提下，尽量减少施工占地；

2)要尽量减少暂时设施工程量，充分运用原建筑物及土建单位既有设施，

如垂直运送、水电接入点等；

3)合理布置施工现场材料及成品、半成品运送路线，尽量使场内运送距

离最短和减少二次搬运；

4)施工现场定置过程中，一定要按照上级和公司关于劳动保护、质量、

安全、消防、保卫、场容、料具、环保、环境卫生等施工管理原则、规定等

规定，一次定置到位。

5)施工现场各物布置方案要有比较，从优选取，做到有利工程，以便生

活，减少费用，使人、物、场合互相之间形成最佳组合，创造良好施工环境。

10.4施工文明技术办法

在施工期间，我司将严格执行文明施工规定，进行安全文明施工管理考核。

为保证施工现场安全文明施工，规定进入我司所有人员统一着装，统一胸

卡，挂牌上岗，涉及工作鞋、工作帽、工作服、工作牌。

详细办法如下：

(1)行为规范

1)现场安装工人，安装队员着装统一，佩带胸卡，服装由公司统一加工

制作，衣着必要整洁，干净，特殊工种必要按规定穿好鞋、帽、手套。

2)进现场工人、安装队员必要戴好安全帽，公司管理人员为白色，工人

及安装队员为兰色，质检人员为桔红色，公司领导为黄色。

3)工程施工期间，任何人不得做有损公司形象不良行为，应严格遵守本

地公安机关治安管理条例和业主方及公司一切规章制度。

4)每天施工前，所有施工人员需开班前会由项目经理、安装管理人员进

行训话，内容涉及：安全、质量、进度等重点问题进行教诲。

(2)现场办公室规范规定

1)现场办公室要挂公司标记牌和项目的记牌，尺寸大小由公司统一制作。

2)办公室内设办公桌、椅及相应办公用品，室内四壁及天棚要粉刷如新。

3)加工区应设有标记牌，摆放在入口醒目位置。

4)施工焊接区要搭设围栏，其高度为1.2米。施工焊接作业时，必要设

有灭火器，并设有成品区，半成品区，废料区。标记要明确，并按规定摆放

整洁，并在构件上写明尺寸。

5)施工作业区要整洁，施工后做到地面整洁，下班前清扫干净，施工作

业区域内禁止吸烟。

(3)现场库房管理制度

1)明确责任，专人管理，建立出入库存单、登记册。

2)对各类工器具必要保持完好状态，并及时保养，凡返库器具必要当面

检试完好方可入库；工具损伤，损坏需分清责任，规定补工具时必要按规定手

续审核后，方可补发工具。

3)工具库必要配有消防器具，禁止吸烟，工器具禁止乱放，摆放整洁，

不能混放，贵重工器具需设专人领用，专人保管，丢失损坏按折旧补偿。

(4)起重工器具管理规定

54

1)现场必要设有钢丝绳、架，并要专人负责管理，卷扬机滑轮、电动葫芦

夹具扣要专人管理，负责保管必要保证安全、灵活、可靠。

钢丝绳吊具禁止超负荷使用，大型构件吊装时，必要试吊二次以上，

2)

无可起吊。

(5)现场材料管理制度

1)项目经理、材料员必要从卸车开始介入，到现场材料必要精确清点

搬运及摆放。

到现场材料必要精确无误，发现材料单与实物不符，必要与公司押车

2)

人与项目经理共同确认签字返回公司追查因素，并及时进行妥善解决。

3)规定每种材料单独设立帐页，不容许一页上填二种以上材料，帐本必

要做到精确无误。

材料员负责每天以报表形式向项目经理、公司筹划员及安装管理人员

4)

报告库存材料清单以便反馈信息，向公司计调部门催要所需材料。

(6))木材料摆放管理制度

1) 钢材

钢材摆放要减少钢材变形和锈蚀。要按组堆放垫好，同步也要考虑提取钢

材以便。

露天堆放时，堆放场地要干爽，四周留有排水沟，堆放时尽量使钢材截面

背面向上或向外，以免积水能覆盖尽量盖好。

每堆堆放好钢材，要在其端部固定标牌和编号。标牌应表白钢材规格，钢

号数量和材质。

2)型材

立柱摆放：用两支木方垫起不低于10公分，两木方间距为立柱长度

0.7-0.8倍，有胶条面向上摆放不超过8层，宽度不不大于2.6米，至少两

面有不不大于1.5

米运送通道。

铝合金横梁摆放：用两支木方垫起不低于10公分，两木方间距为铝合金

横梁长度0.7-0.8倍，有胶条等面向上摆放高度不米，宽度与铝合金横梁等

长见方，两面有不大于1.2米运送通道。

异型框摆放：用两支木方垫起不低于10公分，两木方间距为异型框实体

最大长度0.7-0.8倍，长度相差25%框另加两支木方或另行摆放。高度不超

过1.2米，宽度不大于2米，至少两面有不不大于1.5米运送通道。

3)现场构件摆放

现场构件摆放提成品区和不合格区。

构件运到现场后，及时对构件复检，并按种类、型号安装先后顺序，分区

摆放，并标明构件件号、型号、尺寸。

构件摆放不能与地面直接接触，需用木方垫起，高度不低于100mm。

构件摆放场地，应平整坚实，无水坑、冰层，并应有排水办法，相似型号

构件叠放时，每层构件支点要在同始终线上。

4)小件材料

涉及：各种螺栓、射钉、射弹、自攻钉、电焊条等体积较小材料。

小件材料均上架摆放整洁，并设立标记牌，架子用角钢或用木方制作。

架子高不超过2米，最低层距地面超50mm。

电焊条要防潮。

小件材料要成盒或成袋包装。

56

两种材料之间要有清晰分隔。

5)其他构件摆放

转接件、连接螺栓、电焊条等体积较小材料要按规格、型号摆放。

小件材料上架摆放整洁，架子用角钢或木方制成。

架子高不超过2m，最低层距地面不不大于50mm。

电焊条要防潮。

小件材料要成盒或成袋包装。

两种材料之间要分隔开。

(7)储存地点环境规定

储存地点应具备一定面积和空间，满足三维方向摆放规定。

储存环境不可露天，具备防雨防雪功能。

应干燥、通风，空气酸碱度为中性，无腐蚀性。

储存地点应具备防火、防盗设施。

10.5环保及节能办法

10.5.1总体规定

本工程坚决执行和贯彻环保目的责任制，把环保指标以责任书形式层

1)

层分解到各关于施工安装队和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支

懂行善管环保自我监控体系。项目经理是环保工作第一负责人，是施工现场

环保自我监控体系领导者和责任者，环保政绩也将作为我公司考核项目经理

一项重要内容。

2) 加强检查和监控工作，对施工现场粉末、噪声、废弃物监测和监控工

57

作与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚，并定期发布成果。

施工中，做到现场垃圾及时解决，废弃工程垃圾定点存储。包装纸、

3)

废胶筒分类存储，并集中堆放到土建单位指定垃圾存储点及时清理浮现场。

有毒性材料单独设计专门仓库，由专人保管。其废弃物在统一管理下，

4)

集中运送，保存。并均设立明显批示牌，表白毒素类型。

生活用垃圾，分类收集，做到不随意抛弃。尽量减少白色污染物使用

5)

量。不得在施工现场乱烧垃圾杂物，避免烟尘污染环境。

将容易产生加工噪声工种，如铝材下料、切口等工序，安排到加工车

6)

间内完毕。尽量减少施工现场噪声产生。

7)严格控制人为噪声，进入施工现场工作人员不得高声喊叫，无端敲打

模板、管架。

按照关于规定，在指定期间和路线运送施工用材料。坚决执行招标方

8)

对施工噪声和环保关于规定。

9) 减少夜间施工噪声，夜间施工尽量合理安排无施工噪声工作。禁止晚

间使用打磨机进行打磨工作及切割机切割加工，以免噪音扰民。

10.5.2减少烟雾污染控制办法

1) 现场禁止燃煤及木柴或其她材料，严格消防管理，将烟尘控制到最小

限度。

2)场内垃圾集中解决，禁止焚烧

3) 施工现场禁止吸烟。

施工现场不得熔融防水卷材、油漆以及其她产生有毒、有害烟尘和恶

4)

臭气体物质。

10.5.3减少现场噪音控制办法

1) 材料加工尽量在加工厂完毕，减少现场加工，减少噪音扩散。

2) 现场搬运材料、模板、脚手架拆除等，针对材质采用办法，轻拿轻放。

在作业场区加强控制，避免材料、设备安装时浮现敲打、碰撞噪音

3)

模板、脚手架支设、拆除、搬运时必要轻拿轻放，各方向有人控制。

电锯切割速度不要过快，锯片及时刷油；电钻、水钻开洞时钻头要保

4){)

证用油和用水，减少摩擦噪音。

吊装时候指挥使用对讲机，减少指挥哨音。

施工车辆进入现场禁止鸣笛。

5)

6)

7)')尽量改进机械维修保养工作以减少噪声，尽量以噪声小机械取代噪声

大机械。

8) 购买噪音监测仪，专人定期监测，发现超标及时整治。

10.5.4施工夜间照明控制办法

1) 如果需要夜间赶工，探照灯尽量选取既满足照明规定又不耀眼新型灯

具或采用办法，使夜间照明只照射施工区域而不影响周边社区居民休息。

对于夜晚照明灯产生光污染，在布置镝灯时考虑灯光照射方向，避免

2)

直射周边居民住宅楼窗口。同步夜晚施工不超过20：00，做到工完灯息。

10.5.5节能办法

1) 办公生活方面，制定水、电、办公用品

(纸张)节约办法，如：纸张

59

双面打印，局域网络办公无纸化，通过减少挥霍，节约能源达到保护环境目。

2)现场合有临建房间采用节能灯。

现场生产区加强材料管理，杜绝不必要边角料损耗，杜绝残废品产生。

加强施工机具使用中空转时间，节约油料、动力费。

3)

4)

第十一章

安全质保体系

11.1安全生产监控指标

在整个施工期内，严格控制各类事故发生率，使其控制在同类型工程最低

限度，杜绝各类重大安全事故，最后实现零伤亡安全目的。

11.2安全生产保证体系

安全生产保证体系见图。

项目经理

项目副经理

安全主任

60

11.3安全人员责任制

项目部设立质量安所有，配备专职安全人员，并实行如下安全生产责任制：

1)层层签定安全责任书。项目经理作为工程安全第一负责人，与各部门、

作业队负责人签定安全生产责任书；各作业队与所辖作业班、组长签定安全

生产责任书。

2) 各级负责人对照责任书认真执行，并督促属下人员遵循安全生产责任

书进行生产，定期对安全工作进行总结。每季度、半年和年终由质安部对各

部门、作业队工作状况进行考核、总结，并依照我公司《安全生产责任书奖

惩实行办法》实行安全奖惩兑现。

11.4安全生产管理岗位及职责

1)项目经理为安全生产第一负责人，对安全生产负总领导责任。

2)项目副经理作为安全生产分管负责人，协助安全生产第一负责人对安

全生产负详细领导责任。

3)成立项目部安全生产领导小组，项目经理为组长，分管副经理为副组

长，各职能部门负责人为成员。安全生产领导小组听取质安部对安全工作报

告，监督和检查项目部执行安全法规和实行安全生产办法状况，决策和布置

安全生产工作。

4)质量安所有制定并检查、督促实行安全办法，组织开展安全教诲、培

训及群众安全管理活动，传达和实行工程指挥部安全指标，并负责对特种作业

人员培训、考核和管理。

5)各作业队队长对本队安全生产负有直接责任，负责组织本队职工安全

6

思想教诲，安全规章和操作办法学习与实行，组织领导全队以及各班组安全

活动。

6)班组长负责在每天开工前对工人防护状况，机电设备，生产工具以及

工作地点和工作环境安全设施进行详细检查，发现问题及时纠正或上报，以

便迅速解决，并负责详细组织安全活动，将活动状况向领导报告。

7)各工序作业施工人员严格执行各项安全生产操作规程，并积极参加各

种学习和培训，增强自己安全意识。

11.5安全生产管理办法

1)建立健全安全管理制度。重要涉及安全教诲和考核制度，安全月活动

制度，安全检查评比制度，班组安全活动制度等。同步，依照工程特点和不

同施工阶段，提出不同安全重点和规定。若发生事故严格按照

原则进行解决，即事故因素分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教

诲不放过，没有防范办法不放过。

“三不放过

2)认真贯彻“安全第一，防止为主”方针。

3)按照招标文献规定编印安全防护手册发给全体职工，工人上岗迈进行安

全操作考试和考核，合格者才准上岗。

4)实行安全检查和安全会议制度

(1)安全生产领导小组每季度定期进行一次安全大检查，质安部每月底进

行一次安全检查，不定期地进行专项检查。对查出安全隐患，

整治告知书，限期整治并验证。

下发安全隐患

(2)每周一召开安全生产例会，由质安部主持，各部门、作业队负责人参

62

加，对上周安全工作进行总结，对本周安全工作进行布置安排。

(3)每月底安全生产工作会由质安部主持，各部门、作业队负责人参加，

对本月工作状况，安全目的实行状况，检查状况等进行通报，布置下个月安

全工作。

(4)每季度末安全生产领导小组会议由项目经理主持，安全生产领导小构

成员参加，听取质安部安全报告，布置下季度安全工作

(5)严格执行重奖重罚制度，质安部拥有安全生产一票否决权，并将工资

总额20%作为安全生产评审兑现款项。

11.6现场安全管理要点

1)现场安全管理要点框图

项目

督促重点检查内容

现场安全一方面应专职管理管理机构，并且由专项方案，设立

现场安全保卫专职岗位及人员。进行经常性教诲，安全技术交

底、安全纪律检查、安全标志、安全标语宣传和现场道路畅通

等检查工作。

现场安全管

理

安全用品

临边防护

脚手架

督促检查安全帽、安全带、安全网与否齐全。

施工卸料平台、吊运平台周边、斜道周边等有否防护办法。

符合施工作业原则，牢固可靠。

现场周边电线与否有防护办法，有否电线破皮漏电现象，现场

照明与否使用安全电压。

施工用电

施工设备

机械防护办法做到轮有罩、轴有帽，凡机械工必要持证操作。

63

2)现场安全防护管理

(1)订立合同后，制定一套关于安全办法文献交监理工程师批准。安全办

法涉及：用电、防火、防洪、救护、警报、治安管理等。

(2)劳动保护

1)凡雇用现场施工和工作人员，须依照作业种类和特点，并按照国家《劳

动保护法》发给相应劳保用品，涉及安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、

手灯、防护面具、安全带等。

为从事危险作业职工办理意外伤害保险，并支付保险费。

2)

(3)照明安全

在各施工区、生活区和道路设立照明系统。照明、动力电压可用220V，移

动照明电压不得不不大于36V.

(4)用电安全

暂时设施及变压器等外电设施，应按《施工现场暂时用电安全技术规范》

及《建设工程施工安全监督管理办法》关于规定采用防护办法，涉及增设屏

障、遮栏、围栏或保护网等。凡也许漏电伤人或易受雷击电器设备及建筑物、

构筑物均应设立接地或避雷装置，负责这些装置采购、安装、管理和维护，

并定期派专业人员检查这些办法效果。

(5)防洪和气象灾害防护

依照气象特点制定防洪预案送监理工程师批准。若发既有也许危及人身、

工程和财产安全灾害预兆时，应及时采用切实可行防灾害办法，以保证人身、

工程和财产安全及保证施工按筹划有序进行。

(6)防火保护

64

1)在合同履行期内，配备消防人员和足够消防设备器材。除应与本地消

防部门获得联系，必要时请予协助外，还应在施工现场油库、器材室、车间、

生活住房区及施工机械、车辆上配备恰当有效灭火器。

消防设备器材型号和数量应满足现场消防任务需要，消防人员应熟悉

2)

消防业务、训练有素。消防设备器材应随时检查保养，使其始终处在良好待

命状态。在向监理工程师提交施工组织设计同步，递交一份涉及上述内容消

防办法和筹划报告文献，报送监理工程师审批。

(7)信号批示

1)在施工工程区内设立一切必要信号装置，这些信号装置涉及：原则道

路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、批示信号。

2) 需经常维护自己和业主在工程区内设立所有信号装置。

3)若监理工程师以为所提供信号系统不能有效地保证安全，必要按照监

理工程师规定补充、修改或更换该系统。

(8)安全会议和安全防护教诲

1)在开工前组织关于人员学习防护手册，并进行安全作业考试，考试合

格职工才准进入工作面作业。

2)定期举办安全会议，关于管理人员、队长和安全员需所有参加，并做

好记录。

3)各作业班组需在班前班后对该班安全作业状况进行检查和总结，并及

时解决安全作业中存在问题。

4)对于危险作业，应加强安全检查，建立专门安全监督岗，并在危险作

业区附近设立醒目的志，以引起工作人员注意。

65

(9)消防安全

1)切实贯彻执行消防安全法律法规，对本工程施工消防安全负责。

2)编制现场消防安全筹划书，筹划书中应有防火办法(涉及防止纵火保

安办法)和应急方案。在开工前将筹划交给监理工程师、业主职能部门和消

防安全监督部门，并保证该筹划贯彻、执行。

3)在正式开工前，火灾探测、暂时消防给水、灭火器材配备、火灾撤离

通道、火灾应急照明、疏散批示标志等必要到位。

4)实行电、气焊等明火作业允许证制度。

5)施工中也许危及相邻单位消防安全时，应采用分隔、防护办法；与同

一区域内同步作业其她单位订立安全管理合同

11.7施工现场安全生产交底

(1)贯彻执行劳动保护、安全生产、消防工作各类法规、条例、规定，

遵守工地安全生产制度和规定。

(2)施工负责人必要对职工进行安全生产教诲，增强法制观念和提高职

工和安全生产思想意识及自我保护能力，自学遵守安全纪律、安全生产制度，

服从安全生产管理。

(3)所有施工及管理人员必要严格遵守安全生产纪律，对的穿、戴和使

用好劳动防护用品。

(4)认真贯彻执行工地分某些项、工种及施工技术交底规定。施工负责

人必要检查详细施工人员贯彻状况，并经常性督促、指引，保证施工安全。

(5)施工负责人应对所属施工及生活区域施工安全质量、防火、治安、

66

生活卫生各方面全面负责。

(6)按规定做好“三上岗”、“一讲评”活动，即做好上岗交底、上岗检

查、上岗记录及周安全评比活动，定期检查工地安全活动、安全防火、生活

卫生，做好检查活动关于记录。

(7)对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用品等必要认真检查。

发现问题和隐患， ，及时停止施工并贯彻整治，确认安全后方准施工。

(8)机械设备、脚手架等设施，使用前需经关于单位按规定验收，并做

好验收及交付使用局面手续。租赁大型机械设备现场组装后，经验收、负荷

实验及关于单位颁发准用证方可使用，禁止在未经验收或验收不合格状况下

投入使用。

(9)对于施工现场脚手架、设施、设备各种安全设施、安全标志和警告牌

等不得擅自拆除、变动，必要经指定负责人及安全管理员批准，并采用必要

可靠安全办法后方能拆除。

(10)特殊工种操作人员必要按规定经关于部门培训，考核合格后持有效证

件上岗作业。起重吊装人员遵守十不吊规定，禁止不懂电气、机械人员擅自

操作使用电器、机械设备。

(11)必要严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场合禁止吸烟及动用明

火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，

严格遵守十不烧规定，禁止使用电炉。施工现场配备有一定数量干粉灭火器，

贯彻防火、防中毒办法，并指派专人值班。

(12)工地电气设备，在使用前应先进行检查，如不符合安全使用规定期

应及时整治，整治合格后方准使用，禁止擅自乱拖乱拉接电气线路。

67

(13)未经交底人员一律不准上岗。

11.8现场安全生产技术办法

11.8.1注意事项

(1)要在职工中牢牢树立起安全第一思想，结识到安全生产，文明施工

重要性，做到每天班前教诲，班前总结，班前检查，严格执行安全生产三级

教诲。

(2)进入施工现场必要戴安全帽，2米以上高空作业必要佩带安全带。

(3)使用吊车吊装前起重指挥要仔细检查吊具与否符合规格规定，与否

有操作，所有起重指挥及操作人员必要持证上岗。吊物下禁止有人是起重工

作中起码常识，即便是短暂通过也不可以。在施工中要时时注意，避免在吊

物下行走站立。

(4)高空操作人员应符合高空施工体质规定，开工前检查身体。

(5)高空作业人员应佩带工具袋，工具应放在工具袋中不得放在钢梁或

易失落地方，所有手工工具(如手锤、扳手、撬棍)，应穿上绳子套在安全带

或手腕上，防止失落伤及她人。禁止高空抛物。

(6)钢构造是良好导电体，四周应接地良好，施工用电源线必要是胶皮

电缆线，所有电动设备应安装漏电保护开关，严格遵守安全用电操作规程。

(7)高空作业人员禁止带病作业，施工现场禁止酒后作业。

(8)吊装时应架设风速仪，风力超过6级或雷雨时应禁止吊装，夜间吊

装必要保证足够照明，构件不得悬空过夜。

(9) 氧氯、乙炔、油漆等易爆、易燃物品，应妥善保管，禁止在明火附

68

近作业，禁止吸烟。

(10)焊接平台上应作好防火办法，防止火花飞溅。

11.8.2现场设施

(1)、现场暂时通道、操作平台等

1)对于暂时通道，使用钢管脚手架搭设，上部满铺双层脚手板，四周用

安全网围护。

2)操作平台采用钢构造焊接，四周用钢板围护

3)对安全带、安全帽要定期检查、对有违规操作工人要进行相应惩罚。

(2)、电线、照明设备、配电盘安全规定

1)进入施工现场前必要办理安全合同后，方可施工。

2)按甲方单位规定，办理安全用电手续。

3)电工必要持证上岗。

4)电工必要熟悉所负责设备性能、工作原理、电气布线及电气设备运营

状况。

5)电工必要经常对电气设备进行检查、巡视维护，禁止设备带病工作。

6)对开关箱、配电盘安全规定：

7)对开关箱、配电盘应采用铁箱、铁锁，专人看守，门锁齐全，箱体外

壳要有良好接地、接零保护。

8)开关箱必要完整、结实防雨，大型开关箱要先后开门，带有插座开关

箱必要在箱里予留导线进出孔，并设好护口，开关箱内应有零线端子板。

9)所有动力设备必要使用单独开关控制，不准一闸多用，必要装有漏电

69

保护器。

10)熔断器选取为额定电流2.5--3倍，并禁止混用。

11) 配电盘和各种设备安装牢固，符合安装规程，电器设备自身不得有缺

损坏件。

12)应有相应警告牌“正常运营、停止运营”，“有人作业，禁止合闸”。

13)小型电动工具必要使用插头与插座，禁止挂线连接。

14)电线、照明设备及手持电动工具必要符合安全规定：

15)各类电线接头，必要用绝缘胶布包好，达到绝缘规定，电机接地或接

零要用铜线把牢、焊好。施工用暂时电源不得沿地面明设，要悬挂于不不大

于1m高度。

16)现场照明，灯具安装不得低于2m，碘钨灯距可燃物不应不大于2m

并禁止在室内使用。

17)潮湿或其他危险地区施工必要使用36V如下手提安全灯，灯具灯泡应

有金属网罩防护。

18)外线架设应采用优质木杆、水泥杆，埋到地下深度视跨度而定，按杆

高1/6来埋设。

19)外线架设与地面距离不得不大于4.5m，与建筑物水平距离不得不大于

6

m。

20)室内架线不得使用裸导线，并不得沿地面明设。暂时电源线悬挂，禁

止使用导电物件。

70

11.8.3施工设备

(1)电焊机安全办法

1)所有交、直流电金属外壳，都必要采用保护接地或接零，接地、接零

线应不大于4

欧姆。

2)焊接金属设备，构造自身接地、接零保护时，焊机2次绕组禁止设有

接地或接零。

3)多台焊机接地、接零线不能串接，接地时，每台焊机应独立接地，接

零线其接点应用螺丝压紧。

4)每台焊机必要设有专用断路开关，并有与焊机匹配过流保护装置，

次线与电源接点不适当采用插销连接，其长度不应不不大于3.5m，且须有双

层绝缘。

5)电焊机2次侧把，地线须接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝

缘胶布包好，接点不适当超过两处，禁止长距离使用管道、轨道及建筑物金

属构造或其他金属物串接起来作为导线用。

6)把线、地线应良好不能有破皮裂口存在，施工中与主体等接触处保证

软连接，防止磨损。

7)电焊机一次、二次接线端应有防护罩，且一次线端须用绝缘胶布包裹

严密，二次线端应使用线卡子压接牢固。

8)电焊机应放在干燥和通风地方(水冷式除外)

露天使用时其下方应防

潮，且高于周边地面，上方应防止雨雪或搭设雨棚。

9)焊接带压力、带电及盛装有易燃、易爆、有毒物质容器或管道以及施

焊点周边有易燃、易爆、危险品物质时，应在采用必要安全办法下方可施焊。

7

10)遇有雨、雪、雾或6级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接作

业，雨、雪后，先清除施工地点积水、积雪后，方可施焊。

11)焊接操作地点与易燃、易爆物品应有不不大于10m距离，必要时应设

围栏。

12)焊后剩余电焊条头，要放在工具袋内，禁止现场乱仍、乱丢。

13)出入运送车辆必要通过严格检查，合格后才干上路。

(2)对电葫芦等吊具安全办法

1)对本工程所使用吊具要做到每天检查，如发现吊具钢丝有断股或有关

紧固螺丝有松动现象，应及时解决。

2)对本工程所使用吊具要拟定专门安全检查人员，安全管理负责人要做

定期安全检查，对有疏漏地方要及时解决和对专吊具门负责人要做内部解决，

保证施工吊具万无一失，保证安装施工人员人身安全，所有施工机械必要由

专人负责检修，任何人不得随意拆卸。

各种用电设备、照明设备在露天使用时必要有防水、防雨设施，各种

3)

设备防护罩必要齐全。

无铭牌电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铭牌齐全。

4)

11.8.4人身安全防护办法

(1)安装队员进入施工现场必要戴安全帽。必要按规定穿戴好个人劳动

防护用品，禁止违章着装。要选取合格产品，有检查部门批量验证和工厂检

查合格证。施工人员进入现场前必要检查安全帽与否损坏，安全帽必要完好。

施工人员戴安全帽时必要系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落现象。

72

(2)高空施工操作时必要系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家

永久字样商标，合格证。进入现场必要先检查安全带与否完好。安全带必要

挂在牢固结实地方。

(3)施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具掉落。工具用后放入工

具袋，工具箱内。

(4)进入工作现场开始工作前，禁止裸露上身上岗，注意文明生产。禁

止穿背心、短裤；禁止穿裙子、高跟鞋；女职工和长发男职工必要戴好工作

帽(或束起来盘好)，禁止长发外露。

(5)作业中，特别是设备运转时，禁止嬉笑打闹、读书阅报、下棋玩牌、

闲聊睡觉，禁止酒后上岗操作。

(6)禁止一切人员擅自动用她人操作机器设备、车辆、阀门、开关。

11.8.5防火安全办法

(1)焊接、生火，要办理动火证。

(2)焊接时要清理生火点周边易燃品。

(3)焊接时，必要设接火斗，防火负责人

(4)库房、生活区(食堂)设立足够数量灭火器。

(5)易燃垃圾如包装纸等及时清理。

(6)油漆、清洗剂等易燃材料单独存储，且存储处设立明显警示标记，存

储地点安全。

(7)施工现场禁止吸烟，五级风以上禁止动用电气焊。

(8)施工现场电路设施必要要有专门看守，发既有电线断落等状况，必要

BB

由专人负责检修。

(9)本制度供公司现场安装队使用执行，若执行不好或不执行参照《工程

部奖罚制度》严格惩罚。以上内容均按PDCA

项目策划、实行、检测和解决原

理，对本工程安全、文明施工筹划进行明确详细项目安排。做到发现安全隐

患进行及时排除。对施工人员进行定期安全培训考核，对易发生安全隐患环

节，做到每日必查，贯彻到详细人员负责。如有玩忽职守员工，予以严肃惩

罚。做到安全、文明施工。

11.8.6防盗安全办法

(1)现场防盗工作由安全主管负责组织，建立起防盗责任制，由专人负责

管理，责任到人。

(2)项目管理人员定期对现场、仓库、材料堆放点进行检查，库管员准时

对现场材料进行盘点、核对并做好调拨记录。

(3)现场施工贵重物品，如五金件、植筋胶、施工工具等都使用后进行入

库，材料仓库上锁，并有专人负责。

(4)施工期间，组织施工人员进行夜间巡逻，每3人一组，时间为晚上下

班之后，至次日上班时为止。

(5)对于工人进行加强教诲，并对举报、抓获有偷盗行为人进行钞票奖励。

(6)针对节假日是偷盗事件发生重要时段，我司在节假日将指派项目重要

管理人员带领施工人员进行巡逻，保证不发生偷盗事件。

(7)必要状况下，我司将聘请专业保安公司，进行现场防盗安全管理。

74

11.8.7安全档案资料制度

(1)本地政府或者业主单位关于安全施工原则、规定、法律法规等资料应

齐全。

(2)施工组织设计(方案)中应有质量、安全、保卫、消防、环保技术办

法和对安全施工、环境卫生、材料节约等管理规定，并有施工各阶段施工现

场平面布置图和季节性施工方案。其中，施工组织设计方案应有编制人、审

批人签字及审批意见。补充、变更施工组织设计应按规定办好关于手续。

(3)施工现场应有施工日记。施工日记中应有安全施工内容。

(4)安全施工自检资料用完整，填写内容符合规定，签字手续齐全。

(5)安全施工活动记录，如会议记录、检查记录等。

(6)安全施工管理各方面专业资料

11.8.8安全紧急预案

建立应急组织体系

项目建立应急救援指挥部，领导小组负责统一指挥、调动，并依照发生事

故危害限度，采用相应办法并组织实行。同步向上级和社会关于援助部门(机

关)报告祈求助助，事后对发生事故因素组织人员调查，对导致重大损失有

关负责人做出相应解决。

万

第十二章

专项施工方案

12.1起重吊装施工方案

12.1.1工程概况

本项目属于屋面电站项目多数设备如水泥支墩、支架、太阳能光伏组件、

逆变器等均需要吊装至屋面后施工，起重吊装技术将作为本项目重点控制点，

保证吊装过程安全。

12.1.2施工组织和现场管理

起重吊装作业前，实地考察吊装现场，与重要吊装人员制定出切实可行

吊装办法和安技办法，保证作业安全，避免盲目施工，在吊装前要将起重吊

装方案向操作人员交底。吊装施工方案、交底内容应涉及人员配备、起重机

械选取、吊装技术办法、起重运营路线、构件平面布置、运送、堆放、施工

安技办法等。

1、起重吊装人员构成

吊车司机、指挥员、安全员、作业人员

2、起重机械选取

依照所掉设备重量、高度及屋面高度合理选取几种机械。

3、起重地点及运营路线

厂区内吊装咱们一方面遵守厂方规定，按照厂方指定路线，指定地点进

行吊装。

4、构件布置堆放

76

未吊装材料在厂房四周指定区域堆放整洁，做好防护，吊装至屋面材料

采用分散堆放，以不超过屋面承重为限，堆放整洁，以便倒运，运上屋面设

备及时运走，以防负载集中。

12.1.3起重机械安全使用与吊装注意事项

1、司机和指挥人员要通过专业培训，并通过培训部门考核合格后才干上

岗作业，指挥人员在作业前要熟悉机车性能并理解所起吊重量，现场周边环

境。

2、在吊装作业前必要将支腿支设牢固、平稳、不倾斜。开始吊装前吊装

人员必要详细检查被吊物与否牢固，任何人不得随吊装货品升降。

3、起重机操作人员在操作时精神要集中，要服从指挥人员指挥。

4、起重机在使用过程中回转半径范畴内禁止站人。

5、吊装作业时设立警戒区域挂警示牌，非作业人员禁止入内。

介

在运行中的起重设备下

穿行或停留

6、禁止在风速六级以上或大风、大雾天气进行吊装作业。

77

7、在吊装过程中如因故中断必要采用安全办法。

8、夜间吊装作业必要有充分照明。

12.1.3起重机械检查与验收

1、检查

① 作业前检查：检查各安全装置与否齐全有效，检查办法在做空载试车

同步进行各限位实验，不能只检查安全装置完好限度，而不按规定运营实验。

作业中检查：起重机在施工中起重司机要经常检查安全保险装置，力

矩限制器，起重机安全性能以及吊钩、油丝绳、卡扣等装置，确认无误后方

可继续使用，发现问题应及时解决，保证起重安全施工。

2、验收

设备进场验收：起重机进场后由工地项目负责人、安全员、设备负责人

及起重司机对该起重设备整机进行验收，验收合格后由工地安全员填写设备

进场验收记录并履行签字手续。

12.2施工用电筹划

整个工程施工用电点比较多，特别是全面积铺开施工后，用电点分散。

每个屋面至少需要1个电源接入点，且开关大小需不不大于40A。咱们将按照

规范规定，开展暂时用电，所用电量采用计量表计量。

78

12.3施工用地筹划

12.3.1生活区域管理

本工程不在现场设立食堂、宿舍等生活区，其现场人员用餐及住宿参照

厂区管理规定进行。

12.3.2施工用地管理

施工现场暂时设施布置区域由业主指定，并可依照工程实际状况

(1)

和施工规定调节，接受业主、监理监督。

(2)

在满足施工需要状况下，现场尽量节约施工用地；在满足安全文

明规定和现场卫生、防火等规定状况下，尽量少建设暂时设施，保持施工现

场整洁统一。

施工现场为减少用地，材料运至现场时，尽量减少在场地上停留

(3)

时间。应尽量尽快进行安装。

第十三章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

13.1紧急情况相应及处理一般要求

项目应急准备和响应措施应针对潜在的职业健康安全事故或紧急情况，

保证在一旦发生事故或紧急情况时，有响应的程序来应对，以减少事故或紧

急情况的影响和降低损失，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

为及时有效地处理重大事件突发对工程正常施工秩序的影响，我单位从

79

工程开工就建立以项目经理领导班子为首的施工应急响应小组。在紧急情况

发生第一时间内启动应急机制，1小时内上报有关部门。保证做到：统一指挥、

职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断，把事故损失降低到最低。

针对火灾应急事项，技术组负责结合《施工组织设计》

编制项目《消防

方案》和《消防预案》；物资组负责项目消防物资的购置、配备和验收；质量

安全组负责消防物资有使用管理，并组织成立项目义务消防队。消防方案和

消防预案应重点针对物资仓库、油库等易燃易爆区域的消防工作编制应急准

备和响应措施，该方案和预案由项目经理审批后实施。

针对人身伤亡、中毒等事故、事件，项目质量安全组负责编制人身伤亡

事故应急计划，建立急救措施和管理制度。医务室备有急救箱和急救担架。

工地发生安全事故后，要将伤者立即送往医务室进行处理，必要时送医院医

治。医务室的急救箱必须由专人保管，不准上锁，并定期更换超过消毒期的

敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。医务室门口要有显著标志。同时

建立外部急救联络方式以及交通运输保障措施等质量安全负责本项工作执行

情况的监督和管理。项目人身伤亡事故应急计划由项目经理组织审核批准后

实施。

项目安全组负责在适当的时候，组织消防演习和现场伤亡急救演练，验

证相应人员的技能、设备与器械的完好情况、应急措施的有效性和沟通渠道

的畅通状况等。现场演练的内容主要包括：迅速通知有关单位及人员、抢救

(灭火、伤员现场急救)、疏散与撤离、保护重要财产、封闭现场等。项目质

量安全组完成并保存记录(包括现场演习实况照片)。

对自然灾害、疾病、重大人为安全事件等突发紧急事件进行预防和控制，

80

以减少其对施工生产经营工作、工人的工作和生活以及对公众的影响。

13.2特殊时期施工预案和措施

1.疫情的发生、发展都属不可抗力，难以预料，因此，在施工生产中要

严格贯彻国家、卫生医疗机构对各种传染病及季节性流行病的预防与防治，

关注相关的法律法规和政策规定，对疫情疾病本着早发现、早报告、早隔离、

早治疗的基本原则，有针对性地控制和处理，严防疫情的暴发与流行，采取

一切有效措施，做好疫情的预防、防治、监测等工作，保证工程建设期间广

大施工生产人员生命健康，保证施工生产过程的万无一失。

2.炎热天气施工措施

1)派专人收听天气预报和测温工作，如气温过高，应减少室外工作时间

或停止进行室外作业。

2)合理安排作业时间，错开日照强烈时段。

3)当气温超过30℃时，砂浆应在2小时内用完。

4)在炎热天气下，做好砌筑、抹灰、水泥地面、面砖镶贴等湿作业的养

护工作，及时浇水，覆盖保湿养护。

5)建筑安装材料及设备做好防晒工作。

6)做好工人的防暑工作，现场派专人准备绿豆汤和冰块，配备充足饮用

水，降温饮料和设置降温凉棚。施工作业面设置防暑降温茶水、药品。现场

设置医务室，及时救治中暑职工。同时配备应急药箱。

8

13.3安全生产事故施工预案和措施

1.应急救援与响应控制组织机构

1)为预防可能发生的各种潜在的事故和紧急情况，尽量减少安全、火灾、

爆炸、中毒、交通、自然灾害等事故，减少对人员和对环境的影响，做到有

效控制与处理，项目部成立应急救援准备与响应控制领导小组，登记小组名

单和电话。应急救援准备与响应控制领导小组又分为指挥组、报警组、抢救

组、警卫组、救护组。

2)现场应急救援组织分工：

指挥组：负责现场人员调动，组织抢险。

报警组：负责报警、提示道路，通知电气管理人员切断事故现场电源，

开启地下消火栓，负责接水带开消防用水开关等。

抢救组：带领抢险队员抢险，救助、疏散人员、物资，防止事态漫延、

扩大。

警卫组：保护现场，防止无关人员进入。

救护组：配合医疗人员工作。

3)救援准备与响应控制领导小组职责：针对现场实际情况，制定应急措

施或是在相应方案中编制应急措施；在正常生产过程中，组织落实应急准备；

出现相应紧急情况时，执行应急措施；对现场抢救分队进行应急准备与响应

知识教育、培训、定期进行灭火演练，保障应对突发火险、事故及紧急情况

等的能力；监督施工现场防火工作的静态、动态管理，器材的完好、易燃易

爆品的管理等；一旦发生事故和紧急情况应立即采取行动补救的同时立即报

警，及时报告领导。

82

2.应急救援物资设备、人员准备

1)资金准备：项目部财会组长期预留二万元准备金，以备出现紧急情况

时能随时所用。

2)人员准备： 20人

3)急救箱、设施：各单位按规定配备箱内相应器材、药品。

4)进入施工现场后立即建立相关单位通讯录。

3.事故及紧急情况抢救、报告程序

1)发生工伤事故后，各单位应立即组织对伤者的抢救、保护好现场并立

即上报总承包项目部领导，随即上报单位安全管理部、行政保卫部、主管部

室领导或值班室，立即组织相关人员投入紧急救援协助工作。

2)接到事故报告后，轻伤事故：单位安全部前往调查。重伤以上事故，

安全管理部、单位主管安全生产领导，立即赶到现场的同时，及时向上级有

关单位报告。并指挥救援和调查、处理工作，各主管部门应立即组织相关人

员按事故报告流程进行调查、报告，相关部门同时投入紧急救援协助工作。

3)了解当地报警电话，一般是：公安报警：110；急救中心电话：120或

999；火警电话：119.

4)进入现场后马上了解当地急救专科医院的地点、电话、规模医疗范围，

最终确定本工程的急救电话，并建立联系

4.工程施工中的重大危害、重大环境危险因素、事故及紧急情况：高处坠

落；物体打击；机械伤害；触电；土方坍塌； ；火灾；中毒；临近建筑道路沉

降其他。

5.应急救援准备报告程序、时限与响应控制措施

8

1)对施工现场因工伤亡或中毒事故，首先由事故发现者向现场值班员或

主管领导、经理汇报，并逐级上报单位安全管理部和单位主管领导，同时根

据事故情况，保护好现场，并组织有关人员进行抢救。在保证救助人员也无

危险的情况下，并迅速使伤病员脱离危险场所

2)易燃易爆品发生火灾、爆炸事故抢救流程：首先，事故现场的义务消

防队队长积极组织义务消防队及职工全力进行抢救，切断电源，及时安排伤

员撤离危险区域，安排警卫护场人员维持事故现场秩序，同时拨打火警

报警。

119

3)在工程施工过程中所发生的交通事故，由项目部(安全员、保卫干部)

组织有关人员现场抢救，当安全员(保卫干部)不在现场时，由项目部主管

领导或是当时值班领导上报并赶赴现场进行抢救，保护现场并与交通队联

系，协助交管部门对事故进行调查处理。

4)食物中毒时抢救流程：首先组织人员抢救伤员，安排车辆送往医院进

行抢救，拨打120或999急救中心电话抢救伤员。

5)当其他紧急情况或事故(如大风、突然停电、停水等)发生时，由项

目经理部主管领导组织人员按照应急准备与响应控制程序和节水节电及生活

区、办公区控制程序的规定进行处理。

6)工伤事故必须在4小时之内上报单位，单位按规定时间再上报上级主

管部门。

6.全员培训

经理部每季度组织一次安全教育，班组利用班前讲话进行安全教育急救

知识讲授，根据要求每年组织一次应急救援演练、示范。

84

7.抢险队演习训练

每年对抢险队进行一次安全知识或法规及抢险、伤员抢救训练。

8.现场医疗急救措施、常识

1)高处坠落、物体打击及机械伤害致创伤急救

当有人自高处坠落、物体打击等伤害时，应注意摔伤及骨折的部位的保

护，避免因不正确的抬运，使骨折错位造成二次伤害。骨折病人的典型表现

是伤后出现局部变形、肢体等出现异常运动、移动肢体时可听到骨擦音，此

外，伤口剧痛，局部肿胀、淤血，伤后出现运动障碍。

对于骨折者或怀疑是骨折者均应现场按骨折处理：出现外伤后尽可能少

搬动病人，如须搬动必须动作谨慎、轻柔、稳妥，以不增加病人痛苦为原则。

疑似脊椎骨折必须用木板床水平搬动，绝对禁忌头、躯体、脚不平行移

动。注意保暖及现场抗休克。

有创口则应包扎及止血。

患者骨折端早期应妥善地简单固定。 一般用木板、木棍、树枝、扁担等，

所选用材料要长于骨折处上下关节，做超关节固定。固定的松紧要合适，不

能太紧或太松。固定时可紧贴皮肤垫上棉花、毛巾等松软物，外以固定材料

固定，以细布条捆扎。

经上述急救后即送医院进行伤口处理。

2)坍塌、溺水、中毒等室息急救

人工呼吸是采取人工方法帮助病人呼吸，最后使病人恢复呼吸功能的一

种急救技术。，人工呼吸不仅在麻醉时使用，对溺水、电击、中毒、工矿事故

地震、航海意外和战地急救等往往是抢救能否成功的先决条件。

8

人工呼吸有多种方法，最常用的是口对口人工呼吸法和口对鼻人工呼吸

法。口对口人工呼吸不需任何器械，操作时病人仰卧，头后仰，将病人衣领

解开，腰带放松，清除口鼻内异物痰液，取出假牙，拉出舌头，保持呼吸道

通畅。操作者一手托起下颌，另一手捏紧鼻孔，操作者先深吸一口气，再对

病人口部用力吹入，如此反复施行。如病人胸壁能随每次吹气而举起，吹气

停止后于病人口部能感到气流呼出时，即证明人工呼吸有效。人工呼吸每分

钟进行16次。如病人牙关紧闭，不能口对口呼吸则可行口对鼻呼吸。如同时

有心跳停止，则可人工呼吸同时作胸外心脏按摩。一般人工呼吸与胸外心脏

按摩比率为1：4，即作一次人工呼吸，需作4次人工胸外心脏按摩。

人工呼吸必须进行到病人出现自主呼吸，并继续不间断进行。

胸外心脏按摩：手的位置：将右手的两个手指放在肋骨与胸骨底会合处。

左手掌临近右手食指按在胸骨上。手指应离开胸壁，然后移开左手，用右手

放在相应的位置，而左手用来维持其头部后仰。开始胸部按压。保持双臂垂

直，你的手位于伤者胸部的上方，下压胸骨3-5厘米。然后放松压力但不要

将手移开，给予5次按压。

3)触电急救

发生电击后必须首先切断电源，关闭开关或用绝缘物体挑开电线、电器，

或用带木柄(干燥)斧头砍断电线，千万不可用手直接拉病人。呼吸停止者，

立即行口对口人工呼吸，继以气管插管，用呼吸机维持呼吸。心跳停止者，

立即在心前区叩击数下，如无心跳，则行胸外心脏按摩，有条件者可考虑开

胸直接挤压心脏；病人复苏后尚须进行综合治疗。

4)烧伤急救

86

衣物粘连时不得撕扯，用清洁包布覆盖伤面做简单包扎，避免创面污染，

伤员口渴时可给适量饮水和含盐饮料，经现场处理后的伤员要迅速转送医院

救治，转送过程中注意观察呼吸、脉搏、血压等变化。

5)中暑急救

中暑发生后，应在现场及时迅速地开展抢救工作。首先应将病人迅速脱

离高热环境，移至通风好的荫凉地方，解开衣扣，让病人平卧，用冷水毛巾

敷其头部，扇扇，并给清凉饮料。轻型病人可服人丹、十滴水等。对轻症病

人要进行降温。可以根据现场环境特点，采取冷水、冰水降温或药物降温。

补充水分和无机盐类，对能饮水的病人，给其喝凉盐开水或其它的清凉盐水。

不能饮水者，给病人静滴生理盐水或林格氏液1000毫升(可根据具体情况掌

握用量)。除非病人有周围循环衰竭或大量呕吐、腹泻的情况，不需要输入太

多的液体，以免引起心力衰竭或肺水肿。呼吸循环衰竭者，酌用呼吸、心脏

兴奋剂，呼吸困难者吸氧，必要时人工呼吸。抽搐者可给予镇静剂。对病情

危重或经适当处理无好转者，应在继续抢救的同时立即送往有条件的医院。

13.4管线保护施工预案和措施

1.施工前进行地下管线物探，走访有关单位，查明地下管线情况，施工

时要求作好施工预案和保护处理措施。

2.施工预案和保护处理原则

1)施工前调查所有与施工有关及基坑开挖影响范围内的各种管线，查明

管线的类型规格材质位置及走向等基础资料。

2)根据查明的管线资料，针对各种管线的不同施工要求，对基坑开挖中

87

不需拆迁和改移的管线，作出具体的施工方案和保护措施。

3)管线保护的施工方案及其技术措施在得到业主和监理的认可，施工前

要经管线主管部门同意后，方可施工。

4)支吊结构必须坐落在坚实稳定可靠的支墩上。

5)管线应在其下的原状土开挖前支吊牢固，并经检查合格后再进行人工

方法开挖下部土方，并随时观察，发现异常及时采取措施解决。

6)管线漏水(气)时，及时封堵，必须修理好后方可进行支吊，对跨越

基坑较长或接口有断裂危险的管线，应先采取加固措施再进行悬吊。

7)在施工过程中，必须对支吊的刚性管线进行监测。

8)工程施工中，不得碰撞支吊系统或利用其作起重架脚手架或模板支撑。

3.地下管线复查

1)核查方式

施工准备期间，应会同业主、监理工程师和相关单位一起对施工影响范

围内的各种管线调查复核，核实地下管线的类型规格埋深并经有关部门或单

位确认，然后按设计要求进行拆迁、改移或采取措施进行悬吊支托保护。当

发现与设计所提供地下管线现状不符的管线，应及时报告有关单位，并请其

进行复核。核对后，确定处理方案并进行处理。

2)核查主要内容

a))制定详尽细致的核查计划和核查方案。

b)对相关单位及业主提供的管线资料进行认真整理和确认。

c)走访施工区影响范围内所有管线的业主及产权或主管单位，搜集全部

的管线资料，对地下所有管线进行探查和确认

88

d)准确探查和测定出施工区域内所有管线的种类位置埋深形状尺寸等，

并将核查结果报相应部门确认。

e)向有关部门确认各类管线的容许变形量。

f)将经过确认的所有地下管线资料标注到道路平面及剖面上。

g)向监理工程师及有关部门提交一份完整准确的地下管线核查报告。

h)在调查清楚后，编写好的详细地下管线处理方案报监理工程师批准。

批准后，施工人员严格按照设计图纸和方案进行施。

89