工 业 技 术

| 2018 NO.3（下） | 中国新技术新产品 |  |
| --- | --- | --- |

# 变电站驱鸟器存在问题及改进措施

陈 硕 池浩南 林 海

（深圳供电局有限公司，广东 深圳 518000）

摘 要 ：鸟类在进行各种活动时都很有可能与电力设备进行接触，这样极为容易引起一些事故，通常变电站使用 驱鸟器去驱除鸟类，但是当前所用的驱鸟器在一些方面存在着一定的问题，本文就将针对变电站驱鸟器进行一定 的探讨。

关键词 ：变电站 ；驱鸟器 ；驱鸟方法

中图分类号 ：TM76                           文献标志码 ：A

DOI:10.13612/j.cnki.cntp.2018.06.020

变电站等设备大多数都处于人烟稀少的地方， 并且环境   1.2 鸟害发生的时间分析

通过对电网设备中发生鸟害的时间统计可以知道， 发生

鸟害的时间大多数都处于 2 月 ~5 月，这段时间正处于鸟类

繁殖的季节， 也是鸟类进行筑巢等活动的时期， 鸟类的活动

较为适宜， 鸟类的活动非常的频繁， 鸟类活动导致的电网事

故也越来越多。为了更好地去保护电网设备和鸟类， 人们应

当要去采取更为有效的防治措施。

1 鸟类对变电站的危害                                                     也较为的频繁， 各种鸟害极为容易发生， 因此对于鸟害的防

治最好在这段时间进行。对于每天来讲， 发生鸟害的时间主

1.1 鸟害的原因

要在早上和晚上， 即鸟类活动最为频繁的时间最为容易发生

鸟类对于变电站的危害种类较多， 具体可以分为以下几   鸟害。

种 ：其一，对于鸟类来讲，其较为喜欢在电力设备上去建筑

鸟窝， 这样就容易造成电力设备中一些部位接触不良， 因此   2 现行电力驱鸟措施

2.1 普通驱鸟方法

相应的故障。其二， 鸟类在进行飞翔活动时， 很可能会误入

到电力设备的变压器中，造成故障的发生。其三，一些大型

的鸟类在飞翔的时候由于体型较大可能会触碰到电力设备，      当前在进行鸟类驱逐时， 多是采用恐吓和遮挡等方式去

从而导致一些引线或者框架之间发生放电现象， 造成一定的   进行，目的就是不让鸟类在电力设备上进行停留或者筑巢，

危害。其四， 电流互感器之间会有着一些对立的槽钢， 极为   保障电力的安全。常见的一些方法有在电力设备上安装例如

容易吸引鸟类， 从而造成连电的现象。除此之外， 鸟粪在一   防鸟刺等驱鸟装置， 防鸟刺是将一些钢丝等焊接在一些底座

些时候也可能会造成一定的危害， 但是发生故障的概率小的   之上， 形成一个散开的形状， 减少鸟类能够停留的地方， 从

多。                                                  而减少鸟害事故的发生。但是在利用这样的装置进行驱鸟

表 3 设备运行成本对比表

| 名 称 | 布盘脱水机80m2 | 真空带式过滤机64m2 |
| --- | --- | --- |
| 年总耗电量（kWh） | 319000 | 1936000 |
| 年总耗水量（m³ ) | 25300 | 206250 |
| 年电费（万元） | 6.082 | 36.914 |
| 年水费（万元） | 16.420 | 133.856 |
| 年备品备件费用（万元） | 4 | 12 |
| 合计（万元） | 26.502 | 182.77 |

2 圆盘真空过滤机应用于石膏脱水的问题及优化

2.1 过滤材料的适应性改造

圆盘真空过滤机的过滤材料原为微孔陶瓷片， 率先应用 于脱硫石膏脱水的电厂延用了陶瓷圆盘脱水机进行试用。通 过几年的运行实践， 该设备存在运行中陶瓷盘反吹、酸洗频 繁、陶瓷盘堵塞严重、无法长期稳定运行， 陶瓷盘最终寿命 周期太短， 同时维护、更换费用较高等问题。针对此种现象， 目前电厂均选用滤布替代陶瓷片的做法， 改造了圆盘脱水机 进行试用， 布盘与设备整体结构完美匹配， 且能有效的控制 住滤饼水分。通过几年的试运，滤布圆盘脱水机运行稳定， 适应性强， 运行成本、维修工作量和维修成本明显较陶瓷圆 盘脱水机低。但是由于滤布的透气性大于陶瓷片， 系统真空 度有所下降、真空泵功率有所上升， 整机运行能耗大于陶瓷 圆盘脱水机，但仍远远小于带式真空过滤机。

2.2 搅拌器的适应性改造

改进后的圆盘脱水机没有独立搅拌装置， 利用其特殊的 槽体内部构造与旋转的扇形板产生螺旋搅拌的效果， 起到了 防止物料沉淀的作用， 而且能更好地使石膏浆液均匀附着在 滤布上。

2.3 滤液通道的适应性改造

起初的圆盘脱水机的滤液通道设置在了中心轴内部， 这 样设置中心轴看起来外观整洁， 可以避免滤液管道腐蚀、磨 损。但是这种设置方式除增加了中心轴的加工制造难度外， 最大的弊端是不利于滤液通道的检修， 检修滤液通道的难度 大、时间长，不利于滤液通道的缺陷消除。

改进后的圆盘脱水机的滤液通道设置在了中心轴外部， 利用滤液管道的特殊的材质来抵御腐蚀和磨损。滤液通道设 置在了中心轴外部， 极大地降低了滤液通道检修的难度， 缩 短了消除缺陷的时间。

参考文献

[1] 华能国际长兴发电有限公司石膏专用圆盘过滤机使用报告 [R].

[2] 华能应城热电有限公司石膏专用圆盘过滤机使用报告 [R].

- 37 -

中国新技术新产品  2018 NO.3 （下）

工 业 技 术

时， 刚开始能够产生较为良好的效果， 鸟类很容易受到惊吓 而飞走， 当时间较长了以后， 鸟类已经适应这样的环境， 驱 鸟效果会大大的降低， 驱鸟设备还有可能带来一些负面的影 响，因此并不能够长期的使用。

2.2 驱鸟器驱鸟法

近年来有着一些专门的驱鸟设备在不断的应用， 例如风 车式驱鸟器、超声波驱鸟器等， 风式驱鸟器就是将风车安装 在驱鸟器上， 然后将其放置在需要驱鸟的地方， 利用风力来 使风车转动， 从而达到驱鸟的目的。有些还在驱鸟器之上涂 抹一层反光材料， 更好地达到驱鸟的目的。超声波驱鸟器是 利用超出人耳接收范围的超声波来驱除鸟类， 鸟类的听力范 围要大于人类， 超声波能够产生令鸟类极为不舒服， 但是却 对人类没有影响的“噪声”，从而达到驱鸟的目的。利用超 声波驱鸟器工作时， 需要不断地改变仪器释放的超声波的频 率， 避免鸟类对超声波产生抗性， 降低工作的效果。这些设 备同样也存在着一定的问题， 例如， 当天气无风时， 风车驱 鸟器就不能够进行工作， 驱鸟的效果就会大大的降低。在鸟 类进行筑巢时， 通常都会用一些较长的稻草等东西， 这些东 西非常容易缠绕住风车， 让风车不能够工作， 降低使用的时 间。超声波驱鸟法在使用一段时间后鸟类就会逐渐适应， 并 且自然环境等因素对其寿命影响较大， 因此不能够达到长期 的驱鸟效果

3 改进型激光驱鸟设备

3.1 激光驱鸟器简介

有一种改进型的驱鸟设备是激光驱鸟器， 这是近年来新 设计的一种驱鸟方法， 其原理就是利用鸟类对波长为 532 纳 米的绿光极为的敏感， 通过激光器发出这个波长的绿光， 从 而达到驱鸟的效果。激光驱鸟法是一种较为智能化的驱鸟设 备， 能够利用太阳能电池板对其进行供电， 需要安装在整个 电力设备最高的地方， 并且一个电力设备仅仅需要一个激光 驱鸟器就够了。其能够对鸟类进行监测， 当发现有鸟类落在 电力设备上时， 就会启动激光设备， 通过扩散器等设备将激 光扩散成覆盖范围较大的光束， 然后对鸟类落在的地方进行 扫描， 对鸟类进行刺激， 达到驱鸟的目的。装置还可以去根 据天气等外部状况自行去调节输出的功率和进行扫描的时 间等。设备主要由 5 个方面构成，其一就是激光发射装置， 激光发射装置就是发射波长为 532nm 的绿光的设备， 主要由 激光器和光学扩束模块组成，需要人们去定期地进行保养， 确保设备能够长期稳定地发射出固定的光源。其二是扫描部 分， 扫描装置就是负责让激光能够对变电站全部区域进行扫 描的设备， 主要由俯仰电机、方位电机和控制电路组成， 控 制电路能够控制激光扫描的方位， 并且还对电机起到一个保 护的作用。其三是显示控制器， 显示控制器能够将激光驱鸟 器中各种主要的参数进行显示， 并且还能够发出一些警告信 号， 方便人们对整个设备进行监测和控制。其四是电源， 为 激光驱鸟器提供稳定的电源， 保证其能够正常工作。其五是 光感控制部分， 能够对外部的信息进行采集， 根据实际的情 况去进行分析， 得到应当要输出的激光功率， 从而调整激光 发射器需要发射激光的功率等。利用这样的设备， 能够对变

电站周围区域不断地进行扫描， 使扫描到的区域不能够有鸟 类进行活动， 长时间作用下将会迫使附近的鸟类寻找其他的 栖息地，可以说是能够从根本上减少鸟害的发生。

3.2 激光驱鸟器优点

利用激光驱鸟器有着很大的优点， 首先， 其能够稳定可 靠的进行工作， 并且对环境的要求较低， 能够在大多数的天 气中进行工作。其次， 由于激光驱鸟器利用的是鸟类的天然 特性， 因此不会存在在进行长时间的作用后鸟类产生抗性的 问题， 能够长时间的去进行应用。激光驱鸟器对鸟类没有有 伤害， 只是改变了变电站周围的一些环境， 让鸟类不适应在 此处进行生存从而达到驱鸟的效果， 对鸟类的其他方面没有 影响， 能够达到保护鸟类的效果， 激光驱鸟器能够较为智能 化的设置发出激光的频率， 并且有着较为稳定的特性， 只要 保证装置能够有着电力供应， 就能够自动地去进行运行， 方 便快捷。应用激光驱鸟器应当要做好相应的防护措施， 因为 激光驱鸟器通常安装在最高处， 较为容易遭到雷电和风雨的 影响， 因此可以采用一些特殊的材料去制造机身， 使其能够 有着很好的抗性， 增加其使用的寿命， 保证能够有着很好的 驱鸟效果。装置还有着较好的经济效益， 节省大量的人力财 力， 并且还能够覆盖较大的区域， 一台设备就能够对整个变 电站进行覆盖，驱鸟的范围较为广泛，驱鸟的效果也较好。 整个设备需要的功率较低， 并且能够电磁兼容， 不会影响到 电力设备中其他功能的使用， 并且使用的成本也较低， 在有 太阳的时候能够利用太阳能电池板进行发电， 晚上能够利用 太阳能电池板存储下来的电能进行供电， 很少需要人工的去 接入电源， 因此经济效益较高。激光驱鸟器不需要人为地去 进行管理， 并且对电力设备几乎没有影响， 对电网能够有着 一个非常好的保护。

4 引导式驱鸟法

引导式驱鸟法是一种较为人性化的一种“驱鸟”方法， 其适用于野外的一些单一的电力设备。引导式驱鸟法是在电 力设备的一些没有影响的地方设置一定大小的篮子， 引导鸟 类去在这样的地方进行筑巢，这是一种和谐式的驱鸟方法， 既能够保护电力设备的安全运行， 又能够为鸟类提供一个栖 息的地方， 对鸟类进行保护， 体现出人与自然和谐相处的原 则。

结语

变电站驱鸟是一项较为重要的任务， 既能够保证电力设 备的安全运行， 又能够保护鸟类的安全。人们能够应用鸟类 的一些特性去对其进行驱逐， 尽量做到不伤害鸟类。人们可 以应用新型的驱鸟设备来改进原先驱鸟设备中存在的一些 问题，从而达到更好的驱鸟效果。

参考文献

[1] 梁桂新， 翁钰荃， 陈建泉， 等 . 变电站驱鸟问题分析 [J]. 机 电信息，2016（33）：169-170.

[2] 禹海斌，潘蕊，徐丽丽，等 . 浅析变电站鸟害问题及其解 决方案 [J]. 中国科技纵横，2014（8）：220-221，223.

？1994 -2018 china Academic Journal Electronic publishing House. All rights reserved.

http://www.cnki. net

- 38 -